## Выходная форма
Предприятия акта расследования ТН: произошли в филиалах ЭС ПАО «МРСК Центра»
Дата возникновения аварии: за III квартал 2020 года (местное время)
Состояние акта: Присоединён
№ п/п | Номер акта | Организация акта | Дата и время возникновения аварии | Дата и время ликвидации аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 909 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-07-01 08:13 | 2020-07-01 09:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в администрацию садоводческого товарищества "Теткиш" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя.
2 | 911 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-07-01 12:40 | 2020-07-01 13:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выборочные, внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет на Ф10-01 ПС 220/110/35/10 кВ Галич По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на Ф10-01 ПС 220/110/35/10кВ Галич устранить выявленные замечания.
3 | 627 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-01 14:40 | 2020-07-01 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №10 ТП 210 (ул.Новая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №10 ТП 210 (ул.Новая) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ.
4 | 633 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-01 15:25 | 2020-07-01 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 130 Подомарицы с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5 | 146 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-07-01 20:05 | 2020-07-01 23:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Никольское ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине неравномерного распределения нагрузки по фазам у потребителей. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Причиной ТН явилось неравномерное распределение нагрузки по потребителям на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Никольское ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки | Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала автомата на КТП 10/0,4кВ Никольское ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки По результатам замеров нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Никольское ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки устранить выявленные дефекты Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
6 | 912 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2020-07-01 00:59 | 2020-07-01 01:37 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара, г.Нея, ул.Дружба, д.20. По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, г.Нея, ул.Дружба, д.20. устранить выявленные замечания.
7 | 913 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2020-07-01 03:29 | 2020-07-01 03:51 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара, г.Нея, микрорайон ЛПХ. По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара,г.Нея, микрорайон ЛПХ устранить выявленные замечания.
8 | 819 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-07-01 17:44 | 2020-07-01 17:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110кВ с выявлением случаев интенсивного гнездования птиц на ближайших к ПС опорах. По результатам внеочередного осмотра ПС 110кВ произвести установку на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
9 | 122 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-02 02:33 | 2020-07-02 02:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157) произошло в результате падения дерева на провода из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №117-№118 при прохождении грозового фронта, сопровождаемого порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной отключения ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157) произошло в результате падения дерева на провода из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №117-№118 при прохождении грозового фронта, сопровождаемого порывистым ветром. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157), с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157) в пролете опор №117 - №118, а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
10 | 124 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-01 21:10 | 2020-07-01 22:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра ветки дерева в границах охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-4-2 Пересна на провода в пролете опор №А/4-№А/5 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание ПН-2 Л-4 ЗТП-4-2 Пересна произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А/4-№А/5 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-4-2 Пересна.
11 | 954 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-07-01 05:13 | 2020-07-01 05:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
12 | 731 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-07-01 16:21 | 2020-07-01 16:21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | Вручить памятку руководителям ДРСУ №2 о запрете проведения несогласованных работ с филиалом "Курскэнерго" в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ.
13 | 571 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-01 20:15 | 2020-07-01 20:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 991 руб.17 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 991 руб.17 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
14 | 132 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-01 11:15 | 2020-07-01 13:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шиманово силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-10 кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шиманово дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в пролетах опор №№98-99 ВЛ-10кВ 1002 ПС 35/10кВ Шиманово.
15 | 751 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2020-07-02 10:10 | 2020-07-02 11:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Хвощевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Хвощевская произвести вырубку выявленных деревьев.
16 | 134 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2020-07-02 16:00 | 2020-07-02 17:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева из-за границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-2 ЗТП-10-1 25 Сентября на провода в пролете опор №17 - №18 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной перегорания трёх н/в предохранителей фаз "А","В" и "С" ВЛ 0,4кВ Ф-2 ЗТП-10-1 25 Сентября послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №17 - №18 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки АС-50. | Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП-10-1 25 Сентября.
17 | 919 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2020-07-03 02:12 | 2020-07-03 02:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП №145 в зоне действия пожара. Выявленные замечания в результате внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП №145 в зоне действия пожара устранить.
18 | 135 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-02 17:00 | 2020-07-02 18:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра ветки дерева в границах охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 484 на провода в пролете опор №6- №7 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание ПН-2 Л-1 ТП 484 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6- №7 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 484.
19 | 136 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2020-07-02 17:05 | 2020-07-02 19:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-8-3 Козловка на провода в пролете опор №9 - №10 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-8-3 Козловка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №9 - №10 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-25. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-8-3 Козловка.
20 | 820 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-07-02 19:32 | 2020-07-02 20:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-117 Ф-Быт РП Бацкино в пролете опор №1.3-1.4.
21 | 821 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-07-02 21:22 | 2020-07-02 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Ф-1 КТП- 36 Ф-5 РП Дружба. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
22 | 659 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-02 17:41 | 2020-07-02 19:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212 (Владычное сушилка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212 (Владычное сушилка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
23 | 140 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-02 16:12 | 2020-07-02 17:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Обрыв провода в пролёте опор №8 - №9 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 172 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП 172 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №8 - №9 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-172.
24 | 171 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-02 09:56 | 2020-07-02 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №173 д. Денино с целью выявления дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №173 д. Денино.
25 | 957 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-07-03 08:50 | 2020-07-03 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
26 | 804 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-07-02 13:10 | 2020-07-02 13:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр участка ВЛ-110кВ Уваровская-М.Горьковская с отп на ПС М.Алабушская в пролетах опор №100-110 Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №105 ВЛ-110кВ Уваровская-М.Горьковская с отп на ПС М.Алабушская. Заменить гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре №105 ВЛ-110кВ Уваровская-М.Горьковская с отп на ПС М.Алабушская. По результатам осмотра и измерений, на ВЛ-110кВ Уваровская-М.Горьковская с отп на ПС М.Алабушская, выявленные неисправности устранить. По трассе ВЛ 110кВ Уваровская-М.Горьковская с отп на ПС М.Алабушская на участке в пролетах опор №104-106 установить дополнительные знаки предупреждающие о необходимости соблюдения мер безопасности в охранной зоне ВЛ.
27 | 142 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-02 19:18 | 2020-07-02 19:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ яч.2 РУ 6 кВ ТП 092 - Т2 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1978 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л2117 РП 21 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ " яч.2 РУ 6 кВ ТП 092 - Т2 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля(яч.№2) из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ в РУ 6 кВ ТП 092 на силовой трансформатор Т-2 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
28 | 150 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-07-01 10:15 | 2020-07-01 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 458 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №15 - №16 из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 458 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №15 - №16 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 458 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку ветвей деревьев за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 458.
29 | 152 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-03 06:15 | 2020-07-03 08:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1 Ефремово ВЛ1016 ПС 35/10кВ Лосьмино силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1 Ефремово ВЛ1016 ПС 35/10кВ Лосьмино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения дефектов.
30 | 734 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-07-03 10:28 | 2020-07-03 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 11 от ЦРП Три Тополя (486) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 11 от ЦРП Три Тополя (486) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
31 | 157 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2020-07-03 10:20 | 2020-07-03 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны Л-6 ЗТП-28-12 Хиславичи на провода в пролете опор №4-2 - №4-3 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание ПН-2 фаза"С" ВЛ-0,4кВ Л-6 ЗТП-28-12 Хиславичи произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4-2 - №4-3 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток по ВЛ-0,4кВ Л-6 ЗТП-28-12 Хиславичи.
32 | 606 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-07-03 12:37 | 2020-07-03 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Лесничество" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Лесничество".
33 | 845 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-07-02 05:45 | 2020-07-02 05:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При плановом выводе в ремонт СОВ-110 на ПС 110 кВ Анна; В ВЛ 110 Грибановка-Верхний Карачан, В ВЛ 110 Терновка-1, В ВЛ 110 Терновка-2, В ВЛ 110 Грибановка-1, В ВЛ 110 Грибановка-2, СОВ-110 на ПС 110 кВ Грибановка; СВ-110 на ПС 110 кВ Эртиль произвести проверку их, на предмет ухудшение изоляционных характеристик электромагнитов включения в приводах перечисленных выключателей, с выполнением следующих необходимых измерений: сопротивления изоляции обмоток катушек соленоидов включения и отключения. В случае выявления дефектов при внеплановой проверке приводов следующих выключателей: СОВ-110 на ПС 110 кВ Анна; В ВЛ 110 Грибановка-Верхний Карачан, В ВЛ 110 Терновка-1, В ВЛ 110 Терновка-2, В ВЛ 110 Грибановка-1, В ВЛ 110 Грибановка-2, СОВ-110 на ПС 110 кВ Грибановка; СВ-110 на ПС 110 кВ Эртиль, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов БУ СПС УВС.
34 | 614 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-07-02 15:45 | 2020-07-02 17:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 084 (Лихинино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 084 (Лихинино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
35 | 823 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-07-01 06:50 | 2020-07-01 09:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-20 ПС Верховье1 по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 от ПС 110/35/10 кВ Верховье1 и включить их в план работ Верховского РЭС.
36 | 824 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-07-01 08:08 | 2020-07-01 11:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС.
37 | 825 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-07-01 09:18 | 2020-07-01 09:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика в части их технического состояния. Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Био-4-2 согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП
38 | 826 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-07-01 13:13 | 2020-07-01 13:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
39 | 962 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-07-04 01:20 | 2020-07-04 01:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 16 ПС 330 кВ Валуйки. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 16 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
40 | 963 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-07-03 23:26 | 2020-07-03 23:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 10кВ №1 от ПС 35 кВ Уразово . По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
41 | 176 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-04 13:07 | 2020-07-04 13:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену полимерной изоляции фазы "А" на опоре №105 ВЛ 110кВ Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща. Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Кимрской ПБ о необходимости выполнения технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД.
42 | 163 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2020-07-04 13:31 | 2020-07-04 15:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Междуфазное КЗ в результате падения дерева на провода под действием порывистого ветра, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, в пролете опор №14 - №15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 103 с обрывом 2-х проводов А-35. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 отключился в результате перекрытия проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №14 - №15 с возникновением междуфазного КЗ и обрывом 2-х проводов А-35. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №14 - №15 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 103 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Шумячи.
43 | 165 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2020-07-04 13:45 | 2020-07-04 15:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-9-3 Обидовка на провода в пролете опор №9 - №10 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-9-3 Обидовка отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №9 - №10 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-25. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-9-3 Обидовка.
44 | 166 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2020-07-05 09:00 | 2020-07-05 10:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Междуфазное КЗ в результате падения ветви дерева на провода под действием порывистого ветра, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, в пролете опор №16 - №17 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 235 без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № ТП 235 отключился в результате перекрытия проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №16 - №17 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода в пролете опор №16 - №17 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 235 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи.
45 | 167 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-05 13:32 | 2020-07-05 15:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра ветки дерева в границах охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-1 КЭЧ на провода в пролете опор №3/2-№3/3 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание ПН-2 Л-41ЗТП-1 КЭЧ произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3/2-№3/3 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-1 КЭЧ.
46 | 613 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-07-05 03:14 | 2020-07-05 03:14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить в филиал ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" письмо с просьбой представления акта расследования аварии, произошедшей на ВЛ 110кВ Халдеево - Буй 05.07.2020г. Принять участие в работе комиссии филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" по расследованию причин аварии, произошедшей на ВЛ 110кВ Халдеево - Буй 05.07.2020г.
47 | 920 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-07-04 10:03 | 2020-07-04 10:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Мантурово, с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения.
48 | 18 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-07-03 15:20 | 2020-07-03 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Потеря механической прочности провода в пролете опор №4 -5 ВЛ-0,4 №2 ул. М. Горького ТП-201 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала провода в пролете опор №4 -5 ВЛ-0,4 №2 ул. М. Горького ТП-201 в результате длительной эксплуатации | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 № 2 ул. М. Горького ТП-201. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 № 2 ул. М. Горького ТП-201 устранить выявленные замечания.
49 | 23 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-07-05 11:21 | 2020-07-05 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Центральное отделение РП 10 кВ Ягодное, на провода опоры № 34, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Межфазное короткое замыкание линейных проводов на опоре № 34 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Центральное отделение РП 10 кВ Ягодное, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Центральное отделение. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Центральное отделение.
50 | 177 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-06 03:39 | 2020-07-06 03:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Красный Холм. По результатам осмотра ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Красный Холм устранить выявленные дефекты. Провести выборочно верховой осмотр изоляции на участке опор №№71-73, 78-80 ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Красный Холм. По результатам верхового осмотра устранить выявленные нарушения.
51 | 179 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-03 18:20 | 2020-07-03 19:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф4ДеревняТПКот-я 1132 Лаптиха. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф4ДеревняТПКот-я 1132 Лаптиха.
52 | 180 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-04 00:51 | 2020-07-04 02:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ 3 пер.Льва Толстого от ЗТПП №7. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ 3 пер.Льва Толстого от ЗТПП №7.
53 | 181 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-07-04 08:57 | 2020-07-04 10:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 213(Земцы водокачка). Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 213(Земцы водокачка).
54 | 805 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-07-04 19:35 | 2020-07-04 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №134-135. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №134-135 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №4 ПС 35кВ В.Ярославская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
55 | 182 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-05 23:55 | 2020-07-06 00:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Григорово. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Григорово устранить выявленные дефекты.
56 | 636 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-04 17:40 | 2020-07-04 18:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 848 - ТП 867 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10 кВ ТП 848 - ТП 867 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
57 | 825 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-07-05 09:40 | 2020-07-05 10:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-1 Ф-1005 ПС Харитоновская в пролете опор №4.3-№4.4, угрожающих падением на провода.
58 | 853 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2020-07-06 01:25 | 2020-07-06 02:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Большие Алабухи по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Большие Алабухи в пролёте опор №93-94. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Большие Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
59 | 168 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2020-07-03 13:09 | 2020-07-03 14:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Обрыв двух проводов А-16 ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-182 Мазово в пролете опор №12-№13 из-за упавшего дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Обрыв двух проводов А-16 ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-182 Мазово в пролете опор №12-№13 из-за упавшего дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-182 Мазово с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев расположенных в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-182 Мазово в пролете опор №12-№13.
60 | 826 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-07-04 19:40 | 2020-07-04 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-Дом РЭС Ф-1023 ПС Клетнянская. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-Дом РЭС Ф-1023 ПС Клетнянская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
61 | 809 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-07-04 13:06 | 2020-07-04 14:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП 270, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Выполнить перетяжку провода в пролете оп.№ 2-00/4-5, а также по результатам осмотра произвести перетяжку провода по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 270. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при техническом обслуживании ВЛ.
62 | 827 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-07-03 16:00 | 2020-07-03 17:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-126 Ф-1023 ПС Хмелево с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-126 Ф-1023 ПС Хмелево произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
63 | 169 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2020-07-05 08:20 | 2020-07-05 09:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 402 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4 - №5 упавшей веткой дерева при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 403 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4- №5 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 402. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 402 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения.
64 | 810 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2020-07-05 12:14 | 2020-07-05 14:02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Проверить у потребителя наличие изолированного провода(марки СИП) ответвления от опоры 1-01/5 к вводу в дом. В случае необходимости направить потребителю уведомление о необходимости монтажа провода ответвления изолированным проводом марки СИП.
65 | 185 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-03 07:35 | 2020-07-03 08:43 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии По РЗА нет. | По РЗА нет. | Направить письмо техническому руководителю ООО"СМУП Спецмонтаж", являющегося собственником КЛ-10 кВ фид.№23ПС 110/10-6 кВ Механический завод о приведении своей электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
66 | 922 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-07-03 17:11 | 2020-07-03 17:11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта устранить выявленные замечания.
67 | 923 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-07-05 03:14 | 2020-07-05 03:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №14, №15, №16 ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №14, №15, №16.
68 | 737 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2020-07-05 20:45 | 2020-07-05 20:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 3.1.29 от ПС "Фатеж", на наличие причин способствующих отключению ВЛ. Результаты оформить листами осмотров, Назначить сроки устранения всех выявленных замечаний на ВЛ-10кВ 3.1.29 от ПС "Фатеж" Направить письмо владельцу потребительской эл. установки, о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителя.
69 | 187 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-04 18:35 | 2020-07-04 20:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик дефекты.
70 | 828 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-07-03 14:02 | 2020-07-03 14:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №32-33 ВЛ 110 кВ Рославль 330-Дубровская (ВЛ842). При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
71 | 188 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-03 18:57 | 2020-07-03 19:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора в пролёте опор № 14-15 отпайка на ТП 10/0,4 кВ Запрудье. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
72 | 830 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-07-03 09:02 | 2020-07-03 09:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.603 ПС Победа. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
73 | 828 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2020-07-04 21:40 | 2020-07-04 22:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ТП 026 и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ТП 026. Произвести замер контура заземления ТП 026, при отклонениях-довести до нормируемых значений.
74 | 833 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-07-03 15:03 | 2020-07-03 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ Ф-Кабаличи от РП Кабаличи, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №17-18.
75 | 742 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-07-05 01:15 | 2020-07-05 01:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опор №37-38 ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) По результатам измерений сопротивления заземляющего устройства опор №37-38 ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
76 | 743 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Октябрьский РЭС Архив | 2020-07-05 05:38 | 2020-07-05 08:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 559.09 стало междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием упавшей веткой дерева растущего вне охранной зоны ВЛ в пролёте 35-36 В результате превышения ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны на провода ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Междуфазное короткое замыкание, вызвано перекрытием упавшей веткой дерева растущего в охранной зоне ВЛ в пролёте 35-36 двух фаз ВЛ. | Произвести осмотр ВЛ. Произвести опиловку деревьев в пролёте 35-36 По результату осмотра составить график устранения замечаний
77 | 966 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-07-04 14:44 | 2020-07-04 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
78 | 744 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-07-05 05:50 | 2020-07-05 05:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 332.8 ПС 35/10 кВ Свобода Сельская с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №332.8 и измерения сопротивления заземляющего устройства опоры № 33,№34, в случае выявления замечаний,наметить мероприятия по устранению данных замечаний. Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опоры № 33,№34 ВЛ-10кВ 332.8 ПС 35/10 кВ Свобода Сельская
79 | 835 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-07-05 10:43 | 2020-07-05 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Киваи в пролете опор №17-18.
80 | 745 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2020-07-05 08:55 | 2020-07-05 10:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ЦРП Дроновка с обязательным проведением выборочного верхового осмотра с целью определения состояния крепления изоляторов, вязок проводов. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения дефектов штыревой изоляции. Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Дроновка".
81 | 189 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-03 15:20 | 2020-07-03 20:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) 1.Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Запрудье ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №5-6 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Запрудье ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора отключилась. 2. Отключение ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №21-22 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково отключилась. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) 1.В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Запрудье ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Дмитрова гора в пролете опор №5-6 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ Запрудье ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Дмитрова гора. 2. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково в пролете опор №21-22 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к отключению АВ 0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Запрудье ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора и ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково на предмет поросли в охранной зоне ВЛ. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Запрудье ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора и ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково дефекты.
82 | 746 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-07-05 09:40 | 2020-07-05 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 370, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 370 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
83 | 170 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-02 15:08 | 2020-07-02 15:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№29-31 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Козино с отпайкой на ПС Диффузион I цепь (ВЛ-151) и ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Козино с отпайкой на ПС Диффузион II цепь (ВЛ-152), при несоответствии довести до нормы.
84 | 172 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-03 15:18 | 2020-07-03 17:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП Высокое Л-1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП Высокое Л-1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка силами ИТР.
85 | 173 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-04 04:20 | 2020-07-04 05:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №11 - №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 148 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 148 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №11 -№12 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-148.
86 | 174 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-07-04 17:31 | 2020-07-04 18:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-410 ВЛ-1004 ПС Кощино.
87 | 175 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-07-04 18:25 | 2020-07-04 19:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-710 ВЛ-1010 ПС Катынь-1.
88 | 176 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-07-04 19:30 | 2020-07-04 21:25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить претензионное письмо потребителю запитанному от опоры № 10 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-237 ВЛ-1004 Коммунар.
89 | 177 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-07-04 23:38 | 2020-07-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо главе Шокинского с/поселения о проведении разъяснительной работы с населением по охранным зонам ВЛ
90 | 179 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-07-05 18:28 | 2020-07-05 19:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-1 - №2-2 ВЛ-0,4кВ№2 ТП-832 ВЛ-1011 ПС Мазальцево.
91 | 24 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-07-04 03:37 | 2020-07-04 03:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №54 ВЛ 110 кВ Золотуха. Провести измерение сопротивления заземления опоры №54 ВЛ 110 кВ Золотуха. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №54 ВЛ 110 кВ Золотуха провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектного изолятора фазы «В».
92 | 28 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-07-05 22:18 | 2020-07-05 22:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Привокзальная Левая в пролетах опор №№78-81. Провести измерение сопротивления заземления опоры №79 ВЛ 110 кВ Привокзальная Левая По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Привокзальная Левая в пролетах опор №№78-81 и измерения сопротивления заземления опоры №79 провести устранение выявленных недостатков.
93 | 30 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-07-06 04:40 | 2020-07-06 04:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода); Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)); Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на ВЛ 35 кВ Сокол левая в пролетах опор №№ 14-17. На ПС 110/35/10 кВ Цементная провести внеплановое техническое обслуживание выключателей 35 кВ типа ВБЦ-35.
94 | 854 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-07-04 02:55 | 2020-07-04 02:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Залужное по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Залужное выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО в 2020г.
95 | 855 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-07-04 03:31 | 2020-07-04 03:31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ЗАО «Мостотрест-Сервис» о приведении потребительского оборудования ПТП-2-6 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Средний Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
96 | 856 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-07-04 10:08 | 2020-07-04 12:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам внеочередного осмотраВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1-22 ПС Залужное, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1-22 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.
97 | 857 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-07-06 04:26 | 2020-07-06 04:26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в адрес руководства МРУ АО " Транснефть-Дружба", с предложением о необходимости установки противоптичьих устройств на оп.9 -11, ОВЛ-110 к ПС 110 кВ ППС.
98 | 859 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-07-05 15:11 | 2020-07-05 17:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6-1 ПС Оч. Сооружения по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны , угрожающих падением на провода ВЛ. . По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6-1 ПС Оч. Сооружения выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО в 2020г.
99 | 861 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-07-06 01:23 | 2020-07-06 01:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 151-156 ВЛ 110 кВ Бобров -Анна № 2 с отпайками. На опоре № 154 ВЛ-110 кВ Бобров-Анна № 2 с отпайками выполнить замену изоляторов фазы "В" со следами перекрытия. При выявлении, во время выполнения внеочередных измерений сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 151-156 ВЛ 110 кВ Бобров -Анна № 2 с отпайками, отклонений величины сопротивления от нормативных значений, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП.
100 | 812 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-04 18:19 | 2020-07-04 19:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 4 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Селезневская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
101 | 183 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2020-07-04 12:41 | 2020-07-04 13:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной аварийного режима работы ТП 013 ВЛ-1020 ПС 110/35/10кВ Сычевка явилось повреждение 1 проходного изолятора фазы С на участке ВН-13-40-42. в следствии прямого попадания электрической молнии. | Нарушение электрической изоляции Причиной повреждения проходного изолятора марки ИПУ-10 на ТП 013 по Л-1020 ПС 110/35/10кВ Сычевка послужило нарушение диэлектрических свойств материала изоляции в результате прямого попадания электрической молнии , с дальнейшим его разрушением. | Произвести внеплановый замер сопротивления контура заземления ТП 013 по Л-1020 ПС 110/35/10кВ Сычевка с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Проанализировать количество повреждений ТП 013 по Л-1020 ПС 110/35/10кВ Сычевка от воздействия грозовых перенапряжений за последние 5 лет, обоснованные выводы представить гл. инженеру РЭС для принятия решения о необходимости установки молниеотвода для защиты ТП.
102 | 726 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-04 14:54 | 2020-07-04 16:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Макарово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
103 | 652 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-05 10:38 | 2020-07-05 12:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Пахонино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
104 | 644 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-05 21:32 | 2020-07-05 23:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 126 Банино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
105 | 33 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-04 21:28 | 2020-07-05 00:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-10 кВ "Новодмитриевка" от ПС 220/27,5/10 кВ "Чириково" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролете опор № 23-24 упавшим сухим деревом из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ-10 кВ "Новодмитриевка", произошло по причине механического воздействия при падении сухого дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка ПС Чириково по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
106 | 38 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-03 22:58 | 2020-07-04 02:14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №3 от ТП №41л перегоревший ПН 250 фазы А руб №3 из-за КЗ на вводе. | Причиной перегорание ПН-250 А фаза В Фид. №3 в РУ-0,4 кВ ТП-41л КЗ на вводе в дом №102 ул. Спортивная. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
107 | 654 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-06 11:40 | 2020-07-06 13:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ КВЛ 10кВ №18 Город ПС 110/35/10кВ Данилов с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе КВЛ 10кВ №18 Город ПС 110/35/10кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденного участка КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на Ярославский участок службы диагностики. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Даниловский РЭС.
108 | 39 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-04 12:51 | 2020-07-04 18:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №3 от ТП №431 перегорание ПН-100 А из-за КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной перегорание ПН-100 А Фид. №3 в РУ-0,4 кВ КТП-431 послужило обрыв проводов в пролете опор №7-8,8-9. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №3 ТП 431 с. Двуречки по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. При выявление деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0.4 кВ №3 ТП 431 с. Двуречки, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
109 | 187 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-07-05 21:47 | 2020-07-05 23:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника от ТП 008 до ТП 066 типа АСБ 3х150 (год ввода в эксплуатацию 1981 г., дата последних испытаний 20.01.2017 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (39 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Причиной аварийного отключения Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника от ТП 008 до ТП 066. | Проанализировать количество повреждений КВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника на кабельном участке от ТП 008 до ТП 066 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены всей кабельной линии на участке.
110 | 40 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-07-04 14:10 | 2020-07-04 16:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №379 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №5-6 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №379 произошло по причине схлёста проводов в пролете опор №5-6 вследствие нарушение электрической изоляции по растительности, путём схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №379 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №379 произвести вырубку и обрезку ветвей, угрожающих замыканию ВЛ в кротчайший срок Мастеру Твартвая З.С провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
111 | 41 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-04 15:52 | 2020-07-04 21:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 от ТП №324 перегорание ПН-250 А фаза А из-за КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной перегорание ПН-250 А фаза А Фид. №2 в РУ-0,4 кВ КТП-324 послужило обрыв проводов в пролетах опор №6-8. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 324 с. Сошки по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. При выявление деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 324 с. Сошки, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
112 | 43 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-04 18:20 | 2020-07-04 18:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-6кВ яч. №02 "Таволжанка" послужило отключение ВЛ-6 кВ в результате действия релейной защиты (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) Причиной отключения ВЛ-6кВ яч.02 ПС "Таволжанка "послужило прохождения грозового фронта (При порывах ветра более 18 м/с.) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, возможных при попадании молнии, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей. При выявлении дефектов, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей по ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка, устранить в кротчайший срок.
113 | 45 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-04 21:05 | 2020-07-04 23:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 58Л произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №7-8 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 58Л с.Трубетчино, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 58Л по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 58Л произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
114 | 50 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-05 14:05 | 2020-07-05 17:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 480 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролетах опор 12-13 (с дальнейшим пережогом проводов фазы "А" и "0" провода) веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра во время прохождения грозового фронта. | Термическое повреждение, перегрев, пережог Механическое воздействие ветки от дерева из охранной зоны ВЛ в пролёте опор 12-13 на провода фазы "А" и "0" провода с межфазным замыканием и дальнейшим пережогом , при сильных порывах ветра во время прохождения грозового фронта. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 480 с. Новая Деревня по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 480 с. Новая Деревня, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. При необходимости, ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 480 с. Новая Деревня включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли. Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
115 | 52 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-05 19:25 | 2020-07-05 22:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 361 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролетах опор 4-5 (с дальнейшим пережогом провода фазы "С") веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра во время прохождения грозового фронта. | Термическое повреждение, перегрев, пережог Механическое воздействие ветки от дерева из охранной зоны ВЛ в пролёте опор 4-5 на провод фазы "С" с его межфазным замыканием и дальнейшим пережогом , при сильных порывах ветра во время прохождения грозового фронта. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Варваро-Борки КТП 361 Ф2 по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4 Варваро-Борки КТП 361 Ф2, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. При необходимости, ВЛ 0,4 Варваро-Борки КТП 361 Ф2 включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли. Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
116 | 54 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-06 02:05 | 2020-07-06 02:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-6кВ яч. №12 "Таволжанка" послужило отключение ВЛ-6 кВ в результате действия релейной защиты (МТЗ) из-за грозы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) Причиной отключения ВЛ-6кВ яч.12 ПС "Таволжанка "послужило прохождения грозового фронта (При порывах ветра более 18 м/с.) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, возможных при попадании молнии, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей. При выявлении дефектов, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей по ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка, устранить в кротчайший срок
117 | 55 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-06 02:05 | 2020-07-06 02:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-6кВ яч. №05 "Таволжанка" послужило отключение ВЛ-6 кВ в результате действия релейной защиты (МТЗ)из-за грозы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) Причиной отключения ВЛ-6кВ яч.05 ПС "Таволжанка "послужило прохождения грозового фронта (При порывах ветра более 18 м/с.) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, возможных при попадании молнии, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей. При выявлении дефектов, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей по ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка, устранить в кротчайший срок
118 | 56 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-06 02:05 | 2020-07-06 02:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-6кВ яч. №02 "Таволжанка" послужило отключение ВЛ-6 кВ в результате действия релейной защиты (МТЗ) из-за грозы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) Причиной отключения ВЛ-6кВ яч.02 ПС "Таволжанка "послужило прохождения грозового фронта (При порывах ветра более 18 м/с.) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, возможных при попадании молнии, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей. При выявлении дефектов, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей по ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка, устранить в кротчайший срок
119 | 57 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-06 05:00 | 2020-07-06 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ яч.01 ПС "Двуречки" послужило отключение ВЛ-10 кВ в результате действия релейной защиты (ТО). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.01 ПС "Двуречки" послужило прохождения грозового фронта (При порывах ветра более 18 м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, от возможных попаданий молний, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей. При выявлении дефектов, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей по ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки, устранить в кротчайший срок
120 | 191 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-07-02 08:51 | 2020-07-02 10:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Горка-Троица-Куликово ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Киверичи, произошло по причине межфазного КЗ в пролёте опор №9 - №10 из-за падения ветки на провода ф. «А» и ф. «В», в результате излома с дерева стоявшего за пределами охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Горка-Троица-Куликово ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Киверичи, произошло по причине межфазного КЗ в пролёте опор №9 - №10 из-за падения ветки на провода ф. «А» и ф.«В», в результате излома с дерева стоявшего за пределами охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Горка-Троица-Куликово ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Киверичи. По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные нарушения.
121 | 193 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-07-04 13:14 | 2020-07-04 15:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Ильгощи ПСЛВ от ВЛ 10кВ №10 от ПС 110/10кВ Медведиха произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. Ответственный за эксплуатацию: мастер Рамешковского РЭС Сигналов А.А. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Ильгощи ПСЛВ произошло перегорание ПН-2 ф. «В» в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4кВ Ильгощи ПСЛВ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Рамешковского РЭС Сигналов А.А. | Произвести замер сопротивления петли ф-0 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Ильгощи ПСЛВ от ВЛ 10кВ №10 от ПС 110/10кВ Медведиха с целью определения номиналов аппарата защиты. Провести инструктаж персоналу РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания предохранителя. По результатам замеров сопротивления петли ф-0 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Ильгощи ПСЛВ от ВЛ 10кВ №10 от ПС 110/10кВ Медведиха довести требования аппарата защиты в соответствии с номиналом.
122 | 816 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-06 14:07 | 2020-07-06 15:41 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
123 | 59 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-07-04 21:41 | 2020-07-04 23:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Замыкание проводов в пролёте опор №151-№152 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Замыкание проводов в пролёте опор №151-№152 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ 10кВ № 14 Липовка ПС 35/10 Колесово произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
124 | 60 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-07-04 21:43 | 2020-07-04 23:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Замыкание проводов в пролёте опор №26-№27 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Замыкание проводов в пролёте опор №26-№27 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ 10кВ № 02 Откормсовхоз ПС 35/10 Колесово произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
125 | 61 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-07-05 00:58 | 2020-07-05 03:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 302 д. Палёнка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
126 | 62 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-07-05 09:29 | 2020-07-05 12:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных от РП Кличено. По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания
127 | 663 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-06 21:06 | 2020-07-06 22:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку веток в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 294 (Чистые пруды) Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
128 | 63 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-07-05 09:33 | 2020-07-05 11:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Замыкание проводов в пролёте опор №235-№236 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Замыкание проводов в пролёте опор №235-№236 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ 10кВ № 21 Казино ПС Донская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
129 | 65 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-07-05 10:43 | 2020-07-05 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Замыкание проводов в пролёте опор №62-№63 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Замыкание проводов в пролёте опор №62-№63 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ 10кВ № 19 Ливенское ПС 35/10 Колесово произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
130 | 194 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-07-04 12:50 | 2020-07-04 15:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 КТП 10/0,4кВ Соблаго-2. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид.1 КТП 10/0,4кВ Соблаго-2 дефекты.
131 | 818 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-07-06 08:59 | 2020-07-06 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11-12. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ№299. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 299 ВЛ №12 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
132 | 69 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-07-06 14:55 | 2020-07-06 15:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ КЛ-6кВ ТП-158 яч№4 до ТП-113 яч№4 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ КЛ-6кВ ТП-158 яч№4 до ТП-113 яч№4. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ ТП-158 и ТП-113 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ ТП-158 и ТП-113 устранить выявленные недостатки.
133 | 837 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-07-07 07:14 | 2020-07-07 07:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-304 Ф-1024 ПС Новобрянская от опоры №3 до дома №13.
134 | 195 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-01 03:50 | 2020-07-01 11:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 487 Тутань №1 РП Тутань, ВЛ-0,4кВ ТП 100 Глазково деревня №17 ПС Глазково, ВЛ-0,4кВ ТП 94 Загородный ж.дома №17 ПС Глазково, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 489 Федоткино №1 РП Тутань. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 487 Тутань №1 РП Тутань, ВЛ-0,4кВ ТП 100 Глазково деревня №17 ПС Глазково, ВЛ-0,4кВ ТП 94 Загородный ж.дома №17 ПС Глазково, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 489 Федоткино №1 РП Тутань.
135 | 833 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-07-04 19:43 | 2020-07-04 20:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Узловая - Орловская Районная с отпайками по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Узловая - Орловская Районная с отпайками и включить их в план ЮУ СЛЭП
136 | 71 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-06 07:35 | 2020-07-06 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС Каликино (Родина) произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролёте опор №40-41, росшего в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №40-41 на ВЛ 10кВ №04 ПС Каликино (Родина) произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ №04 ПС Каликино (Родина) по всей длине ВЛ для выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода. При выявлении деревьев(веток), угрожающих падению на провода на ВЛ 10кВ №04 ПС Каликино (Родина), произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При необходимости ВЛ 10кВ №04 ПС Каликино (Родина), включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли.
137 | 76 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-06 14:20 | 2020-07-06 17:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 630 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №5-6 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 630 с.Каликино, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 630 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 630 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
138 | 78 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-06 18:30 | 2020-07-06 20:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 634 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №5-6 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 634 с.Каликино, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 634 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 634 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
139 | 80 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-06 20:05 | 2020-07-06 23:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ Отключение ВЛ 0,4 кВ Ф2 от ТП 369 произошло по причине межфазного К.З. проводов, вызванное набросом куска проволоки неизвестным лицом на провода фаз "В" и "С" в пролете опор 23-24 . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Механическое воздействие сторонних лиц через при выполнении наброса куска проволоки на провода ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 369 в пролете опор 23-24 с межфазным замыканием проводов фаз "В" и "С". | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
140 | 81 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-06 21:15 | 2020-07-06 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 108 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №3-4 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 с.Каликино, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 108 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 108 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
141 | 664 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-07-04 10:30 | 2020-07-04 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №12- №13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 223 (Ермаково деревня) ВЛ 10 кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" . Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
142 | 695 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-07-04 16:00 | 2020-07-04 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП "Красный Бор" ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП "Красный Бор" ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
143 | 908 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-07-04 16:54 | 2020-07-04 18:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-202 - ТП-565 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-202 - ТП-565 1 с.ш. По результатам обхода ТП КЛ-10 кВ ТП-202 - ТП-565 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП ТП КЛ-10 кВ ТП-202 - ТП-565 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
144 | 751 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-06 09:29 | 2020-07-06 11:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 040 (ул.Бакунинская) Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС мастер Евдокимов С. В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
145 | 970 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-07-06 11:20 | 2020-07-06 13:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ жд Победы 14 ТП 69 ПС 110 кВ Белгород-2. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ жд Победы 14 ТП 69 ПС 110 кВ Белгород-2. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
146 | 189 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-07-07 04:45 | 2020-07-07 06:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-471 ВЛ-1003 ПС Лубня.
147 | 971 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-07-06 15:53 | 2020-07-06 16:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 10кВ яч.01 - КТП 1204 КЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
148 | 692 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-07 08:20 | 2020-07-07 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на Ярославский Л участок службы диагностики. Направить Протокол разборки КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 , осмотра и измерения элементов образца кабеля в 2 СР РЭС 1 категории Яргорэлектросеть .
149 | 666 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-06 14:00 | 2020-07-06 16:02 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Шашково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии.
150 | 667 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-06 21:06 | 2020-07-06 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 (Усково 1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
151 | 820 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-07-07 13:37 | 2020-07-07 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вишневская в пролете опор № 16-17, 23-25, 44-45 от возможного падения деревьев, из-за пределов охранной зоны ВЛ согласно аварийному листку осмотра. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
152 | 673 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-07-07 13:21 | 2020-07-07 14:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Костромка" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Костромка" ПС 35кВ "Великовская".
153 | 749 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-07-04 11:00 | 2020-07-04 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 077 (Шопша школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 077 (Шопша школа) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
154 | 670 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-07-04 19:29 | 2020-07-04 21:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 187 (Сеньково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 187 (Сеньково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
155 | 754 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-05 12:55 | 2020-07-05 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 237 (Ульяново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 237 (Ульяново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
156 | 688 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-07 21:05 | 2020-07-08 00:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 063 (Петрушино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 063 (Петрушино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
157 | 674 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-07 21:57 | 2020-07-08 00:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 472 (Алексино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 472 (Алексино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
158 | 750 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-07 21:01 | 2020-07-08 02:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино ) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
159 | 671 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-08 00:02 | 2020-07-08 01:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
160 | 675 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-07 21:50 | 2020-07-07 23:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №1-3-№1-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-63 Салово Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
161 | 972 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-07-07 18:35 | 2020-07-07 18:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
162 | 865 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2020-07-07 12:12 | 2020-07-07 13:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Нет | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 от ПС 35 кВ Березняги по всей длине ВЛ с целью выявления деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-4 от ПС 35 кВ Березняги наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
163 | 867 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2020-07-07 16:02 | 2020-07-07 17:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить перетяжку проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор № 182-183 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Ольхов Лог. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Ольхов Лог по всей длине. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Ольхов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
164 | 868 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2020-07-08 05:48 | 2020-07-08 07:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №19 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-6кВ №19 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
165 | 85 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Краснинский РЭС Архив | 2020-07-07 13:30 | 2020-07-07 13:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Воздействие при повреждении потребительской ТП 301П ( на балансе ООО Краснинский молзавод) |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
166 | 752 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-07-07 15:50 | 2020-07-07 19:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести чистку изоляции РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №248. Произвести замер сопротивления изоляции на ТП 10/0,4кВ №248. Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов (искрение, свечение, треск, следы "побежалости" и т.д.) открытых контактных частей коммутационных аппаратов (рубильников) и болтовых контактных соединений ошиновки в РУ 0,4кВ ТП 6-10/0,4кВ и оформление результатов осмотра.
167 | 869 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-07-07 14:46 | 2020-07-07 15:04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ОАО «Откосинский Меловой карьер» о приведении электрооборудования потребительской ПТП-2-2 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Залужное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
168 | 753 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-07-07 16:13 | 2020-07-07 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Орловка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Орловка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
169 | 870 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-07-07 13:57 | 2020-07-07 13:57 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо руководству Воронежской горэлектросети, с предложением привести электроустановки находящиеся на балансе обслуживания, в соответствии с требованиями нормативных документов.
170 | 192 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-07-07 20:26 | 2020-07-07 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-278 Перстенки произошло вследствие обрыва двух проводов в пролете опор № 1-№2 упавшим деревом из-за несвоевременной его вырубки при сильных порывах ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №1 - №2 произошел в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-278 Перстенки в пролете опор №1 - №2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-278 Перстенки с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-278 Перстенки в пролете опор №1 - №2. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-278 Перстенки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
171 | 756 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2020-07-08 02:10 | 2020-07-08 06:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 298 сл. Пригородняя, особое внимание обращать на деревья расположенные вне охранной зоны ВЛ, но угрожающими падением на провода. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 298 составить график устранения выявленных замечаний
172 | 838 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-07-07 19:03 | 2020-07-07 20:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Папсуевская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Папсуевская произвести вырубку выявленных деревьев.
173 | 722 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-07-07 23:53 | 2020-07-08 01:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов средней и верхней фазы произошло в результате падания дерева поваленным сильным ветром из-за пределов охранной, в результате прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 35кВ Ильинская. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Ильинская с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 35кВ Ильинская, по остальным неисправностям определить срок устранения.
174 | 839 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-07-07 18:48 | 2020-07-07 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 110кВ Красный Рог на участке от опоры №15 до опоры №25. По результатам верхового ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 110кВ Красный Рог осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
175 | 840 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-07-07 15:15 | 2020-07-07 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-7 ф.1022 ПС 110кВ Клетнянская. По результатам испытаний оборудования КТП-7 ф.1022 ПС 110кВ Клетнянская принять меры по устранению нарушений.
176 | 973 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-07-07 20:40 | 2020-07-07 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
177 | 201 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-07-07 17:07 | 2020-07-07 20:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 Гусево . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 Гусево дефекты.
178 | 873 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2020-07-07 21:10 | 2020-07-07 22:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №7-5 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №7-5 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
179 | 203 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-07 19:27 | 2020-07-07 22:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15(18) ПС Гришкино, ВЛ-10кВ № 12 (16) ПС №1 с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15(18) ПС Гришкино, ВЛ-10кВ № 12 (16) ПС №1.
180 | 195 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-07 19:28 | 2020-07-07 19:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 35 кВ Стодолище-Белик произошло в результате падения дерева на провода из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №86-№87 при прохождении грозового фронта, сопровождаемого порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной отключения ВЛ 35 кВ Стодолище-Белик произошло в результате падения дерева на провода из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №86-№87 при прохождении грозового фронта, сопровождаемого порывистым ветром. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Стодолище-Белик, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролетах опор №85 - №88 ВЛ 35 кВ Стодолище-Белик, а также выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Стодолище-Белик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
181 | 835 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-08 01:30 | 2020-07-08 03:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-3 КТПН-2/Ник-15-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 КТПН-2/Ник-15-100 по всей длине.
182 | 204 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-07 19:34 | 2020-07-08 01:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 07 ПС 35/6 кВ №10 и ВЛ-6 кВ № 36 ПС 35/10/6 кВ №9. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-6 кВ № 07 ПС 35/6 кВ №10 и ВЛ-6 кВ № 36 ПС 35/10/6 кВ №9 дефекты.
183 | 836 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-07 21:15 | 2020-07-07 21:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ф-10 ПС Крутое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ ф-10 ПС Крутое нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС.
184 | 841 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-07-07 11:27 | 2020-07-07 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Ружное в пролете опор №12-13, угрожающих падением на провода.
185 | 824 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-07-07 17:05 | 2020-07-07 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр участка ВЛ 35кВ Тамбовская №6-Татановская в пролетах опор №101-102 с целью выявления дефектов и замены дефектной изоляции. Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опорах №101-102 ВЛ 35кВ Тамбовская №6-Татановская. Устранить выявленные по результатам осмотра и измерений неисправности на ВЛ 35кВ Тамбовская №6-Татановская. При выдаче распоряжения на обход-осмотр ВЛ 35кВ Тамбовская №6-Татановская провести инструктаж персоналу о необходимости акцентирования особого внимания на осмотр изоляторов, на наличие их повреждений при атмосферных перенапряжениях, с целью их своевременной замены.
186 | 842 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-07-07 12:10 | 2020-07-07 14:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Теплое, с выявлением угрожающих падением на провода деревьев растущих вне охранной зоны. По результатам осмотра произвести вырубку выявленных деревьев.
187 | 843 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-07-07 19:26 | 2020-07-07 19:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное отключение в условиях прохождения грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Кратковременное отключение в условиях прохождения грозового фронта. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Жуковская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №7-8.
188 | 847 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Гордеевский РЭС Архив | 2020-07-08 09:20 | 2020-07-08 09:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф-110 ПС 35/10кВ Гордеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
189 | 758 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-07-07 21:18 | 2020-07-08 01:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 066, особое внимание обращать на деревья расположенные вне охранной зоны ВЛ, но угрожающими падением на провода. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 066 составить график устранения выявленных замечаний
190 | 759 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-07-07 21:28 | 2020-07-07 23:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 193, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от 193, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
191 | 760 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-07-07 21:40 | 2020-07-07 22:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 179. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 179, составить график устранения выявленных замечаний.
192 | 214 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-08 10:02 | 2020-07-08 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Рамешки-Трестна. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Рамешки-Трестна.
193 | 713 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-08 07:31 | 2020-07-08 10:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР от опоры №1 в сторону ТП ВЛ 0,4кВ №1 ТП 404 (Киндерево). Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
194 | 203 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-07 21:55 | 2020-07-08 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино силами ИТР. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Березка силами ИТР. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Кайдаково силами ИТР. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 110/10кВ Вязьма-Тяговая силами ИТР. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Путьково силами ИТР. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Семлево силами ИТР. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Семлево силами ИТР. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково силами ИТР. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Ризское силами ИТР. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Касня силами ИТР. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1018 ПС 35/10кВ Березка силами ИТР. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Хмелита силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Березка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Кайдаково дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1007 ПС 110/10кВ Вязьма-Тяговая дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Путьково дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Семлево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Семлево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Ризское дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Касня дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1018 ПС 35/10кВ Березка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Хмелита дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Кайдаково силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Кайдаково дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
195 | 704 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-08 00:05 | 2020-07-08 00:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 214 руб. 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 214 руб. 2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
196 | 218 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-07 16:50 | 2020-07-07 18:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах ВЛ-10кВ №19 (4) ПС 35/10кВ РМК с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19(4) ПС 35/10кВ РМК устранить выявленные дефекты.
197 | 711 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-08 08:50 | 2020-07-08 12:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода и вырубку ДКР в пролете опор № 74-№75 ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское . Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
198 | 208 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-07 20:05 | 2020-07-08 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка на участках прохождения по лесным массивам. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1007 ПС 110/10кВ Екимцево на участках прохождения по лесным массивам. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Захарьевское на участках прохождения по лесным массивам. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Мытишино на участках прохождения по лесным массивам. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка на участках прохождения по лесным массивам. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Мытишино на участках прохождения по лесным массивам. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Холм на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1007 ПС 110/10кВ Екимцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Захарьевское дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Мытишино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Мытишино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Холм дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
199 | 211 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2020-07-08 00:15 | 2020-07-08 01:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №89 - 90, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево явилось падение дерева на провода ВЛ, с дальнейшим падением его на землю, под действием сильных порывов ветра в пролете опор №89-90, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №89 - 90 ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево на участках прохождения по лесным массивам.
200 | 721 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-07 22:00 | 2020-07-07 23:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 212 руб. 4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 212 руб. 4 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
201 | 727 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-08 10:23 | 2020-07-08 12:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Вахтино деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Вахтино деревня , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
202 | 767 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2020-07-08 11:23 | 2020-07-08 16:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 7154 4/100 д. Струковка, особое внимание обращать на деревья расположенные вне охранной зоны ВЛ, но угрожающими падением на провода. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 7154 4/100 составить график устранения выявленных замечаний
203 | 768 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2020-07-08 07:17 | 2020-07-08 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП 384 с целью выявления дефектов. Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР, обрезку крон деревьев в пролете опор № 3-5ВЛ 0,4 №1 ТП 384 д.Сидоровка На основании выявленных замечаний при осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 384, разработать мероприятия и составить график их исполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ.
204 | 980 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-07-08 13:50 | 2020-07-08 14:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8-21 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
205 | 706 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-07 21:31 | 2020-07-07 22:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10 кВ №9 Ермаково ПС 110/10 кВ Луговая в пролетах опор №4 - №5 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ №9 Ермаково ПС 110/10 кВ Луговая в соответствии с НТД.
206 | 92 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-08 12:20 | 2020-07-08 15:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Казинка по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 02 ПС Казинка, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефанович Г. В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При необходимости, ВЛ 10кВ № 02 ПС Казинка включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли.
207 | 714 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-07 22:40 | 2020-07-08 00:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10 кВ №8 Шелепино ПС 35/10 кВ Красная Горка в пролетах опор №19 - №20 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ №8 Шелепино ПС 35/10 кВ Красная Горка в соответствии с НТД.
208 | 774 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-07-08 06:45 | 2020-07-08 14:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Маяк с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, находящиеся вне охранной зоне ВЛ, но представляющие угрозу при неблагоприятных погодных явлениях. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Маяк определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Направить в адрес ЦУ СПС служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч.17 ПС 35кВ Маяк.
209 | 775 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2020-07-08 07:20 | 2020-07-08 09:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ № 385 от ЦРП 10кВ Гигант произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 36-37 веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов в пролете опор № 36-37 ВЛ 10кВ № 385 от ЦРП 10кВ Гигант произошло в результате падения ветки на провода с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 385 от ЦРП 10кВ Гигант с целью выявления дефектов На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 385 от ЦРП 10кВ Гигант , разработать мероприятия и составить график их устранения
210 | 776 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2020-07-08 08:20 | 2020-07-08 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ № 375 ПС Бурцевка произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 1-41 - 1-42 веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов в пролете опор № 1-41 - 1-42 ВЛ 10кВ № 375 ПС Бурцевка произошло в результате падения ветки на провода с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 375 ПС Бурцевка с целью выявления дефектов На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 375 ПС Бурцевка , разработать мероприятия и составить график их устранения
211 | 218 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2020-07-08 06:30 | 2020-07-08 08:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 1012 ПС 35/10кВ Высокое явилось однофазное К.З., при пробое изоляции под действием грозового перенапряжения на Р-КТП 14, с дальнейшим замыканием на "землю". | Нарушение электрической изоляции Причиной возникновения однофазного К.З. на ВЛ 10кВ 1012 ПС 35/10кВ Высокое явилось разрушение изолятора от внешнего механического воздействия при грозовом перенапряжении под действием протекания больших токов молнии на Р-КТП 14 с. Высокое | Выполнить внеочередные измерения сопротивления контура заземления Р-КТП и КТП 14 ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 35/10кВ Высокое с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы.
212 | 224 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-08 05:18 | 2020-07-08 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ №11. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ №11 дефекты.
213 | 224 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2020-07-08 09:43 | 2020-07-08 11:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП-8 ВЛ 10кВ 1003 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3-5СП - №3-6СП, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 МТП-8 ВЛ 10кВ 1003 ПС 110/35/10кВ Новодугино явился кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №3-5СП - №3-6СП, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 МТП-8 ВЛ 10кВ 1003 ПС 110/35/10кВ Новодугино силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 МТП-8 ВЛ 10кВ 1003 ПС 110/35/10кВ Новодугино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
214 | 938 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-08 16:54 | 2020-07-08 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Шаготь-общежитие). Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
215 | 747 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-07 23:20 | 2020-07-08 01:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
216 | 733 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-08 02:55 | 2020-07-08 06:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 116 КЗС ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 116 КЗС ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
217 | 736 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-08 05:25 | 2020-07-08 08:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 151 Щеглевское ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 151 Щеглевское ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
218 | 746 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-08 08:03 | 2020-07-08 10:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104 Попадьино ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104 Попадьино ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
219 | 880 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2020-07-08 11:32 | 2020-07-08 13:15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова» о приведении потребительской КТП 509 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Рамонь-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
220 | 931 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2020-07-08 18:36 | 2020-07-08 19:51 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара, п.Тотомица по ул.Заречная. По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, п.Тотомица по ул.Заречная устранить выявленные замечания.
221 | 881 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2020-07-08 11:50 | 2020-07-08 14:05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ Орбита о приведении потребительского оборудования ТП-6-15 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Р-Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
222 | 882 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2020-07-08 12:17 | 2020-07-08 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3-7 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3-7 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
223 | 787 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-07-09 01:45 | 2020-07-09 04:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
224 | 788 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-07-09 03:50 | 2020-07-09 06:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 257, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 257 определены мероприятия по устранению выявленных замечаний.
225 | 828 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-07-08 13:21 | 2020-07-08 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4 - №5. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фазы «А» и «В», что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ №1 0,4кВ в КТП 246. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 246 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 246. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
226 | 883 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2020-07-08 10:45 | 2020-07-08 12:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ М. Грибановкапо всей протяжённости ВЛ, а также КТП питающихся от данной ВЛ, после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ М. Грибановка и КТП наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Нанести диспетчерские наименования и знаки безопасности на КТП 105 ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ М. Грибановка.
227 | 96 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-08 13:06 | 2020-07-08 18:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 02 ПС Двуречки по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10 кВ № 02 ПС Двуречки, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И. А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При необходимости, ВЛ 10 кВ № 02 ПС Двуречки включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли.
228 | 940 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-08 09:00 | 2020-07-08 13:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №4 Каменка ПС 35/10 кВ Ермаково в пролетах опор №102-103 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №4 Каменка ПС 35/10 кВ Ермаково в соответствии с НТД.
229 | 231 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-08 05:25 | 2020-07-08 17:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.2 ПС 35/10кВ Романцево. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.2 ПС 35/10кВ Романцево.
230 | 97 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-07-08 16:20 | 2020-07-08 17:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ЦРП-1/400 кВА . В результате сильного порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Межфазное КЗ проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ЦРП-1/400 кВА в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ЦРП-1/400 кВА. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ЦРП-1/400 кВА устранить выявленные замечания.
231 | 232 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-08 07:51 | 2020-07-08 18:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Беляницы, ВЛ-10кВ Ф.1 ПС 35/10кВ Романцево, ВЛ-10кВ Ф.2 ПС 35/10кВ Дорохово, ВЛ-10кВ фид. 07 ПС 35/10кВ Зараменье, ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35/10кВ Пищалкино, ВЛ-10кВ фид. 03 (582) ПС 35/10кВ Трестна, ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10кВ Сонково, ВЛ-10кВ фид. 7 ПС 35/10кВ Максатиха, ВЛ-10кВ Ф. 15 (2) ПС 35/10кВ Моркины Горы, ВЛ-10кВ № 13(4) ПС 35/10кВ Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 9 ПС 35/10кВ Максатиха. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Беляницы, ВЛ-10кВ Ф.1 ПС 35/10кВ Романцево, ВЛ-10кВ Ф.2 ПС 35/10кВ Дорохово, ВЛ-10кВ фид. 07 ПС 35/10кВ Зараменье, ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35/10кВ Пищалкино, ВЛ-10кВ фид. 03 (582) ПС 35/10кВ Трестна, ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10кВ Сонково, ВЛ-10кВ фид. 7 ПС 35/10кВ Максатиха, ВЛ-10кВ Ф. 15 (2) ПС 35/10кВ Моркины Горы, ВЛ-10кВ № 13(4) ПС 35/10кВ Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 9 ПС 35/10кВ Максатиха.
232 | 242 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-08 18:10 | 2020-07-09 08:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ д.Григорово МТП Григорово. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ д.Григорово МТП Григорово.
233 | 100 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-08 13:42 | 2020-07-08 16:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 454 произошло из-за перекрытия проводов в пролете опор 4-5 ветками от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Нарушение электрической изоляции Схлест проводов в пролете опор 4-5 возник из-за механического воздействия на провода веток от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 454 Ф1 с. Б. Кузьминка, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ КТП 454 Ф1 с. Б. Кузьминка, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
234 | 243 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2020-07-08 09:50 | 2020-07-08 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 12 ПС 35/10 кВ Лесное с целью выявления дефектов. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ № 12 ПС 35/10 кВ Лесное устранить выявленные дефектов. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
235 | 244 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2020-07-08 13:03 | 2020-07-08 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 вдкч ТП 022 Пестово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 вдкч ТП 022 Пестово дефекты.
236 | 107 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-08 19:38 | 2020-07-08 21:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 836 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №12-13 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №12-13 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 836 с.Панино, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 836 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 836 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
237 | 108 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-08 19:57 | 2020-07-08 22:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) В результате замера нагрузки в РУ-0,4кВ ТП 323, причиной отключения АВ ф-1 в РУ-0,4кВ ТП 323 явилось превышение потребителями расчетного тока АВ. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 323 явилось отключение АВ, в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. | Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 323. Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 323 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя. Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
238 | 227 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2020-07-08 11:55 | 2020-07-08 13:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-155 послужило устойчивое междуфазное короткое замыкание, возникшее при схлесте проводов в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №11 - №12 из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии воздействия сильного порывистого ветра с срывом одного провода с вязок изоляторов на участке опор №9-№11, №12-13. обрывом 4 проводов в пролете опор №11-№12. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного К.З. и обрыва проводов ВЛ-0,4кВ №2 ТП-155 явилось внешнее механическое воздействие, возникшее в результате падения из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева на провода в пролете опор №11-№12, в следствии воздействия сильного порывистого ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от 155 силами ИТР Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-155 дефектов с указанием сроков их устранения и ответственных лиц. Произвести обследование ж/б опор №11 и №12 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 155, подвергшихся внешнему динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и способах подъема на опору.
239 | 850 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-07-08 13:30 | 2020-07-08 13:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 35кВ Бульшево в пролете опор №84-№85.
240 | 293 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-07-08 08:36 | 2020-07-08 17:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №109 - №110 ветвями кустарника ДКР, растущего под проводами. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №47- №48 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Отключение ВЛ 10кВ №05 на ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ на спусках 10 кВ к КТП 10/0,4кВ Чернышево (запитанной от ВЛ 10кВ №05 на ПС 35/10кВ Киверичи), из-за перекрытия веткой шлейфов 10кВ ф.«А» и ф.«В», принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. Отключение ВЛ 10кВ №15 на ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ на спусках 10 кВ к КТП 10/0,4кВ Марьино (запитанной от ВЛ 10кВ №15 на ПС 35/10кВ Киверичи), из-за перекрытия веткой шлейфов 10кВ ф.«В» и ф.«С», принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №47 - №48 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). В результате механического воздействия при падении ветки дерева на спуски 10кВ ф.«А» и ф.«В» к КТП 10/0,4кВ Чернышево запитанной от ВЛ 10кВ №05 на ПС 35/10кВ Киверичи, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 на ПС 35/10кВ Киверичи, действием МТЗ. В результате механического воздействия ветвей ДКР на провода пролете опор №109 - №110 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи в охранной зоне под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на спуски 10кВ ф.«В» и ф.«С» к КТП 10/0,4кВ Марьино запитанной от ВЛ 10кВ №15 на ПС 35/10кВ Киверичи, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 на ПС 35/10кВ Киверичи, действием МТЗ. По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи, ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Киверичи, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи, ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Киверичи, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи дефекты.
241 | 294 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-05 03:51 | 2020-07-05 03:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену полимерной изоляции фазы "С" на опоре №79 ВЛ 110кВ Иваньковская ГЭС - Темпы II цепь с отпайками. Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Кимрской ПБ о необходимости выполнения технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД.
242 | 740 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-07-08 23:40 | 2020-07-09 01:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4-6 -№4 -7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 223 (Ермаково деревня) ВЛ 10 кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
243 | 295 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-07-08 09:34 | 2020-07-08 17:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №101 - №102 ветвями кустарника ДКР, растущего под проводами. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №47- №48 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия ветвей ДКР на провода пролете опор №101 - №102 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха в охранной зоне под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №47 - №48 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). По РЗА нет. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №101 - №102 произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Медведиха с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Медведиха дефекты.
244 | 741 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-09 08:30 | 2020-07-09 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №6 ТП 673 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0.4 кВ №6 ТП 673 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
245 | 300 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-08 09:04 | 2020-07-08 22:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново, ВЛ-10 кВ №20 ПС 35/10 кВ Тургиново, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Тургиново с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново, ВЛ-10 кВ №20 ПС 35/10 кВ Тургиново, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Тургиново.
246 | 228 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2020-07-08 13:36 | 2020-07-08 15:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ № ТП 216 ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево явилось междуфазное К.З., при падении, под действием сильных порывов ветра, дерева на провода ВЛ в пролете опор №6 - 7, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. С обрывом четырех проводов марки А-25. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево явилось схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №6-7, из-за границ охранной зоны ВЛ, с дальнейшим обрывом четырех проводов марки А-25. | Выполнить обследование опор №6, 7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево, подвергшихся внешнему динамическому воздействию, с выдаче заключения о пригодности их к дальнейшей эксплуатации и способах подъема на опору. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево силами ИТР. Составить план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
247 | 813 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-04 16:10 | 2020-07-04 17:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 350 (Ильинское). По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 350 (Ильинское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
248 | 940 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2020-07-08 20:01 | 2020-07-08 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-04 ПС Космынино с применением бинокля с целью выявления дефектов ВЛ после прохождения грозового фронта. По результатам обхода ВЛ 10кВ ф. 10-04 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии).
249 | 306 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-08 09:55 | 2020-07-08 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7от РП 10 кВ Дмитровское, ВЛ-10кВ №5 от РП 10 кВ Рождественно, ВЛ-10кВ №7 от РП 10 кВ Рождественно с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7от РП 10 кВ Дмитровское, ВЛ-10кВ №5 от РП 10 кВ Рождественно, ВЛ-10кВ №7 от РП 10 кВ Рождественно
250 | 941 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2020-07-09 01:39 | 2020-07-09 02:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Дуново от ТП-149, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Дуново от ТП-149 устранить выявленные замечания (при их наличии).
251 | 942 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2020-07-09 02:45 | 2020-07-09 03:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Ушаково от ТП № 165, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Ушаково от ТП № 165 устранить выявленные замечания (при их наличии).
252 | 942 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-08 13:18 | 2020-07-08 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №42 ВЛ 10кВ № 02 Мархачевский ПС 110/35/10кВ Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Мархачевский ПС 110/35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ № 02 Мархачевский ПС 110/35/10кВ Глебово в соответствии с НТД.
253 | 760 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-08 15:00 | 2020-07-08 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 250 Юхоть с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
254 | 943 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-08 18:00 | 2020-07-08 19:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 2х400 П.Свингино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
255 | 313 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-07-08 08:46 | 2020-07-08 15:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №37 ПС 110/35/10кВ Лихославль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор №47-48, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ- 10кВ №37 ПС 110/35/10кВ Лихославль в пролете опор №47-48, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №37 ПС 110/35/10кВ Лихославль, действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №37 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с целью выявления дефектов Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №37 ПС 110/35/10 кВ Лихославль дефекты.
256 | 233 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2020-07-08 15:20 | 2020-07-08 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030 ВЛ 10кВ 1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра деревьев на провода ВЛ в пролетах опор №3СП - №1-5СП, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим падением на землю. С обрывом 4-х проводов марки А-25 в пролетах опор №3СП - №1-5СП. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030 ВЛ 10кВ 1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино явился схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении деревьев под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №3СП - №1-5СП, из-за границ охранной зоны ВЛ. С дальнейшим обрывом проводов. | Выполнить обследование опор №3СП и №1-5СП ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030 ВЛ 10кВ 1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино, подвергшихся внешнему динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и способах подъема на опору. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
257 | 834 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2020-07-09 12:31 | 2020-07-09 12:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 950 от растительности веток деревьев в пролете опор № 1-11 1-12. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
258 | 317 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-08 08:25 | 2020-07-08 17:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотрВЛ-10кВ № 12(16) ПС35/10-6 кВ №1, ВЛ-10кВ № 07 (20) ПС35/10 кВ Гришкино, ВЛ-6кВ № 11 ПС35/6 кВ Даниловское с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12(16) ПС35/10-6 кВ №1, ВЛ-10кВ № 07 (20) ПС35/10 кВ Гришкино, ВЛ-6кВ № 11 ПС35/6 кВ Даниловское
259 | 766 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-09 09:25 | 2020-07-09 11:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Вахтино деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Вахтино деревня , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
260 | 318 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-07-08 17:47 | 2020-07-08 18:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №14 от ПС 35/6 Афанасово для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 6кВ №14 от ПС 35/6 Афанасово - устранить эти дефекты
261 | 757 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-09 10:20 | 2020-07-09 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 850 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 850 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
262 | 944 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-09 08:10 | 2020-07-09 12:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ "Ватолино".
263 | 780 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-09 11:40 | 2020-07-09 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
264 | 945 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-09 18:55 | 2020-07-09 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 076 (Борисовское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 076 (Борисовское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
265 | 326 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-08 10:01 | 2020-07-08 10:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате осмотра ВЛ персоналом УСЛЭП было обнаружено в пролёте опор № 30-31 дерево из-за пределов охранной зоны ВЛ с обрывом провода ф. С , в следствии прохождения грозового фронта и порывистого ветра . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате осмотра ВЛ персоналом УСЛЭП было обнаружено в пролёте опор № 30-31 дерево из-за пределов охранной зоны ВЛ с обрывом провода ф. С , в следствии прохождения грозового фронта и порывистого ветра . | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Борисово-Оковцы . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Борисово-Оковцы дефекты.
266 | 789 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-07-09 08:02 | 2020-07-09 09:44 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ электроустановок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами.
267 | 790 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-07-09 11:40 | 2020-07-09 12:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 333.2 от ПС 35/10 кВ Сергиевка , с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 333.2 от ПС 35/10 кВ Сергиевка , в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.
268 | 791 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-07-09 12:10 | 2020-07-09 15:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 284, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 284 определены мероприятия по устранению выявленных замечаний.
269 | 854 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жирятинский РЭС Архив | 2020-07-09 15:09 | 2020-07-09 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Морачево с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Морачево произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Морачево в пролете опор №50-№51.
270 | 841 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Троснянский РЭС Архив | 2020-07-04 20:30 | 2020-07-04 20:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Воронец по всей длине Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Воронец и включить их в план работ РЭС
271 | 885 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2020-07-09 15:27 | 2020-07-09 17:11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести обследование опор №7,9 на ВЛ-0,4 кВ №3 от МТП-623 ПС Воробьевка, на предмет выявления дефектов возникших при динамических нагрузках, в результате наезда стороннего автотранспорта на опору №8, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра. По результатам проведения обследования опор №7,9 на ВЛ-0,4 кВ №3 от МТП-623 ПС Воробьевка, в случае выявления дефектов, спланировать их устранение в ближайшее время. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
272 | 951 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-07-09 09:18 | 2020-07-09 10:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-8 маг.813 - ТП-542 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-8 маг.813 - ТП-542 2 с.ш. По результатам обхода ТП КЛ-10 кВ РП-8 маг.813 - ТП-542 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-8 маг.813 - ТП-542 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
273 | 958 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-07-09 18:10 | 2020-07-09 19:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 37 ДСК с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 37 ДСК принять меры к устранению выявленных замечаний.
274 | 959 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-07-09 20:08 | 2020-07-09 21:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 84 Безнег с целью обнаружения недостатков вызванных действием сильного ветра. Устранить замечания выявленные при осмотре ВЛ 0,4 кВ КТП № 84 Безнег.
275 | 960 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-07-09 20:37 | 2020-07-09 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 161 с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 161 о устранить выявленные замечания.
276 | 961 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-07-09 20:59 | 2020-07-09 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара с целью обнаружения недостатков вызванных действием сильного ветра. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара Пугачева принять меры к устранению выявленных замечаний.
277 | 120 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-09 17:54 | 2020-07-09 20:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 815 произошло по причине однофазного К.З. проводов от опоры 10 к д.3, в результате несвоевременного выявления дефекта при увеличении провиса проводов, от воздействия сильного порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Схлёст проводов перекидки к д.3 от опоры 10 произошёл по причине сильного порывистого ветра, в результате разрегулировки стрелы провеса. Причина разрегулировки стрелы провеса проводов произошла по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации путём растяжения провода на 10 %. | По трассе ВЛ 0,4 Боринское КТП 815 Ф3 произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки проводов. По результатам осмотра ВЛ 0,4 Боринское КТП 815 Ф3 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
278 | 121 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-09 18:41 | 2020-07-09 21:33 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП 249 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ дома № 1 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
279 | 122 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-09 19:15 | 2020-07-09 21:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 694 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №14-15 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 694 с.Ратчино, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 694 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 694 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
280 | 334 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-08 07:55 | 2020-07-08 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23(15) ПС 35/10 кВ П.Городище, КЛ-10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №23(15) ПС 35/10 кВ П.Городище, КЛ-10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов.
281 | 948 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-08 08:45 | 2020-07-08 10:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №18 ТП 036 (ул.Декабристов) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №18 ТП 036 (ул.Декабристов) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ.
282 | 768 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-08 17:05 | 2020-07-09 10:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №49-№50 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Чопорово". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Чопорово" в соответствии с НТД
283 | 950 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-09 06:02 | 2020-07-09 09:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №27-№28 ВЛ 10кВ №6 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Дмитрианово". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Буракову А. А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
284 | 805 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-07-08 14:05 | 2020-07-08 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Коркино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Коркино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
285 | 954 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-08 04:52 | 2020-07-08 07:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №36-№37 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Поречье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Евдокимову С. В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД.
286 | 769 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-07-08 14:30 | 2020-07-08 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 012 (Горе-Грязь) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 012 (Горе-Грязь) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
287 | 123 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-10 08:24 | 2020-07-10 13:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 16 ПС Гидрооборудование по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 6кВ № 16 ПС Гидрооборудование, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Скоробогатову С. В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
288 | 955 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-10 10:50 | 2020-07-10 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №4 ТП 632 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0.4 кВ №4 ТП 632 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
289 | 956 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-11 15:15 | 2020-07-11 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 (ул.Строителей) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 (ул.Строителей) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ
290 | 336 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-11 00:43 | 2020-07-11 00:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №71,72,73 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №71,72,73 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино до нормы.
291 | 337 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-08 10:40 | 2020-07-08 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые осмотры ПС 35/10 кВ Ильинское и ПС 35/10кВ Сотское Кимрской ПБ после прохождения грозового фронта. По результатам осмотров ПС 35/10 кВ Ильинское и ПС 35/10кВ Сотское Кимрской ПБ , устранить выявленные дефекты.
292 | 338 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-08 10:15 | 2020-07-08 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Верхняя Троица -Сотское для выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам осмотра ВЛ-35 кВ Верхняя Троица -Сотское при наличии угрожающие деревья, удалить.
293 | 249 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2020-07-12 13:10 | 2020-07-12 15:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 047 Заборье на провода в пролете опор №35 - №36 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 047 Заборье произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №35 - №36 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 047 Заборье.
294 | 807 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-12 14:20 | 2020-07-12 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 101 (Мосейцево село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 101 (Мосейцево село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ
295 | 124 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-07-10 23:06 | 2020-07-10 23:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Рассмотреть вопрос об установке на ВЛ 10кВ №7 Куйбышева ПС Новополянье устройства для отпугивания птиц При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств)
296 | 125 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-07-11 14:08 | 2020-07-11 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10кВ Троицкое ПС 35/10 Головинщино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
297 | 251 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-07-10 19:17 | 2020-07-10 21:13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ведомственного ТП-694 ВЛ-1003 ПС Лубня.
298 | 887 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-07-12 19:58 | 2020-07-12 19:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену, выявленных перекрытых гирлянд изоляторов ф. "В" и "С" на оп. № 34 ВЛ 35 кВ Павловск-1-А.Донская Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 32-36 ВЛ 35 кВ Павловск-1-А.Донская. В случае выявления отклонений от нормативных значений, сопротивлений заземляющих устройств на оп. № 32-36 ВЛ 35 кВ Павловск-1-А.Донская,при выполнении внеочередных измерений, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП.
299 | 837 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-07-10 08:45 | 2020-07-10 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 1-00/16 -1-00/17. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фазы «А» и нулевого провода, что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало перегорание плавкой вставки РБ №1 0,4кВ в КТП 134. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
300 | 128 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-07-08 12:39 | 2020-07-08 12:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №23 отпайки от ВЛ 110 кВ Двуречки левая к ПС 110/35/10 кВ Казинка. Провести измерение сопротивления заземления опоры №23 отпайки от ВЛ 110 кВ Двуречки левая к ПС 110/35/10 кВ Казинка. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №23 отпайки от ВЛ 110 кВ Двуречки левая к ПС 110/35/10 кВ Казинка провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С".
301 | 842 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-07-12 09:23 | 2020-07-12 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 14м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 21-22. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ №1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 098, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
302 | 254 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2020-07-11 12:55 | 2020-07-11 13:23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственного ТП-766 ВЛ-1006 ПС Рудня.
303 | 957 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-11 16:30 | 2020-07-11 20:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 987 руб.2 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 987 руб.2 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
304 | 786 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-07-13 04:06 | 2020-07-13 04:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" и ВЛ 110кВ "Халдеево-Буй" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить чистку гирлянд изоляторов на опоре №20 ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" и ВЛ 110кВ "Халдеево-Буй". Разработать и включить в план работы на 2021 год мероприятие по установке отпугивающих устройств на опоре №20ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" и ВЛ 110кВ "Халдеево-Буй". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" и ВЛ 110кВ "Халдеево-Буй"
305 | 857 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-07-07 21:10 | 2020-07-07 21:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №11 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине.
306 | 867 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-07-12 12:10 | 2020-07-12 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Харитоновская на участке от опоры №85 до опоры №95. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Харитоновская произвести устранение выявленных дефектов.
307 | 868 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-07-12 11:00 | 2020-07-12 12:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-401 Ф-1002 ПС Валуецкая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-401 Ф-1002 ПС Валуецкая произвести вырубку выявленных деревьев.
308 | 869 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-07-10 14:35 | 2020-07-10 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-63 Ф-1003 ПС Усожа. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
309 | 346 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-11 15:33 | 2020-07-11 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ д.Будакино МТП Будакино. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ д.Будакино МТП Будакино.
310 | 347 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-11 16:07 | 2020-07-11 16:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Старово дер д.Колачево. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ д.Старово дер д.Колачево.
311 | 348 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-11 18:10 | 2020-07-11 20:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 141 д. Дмитровка, ВЛ-0,4кВ д.С.Горицы. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 141 д. Дмитровка, ВЛ-0,4кВ д.С.Горицы.
312 | 349 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-11 19:30 | 2020-07-11 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206.
313 | 958 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-09 06:35 | 2020-07-09 08:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить опиловку веток в пролете опор №12-№13, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 335 (Вощиково-2 клуб). Провести внеплановый инструктаж бригаде о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 335 (Вощиково-2 клуб).
314 | 777 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-09 10:40 | 2020-07-09 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Мартьяново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
315 | 882 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-07-12 14:20 | 2020-07-12 15:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-7 ф606 ПС Победа. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
316 | 798 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-09 13:15 | 2020-07-09 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 038 (Колобово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
317 | 883 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-07-11 11:28 | 2020-07-11 13:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-13 Ф-614 ПС Брянская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №4-5.
318 | 858 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-07-08 00:07 | 2020-07-08 00:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/Д-18-250кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/Д-18-250кВА нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
319 | 353 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-12 11:04 | 2020-07-12 20:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Рыльцево-1, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ д. Праслово-1 с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Рыльцево-1, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ д. Праслово-1.
320 | 354 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-08 09:36 | 2020-07-08 09:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ10кВ №05 ПС 35/10кВ « Уланово» и ВЛ10кВ №14 ПС 35/10кВ « Уланово» с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №05 ПС 35/10кВ « Уланово» и ВЛ10кВ №14 ПС 35/10кВ « Уланово».
321 | 276 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-07-12 10:30 | 2020-07-12 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-505 ВЛ-1004 ПС Пушкино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №19 - №21 при падении дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, в следствие сильных порывов ветра, с последующим разрушением промежуточной опоры № 20 и обрывом четырех проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Повреждение промежуточной опоры № 20 с обрывом четырех проводов в пролете опор 19-21 на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-505 ВЛ-1004 ПС Пушкино произошло по причине падения дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, в следствие ухудшения погодных условий и усиления порывов ветра | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-505 ВЛ-1004 ПС Пушкино. По результата проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-505 ВЛ-1004 ПС Пушкино разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
322 | 859 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-07 23:41 | 2020-07-07 23:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №22 ПС 110/35/10кВ Новосиль разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №22 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине.
323 | 277 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-07-12 10:30 | 2020-07-12 12:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причина приведшей к отключению ВЛ 622 ПС Егорьево явилось междуфазное короткого замыкание ВЛ в пролете опор№1 - №2 в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, вовремя сильных порывах ветра из-за границы охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причина приведшей к отключению ВЛ 622 ПС Егорьево явилось междуфазное короткого замыкание ВЛ в пролете опор№1 - №2 в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, вовремя сильных порывах ветра из-за границы охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-622 ПС Егорьево. Выполнить вырубку угрожающих ветвей деревьев в пролете опор №1 - №2 на ВЛ-622 ПС Егорьево. По результатам проведенного осмотра ВЛ-622 ПС Егорьево разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
324 | 796 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-05 07:15 | 2020-07-05 09:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Твердилково деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Твердилково деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
325 | 282 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Глинковский РЭС | 2020-07-12 19:34 | 2020-07-12 20:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение АВ.0,4 кВ ВЛ №2 ТП 124 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате схлеста проводов ВЛ в пролете №3-№4 упавшей веткой из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ.0,4 кВ ВЛ №2 ТП 124 произошло вследствие механического воздействия при падении веток на провода ВЛ в пролете №3-№4 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ №2 ТП 124. По результатам проведенного осмотра ВЛ №2 ТП 124 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
326 | 784 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-08 07:05 | 2020-07-08 09:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Василево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Василево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
327 | 283 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2020-07-13 08:50 | 2020-07-13 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-146 Теренино произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №14-№15 из-за несвоевременной его вырубки при сильных порывах ветра. При падении дерева произошел обрыв провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Обрыв двух проводов марки А-35 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-146 Теренино произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №14-№15 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-146 Теренино с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев расположенных в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-146 Теренино в пролете опор №14-№15.
328 | 848 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-12 12:47 | 2020-07-12 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 578 ВЛ №04 ПС Б.Двойневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 578 ВЛ №04 ПС Б.Двойневская , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной и вне охранной зоне, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
329 | 285 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-12 02:54 | 2020-07-12 02:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №№126-128 ВЛ 110 кВ Талашкино – КС-3-2 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-175). При выявлении несоответствия довести до нормы. Произвести замену разрушенных изоляторов в гирляндах изоляторов всех фаз на опоре №127 ВЛ 110 кВ Талашкино – КС-3-2 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-175) и ВЛ 110 кВ Талашкино – КС-3-1 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-178).
330 | 286 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-12 05:05 | 2020-07-12 05:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №№38-40 ВЛ 110кВ Смоленск-1 – Заводская с отпайкой на ПС Южная (ВЛ-122). При выявлении несоответствия довести до нормы. Произвести замену разрушенного изолятора в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №39 ВЛ 110кВ Смоленск-1 – Заводская с отпайкой на ПС Южная (ВЛ-122).
331 | 960 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-09 17:10 | 2020-07-09 18:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 070 (Золотково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
332 | 866 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-07-08 01:50 | 2020-07-08 03:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР, деревьев (веток), угрожающих падением на провода по трассе ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Д-24-100кВА в пролете №13-14. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Д-24-100кВА по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Д-24-100кВА и включить их в план работ РЭС
333 | 961 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-09 03:15 | 2020-07-09 15:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
334 | 962 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-09 06:01 | 2020-07-09 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №46 - №47 ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №36 - №37 ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба".
335 | 809 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-09 11:31 | 2020-07-09 13:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 299 Белягино ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 299 Белягино ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
336 | 967 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-09 06:23 | 2020-07-09 09:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №2 Милюшино ПС 35/10кВ Милюшино в пролетах опор №37-№38. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ №2 Милюшино ПС 35/10кВ Милюшино в соответствии с НТД.
337 | 968 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-09 11:21 | 2020-07-09 14:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №1 Михайловский ПС 35/10кВ Красная Горка горка в пролетах опор №11 - №12 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Михайловский ПС 35/10кВ Красная Горка горка в соответствии с НТД.
338 | 969 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-09 11:51 | 2020-07-09 15:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №5 Орловский ПС 35/10кВ Заполье в пролетах опор №39-№40. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ №5 Орловский ПС 35/10кВ Заполье в соответствии с НТД.
339 | 815 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-09 12:11 | 2020-07-09 15:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах ВЛ 10кВ №1 Комплекс ПС 35/10кВ Знамово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Комплекс ПС 35/10кВ Знамово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Комплекс ПС 35/10кВ Знамово в соответствии с НТД.
340 | 979 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-10 10:12 | 2020-07-10 12:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Шашково котельная с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
341 | 980 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-10 10:55 | 2020-07-10 13:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 262 (Гаютино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
342 | 981 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-10 15:38 | 2020-07-10 17:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Подольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
343 | 132 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-11 03:00 | 2020-07-11 05:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 694 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №2/8-2/9 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №2/8-2/9 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 694 с. Ратчино, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 694 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 694 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
344 | 133 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-12 15:25 | 2020-07-12 17:48 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной нарушения электроснабжения ВЛ 10кВ "Комсети" явилось повреждение в ТП 873П находящейся на балансе потребителя ИП "Бадикова Л.П.". | Причиной появления "земли" на ВЛ 10кВ "Комсети" явилось повреждение в ТП 873П находящейся на балансе потребителя ИП "Бадикова Л.П.". | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
345 | 987 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-07-08 08:50 | 2020-07-08 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 ВЛ 10кВ №7 ПС 15/10 Щурово. Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
346 | 988 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-08 09:25 | 2020-07-08 10:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 (Иванцево). Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А. А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
347 | 989 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-08 16:50 | 2020-07-09 12:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж старшему мастеру Цедику В.В.о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор №29-№30, №103-№104 ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич
348 | 990 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-09 05:53 | 2020-07-09 09:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №41-№42 ВЛ 10кВ №123 ПС 110/35/10кВ Углич. Провести внеплановый инструктаж ст. мастеру Цедику В.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
349 | 994 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-13 19:00 | 2020-07-13 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 691 - ТП 682 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 6 кВ ТП 691 - ТП 682 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
350 | 893 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2020-07-13 14:13 | 2020-07-13 15:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-4-10 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-4-10 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
351 | 894 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2020-07-13 09:33 | 2020-07-13 10:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-4-17 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-4-17 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Нанести знаки безопасности на КТП-4-17 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка и диспетчерские наименования на АВ-0,4 кВ КТП-4-17 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка
352 | 850 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-07-13 16:00 | 2020-07-13 16:53 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю уведомление о необходимости замены не изолированных проводов ответвления от опоры 1-00/10, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 011, к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП.
353 | 798 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2020-07-13 18:16 | 2020-07-13 21:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку трассы в пролетах опор №5-№8, №16-№18, №1.1-1.6 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №21401-11/160 Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов.
354 | 139 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-13 07:15 | 2020-07-13 08:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-10кВ "Телецентр" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролете опор 49-50 веткой от дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор 49-50 ВЛ-10кВ "Телецентр" произошло по причине механического воздействия при падении ветки от дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10 кВ Телецентр ПС Правобережная При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10 кВ Телецентр ПС Правобережная, произвести вырубку (обрезку крон).
355 | 799 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2020-07-14 04:50 | 2020-07-14 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №14 ПС Рыльск. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №14 ПС Рыльск определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ, своевременному выявлению и устранению дефектов
356 | 366 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-13 07:55 | 2020-07-13 12:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №413 д. Суково с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №413 д. Суково.
357 | 368 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-07-09 20:31 | 2020-07-09 21:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение автомата 0,4 №1 в РУ-0,4 кВ ТП №169 произошло по причине междуфазного КЗ в следствии перекрытия проводов в пролете опор №7-8 отходящей от ТП ВЛ-0,4 №1 веткой дерева упавшей на провода в данном пролете опор из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области без обрыва проводов, в последствие произошло падение ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4 №1 ТП №169 в пролете опор №7-8 под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к отключению автомата 0,4 №1 в РУ-0,4 кВ ТП №169. | 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 ТП №169 ВЛ-10 №09 ПС Новый Стан в целях выявления дефектов 2 Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 ТП №169 ВЛ-10 №09 ПС Новый Стан дефекты.
358 | 369 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-07-10 21:06 | 2020-07-10 21:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение автомата 0,4 №1 в РУ-0,4 кВ ТП №265 произошло по причине междуфазного КЗ в следствии перекрытия проводов в пролете опор №19-20 отходящей от ТП ВЛ-0,4 №1 веткой дерева упавшей на провода в данном пролете опор из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области без обрыва проводов, в последствие произошло падение ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4 №1 ТП №265 в пролете опор №19-20 под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к отключению автомата 0,4 №1 в РУ-0,4 кВ ТП №265. | 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 ТП №265 ВЛ-10 №12 ПС №7 в целях выявления дефектов 2 Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 ТП №265 ВЛ-10 №12 ПС №7 дефекты.
359 | 854 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-14 08:07 | 2020-07-14 09:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
360 | 301 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-11 16:02 | 2020-07-11 16:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации); Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток); Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дорогобужская-ТЭЦ – Сафоново II цепь (ВЛ-102). Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-110 кВ Сафоново – Издешково-тяговая (ВЛ-125) и ВЛ 110 кВ Сафоново – Завод «Пластмасс» (ВЛ-812). Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №16-№17 на ВЛ-110 кВ Сафоново – Издешково-тяговая (ВЛ-125). При техническом обслуживании реле РП2 комплекта КРС2 с превышенным нормативным сроком службы, в обязательном порядке проверять время возврата реле с 5-ти кратным запуском. Рассмотреть на техническом совете вопрос включения в ИПР модернизацию УРЗА ШСМВ ПС 110кВ Сафоново. По результатам осмотра ВЛ-110 кВ Сафоново – Издешково-тяговая (ВЛ-125) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Произвести измерение сопротивления контура заземления с измерением переходных сопротивлений металлосвязей на опорах №78-№80 ВЛ 110 кВ Дорогобужская-ТЭЦ – Сафоново II цепь (ВЛ-102) при их несоответствии довести до нормы. Произвести измерение сопротивления контура заземления с измерением переходных сопротивлений металлосвязей на опорах №4-№6 ВЛ-110 кВ Сафоново – Издешково-тяговая (ВЛ-125) и ВЛ 110 кВ Сафоново – Завод «Пластмасс» (ВЛ-812) (совместный подвес) при их несоответствии довести до нормы. Выполнить замену противоптичьего устройства на опоре №79 ВЛ 110 кВ Дорогобужская-ТЭЦ – Сафоново II цепь (ВЛ-102).
361 | 304 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-07-14 11:30 | 2020-07-14 13:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной аварийного отключения трансформатора Т-1 ТП 360 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось междуфазное К.З. вызванное пробоем межвитковой изоляции на фазах «В» и «С» по стороне ВН из-за старения изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации (Т-1 марки ТTU-AL 630/10 зав. №41884, 1977 года изготовления, дата последнего осмотра 20.03.2020 г., последние испытания - 03.09.2019г.). В результате осмотра поврежденного трансформатора выявлено наличие следов нагрева поверхности бака. Послеаварийная проверка показала, что омическое сопротивление обмоток постоянному току по стороне ВН отличается более чем на 2%, что указывает на пробой межвитковой изоляции. | Нарушение электрической изоляции Пробой межвитковой изоляции на фазах «В» и «С» по стороне ВН из-за старения изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации (Т-1 марки ТTU-AL 630/10 зав. №41884, 1977 года изготовления, дата последнего осмотра 20.03.2020 г., последние испытания - 03.09.2019г.). | Произвести внеочередное измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов со сроком службы более 30 лет на ТП по ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Мишино. По результатам замеров сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов на ТП по ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Мишино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.
362 | 251 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-07-08 09:35 | 2020-07-08 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
363 | 976 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-07-13 21:26 | 2020-07-13 21:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта устранить выявленные замечания.
364 | 977 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-07-14 00:51 | 2020-07-14 00:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Звезда-Заря-2 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Звезда-Заря-2 устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №91, №92, №93, №94 ВЛ-110 кВ Звезда-Заря-2. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №91, №92, №93, №94.
365 | 374 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-09 09:26 | 2020-07-09 17:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №864; ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №866; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №354; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №700 Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №864; ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №866; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №354; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №700
366 | 258 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-08 08:05 | 2020-07-08 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 327 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
367 | 807 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-07-14 13:56 | 2020-07-14 15:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 168, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от 168, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
368 | 808 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-07-14 12:56 | 2020-07-14 15:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 074, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от 074, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
369 | 812 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курский РЭС | 2020-07-15 06:03 | 2020-07-15 06:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения ВЛ-10 кВ 438.14 от ПС 35/10кВ "Пригородная" действием МТЗ стало междуфазное КЗ из-за падения ветки на провода в пролетах опор №2-44 - №2-45, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №2-44 - №2-45 ВЛ-10 кВ 438.14 от ПС 35/10кВ "Пригородная", ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ 438.14 от ПС 35/10кВ "Пригородная" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 438.14 от ПС 35/10кВ "Пригородная" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.
370 | 813 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2020-07-14 10:50 | 2020-07-14 14:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Причиной отключения ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи явился схлест проводов в пролете опор № 130-132, вследствие наезда стороннего транспорта на опору № 131. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Повреждение опоры № 131, обрыв проводов в пролетах опор № 130-132 по ВЛ 10кВ № 3615 ПС35кВ Пузачи по причине наезда стороннего транспорта. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи. Произвести верховой осмотр опор №129, 133 по ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи. По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи разработать график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения.
371 | 814 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-07-14 13:30 | 2020-07-14 14:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ электроустановок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами.
372 | 815 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2020-07-14 10:05 | 2020-07-14 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ № 3611 ПС 35кВ Пузачи произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 37-38 веткой с дерева, стоящего вне охранной зоне ВЛ при воздействии на него сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов в пролете опор № 37-38 ВЛ 10кВ № 3611 ПС 35кВ Пузачи произошло в результате падения верхней части кроны дерева на провода, стоящего вне охранной зоне ВЛ при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3611ПС 35кВ Пузачи с целью выявления дефектов На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3611 ПС 35кВ Пузачи, разработать мероприятия и составить график их устранения
373 | 996 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-07-09 03:26 | 2020-07-09 05:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ жд Челюскинцев 58 п-1 ТП 640 ПС 110 кВ Белгород. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ жд Челюскинцев 58 п-1 ТП 640 ПС 110 кВ Белгород. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
374 | 822 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2020-07-14 11:17 | 2020-07-14 11:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2121 ПС Луговка. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2121 ПС Луговка составить график устранения выявленных замечаний.
375 | 823 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2020-07-14 11:30 | 2020-07-14 17:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №01от ПС 35/10 кВ "Защитное", с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 кВ Защитное, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
376 | 824 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2020-07-14 11:57 | 2020-07-14 12:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ10кВ №463 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ВЛ10кВ №463 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести обучение с персоналом по проведению осмотров ВЛ 10-0,4кВ и оформлению результатов.
377 | 825 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-07-14 12:00 | 2020-07-14 14:41 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Направить письмо АЧС о необходимости замены перекидки от оп.№2-6 ВЛ-0,4 КТП 4.3.3-01/250 ф-1 с.Ольховка
378 | 998 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-07-14 12:07 | 2020-07-14 12:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
379 | 858 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-07-14 20:35 | 2020-07-14 22:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5-6. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "С" на Р1 в КТП-10/0,4кВ №049. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 049 ВЛ №08 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
380 | 835 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2020-07-14 17:27 | 2020-07-14 19:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС Марьино По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС Марьино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
381 | 836 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-07-14 17:44 | 2020-07-14 17:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опор №2-10 – 2-13 ВЛ-10кВ 4.9.4 от ЦРП Приходьково По результатам измерений сопротивления заземляющего устройства опор №2-10 – 2-13 ВЛ-10кВ 4.9.4 от ЦРП Приходьково назначить сроки устранения выявленных замечаний.
382 | 843 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-07-15 05:10 | 2020-07-15 05:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.10.15-04/250 ф.1 с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.10.15-04/250 ф.1 назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ
383 | 377 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-14 11:24 | 2020-07-14 11:24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | Направить письмо руководителю строительной организации ООО «Современные системы реновации» с претензией по организации безопасного производства работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино II цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут и осуществление дальнейших работ в соответствии с требованиями ПОТЭЭ.
384 | 844 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2020-07-15 06:20 | 2020-07-15 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2121 ПС Луговка. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №2121 ПС Луговка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
385 | 939 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-07-14 22:19 | 2020-07-14 22:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №41, №42, №43 ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №41, №42, №43.
386 | 873 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-05 11:30 | 2020-07-05 17:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№97 с.Красное Заверх Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ и включить их в план работ РЭС.
387 | 262 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-07-14 19:30 | 2020-07-14 21:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 339 (Советская) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 339 (Советская). Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
388 | 901 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-07-14 11:16 | 2020-07-14 12:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 КТП-50 Л1 Ф-603 ПС Высокое в пролете опор №5-6.
389 | 380 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-15 00:15 | 2020-07-15 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы.
390 | 902 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-07-14 12:45 | 2020-07-14 14:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Путевая, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №160-161.
391 | 386 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-15 02:40 | 2020-07-15 05:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево
392 | 305 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-07-14 15:51 | 2020-07-14 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной аварийного отключения трансформатора Т-1 КТП-Станки Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово явилось пробой межвитковой изоляции на фазе «С» по стороне ВН силового трансформатора из-за старения изоляции в результате естественного износа вследствие длительной эксплуатации (Т-1 марки ТМ-100/10-У1 зав. №1145517, 1987 года изготовления, дата последнего осмотра 28.01.2020 г., последние испытания - 04.03.2015г.). В результате осмотра поврежденного трансформатора выявлено наличие следов нагрева поверхности бака. Послеаварийная проверка показала, что омическое сопротивление обмоток постоянному току по стороне ВН отличается более чем на 2%, что указывает на пробой межвитковой изоляции. | Нарушение электрической изоляции Пробой межвитковой изоляции на фазе «С» по стороне ВН силового трансформатора из-за старения изоляции в результате естественного износа вследствие длительной эксплуатации (Т-1 марки ТМ-100/10-У1 зав. №1145517, 1987 года изготовления, дата последнего осмотра 28.01.2020 г., последние испытания - 04.03.2015г.). | Произвести внеочередное измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов со сроком службы более 30 лет на ТП по Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово. По результатам замеров сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов на ТП по Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.
393 | 845 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-07-15 09:45 | 2020-07-15 09:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №197 35/10кВ "Знаменка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №197 35/10кВ "Знаменка" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
394 | 387 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-15 00:40 | 2020-07-15 02:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10кВ №13 (1) ПС 35/10кВ РМК с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра КЛ-10кВ №13(1) ПС 35/10кВ РМК устранить выявленные дефекты.
395 | 274 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-08 14:30 | 2020-07-08 16:46 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Нефтино). По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Нефтино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
396 | 275 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-09 19:23 | 2020-07-09 21:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 170 Андроники посёлок ВЛ 10 кВ №8 Звереферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 170 Андроники посёлок ВЛ 10 кВ №8 Звереферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
397 | 276 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-08 15:38 | 2020-07-08 17:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 505 (Третьяковка). По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 505 (Третьяковка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
398 | 277 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-08 20:25 | 2020-07-08 21:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 411 (Большое Лисицино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 411 (Большое Лисицино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
399 | 286 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-07-08 09:20 | 2020-07-08 11:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 161 (Мусино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 161 (Мусино), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
400 | 999 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-07-15 08:23 | 2020-07-15 08:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
401 | 879 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-07-14 21:50 | 2020-07-14 22:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №353 Холодково по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №353 Холодково и включить их в план работ РЭС.
402 | 147 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-07-15 08:55 | 2020-07-15 11:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств материала (вязки) в результате длительного срока эксплуатации с 1979 г. | Нарушение электрической изоляции однофазное замыкание на опоре №78 в результате срыва вязки изолятора Ф. "В" под воздействием порывистого ветра и падение провода Ф."В" на траверсу опоры №78 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки изолятора на ВЛ-10 Крутое от РП П.казаки, VS010-0009187 | На ВЛ-10кВ Крутое произвести верховой осмотр опор №60-80 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Произвести: визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы каждой опоры (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры.
403 | 148 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-07-15 07:50 | 2020-07-15 07:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Изменение свойств материала (изолятора) на ВЛ-10кВ Крутое в результате длительного срока эксплуатации с 1979 г. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) однофазное замыкание на опоре №78 ВЛ-10кВ Крутое в результате срыва вязки изолятора Ф. "В" и падение провода Ф."В" на траверсу опоры №78 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки изолятора на ВЛ-10 Крутое РП-10кВ П.Казаки питающегося от ВЛ-10кВ Заречье от ПС Лебедянь, VS010-0009187 | На ВЛ-10кВ Заречье произвести верховой осмотр от опоры №83 до РП П.Казаки По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
404 | 317 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-07-15 09:25 | 2020-07-15 12:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-606 ПС ЗССК произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 31-№ 32 упавшим деревом из-за несвоевременной его вырубки при сильных порывах ветра с обрывом трех проводов. Отключение ВЛ-606 ПС ЗССК произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 31-№ 32 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра с обрывом трех проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Обрыв трех проводов марки АС-35 на ВЛ-606 ПС ЗССК произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор № 31 - № 32 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-606 ПС ЗССК с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 31 - № 32 ВЛ-606 ПС ЗССК. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-606 ПС ЗССК разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Батищево с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 25 - № 26 ВЛ-1002 ПС Батищево. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Батищево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
405 | 912 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-07-15 11:35 | 2020-07-15 13:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Теплое в пролете опор №105-110.
406 | 862 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-07-15 07:44 | 2020-07-15 08:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 577 от растительности веток деревьев в пролете опор № 12-13. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
407 | 863 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-07-15 11:32 | 2020-07-15 12:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 648 от растительности веток деревьев в пролете опор № 5-6. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
408 | 915 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2020-07-15 10:17 | 2020-07-15 11:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-34 Ф-103 ПС МГЛИH в пролете опор №2.7-№2.8, угрожающих падением на провода.
409 | 916 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-07-15 11:06 | 2020-07-15 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-193 Ф-1001 ПС Трубчевская с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-193 Ф-1001 ПС Трубчевская произвести вырубку ДКР. Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-193 Ф-1001 ПС Трубчевская в пролете опор №8-№9.
410 | 388 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-07 22:36 | 2020-07-08 01:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 кВ Микрорайонная. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 кВ Микрорайонная дефекты.
411 | 290 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-09 08:50 | 2020-07-09 12:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10кВ Рязанцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10кВ Рязанцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
412 | 154 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-15 09:25 | 2020-07-15 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
413 | 390 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-07-15 13:35 | 2020-07-15 14:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №79 – №80 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор), с последующим падением дерева на землю. По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха в пролёте опор№79 – №80 , выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха отключилась действием МТЗ. По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха дефекты.
414 | 391 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-07-15 10:31 | 2020-07-15 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №201 - №202 ветвями кустарника ДКР, растущего под проводами. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия ветвей ДКР на провода пролете опор №201 - №202 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10кВ Медведиха в охранной зоне под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10кВ Медведиха действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. По РЗА нет. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №201 - №202 произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10кВ Медведиха. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
415 | 820 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-09 12:58 | 2020-07-09 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6-27 - №6-28 ВЛ 10 кВ №4 Нила Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
416 | 392 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-15 08:24 | 2020-07-15 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик дефекты.
417 | 402 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-15 08:22 | 2020-07-15 11:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 040. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 040.
418 | 403 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-15 13:09 | 2020-07-15 16:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 110/35/10 Кесьма, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 Литвиново. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 110/35/10 Кесьма, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 Литвиново устранить выявленные дефекты.
419 | 847 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-07-15 10:30 | 2020-07-15 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ, своевременному выявлению и устранению дефектов
420 | 865 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-15 10:41 | 2020-07-15 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 443 ВЛ №10 ПС Тимирязевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных ТН. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 443 ВЛ №10 ПС Тимирязевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
421 | 329 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-07-15 09:00 | 2020-07-15 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения Л-1011 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 20 – 21 без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на Л-1011 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 20 – 21 без повреждения проводов. | Вырубить угрожающие падением на провода деревья в пролете опор 20 - 21 ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Мишино По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Мишино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Мишино на участках проходящих через лесные массивы.
422 | 330 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-15 09:01 | 2020-07-15 10:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/10кВ Угра на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/10кВ Угра дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных за устранение лиц.
423 | 848 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2020-07-15 20:14 | 2020-07-15 21:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП 123 с целью выявления дефектов. Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР, обрезку крон деревьев в пролете опор № 11-13 0,4 №1 ТП 123 д.Кресты На основании выявленных замечаний при осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123, разработать мероприятия и составить график их исполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ.
424 | 849 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2020-07-15 11:00 | 2020-07-15 15:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №736 от ПС 35/10 кВ "Басово", с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №736 от ПС 110/35/10 кВ Басово, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
425 | 161 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2020-07-15 14:45 | 2020-07-15 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10 кВ № 11 Барышниково ПС 110/35/10 Набережное произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
426 | 162 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-07-15 19:25 | 2020-07-15 21:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Срыв изолятора в результате воздействия длительной ветровой нагрузки. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) схлест проводов в пролете опор №12-4/1 из-за срыва изолятора в результате порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов из-за срыва изолятора на опоре №4/1 на ВЛ-0,4 от ТП 430(201) ВЛ-10 Парловкф.2, VN004-94804623 | На ВЛ-0,4кВ от ТП-201(430) произвести внеочередной верховой осмотр с целью выявления дефектов изоляторов По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
427 | 163 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-07-15 20:50 | 2020-07-15 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение ветки дерева из охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате перекрытия проводов в пролете опор №18-19 упавшей веткой дерева принесенной порывом ветра из вне установленной просеки . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки из вне охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 от ТП 481(412) ВЛ-10 Рассвет Ф. 3, VN004-00031910 | На ВЛ-0,4 от ТП 481(412) ВЛ10 Рассвет ф.3 произвести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
428 | 164 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-07-15 21:14 | 2020-07-16 00:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение ветки дерева из охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате перекрытия проводов в пролете опор №14-15 упавшей веткой дерева принесенной порывом ветра из вне установленной просеки . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки из вне охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4кВ от КТП №602 с.Павелка ф.2, VN004-94804908 | На ВЛ-0,4 от ТП 187(602) ВЛ10 Рассвет ф.2 произвести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
429 | 168 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-07-15 15:06 | 2020-07-15 17:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Потеря механической прочности провода в пролете опор №4-№5 ВЛИ 0,4кВ №3 ул.9 Декабря-Стадионная от ТП-19 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала провода в пролете опор №4-№5 ВЛИ 0,4кВ №3 ул.9 Декабря-Стадионная от ТП-19 в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. 9 Декабря-Стадион ТП-19. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. 9 Декабря-Стадион ТП-19 устранить выявленные замечания.
430 | 169 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-07-15 17:22 | 2020-07-15 20:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Потеря механической прочности провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №2 ул. Центральная КТП-226 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №2 ул. Центральная КТП-226 в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ул. Центральная КТП-226. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ул. Центральная КТП-226 устранить выявленные замечания.
431 | 170 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-07-15 18:34 | 2020-07-15 21:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Потеря механической прочности провода в пролете опор №2.1-2.2.BЛ 0,4 кB Е-166 с. Долгое Ф №1 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала провода в пролете опор №2.1-2.2. BЛ 0,4 кB Е-166 с. Долгое Ф №1 в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР BЛ 0,4 кB ТП Е-166 с. Долгое Ф № 1. По результатам осмотра ИТР BЛ 0,4 кB ТП Е-166 с. Долгое Ф № 1 устранить выявленные замечания.
432 | 171 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-07-15 19:30 | 2020-07-15 20:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ 6кВ от ТП-118 яч№3 до КТП-225 яч№3. в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ 6кВ от ТП-118 яч№3 до КТП-225 яч№3. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-118 и ТП-225 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-118 и ТП-225 устранить выявленные недостатки.
433 | 922 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2020-07-15 20:30 | 2020-07-15 22:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-46 Ф-1002 ПС Суземская в пролете опор №11-12.
434 | 882 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-07-15 10:01 | 2020-07-15 11:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №049 Спасское Лутовинов мел. по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №049 Спасское Лутовинов мел. и включить их в план работ РЭС.
435 | 855 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-07-15 07:46 | 2020-07-15 10:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
436 | 909 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2020-07-15 20:56 | 2020-07-15 21:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 983 ПС Верейка на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 983 ПС Верейка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ.
437 | 847 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-07-06 12:55 | 2020-07-06 14:52 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 Мостищи с оформлением листа осмотра. По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 Мостищи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
438 | 866 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-07-15 11:58 | 2020-07-15 12:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
439 | 867 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2020-07-15 12:20 | 2020-07-15 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 61110 02/100 явилось короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия неизолированных проводов в пролете опор №7-8 упавшим деревом находящегося вне охранной зоны ВЛ. В результате падения дерева на провода ВЛ-0,4кВ произошел обрыв проводов в пролете опор № 7-9. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61110-02-100 с обязательным проведением верхового осмотра опор №5, 6, 10, 11. По результатам осмотра разработать график устранения выявленных замечаний.
440 | 868 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-07-15 13:00 | 2020-07-15 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 03 от ПС Ольховка (432) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 03 от ПС Ольховка (432) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
441 | 930 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-07-15 15:55 | 2020-07-15 17:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования ТП-35 ф.1014 ПС Нерусса. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления.
442 | 938 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-07-15 18:33 | 2020-07-15 22:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-31 Ф-1002 ПС Погар с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-31 Ф-1002 ПС Погар произвести вырубку выявленных деревьев.
443 | 336 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-07-15 11:21 | 2020-07-15 13:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести высоковольтные испытания оборудования РУ-10кВ КТП-138 ВЛ-1010 ПС Демидов. Выполнить проверку грозозащиты оборудования КТП-138 ВЛ-1010 ПС Демидов. По результатам испытаний оборудования РУ-10кВ и проверки грозозащиты оборудования КТП-138 ВЛ-1010 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
444 | 337 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-15 12:35 | 2020-07-15 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №31 - №32 ВЛ-6 кВ Л605 ПС Колодня из-за срыва изолятора с крюка на опоре №31 при неблагоприятных погодных условиях в результате разрушения полиэтиленового колпачка крепления изолятора на крюке, по причине длительной эксплуатации с 1970 года (50 лет эксплуатации). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Причиной отключения ВЛ 6 кВ Л605 ПС Колодня явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №31 -№32 в результате срыва изолятора с крюка на опоре №31 при неблагоприятных погодных условиях и разрушения полиэтиленового колпачка крепления изолятора на крюке в результате длительной эксплуатации. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-605 ПС Колодня с целью выявления дефектов крепления штыревой изоляции. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-605 ПС Колодня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
445 | 939 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-07-15 18:27 | 2020-07-15 20:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-32 Ф-1003 ПС Бульшево на участке от опоры №1 до опоры №10. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-32 Ф-1003 ПС Бульшево произвести устранение выявленных дефектов. Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-32 Ф-1003 ПС Бульшево в пролетах опор №7-№9
446 | 408 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-15 08:18 | 2020-07-15 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ П.Городище, ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П. Городище с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ П.Городище, ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П. Городище
447 | 854 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-07-07 21:45 | 2020-07-07 23:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 610 (Иварцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам внеплановый осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 610 (Иварцево) устранить выявленные дефекты, по остальным неисправностям определить сроки устранения.
448 | 873 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-07-15 10:14 | 2020-07-15 11:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 17-18 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №17-18 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 443 с.Суховка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения
449 | 874 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-07-15 10:31 | 2020-07-15 12:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 12-13 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролете опор №12-13 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 43А с.Дьячи, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
450 | 874 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-07-07 21:55 | 2020-07-07 23:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 674 (Новоселка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам внеплановый осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 674 (Новоселка) устранить выявленные дефекты, по остальным неисправностям определить сроки устранения.
451 | 339 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-07-15 14:00 | 2020-07-15 15:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-831 ВЛ-1011 ПС Мазальцево.
452 | 884 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-15 15:34 | 2020-07-15 19:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/В.Д-10-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/В.Д-10-100 по всей длине.
453 | 877 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-07-15 12:58 | 2020-07-15 14:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 10-11 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №10-11 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 51Р с.Казеное, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
454 | 340 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-07-15 14:30 | 2020-07-15 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП-517 ВЛ-1005 ПС Демидов. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ №4 КТП-517 ВЛ-1005 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Провести регулировки провода в пролете опор №1-6 - №1-7 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-517 ВЛ-1005 ПС Демидов.
455 | 412 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-15 05:50 | 2020-07-15 08:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16(17) ПС 35/10 кВ Эммаус с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16(17) ПС 35/10 кВ Эммау.
456 | 986 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-07-15 14:24 | 2020-07-15 14:24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-2. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-2 устранить выявленные замечания.
457 | 344 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-15 06:02 | 2020-07-15 07:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-7 Тростянка на провода в пролете опор №5 - №6 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание одного предохранителя ПН-2 фаза "В" ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-7 Тростянка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-7 Тростянка.
458 | 413 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-08 08:09 | 2020-07-08 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ф.23 ПС 110/35/10 кВ Радуга. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ ф.23 ПС 110/35/10кВ Радуга дефекты.
459 | 173 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-15 13:24 | 2020-07-15 15:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 553 с. Кубань по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки стрелы провеса проводов. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 553 с. Кубань устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Торгашову С. А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
460 | 174 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-15 14:10 | 2020-07-15 15:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 220 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №6-7 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 220 с.Кривец, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 220 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 220 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
461 | 175 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Воловский РЭС Архив | 2020-07-15 16:50 | 2020-07-15 18:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причина отключения В-10 кВ яч №18 Ждановка, возникло от действия междуфазного К.З. ВЛ в следствии обрыва проводов в пролёте опор №15-16 упавшим отдельно стоящим деревом при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Последний периодический осмотр ВЛ-10 кВ яч №18 Ждановка проведён 22.10.2019 г. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Междуфазное КЗ фаз А.В,С в пролёте опор №15-16 ВЛ-10 кВ №18 Ждановка произошло вследствие обрыва проводов упавшим деревом из охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр по всей длине КВЛ 10кВ №18 Ждановка ПС Набережное, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры по КВЛ 10кВ №18 Ждановка ПС Набережное, произвести их вырубку (обрезку крон) в кротчайший срок Мастеру Поздняков Е.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
462 | 176 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-15 17:25 | 2020-07-15 18:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №9 ТП 50 Л г. Грязи по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки стрелы провеса проводов. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №9 ТП 50 Л г. Грязи устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Скоробогатову С. В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
463 | 182 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-07-15 19:47 | 2020-07-15 21:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №609 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №4-5 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №609 произошло по причине схлёста проводов в пролете опор №4-5вследствие нарушение электрической изоляции по растительности, путём схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №609 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №609 произвести вырубку и обрезку ветвей, угрожающих замыканию ВЛ в кротчайший срок Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
464 | 889 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-15 20:40 | 2020-07-15 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-8/Мез-3-100 оп(1-19) и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-8/Мез-3-100 оп(1-19) по всей длине.
465 | 3 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-07-15 16:43 | 2020-07-15 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №307 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №307 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
466 | 183 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2020-07-15 20:14 | 2020-07-15 20:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Ломовец с успешным РПВ по ТУ произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №№4-4 - 4-5 упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) ВЛ 10кВ №14 ПС Ломовец бригадой №2 РЭС обнаружено на земле в пролете опор №4-4 - 4-5 под ВЛ 10кВ обгоревшая ветка дерева, прилетевшая с дерева росшего в не охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №№4-4 - 4-5 на ВЛ 10 кВ №14 ПС Ломовец, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Ломов по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ №14 ПС Ломов, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
467 | 423 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-15 12:30 | 2020-07-15 20:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево, ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы, ВЛ-10 кВ №17(4) ПС 110/10 кВ НТПФ, ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево, ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы, ВЛ-10 кВ №17(4) ПС 110/10 кВ НТПФ, ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК .
468 | 987 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2020-07-15 01:24 | 2020-07-15 03:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановые электрические испытания оборудования РП Федоровское. По результатам измерения оборудования РП Федоровское устранить выявленные замечания (при их наличии).
469 | 988 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2020-07-15 18:55 | 2020-07-15 20:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КВЛ-6 кВ ф. 6-02, ТП-3 - ТП-47. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КВЛ-6 ф. 6-02, ТП-3 - ТП-47. По результатам обхода ТП КВЛ-6 ф. 6-02, ТП-3 - ТП-47 и осмотра концевых разделок в ТП КВЛ-6 ф. 6-02, ТП-3 - ТП-47 устранить выявленные замечания (при их наличии).
470 | 989 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2020-07-15 22:52 | 2020-07-16 00:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. Парковая от ТП-154 с. Татарское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. №2 ул. Парковая от ТП-154 с. Татарское устранить выявленные замечания (при их наличии).
471 | 890 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-15 18:45 | 2020-07-15 21:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/Ник-15-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/Ник-15-100 по всей длине.
472 | 427 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-15 14:02 | 2020-07-15 18:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 153, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 042. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 153,ВЛ 0,4кВ №1 ТП 042.
473 | 428 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-15 16:06 | 2020-07-15 19:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Литвиново. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Литвиново устранить выявленные дефекты.
474 | 429 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-08 08:16 | 2020-07-08 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС Борки, ВЛ 10кВ №11 ПС Горицы, КВЛ-10кВ №16 ПС Микрорайонная, КВЛ 10кВ № 13 ПС Горицы, ВЛ 10кВ №19 ПС Горицы, КВЛ 10кВ №05 ПС Горицы, КВЛ 10кВ №14 ПС Микрорайонная, ВЛ 6кВ №13 ПС Б.Городок, ВЛ 10кВ №15 ПС Ильинское (Ф.11), КЛ-10кВ фид. №6 ПС Василево, ВЛ 6кВ №08 ПС Б.Городок, ВЛ 6кВ №18 ПС Б.Городок . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №12 ПС Борки, ВЛ 10кВ №11 ПС Горицы, КВЛ-10кВ №16 ПС Микрорайонная, КВЛ 10кВ № 13 ПС Горицы, ВЛ 10кВ №19 ПС Горицы, КВЛ 10кВ №05 ПС Горицы, КВЛ 10кВ №14 ПС Микрорайонная, ВЛ 6кВ №13 ПС Б.Городок, ВЛ 10кВ №15 ПС Ильинское (Ф.11), КЛ-10кВ фид. №6 ПС Василево, ВЛ 6кВ №08 ПС Б.Городок, ВЛ 6кВ №18 ПС Б.Городок дефекты
475 | 430 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-15 17:09 | 2020-07-15 20:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПЖпос 173 Ш.Дуброво, ВЛ-0.4кВф1ДерТпМ.Бор 178Ш.Дуброво. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТПЖпос 173 Ш.Дуброво, ВЛ-0.4кВф1ДерТпМ.Бор 178Ш.Дуброво.
476 | 883 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2020-07-15 17:01 | 2020-07-15 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 189 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 189 составить график устранения выявленных замечаний.
477 | 884 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2020-07-15 17:58 | 2020-07-15 18:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№108, особое внимание обращать на деревья, расположенные вне охранной зоны, но угрожающие падением веток на провода. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№108 составить график устранения выявленных замечаний.
478 | 885 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2020-07-15 21:45 | 2020-07-15 23:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№114, особое внимание обращать на деревья, расположенные вне охранной зоны, но угрожающие падением веток на провода. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№114 составить график устранения выявленных замечаний.
479 | 886 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-07-15 22:30 | 2020-07-15 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 008, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от 008, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
480 | 913 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-07-16 01:56 | 2020-07-16 03:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1-12 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1-12 ПС Залужное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
481 | 865 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-09 19:50 | 2020-07-10 00:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 (с. Большая Брембола) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 (с. Большая Брембола) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
482 | 361 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2020-07-15 17:00 | 2020-07-15 17:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению ветви дерева, сломанного под действием порывистого ветра, с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф4 ЗТП 16-13 Школа ВЛ- 1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи, на участке опор №А8-1-1 и ввода в жилой дом, послужило несвоевременное выявление и обрезка деревьев, угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание ПН-2 фаза "В" Р 0,4кВ №4 ВЛ-0,4кВ №4 3ТП 16-13 Школа ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи произошло в результате замыкания фазных проводов из-за механического воздействия при падении ветви дерева, на провода участка опор №А8 и ввода в жилой дом, с возникновением межфазного КЗ. | Выполнить вырубку деревьев и обрезку крон отдельных деревьев, угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ №Ф4 ЗТП 16-13 Школа ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи.
483 | 844 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-10 05:30 | 2020-07-10 11:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (Федотьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
484 | 842 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-12 13:02 | 2020-07-12 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня. Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
485 | 6 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-07-16 14:39 | 2020-07-16 14:58 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
486 | 12 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-14 07:30 | 2020-07-14 08:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Мшарово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Мшарово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
487 | 887 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Льговский РЭС | 2020-07-16 12:50 | 2020-07-16 14:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1406 от ПС 110 кВ Черемошки. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
488 | 889 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-07-16 13:00 | 2020-07-16 13:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 351, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 351 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. В рамках проведения технической учебы или спецподготовки провести занятия с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом по выявлению и устранению дефектов, связанных с наличием древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ, оценке возникновения рисков повреждения оборудования.
489 | 890 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2020-07-16 13:10 | 2020-07-16 15:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 634/100 ПС Жданово с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 634/100 ПС Жданово назначить сроки устранения выявленных замечаний.
490 | 891 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2020-07-16 13:50 | 2020-07-16 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП 406/160 ПС Михайловка №14 с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 №1 ТП 406/160 ПС Михайловка №14 назначить сроки устранения выявленных замечаний.
491 | 892 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-07-16 19:15 | 2020-07-16 22:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ. Произвести опиловку крон деревьев, расчистку трассы ВЛ 0,4кВ от древесно-кустарниковой растительности в пролетах опор 11-13,18-24. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ определить мероприятия и сроки устранения выявленных нарушений. В рамках проведения технической учебы или спецподготовки провести занятия с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом по выявлению и устранению дефектов, связанных с наличием древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ, оценке возникновения рисков повреждения оборудования.
492 | 922 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-15 06:00 | 2020-07-15 08:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Водозабор ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Водозабор ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
493 | 22 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-15 15:10 | 2020-07-15 17:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 411 Бор ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 411 Бор ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
494 | 23 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-15 21:25 | 2020-07-15 23:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 159 (Вороново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 159 (Вороново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
495 | 849 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-15 18:31 | 2020-07-15 20:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 420 Ермолово ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 420 Ермолово ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
496 | 438 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-07-15 15:42 | 2020-07-15 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 Мушино от ПС 35/10 Ряд для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 Мушино от ПС 35/10 Ряд - устранить эти дефекты
497 | 895 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-15 17:55 | 2020-07-15 23:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-15/Мез-17-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-15/Мез-17-250 по всей длине.
498 | 950 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-07-16 11:00 | 2020-07-16 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-16 Ф-1001 ПС Красный Рог с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-16 Ф-1001 ПС Красный Рог произвести вырубку ДКР. Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-16 Ф-1001 ПС Красный Рог в пролете опор №17-№18.
499 | 951 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-07-16 13:15 | 2020-07-16 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-35 ф.1003 ПС 35кВ Бульшево. По результатам испытаний оборудования КТП-35 ф.1003 ПС 35кВ Бульшево принять меры по устранению нарушений.
500 | 440 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-08 11:30 | 2020-07-08 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №03 ПС 35/6 кВ Кимры. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №03 ПС 35/6 кВ Кимры дефекты.
501 | 626 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-01 19:07 | 2020-07-01 21:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 081 Матвеевское ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 081 Матвеевское ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
502 | 910 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-07-01 09:58 | 2020-07-01 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обследование опоры №3 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Ликурга, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Ликурга с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №3 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Ликурга.
503 | 145 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-07-01 21:30 | 2020-07-02 00:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП Рокотово произошло по причине межфазного "КЗ" по причине однофазного короткого замыкания из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №08-09, вызванного падением сломанной ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, в результате сильного порывистого ветра Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП Рокотово произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №1-8-№1-9 при их схлёстывании во время воздействия сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате схлеста проводов в пролете опор№1-8-№1-9ВЛ-0,4кВ №2 КТП Рокотово под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошло "КЗ" в пролете опор №1-8-№1-9, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП Рокотово. В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №1-8-№1-9 на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 КТП Рокотово, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №1-8-№1-9, что послужило причиной отключенияВЛ-0,4кВ №2 КТП Рокотово. В результате схлеста проводов в пролете опор №1-8-№1-9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП Рокотово под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошло "КЗ" в пролете опор №1-8-№1-9, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП Рокотово. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Рокотово. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП Рокотово.
504 | 599 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-01 21:09 | 2020-07-01 21:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 6кВ № 2 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово в пролетах опор №22 - №23 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 6кВ № 2 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово в соответствии с НТД.
505 | 914 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Межевской РЭС Архив | 2020-07-01 20:11 | 2020-07-01 20:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-22 ПС 35 кВ Георгиевское, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35 кВ Георгиевское устранить выявленные замечания.
506 | 915 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Межевской РЭС Архив | 2020-07-01 20:35 | 2020-07-01 20:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35 кВ Филино, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35 кВ Филино устранить выявленные замечания.
507 | 661 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-01 16:00 | 2020-07-01 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Холм ПС 35/10кВ Покров. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Холм ПС 35/10кВ Покров.
508 | 123 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2020-07-01 18:48 | 2020-07-01 20:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 103 Заречье на провода в пролете опор №10 - №11 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 103 Заречье произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №11 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 103 Заречье.
509 | 810 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-01 14:40 | 2020-07-01 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№200 Красный хутор и включить их в план работ РЭС. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№200 Красный хутор. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№200 Красный хутор по всей длине.
510 | 155 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-01 10:45 | 2020-07-01 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка -устранить эти дефекты
511 | 131 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-07-01 05:20 | 2020-07-01 07:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Акатово явилось междуфазное замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (ТП 190П). | Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Акатово явилось междуфазное замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (ТП 190П). | Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Акатово в адрес владельца ЭУ потребителя - ТП 190П (ООО "Гагаринские мясопродукты" в лице директора Змиевского И.А.).
512 | 133 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2020-07-01 14:39 | 2020-07-01 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 200 послужило междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете от опоры №4-1 до ввода в жилой дом из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии воздействия сильного порывистого ветра, с дальнейшим ее падением на землю. Повреждений ВЛ нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 200 послужил кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете от опоры №4-1- до ввода в жилой под действием сильных порывов ветра. | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 200 наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением лиц, ответственных за их устранение и сроков устранения. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 200 силами ИТР.
513 | 167 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-02 09:01 | 2020-07-02 11:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10 кВ Зарница . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10 кВ Зарница дефекты.
514 | 17 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-07-02 20:48 | 2020-07-02 23:21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники Схлест проводов из-за обрыва провода в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-1034 Теплое, из-за проезда крупногабаритной техники. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Межфазное КЗ линейных проводов фаз "А-В" в пролете опор № 1/4-1/5 из-за обрыва провода в результате воздействия крупногабаритной техники. | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
515 | 918 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-07-02 17:51 | 2020-07-02 18:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово, с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения.
516 | 137 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2020-07-02 19:00 | 2020-07-02 20:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Междуфазное КЗ в результате падения дерева на провода под действием порывистого ветра, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, в пролете опор №1-4 - №1-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-1 Осово с обрывом 2-х проводов А-35. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-1 Осово отключился в результате перекрытия проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1-4 - №1-6 с возникновением междуфазного КЗ и обрывом 2-х проводов А-35. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1-4 - №1-6 по ВЛ-0,4кВ №1 №ТП 6-1 Осово ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микуличи.
517 | 574 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-02 16:00 | 2020-07-02 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 417 (Бабка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 417 (Бабка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
518 | 822 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-07-03 02:25 | 2020-07-03 04:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-577 Л3 Ф-103 ПС Ивайтенки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
519 | 139 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-07-02 15:50 | 2020-07-02 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-611 ПС Гнездово, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№11-12 ВЛ-611 ПС Гнездово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-611 ПС Гнездово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
520 | 141 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-02 17:00 | 2020-07-02 18:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Обрыв провода в пролёте опор №6- №6-1 ВЛИ 0,4 кВ №4 ТП885 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП885 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №6-№2-1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №6-№2-1 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-885/
521 | 175 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-07-01 07:18 | 2020-07-01 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Фид.№1 от ТП Слобода-2. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Фид.№1 от ТП Слобода-2 дефекты.
522 | 143 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-07-02 15:50 | 2020-07-02 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Коммунар проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Коммунар разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№ 87-9-СТП 231 ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Коммунар.
523 | 820 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-01 04:34 | 2020-07-01 05:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Одинок, и включить их в планы работ Новосильского РЭС Выполнить внеочередной обход ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Одинок по всей длине.
524 | 147 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-02 22:35 | 2020-07-03 00:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
525 | 151 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-07-01 11:55 | 2020-07-01 13:18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-59 ВЛ-601 ПС Электромашины явилось КЗ возникшее в сетях потребителя, обнаружен перегоревший ПН ф.А на НР-6 |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-59 ВЛ-601 ПС Электромашины.
526 | 153 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Глинковский РЭС | 2020-07-01 19:35 | 2020-07-01 19:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ ПС Добромино произошло в следствии междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №№76-77 упавшем деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ ПС Добромино произошло в следствии механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №№76-77 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Добромино. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №76 - №77 на ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Добромино. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Добромино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
527 | 156 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-07-03 09:35 | 2020-07-03 11:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сломанного дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-6-3 Тюпинка на провода в пролете опор №1 - №2 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-6-3 Тюпинка отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №1 - №2 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-25 в пролете КТП-6-3 Тюпинка - опора №1 . | Провести вырубку деревьев, в том числе сухих деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-6-3 Тюпинка.
528 | 616 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-04 02:17 | 2020-07-04 03:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
529 | 846 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2020-07-04 03:54 | 2020-07-04 03:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС Кашира на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Кашира выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО 2020г.
530 | 961 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-07-04 12:41 | 2020-07-04 12:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №17 ЗТП 135-м-н Хмелева,4 ПС 35 кВ Старый Оскол-2/ По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
531 | 964 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-07-03 23:34 | 2020-07-03 23:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 10кВ №3 от ПС 35 кВ Уразово . По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
532 | 162 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-04 10:25 | 2020-07-04 12:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра ветки дерева в границах охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 486 на провода в пролете опор №1 - №2 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ №1 Л-1 ТП 486 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1- №2 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев, в том числе сухих деревьев, угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 486.
533 | 164 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2020-07-04 13:40 | 2020-07-04 15:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Междуфазное КЗ в результате падения ветви дерева на провода под действием порывистого ветра, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, в пролете опор №А-9 - №А-10 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП 087 без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП 087 отключился в результате перекрытия проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А-9 - №А-10 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода в пролете опор №А-9 - №А-10 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП 087 ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Шумячи.
534 | 965 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-07-05 16:33 | 2020-07-05 17:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 10н(3)-ЗТП 1002н(1) ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
535 | 921 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-07-04 10:25 | 2020-07-04 12:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово, с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. Выполнить комплексный осмотр опоры 126 подвергшейся протеканию тока КЗ на землю. По результатам внепланового обхода и комплексного обследования опоры № 126 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения.
536 | 849 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2020-07-04 12:25 | 2020-07-04 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1-24 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1-24 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
537 | 178 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-07-03 12:04 | 2020-07-03 12:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Гиперон. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Гиперон дефекты.
538 | 806 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-07-04 20:15 | 2020-07-04 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №9-10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р1 в КТП-10/0,4кВ №250. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 250 ВЛ №3 ПС В.Ярославс, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
539 | 807 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-07-04 20:24 | 2020-07-04 21:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №38 ВЛ 35кВ Егоровская-Вяжлинская Произвести верховой осмотр участка ВЛ 35кВ Егоровская-Вяжлинская в пр. опор №36-40 Устранить выявленные по результатам верхового осмотра и измерений замечания. Разработать мероприятия по усилению изоляции на опоре №38, в целях предупреждения отключений ВЛ 35кВ Егоровская-Вяжлинская в грозовой период.
540 | 852 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2020-07-04 11:40 | 2020-07-04 13:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-11 ПС 35 кВ Архангельское на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-11 ПС 35 кВ Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
541 | 808 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-07-03 11:46 | 2020-07-03 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 509 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 509. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
542 | 184 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-03 16:52 | 2020-07-03 18:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №061 д. Парихино-2 с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №061 д. Парихино-2
543 | 829 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-07-05 03:37 | 2020-07-05 03:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести испытание повышенным напряжением оборудования ОРУ 110кВ ПС 110кВ Дубровская. По результатам испытаний недостатки устранить.
544 | 738 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2020-07-05 05:19 | 2020-07-05 05:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Афанасьевка По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
545 | 741 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2020-07-04 22:16 | 2020-07-05 00:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ ВЛ 10кВ №13 ПС Рышково с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Рышково назначить сроки устранения выявленных замечаний.
546 | 834 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-07-03 21:20 | 2020-07-03 23:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ КТП-26 Л2 Ф-620 ПС Карачевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
547 | 836 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-07-05 20:20 | 2020-07-05 21:08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба.
548 | 747 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2020-07-05 11:50 | 2020-07-05 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Произвести инженерный на отсутствие повреждений проводов, зажимов и арматуры для соединения проводов с оборудованием в КРУН-10кВ ПС Мартовская. По результатам инженерного осмотра проводов, зажимов и арматуры для соединения проводов с оборудованием в КРУН-10кВ ПС Мартовская назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ
549 | 829 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-07-04 20:51 | 2020-07-04 20:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
550 | 171 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-03 12:50 | 2020-07-03 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-0,4кВ ТП501- ж.д.№26, ул.Седова в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1985 года). | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения КЛ ТП501- ж.д.№26, ул.Седова явилось,междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ-0,4кВ ТП-501 ж/д26, Седова №1 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
551 | 178 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-07-05 02:38 | 2020-07-05 04:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-804 ВЛ-1002 ПС Мазальцево.
552 | 648 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-04 21:52 | 2020-07-05 00:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП 10кВ Кременево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП 10кВ Кременево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии.
553 | 29 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-07-06 03:34 | 2020-07-06 03:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Елецкая-Тербуны с отпайками в пролетах опор №№ 118-122. Провести измерение сопротивления заземления опоры № 119 ВЛ 110 кВ Елецкая-Тербуны с отпайками. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Елецкая-Тербуны с отпайками в пролетах опор №№ 118-122 и измерения сопротивления заземления опоры № 119 провести устранение выявленных недостатков.
554 | 830 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-07-05 08:14 | 2020-07-05 08:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
555 | 858 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-07-04 10:25 | 2020-07-04 12:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2-3 ПС 2-ое Сторожевое по всей длине, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2-3 ПС 2-ое Сторожевое, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению.
556 | 860 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-07-05 21:05 | 2020-07-05 21:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10-3 ПС Залужное по всей длине, особое внимание уделить состоянию концевых кабельных муфт. По результатам проведения внеочередного осмотра КВЛ 10-3 ПС Залужное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работы 2020г. Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №89, проверку повышенным напряжением кабельной вставки в пролетах опор №88-89 КВЛ 10-3 ПС Залужное.
557 | 967 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-07-06 12:49 | 2020-07-06 12:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
558 | 811 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-04 09:41 | 2020-07-04 11:32 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
559 | 32 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-02 06:02 | 2020-07-02 08:43 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 695 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ дома №102 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
560 | 34 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-02 14:21 | 2020-07-02 17:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 949 явилось межфазное КЗ проводов в пролете опор №4-11 при наезде на опору № 10 трактора. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Механическое воздействие сторонних лиц в результате неумышленного повреждения одностоечных опор № 9 , 10 на ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 949 при работе трактора , с падением опор и обрывом проводов в пролётах опор № 4-11. | Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
561 | 37 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-03 04:22 | 2020-07-03 05:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №3 от КТП №21 отключения АВ-160А. из-за превышение нагрузок. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Причиной отключения АВ-160А Фид. №2 в РУ-0,4 кВ КТП-№183 послужило превышение допустимых нагрузок. | Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 021 с. Ярлуково Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 021 с. Ярлуково в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя по ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 021 с. Ярлуково
562 | 186 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-05 18:20 | 2020-07-05 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 КТП Ломенка от Л-1001 ПС 110/10кВ Екимцево силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л1 КТП Ломенка от Л-1001 ПС 110/10кВ Екимцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
563 | 42 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-04 17:57 | 2020-07-04 23:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 от ТП №595 отключение АВ-100 А из-за КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной отключения АВ-100 А Фид. №2 в РУ-0,4 кВ КТП-595 послужило обрыв проводов в пролете опор №2-№6. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ №2 ТП 595 с Княжья Байгора по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. При выявление деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0.4кВ №2 ТП 595 с Княжья Байгора, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
564 | 44 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-07-04 20:35 | 2020-07-04 23:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Отключение КТП №107 произошло вследствие перегорания предохранителей ПК-10кВ фаз "А" и "В" по причине грозовых явлений. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) Отключение КТП №107 произошло вследствие перегорания предохранителей ПК-10кВ фаз "А" и "В" по причине грозовых явлений. | По результату испытания разрядников 10 кВ на КТП №107, при выявлении дефектов или снижения сопротивления изоляции, произвести их замену в кротчайший срок. Провести испытания разрядников 10 кВ на КТП №107 на предмет их работоспособности от грозовых перенапряжений.
565 | 51 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-05 14:35 | 2020-07-05 17:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 106 произошло из-за схлеста проводов в пролете опор 7-8 ветками от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Нарушение электрической изоляции Схлест проводов в пролете опор 7-8 из-за перекрытия проводов ветками от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 106 с. Ильино по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 106 с. Ильино, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок При необходимости, ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 106 с. Ильино включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли. Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
566 | 53 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-06 02:00 | 2020-07-06 12:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ яч.14 ПС "Ярлуково" послужило отключение ВЛ-10 кВ в результате действия релейной защиты (ТО)из-за КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной отключения ВЛ-10кВ №.14 ПС "Ярлуково" послужило обрыв провода в пролёте опор №73-74 в следствии прохождения грозового фронта (При порывах ветра более 18 м/с.). | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры по ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава, произвести их вырубку (обрезку крон) в кротчайший срок Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
567 | 58 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-06 05:24 | 2020-07-06 09:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ яч. №13 ПС "Гидрооборудование" послужило отключение ВЛ-10 кВ в результате действия релейной защиты (МТЗ)из-за падения ветки дерева. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.13 ПС "Гидрооборудование "послужило падения ветки дерева в пролёте опор №63-64 и прохождения грозового фронта (При порывах ветра более 18 м/с.). | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Гидрооборудование по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10 кВ №13 ПС Гидрооборудование, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
568 | 192 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-07-04 15:46 | 2020-07-04 18:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково. По результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет устранить выявленные дефекты. Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Кашинского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования
569 | 832 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-05 21:35 | 2020-07-05 22:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-12 ПС Совхозная по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-12 ПС Совхозная нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС.
570 | 815 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-06 13:37 | 2020-07-06 13:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
571 | 862 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2020-07-06 20:31 | 2020-07-06 22:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №5 ТП-307 ПС 110кВ Н.Калитва, по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №5 ТП-307 ПС 110кВ Н.Калитва, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
572 | 64 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-07-05 10:01 | 2020-07-05 11:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Замыкание проводов в пролёте опор №58-№60 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Замыкание проводов в пролёте опор №58-№60 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ 10кВ № 03 Миролюбовка ПС 35/10 Колесово произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
573 | 66 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-07-05 15:50 | 2020-07-05 18:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение дерева на провода в пролёте опор № 38-№41, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № З-247, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Падение дерева на провода в пролёте опор № 38-№41, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № З-247, сорванной сильным порывистым ветром. | На ВЛ 0,4кВ №2 ТП З-247 с.Яблоново произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
574 | 864 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-07-06 23:49 | 2020-07-07 01:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Произвести диагностирование опор №4,№6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-11 ПС Ср.Икорец подверженных одностороннему тяжению. Произвести осмотр с применением бинокля опор №4,№6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-11 ПС Ср.Икорец с целью выявления дефектов крепления провода. По результатам диагностирования, осмотра с применением бинокля опор №4,№6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-11 ПС Ср.Икорец в случае выявления замечаний наметить мероприятия по их устранению.
575 | 817 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-07-06 08:41 | 2020-07-06 10:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 184-185 дерево, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения дерева на провода ВЛ 10 кВ №3 в пролете опор №184-185 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №3 | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Ракшинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
576 | 819 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-07-06 16:15 | 2020-07-06 17:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №9-10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-1 в КТП-10/0,4кВ№013. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 013 ВЛ №24 ПС Сосновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
577 | 197 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-01 22:15 | 2020-07-01 23:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ ТП 491 Кумардино №1 РП Тутань в пролёте опор №3-4 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам качественного проведение плановых осмотров ВЛ-0,4-10 кВ.
578 | 70 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-06 07:25 | 2020-07-06 10:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-10кВ "Связь-1" от ПС "Доброе" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролёте опор №103-104, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Короткое замыкание проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №103-104 на ВЛ 10кВ "Связь-1" от ПС "Доброе", произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ "Связь-1" от ПС "Доброе" по всей длине ВЛ, для выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода. При выявлении деревьев(веток), угрожающих падению на провода на ВЛ 10кВ "Связь-1" от ПС "Доброе", произвести вырубку (обрезку крон). При необходимости, ВЛ 10кВ "Связь-1" от ПС "Доброе", включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
579 | 77 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-06 16:20 | 2020-07-06 17:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 069 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 2-3 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №2-3 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 069 с.Каликино, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 069 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 069 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Немытов В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
580 | 79 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-06 19:40 | 2020-07-06 21:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 764 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №5-6 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 764 с.Крутое, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 764 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 764 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
581 | 665 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-07-05 18:00 | 2020-07-05 20:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Долгово" ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино".
582 | 969 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-07-02 15:10 | 2020-07-02 15:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 491 - ТП 492 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
583 | 668 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-06 10:50 | 2020-07-06 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Погорелово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Погорелово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ.
584 | 199 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-04 07:53 | 2020-07-04 08:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 994 Синцово №20 ПС Тургиново в пролёте опор №6-7 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам качественного проведение плановых осмотров ВЛ-0,4-10 кВ.
585 | 188 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-06 21:00 | 2020-07-06 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-0,4кВ ТП552 - ж.д.№15 ,1-й Краснофлотский пер.в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за дефекта монтажа при строительстве КЛ. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения КЛ 0,4 кВ ТП552 - ж.д.№15 ,1-й Краснофлотский пер.явилось, междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за дефекта монтажа КЛ. | Произвести анализ количества отключений КЛ-0,4кВ ТП-552 1-й Краснофл.пер.,15, №1. за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
586 | 196 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-01 14:01 | 2020-07-01 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 18 Киево №13 ПС Кулицкая. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 18 Киево №13 ПС Кулицкая.
587 | 200 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-01 17:44 | 2020-07-01 22:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 454 Глинки №1 ПС М.водозабор. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 454 Глинки №1 ПС М.водозабор.
588 | 669 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-02 14:10 | 2020-07-02 15:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 282 (Нефтебаза) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 282 (Нефтебаза) в соответствии с НТД. Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 282 (Нефтебаза).
589 | 718 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-07-07 15:00 | 2020-07-07 17:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 160 (Михалково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 160 (Михалково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
590 | 689 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-07 20:52 | 2020-07-08 01:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Пустово-1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Пустово-1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
591 | 690 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-07 21:20 | 2020-07-07 23:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
592 | 823 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-07-07 17:10 | 2020-07-07 17:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу погоды ветер с порывами до 20 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 26-27. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ №1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 083, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
593 | 866 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2020-07-07 15:20 | 2020-07-07 16:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
594 | 754 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-07-07 19:39 | 2020-07-08 01:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №02 от ПС110/ 35/10 кВ "Пристень", с составлением листа осмотра, особое По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №02 от ПС 110/35/10 кВ Пристень, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
595 | 871 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2020-07-07 12:34 | 2020-07-07 12:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №1-2 отп. на ЗТП 7-8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Подгорное районная , ветки которых касаются проводов ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых касаются проводов ВЛ или угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
596 | 755 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2020-07-08 07:10 | 2020-07-08 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ № 346 ПС 35кВ СОМ произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 296- 297 верхней частью кроны дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ при воздействии на него сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ № 346 ПС 35кВ СОМ произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 296- 297 верхней частью кроны дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ при воздействии на него сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов в пролете опор № 296 - 297 ВЛ 10кВ № 346 ПС 35кВ СОМ произошло в результате падения верхней части кроны дерева на провода, стоящего в охранной зоне ВЛ при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 346 ПС 35кВ СОМ с целью выявления дефектов На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 346 ПС 35кВ COM, разработать мероприятия и составить график их устранения
597 | 678 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-07-08 00:21 | 2020-07-08 00:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 35кВ Батьки-Нагорье произошло в результате короткого замыкания на проводах верхней и нижней фазы в результате падения дерева в пролете опор №114-115 из за сильного ветра и грозы с дождем в районе расположения ВЛ 35кВ Батьки Нагорье. Дерево обнаружено под проводами ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 35кВ Батьки-Нагорье произошло из-за падения дерева на провода и обрыва провода в пролете опор №114-115 произошло в результате сильного ветра и грозы в районе расположения ВЛ 35кВ Батьки -Нагорье. Перекрыте верхней и нижней фазы проводов ВЛ 35кВ Батьки -Нагорье в результате падения дерева в пролете опор №114-115 из за сильно ветра и грозы с дождем | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Батьки-Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Батьки-Нагорье устранить выявленные дефекты, по остальным неисправностям определить сроки устранения.
598 | 744 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-07 22:10 | 2020-07-08 00:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 397 (Бабкино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
599 | 680 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-07 22:15 | 2020-07-08 00:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 160 Рогалево мас. с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
600 | 872 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2020-07-07 14:56 | 2020-07-07 15:59 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №7-9 ПС 35 кВ Хохол-1, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
601 | 202 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-08 01:58 | 2020-07-08 05:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.1 ПС 35/10кВ Романцево. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.1 ПС 35/10кВ Романцево.
602 | 196 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2020-07-07 17:30 | 2020-07-07 17:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи на провода в пролете опор №А1 - №А2 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение МВ-10кВ ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи произошло в результате замыкания фазных проводов из-за механического воздействия при падении дерева, на провода участка опор №А1-№А2 с возникновением межфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередной осмотр ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №А1 - №А2, а также выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи.
603 | 197 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-07 16:15 | 2020-07-07 17:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра ветки дерева в границах охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-14-3 Шаталово на провода в пролете опор №13-№14 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание ПН-2 Л-1 ЗТП-14-3 Шаталово произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №13-№14 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-14-3 Шаталово.
604 | 205 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-07 22:31 | 2020-07-08 01:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус, ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус, ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево.
605 | 207 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-07-08 02:03 | 2020-07-08 09:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №100 - №101 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №112 - №113 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). По РЗА. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №100 - №101 ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи упавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №112 - №113 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи упавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи действием МТЗ. По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13; №15 от ПС 35/10кВ Киверичи с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13; №15 от ПС 35/10кВ Киверичи дефекты.
606 | 200 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2020-07-07 19:27 | 2020-07-07 21:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2-2 Анновка на провода в пролете опор №14 - №15 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2-2 Анновка произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №14 - №15 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 3-х проводов марки А-25. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, в том числе веток, по ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2-2 Анновка.
607 | 874 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2020-07-07 18:55 | 2020-07-07 20:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Н-Девицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Н-Девицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
608 | 201 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2020-07-08 00:31 | 2020-07-08 01:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 ОТП-9-2 Калиновка на провода в пролете опор №7 - №8 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 ОТП-9-2 Калиновка произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-25. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, в том числе веток, по ВЛ-0,4кВ Л-2 ОТП-9-2 Калиновка.
609 | 202 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2020-07-08 05:38 | 2020-07-08 06:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-12-2 Кобылкино на провода в пролете опор №33 - №34 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-12-2 Кобылкино произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №33 - №34 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-12-2 Кобылкино.
610 | 844 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-07-07 20:29 | 2020-07-07 21:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-88 Л1 Ф-101 ПС СТАРОДУБ на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №5-6.
611 | 208 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-08 01:50 | 2020-07-08 04:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03(6) ПС Гришкино, ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(6) ПС Гришкино, ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня.
612 | 209 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-08 01:53 | 2020-07-08 04:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 14 ПС 35/6 кВ №5 Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-6 кВ № 14 ПС 35/6 кВ №5 дефекты.
613 | 210 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-07 18:09 | 2020-07-07 18:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Крючково-Лихославль. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Крючково-Лихославль устранить выявленные нарушения.
614 | 212 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-07 17:33 | 2020-07-07 17:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Лазурная-Лебедево. По результату внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Лазурная-Лебедево устранить выявленные нарушения.
615 | 845 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-07-08 01:30 | 2020-07-08 01:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-100 Ф-Родники РП Слободище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
616 | 213 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-07 17:36 | 2020-07-07 17:36 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) По РЗА нет. | Снять куски материала от рекламного баннера с провода и траверсы на опоре №68 ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-I с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево
617 | 846 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Гордеевский РЭС Архив | 2020-07-08 08:40 | 2020-07-08 09:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 ТП-153 Л3 Ф-110 ПС Гордеевка в пролете опор №1-2.
618 | 761 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2020-07-07 21:45 | 2020-07-07 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС "Чермошное" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС "Чермошное", составить график устранения выявленных замечаний.
619 | 762 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2020-07-07 22:15 | 2020-07-07 23:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 119 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№ 119 составить график устранения выявленных замечаний.
620 | 763 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-07-07 22:27 | 2020-07-07 22:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС "Семзавод" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Семзавод, составить график устранения выявленных замечаний
621 | 764 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-07-07 22:30 | 2020-07-08 03:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №09 от ЦРП Пристень с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 от ЦРП Пристень , определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
622 | 765 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-07-07 22:41 | 2020-07-08 09:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №07 от ЦРП Пристень с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 от ЦРП Пристень , определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
623 | 837 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-07-04 13:42 | 2020-07-04 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-9-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-9-7 по всей длине.
624 | 686 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-07-01 19:45 | 2020-07-01 21:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 (Живетьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 (Живетьево), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
625 | 925 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-07-07 18:35 | 2020-07-07 19:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба Волосову Е.А. Направить письмо о правилах проведения работ в охранной зоне ВЛ Волосову Е.А. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
626 | 697 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-08 07:29 | 2020-07-08 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Муньково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Муньково, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
627 | 204 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-07 22:30 | 2020-07-08 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ 1007 ТП10 1035 ПС Вязьма1 силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ 1007 ТП10 1035 ПС Вязьма1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ 3701 ТП37 1018 ПС Вязьма-2 силами ИТР. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ 7004 ТП70 1014 ПС Вязьма 1 силами ИТР. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ 12508 ТП125 1015 ПС Вязьма1 силами ИТР. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ 7407 ТП74 1000 ПС Вязьма-2 силами ИТР. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ 6302 ТП63 1014 ПС Вязьма-2 силами ИТР. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ 5101 ТП51 1000 ПС Вязьма-2 силами ИТР. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ 1612 ТП16 1040 ПС Вязьма-1 силами ИТР. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ 6501 ТП65 1020 ПС Мелькомбинат силами ИТР Выполнить внеплановый осмотр ВЛ №1 ТП 750 (КТПП-Бобово) ВЛ1039 Вязьма-1 силами ИТР. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ 2203 ТП22 1035 ПС Вязьма1 силами ИТР. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 749(Батищево)1039 Вязьма1 силами ИТР. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ №1 ТП 210 (КТП-2 Вассынки) ВЛ1011 Вязьма-1 силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ 3701 ТП37 1018 ПС Вязьма-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ 7004 ТП70 1014 ПС Вязьма 1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ 12508 ТП125 1015 ПС Вязьма1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ 7407 ТП74 1000 ПС Вязьма-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ 6302 ТП63 1014 ПС Вязьма-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ 5101 ТП51 1000 ПС Вязьма-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ 1612 ТП16 1040 ПС Вязьма-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ 6501 ТП65 1020 ПС Мелькомбинат разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. По результатам внепланового осмотра ВЛ №1 ТП 750 (КТПП-Бобово) ВЛ1039 Вязьма-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ 2203 ТП22 1035 ПС Вязьма1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 749(Батищево)1039 Вязьма1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. По результатам внепланового осмотра ВЛ №1 ТП 210 (КТП-2 Вассынки) ВЛ1011 Вязьма-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
628 | 724 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-07 20:45 | 2020-07-07 22:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ПС Чайка л.07 - РП 25 яч.11 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10 кВ ПС Чайка л.07 - РП 25 яч.11 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
629 | 705 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-07 22:00 | 2020-07-08 01:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 602 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 602 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
630 | 205 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-07-07 20:55 | 2020-07-08 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)); Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения Л-1010 ПС 35/10кВ Сверчково явилось междуфазное замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (КТП-Гжать). Причиной аварийного отключения Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось междуфазное замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (КТП-Ресурстрансстрой). Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №20 РП Серго-Ивановское явилось междуфазное замыкание, возникшее при повреждении на ведомственном участке потребителя (ТП 341П). Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Никольское явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 85 – 86 без повреждения проводов. Причиной аварийного отключения Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 10 – 11 без повреждения проводов. Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №18 РП Серго-Ивановское явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 10 – 11 с обрывом 3-х проводов марки А-50. Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 27 – 28 с обрывом 2-х проводов марки А-50. Причиной аварийного отключения Л-1004 ПС 35/10кВ Родоманово явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 108 – 109 без повреждения проводов. Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №11 РП 01 от ТП 037 до ТП 014 типа ААБ 3х120 (год ввода в эксплуатацию 1972 г., дата последних испытаний 19.08.2014 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (48 лет) срока эксплуатации. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток); Нарушение электрической изоляции Причиной аварийного отключения Л-1010 ПС 35/10кВ Сверчково явилось междуфазное замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (КТП-Гжать). Причиной аварийного отключения Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось междуфазное замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (КТП-Ресурстрансстрой). Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №20 РП Серго-Ивановское явилось междуфазное замыкание, возникшее при повреждении на ведомственном участке потребителя (ТП 341П). Причиной аварийного отключения Л 10кВ №11 РП 01 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №11 РП 01 от ТП 037 до ТП 014. Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Никольское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 85 – 86 без повреждения проводов. Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 10 – 11 без повреждения проводов. Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №18 РП Серго-Ивановское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 10 – 11 с обрывом 3-х проводов марки А-50. Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 27 – 28 с обрывом 2-х проводов марки А-50. Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на Л-1004 ПС 35/10кВ Родоманово явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 108 – 109 без повреждения проводов. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №11 РП 01 от ТП 037 до ТП 014 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Родоманово на участках прохождения по лесным массивам. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Никольское на участках прохождения по лесным массивам. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово Родоманово на участках прохождения по лесным массивам. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 РП-10кВ Серго-Ивановское на участках прохождения по лесным массивам. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково на участках прохождения по лесным массивам Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Родоманово дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Никольское дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово Родоманово дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 РП-10кВ Серго-Ивановское дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить обследование опор 10, 11 ВЛ 10кВ №18 РП-10кВ Серго-Ивановское, подвергшихся динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности их дальнейшего использования и способах подъема на опору. Выполнить обследование опор 27 - 28 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково, подвергшихся динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности их дальнейшего использования и способах подъема на опору. Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Сверчково потребителю-владельцу ведомственного КТП-Гжать. Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино потребителю – владельцу КТП-Ресурстрансстрой. Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское потребителю-владельцу ТП 341П.
631 | 977 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-07-04 09:50 | 2020-07-04 11:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 117 - ТП 239 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
632 | 217 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-08 04:23 | 2020-07-08 04:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате осмотра ВЛ персоналом УСЛЭП было обнаружено в пролёте опор № 126-127 падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ , в следствии порывистого ветра . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате осмотра ВЛ персоналом УСЛЭП было обнаружено в пролёте опор № 126-127 падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ , в следствии порывистого ветра . | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Кувшиново-Борисово . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово дефекты.
633 | 825 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-08 08:06 | 2020-07-08 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 633 ВЛ 10кВ № 11 ПС 35кВ Викторская на тему недопущения аналогичных технологических. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ , с целью выявления и устранения насаждений растущих из-вне и в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
634 | 978 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-07-08 00:42 | 2020-07-08 01:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №306 ПС 35 кВ Б. Троица. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №306 ПС 35 кВ Б. Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
635 | 209 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-08 09:35 | 2020-07-08 11:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1 Подсосонки Л-1004 ПС 110/10кВ Екимцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №1/2/1 - №1/2/2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1 Подсосонки Л-1004 ПС 110/10кВ Екимцево. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1 Подсосонки Л-1004 ПС 110/10кВ Екимцево силами ИТР.
636 | 723 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-07-08 09:50 | 2020-07-08 11:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 399 (Лапшино) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 399 (Лапшино).
637 | 210 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2020-07-07 23:37 | 2020-07-08 00:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения Л-1001 ПС Сычевка послужило межфазное короткое замыкание, возникшее в результате падения ветви отдельно стоящего дерева на провода ВЛ в пролете опор №№59 - 60 из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии воздействия сильного порывистого ветра. Повреждения оборудования ВЛ не выявлено. Во время цикла АПВ и опробования по ТУ ветвь дерева находилась на проводах ВЛ, затем под действием ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания на Л-1001 ПС Сычевка явилось внешнее механическое воздействие при падении ветви отдельно стоящего дерева на провода ВЛ в пролете опор №№59 - 60. | По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 110/35/10кВ Сычевка наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением лиц, ответственных за их устранение и сроков устранения. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 110/35/10кВ Сычевка силами ИТР. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 110/35/10кВ Сычевка в пролете опор №№59-60.
638 | 698 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-07-08 08:52 | 2020-07-08 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Сельсовет" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Сельсовет".
639 | 88 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-07 15:22 | 2020-07-07 16:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ яч. №17 "Бутырки" послужило отключение ВЛ-10 кВ в результате действия релейной защиты (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.17 ПС "Бутырки" послужило прохождения грозового фронта (При порывах ветра более 18 м/с.) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, от возможных попаданий молний, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей. При выявлении дефектов, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей по ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки, устранить в кротчайший срок
640 | 89 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-07 16:10 | 2020-07-07 19:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-160 кВА ТП 273/160 кВА в процессе длительного срока эксплуатации более 46 лет. | Нарушение электрической изоляции Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-160 кВА ТП 273/160 кВА. | Произвести профилактические испытания трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ 10кВ отд. Ленина Выявленные дефекты при проведении профилактических испытаниях трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ 10кВ отд. Ленина, устранить в кротчайший срок. Мастеру Подугольников А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию электроустановок, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
641 | 90 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-07 16:40 | 2020-07-07 19:28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной появления "земли" на ВЛ-10 кВ "АРМ" явилось однофазное замыкание на потребительской ТП 958П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "Вымпел-Коммуникации". |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
642 | 91 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-07 18:38 | 2020-07-07 19:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка, со сроком эксплуатации более 25 лет По результатам измерения силовых кабелей на ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка, устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
643 | 220 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-08 09:15 | 2020-07-08 14:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 08 ПС 35/6 кВ Красный луч, ВЛ-6 кВ № 13 ПС 35/6 кВ Красный луч. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-6 кВ № 08 ПС 35/6 кВ Красный луч, ВЛ-6 кВ № 13 ПС 35/6 кВ Красный луч дефекты.
644 | 221 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-08 10:35 | 2020-07-08 10:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) По РЗА нет. | Нарушение электрической изоляции По РЗА нет. | Выполнить работы по изоляции шинного моста 10 кВ Т2 на ПС 35/10-6кВ №1 с помощью изоляционной термоусаживаемой ленты 10 кВ с клеевым слоем. Провести анализ отключений на оборудовании ПС 35-110 кВ Тверской ПБ с перекрытием изоляции шинных мостов 10 кВ птицами для включения в программы реконструкций 2011-2025г.г. объемов по изоляции шинных мостов 10 кВ .
645 | 212 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2020-07-08 02:05 | 2020-07-08 03:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Вырубить угрожающие деревья в пролете А14-А15 ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Тёмкино. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Тёмкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Тёмкино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.
646 | 213 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2020-07-08 02:13 | 2020-07-08 03:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать вырубку угрожающих деревьев в пролете С27 - С28 ВЛ 10кВ №1013 ПС 35/10кВ Бекрино. Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1013 ПС 35/10кВ Бекрино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих дерревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1013 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
647 | 216 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2020-07-08 11:05 | 2020-07-08 13:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 199 Шатиловка на провода в пролете опор №12 - №13 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 199 Шатиловка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №12 - №13 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-25. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 199 Шатиловка.
648 | 979 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-07-08 15:22 | 2020-07-08 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
649 | 217 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2020-07-08 02:14 | 2020-07-08 02:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Вырубить угрожающие деревья в пролете 36 - 37 ВЛ 10кВ №1014 ПС 35/10кВ Кикино. Ответственное лицо: . В пролете опор Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1014 ПС 35/10кВ Кикино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1014 ПС 35/10кВ Кикино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
650 | 222 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-08 08:59 | 2020-07-08 14:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 08 ПС 35/10/6 кВ №9, ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10/6 кВ №9, ВЛ-6 кВ № 42 ПС 35/10/6 кВ №9. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ № 08 ПС 35/10/6 кВ №9, ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10/6 кВ №9, ВЛ-6 кВ № 42 ПС 35/10/6 кВ №9 дефекты.
651 | 755 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-07 23:50 | 2020-07-08 01:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №3 Аксеновский ПС 110/10кВ Луговая в пролетах опор №14-№15 Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ №3 Аксеновский ПС 110/10кВ Луговая в соответствии с НТД.
652 | 93 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-08 12:40 | 2020-07-08 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 6 кВ № 36 ПС Гидрооборудование, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Скоробогатов С. В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
653 | 926 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2020-07-08 15:40 | 2020-07-08 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ ПС Луковцино Ф10-01 с применением бинокля, с целью выявления дефектов возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ПС Луковцино Ф10-01 выявленные замечания устранить. Провести комплексное обследование опоры №177 ВЛ-10 кВ ПС Луковцино Ф10-01, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. По итогам комплексного обследования опоры №177 ВЛ-10 кВ ПС Луковцино Ф10-01 устранить выявленные замечания.
654 | 720 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-08 02:55 | 2020-07-08 05:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10КВ №2 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом в пролетах опор №28 - №29 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10КВ №2 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом в соответствии с НТД.
655 | 771 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-07-08 06:32 | 2020-07-08 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Маяк с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, находящиеся вне охранной зоне ВЛ, но представляющие угрозу при неблагоприятных погодных явлениях. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Маяк определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Направить в адрес ЦУ СПС служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч.12 ПС 35кВ Маяк.
656 | 772 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-07-08 06:40 | 2020-07-08 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Поныри с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, находящиеся вне охранной зоне ВЛ, но представляющие угрозу при неблагоприятных погодных явлениях. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Поныри определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Направить в адрес ЦУ СПС служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч.7 ЦРП 10кВ Поныри.
657 | 708 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-03 12:49 | 2020-07-03 14:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002 (Пахомово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
658 | 773 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-07-08 06:42 | 2020-07-08 07:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Возы с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН-10кВ на ТП, запитанных от данной ВЛ, целостность заземляющих спусков на ВЛ. Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №20. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Возы и измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №20, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по устранению данных замечаний. Направить в адрес ЦУ СПС служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч.9 ЦРП 10кВ Возы.
659 | 937 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-08 08:00 | 2020-07-08 09:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 223 (Першино общежитие) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 223 (Першино общежитие) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
660 | 709 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-08 12:45 | 2020-07-08 15:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР на ВЛ 10 кВ №3 Руновский ПС 35/10 кВ Великое село в пролете опор № 133-№134. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
661 | 699 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-08 08:14 | 2020-07-08 10:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 102 (Панфилово Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
662 | 707 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-08 14:15 | 2020-07-08 16:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Хрипуново Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
663 | 219 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2020-07-08 09:20 | 2020-07-08 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной аварийного отключения ТП 129 по ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Хотьково послужило срабатывание 3 ВВ предохранителей марки ПК-6-10, повреждение 3 установочных проводов марки АПВ 50 от Т1 до ГЛ РБ 0,4кВ, возгорание рубильника ГЛ РБ 0,4кВ марки Р-32 в следствии прямого попадания электрической молнии в КТП. | Нарушение электрической изоляции Причиной возгорания рубильника ГЛ РБ 0,4кВ марки Р-32 в РУ 0,4кВ ТП 129 по ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Хотьково послужило междуфазное К.З. вызванное нарушением изоляции 3 установочных проводов марки АПВ 50 от Т1 до ГЛ РБ 0,4кВ в результате прямого попадания электрической молнии в ТП 129 по ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Хотьково | Выполнить внеочередную проверку заземляющего устройства ТП 129 ВЛ10кВ №05 ПС 35/10кВ Хотьково с проведением замеров переходных сопротивлений контактных соединений заземлителя с заземляемыми элементами ТП и измерением сопротивления заземляющего устройства ТП.
664 | 220 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-07 23:50 | 2020-07-08 03:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток); Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку отдельных деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП, потенциально угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Вязьма 1 - Шиманово в пролётах опор № 17 - 20. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Вязьма 1 - Шиманово, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Вязьма 1 - Семлёво, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП. Произвести вырубку отдельных деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП, потенциально угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Вязьма 1 - Семлёво в пролётах опор № 47-50. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Семлёво - Путьково, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП. Произвести вырубку отдельных деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП, потенциально угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Семлёво - Путьково в пролётах опор № 87 - 90. Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор № 20;21;22;23 на ВЛ 35кВ Вязьма 1 - Мелькомбинат с отпайкой на ПС Льнокомбинат цепь 1 и ВЛ 35кВ Вязьма 1 - Мелькомбинат с отпайкой на ПС Льнокомбинат цепь 2. с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы.
665 | 223 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-08 08:35 | 2020-07-08 14:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Оборудование ВЛ-10 кВ №24(22) ПС 35/10 кВ Гришкино , ВЛ-10кВ № 17 ПС35/10 кВ Гришкино, ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Гришкино не повреждено. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №24(22) ПС 35/10 кВ Гришкино, ВЛ-10кВ № 17 ПС35/10 кВ Гришкино, ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Гришкино
666 | 222 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2020-07-08 09:36 | 2020-07-08 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое явилось однофазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра, дерева на провода ВЛ в пролете опор №5-3 - №5-4, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения однофазного К.З. на "землю" на ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое явилось протекание однофазного тока при падение дерева, под действием сильных порывов ветра, на провода ВЛ в пролете опор №5-3 - №5-4, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №5-3 - №5-4 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
667 | 729 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-08 17:00 | 2020-07-08 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 106 (Гаврилищи). Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
668 | 875 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2020-07-08 11:21 | 2020-07-08 13:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
669 | 876 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2020-07-08 13:30 | 2020-07-08 15:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 ТП-309 ПС 110кВ Н.Калитва, по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 ТП-309 ПС 110кВ Н.Калитва, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
670 | 701 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-07 20:40 | 2020-07-08 00:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
671 | 731 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-07 20:44 | 2020-07-07 22:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
672 | 730 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-07 22:10 | 2020-07-08 02:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 085 Михайловское ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 085 Михайловское ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
673 | 737 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-07 23:01 | 2020-07-08 02:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 043 Давыдовское ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 043 Давыдовское ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
674 | 738 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-08 08:10 | 2020-07-08 10:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 1836 Красный холм-1 ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 1836 Красный холм-1 ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
675 | 939 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-08 08:19 | 2020-07-08 10:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 088 Насосная ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 088 Насосная ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
676 | 734 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-08 08:25 | 2020-07-08 11:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
677 | 732 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-08 15:01 | 2020-07-08 16:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 546 Орлово ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 546 Орлово ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
678 | 752 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-08 15:07 | 2020-07-08 17:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 308 Доронино ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 308 Доронино ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
679 | 981 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2020-07-09 00:48 | 2020-07-09 01:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Камызино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением в пролете опор №6/7-6/8 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Камызино.
680 | 928 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2020-07-08 14:08 | 2020-07-08 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-141 Новый Березовец, с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ после усиления ветра. По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-141 Новый Березовец, устранить выявленные замечания.
681 | 929 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2020-07-08 15:28 | 2020-07-08 16:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-021 Васино, с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ после усиления ветра. По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-021 Васино, устранить выявленные замечания.
682 | 930 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2020-07-08 17:35 | 2020-07-08 18:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф №3 от ТП-109 М. Столпино, с целью выявления возможных дефектов. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф №3 от ТП-109 М.Столпино замечания устранить. Направить письмо потребителю с. Малое Столпино ул. Северная д.3 Поповой Ирине Павловне о принятии мер безопасности с целью приведения в порядок кровли крыши дома.
683 | 225 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-08 05:00 | 2020-07-08 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново,ВЛ-10кВ № 17(0) ПС 35/10 кВ Юрьево-Девичьес целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново, ВЛ-10кВ № 17(0) ПС 35/10 кВ Юрьево-Девичье
684 | 777 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-07-08 10:46 | 2020-07-08 11:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 186, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от 186, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
685 | 778 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-07-08 12:39 | 2020-07-08 13:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 190, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от 190, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
686 | 779 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-07-08 14:39 | 2020-07-08 16:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 103, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от 103, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
687 | 784 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2020-07-08 20:30 | 2020-07-09 01:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 401, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от 401, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
688 | 785 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-07-08 23:41 | 2020-07-09 02:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
689 | 786 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-07-09 00:10 | 2020-07-09 03:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 350.2 5/100 кВА с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 350.2 5/100кВА определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
690 | 745 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-07-08 23:53 | 2020-07-08 23:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Константиновская-1" и ВЛ 110кВ "Константиновская-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Совместно со СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке (не менее 2-х опор от опоры №6 в каждую сторону) ВЛ 110кВ "Константиновская-1". Совместно со СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке (не менее 2-х опор от опоры №8 в каждую сторону) ВЛ 110кВ "Константиновская-2". По результатам замеров сопротивления контура заземления на ВЛ 110кВ "Константиновская-1" и ВЛ 110кВ "Константиновская-2" , при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов. Совместно со СД произвести замер расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №5-№7 ВЛ 110кВ "Константиновская-1" и в пролетах опор №7-№9 ВЛ 110кВ "Константиновская-2". По результатам замера расстояния между грозотросом и проводом на ВЛ 110кВ "Константиновская-1" и ВЛ 110кВ "Константиновская-2", в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Константиновская-1" и ВЛ 110кВ "Константиновская-2", при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков.
691 | 226 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-08 09:19 | 2020-07-08 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора, ВЛ-10 кВ № 15 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора, ВЛ-10 кВ № 15 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора дефекты.
692 | 829 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-07-08 13:40 | 2020-07-08 14:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю уведомление о необходимости замены не изолированных вводных проводов на провод марки СИП 2Х16, от опоры 2-00/19 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 224.
693 | 838 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-07-08 08:12 | 2020-07-08 08:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №219 Фроловка по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №219 Фроловка и включить их в план работ РЭС.
694 | 830 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-07-08 15:28 | 2020-07-08 17:25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В результате пробоя изоляции в щите управления ВНБ возникло двухфазное КЗ вызвавшее отключение АВ 0,4кВ №1 в КТП 5339. Щит управления находятся на балансе потребителя. |  | Уведомить потребителя о необходимости приведения электрооборудования ВНБ в соответствие с требованиями ПУЭ.
695 | 228 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-08 08:10 | 2020-07-08 08:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Пушкино-Тургиново для выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам осмотра ВЛ 35кВ Пушкино-Тургиново при наличии угрожающие деревья удалить.
696 | 229 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-08 10:28 | 2020-07-08 10:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-35кВ Новокотово-Молоково выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опорах №53,54,55. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор№53,54,55 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений.
697 | 95 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-08 13:05 | 2020-07-08 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 08 ПС Двуречки по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10 кВ № 08 ПС Двуречки, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И. А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При необходимости, ВЛ 10 кВ № 08 ПС Двуречки включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли.
698 | 230 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-08 08:55 | 2020-07-08 08:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ35кв Рамешки-Толмачи на наличие угрожающих падением на провода деревьев. По результатам осмотра ВЛ35кв Рамешки-Толмачи , при наличии удалить угрожающие деревья.
699 | 98 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-08 13:10 | 2020-07-08 16:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Малей по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 02 ПС Малей, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефанович Г. В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При необходимости, ВЛ 10кВ № 02 ПС Малей включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли.
700 | 233 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-08 10:40 | 2020-07-08 18:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.03 (4 ) ПС 110/35/10кВ Моркины Горы, ВЛ-10кВ Ф № 853 ПС 35/10кВ Кой, ВЛ-10кВ Ф.3 ПС 35/10кВ Романцево, ВЛ-10кВ Ф. 11 (3 ) ПС 110/35/10кВ Моркины Горы. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.03 (4 ) ПС 110/35/10кВ Моркины Горы, ВЛ-10кВ Ф № 853 ПС 35/10кВ Кой, ВЛ-10кВ Ф.3 ПС 35/10кВ Романцево, ВЛ-10кВ Ф. 11 (3 ) ПС 110/35/10кВ Моркины Горы.
701 | 832 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-07-08 17:40 | 2020-07-08 18:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №17-18. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "В" на Р1 в КТП-10/0,4кВ №114. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 114 ВЛ №01 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
702 | 234 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-08 10:30 | 2020-07-08 12:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф3церковьТП409 д.Сукромны11Сукр. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф3церковьТП409 д.Сукромны11Сукр.
703 | 99 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-08 13:12 | 2020-07-08 15:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 РП Прибытково по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 05 РП Прибытково, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарин И. А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При необходимости, ВЛ 10кВ № 05 РП Прибытково включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли.
704 | 239 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-08 18:35 | 2020-07-08 22:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПЗахаровка 1112 Морозово, ВЛ-0.4кВф2 ЗиновьевоТПдУзоновоРП5 Княжев, ВЛ-0.4кВф1ДерТПНоваяДеревня РП 1 Княжево, ВЛ-0.4кВф1Малышево ТПМалышевоРП4Княж. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТПЗахаровка 1112 Морозово, ВЛ-0.4кВф2 ЗиновьевоТПдУзоновоРП5 Княжев, ВЛ-0.4кВф1ДерТПНоваяДеревня РП 1 Княжево, ВЛ-0.4кВф1Малышево ТПМалышевоРП4Княж.
705 | 240 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-08 22:10 | 2020-07-09 08:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Хвостино-Печище дер, ВЛ-0,4 кВ д.Литвиново деревня, ВЛ-0,4 кВ д.Перетерье дер, ВЛ-0.4кВф1ДерТПЕремеево 191 С.Борок, ВЛ-0.4кВф1ДерТПЖпос 173 Ш.Дуброво. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ д.Хвостино-Печище дер, ВЛ-0,4 кВ д.Литвиново деревня, ВЛ-0,4 кВ д.Перетерье дер, ВЛ-0.4кВф1ДерТПЕремеево 191 С.Борок, ВЛ-0.4кВф1ДерТПЖпос 173 Ш.Дуброво.
706 | 241 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-08 08:06 | 2020-07-08 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 45 ПС 110/35/10 Красный Холм, ВЛ-10кВ № 37 ПС 110/35/10 Красный Холм, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 Литвиново, ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 Ахматово. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 45 ПС 110/35/10 Красный Холм, ВЛ-10кВ № 37 ПС 110/35/10 Красный Холм, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 Литвиново, ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 Ахматово устранить выявленные дефекты.
707 | 245 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-07-08 19:03 | 2020-07-08 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Воробьи произошло по причине межфазного "КЗ" при обрыве проводов деревом в пролете опор №108-№110 в результате падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №108-№110 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Воробьи из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №108-№110 с их последующим обрывом, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Воробьи действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Воробьи . Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Воробьи .
708 | 246 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-07-08 15:07 | 2020-07-08 17:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35/10кВ Ильино. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35/10кВ Ильино устранить выявленные дефекты.
709 | 247 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-07-08 07:50 | 2020-07-08 12:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03(23) ПС 110/10кВ Монино, КВЛ 10кВ №11 (10) ПС 110/35/10 Оленино, КВЛ 10кВ №18 (4) ПС 110/35/10 Оленино. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03(23) ПС 110/10кВ Монино, КВЛ 10кВ №11 (10) ПС 110/35/10 Оленино, КВЛ 10кВ №18 (4) ПС 110/35/10 Оленино дефекты.
710 | 248 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-08 08:53 | 2020-07-08 16:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 21 ПС 35/10/6 кВ №9, ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ Селихово, ВЛ-6 кВ № 04 ПС 35/6 кВ Алексино. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ № 21 ПС 35/10/6 кВ №9, ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ Селихово, ВЛ-6 кВ № 04 ПС 35/6 кВ Алексино дефекты.
711 | 103 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-08 16:12 | 2020-07-08 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 129 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №2-3 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №2-3 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 129 с.Каликино, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 129 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 129 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
712 | 104 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-07-08 17:16 | 2020-07-08 19:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причина отключения ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №851произошло по причине межфазного К.З. при схлесте линейных проводов в пролете опор №8-3/1 в результате излома ж/б опоры №3/1 вследствие падения дерева. Причина отключения ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №851произошло по причине межфазного К.З. при схлесте линейных проводов в пролете опор №8-3/1 в результате излома ж/б опоры №3/1 вследствие падения дерева при прохождении грозового фронта, порывы ветра 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причина отключения ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №851произошло по причине межфазного К.З. при схлесте линейных проводов в пролете опор №8-3/1 в результате излома ж/б опоры №3/1 вследствие падения дерева. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №851 л.2 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры Мастеру Баскаков И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры по ВЛ-0,4кВ от ТП №851 л.2, произвести их вырубку (обрезку крон) в кротчайший срок
713 | 105 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-08 17:40 | 2020-07-08 21:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
714 | 106 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-08 17:45 | 2020-07-08 21:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Малей по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 06 ПС Малей , угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
715 | 851 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-07-08 22:39 | 2020-07-08 23:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-64 Ф-Рясное РП Сосновка с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-64 Ф-Рясное РП Сосновка произвести вырубку выявленных деревьев.
716 | 932 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-07-08 08:15 | 2020-07-08 08:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить подрядной организации ООО «СтройДревКом» претензионное письмо о нарушении требований филиала "Костромаэнерго" по запрету вырубки деревьев (не на выведенной ВЛ) угрожающих падению на провода без применения тяговых механизмов или оттяжек предотвращающих падение деревьев. Обязать подрядную организацию ООО «СтройДревКом» провести повторные внеплановые инструктажи с собственным персоналом и привлекаемым персоналом субподрядных организаций о недопустимости производства работ без допуска со стороны филиала «Костромаэнерго» и мерам безопасного проведения работ связанных с валкой деревьев и уборкой порубочных остатков. Направить претензионное письмо в ООО «СтройДревКом» о возмещении материального ущерба.
717 | 109 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-08 21:48 | 2020-07-08 23:09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ 0,4 кВ ф1 от ТП 667 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ дома №10 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
718 | 110 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-08 22:05 | 2020-07-09 00:22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ 0,4кВ ф2 от ТП 538 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ дома № 24 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
719 | 250 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-08 09:17 | 2020-07-08 18:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Правильная работа устройств РЗА. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик, ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Мокшино. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик, ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Мокшино дефекты.
720 | 934 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-07-08 12:36 | 2020-07-08 13:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести выборочную внеплановую диагностику кабельных вставок на КВЛ-6 кВ ф.605 (В) ШТЭЦ со сроком эксплуатации более 25 лет. По итогам выборочной диагностики кабельных вставок на КВЛ-6 кВ ф.605 (В) ШТЭЦ устранить выявленные замечания.
721 | 739 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-07-08 09:00 | 2020-07-08 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №36 - №37 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Рудниково" ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
722 | 797 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-07-08 13:05 | 2020-07-08 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 5 "Слобода" ПС 35/10 кВ "Обнора" в пролетах опор №228-№229. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
723 | 982 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-07-08 00:55 | 2020-07-08 01:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №305 ПС 35 кВ Белянка. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №305 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
724 | 983 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-07-08 02:59 | 2020-07-08 03:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №106 ПС 35 кВ Б. Троица. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №106 ПС 35 кВ Б. Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
725 | 984 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-07-09 09:05 | 2020-07-09 09:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
726 | 296 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-07-08 09:47 | 2020-07-08 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №37- №38 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №49 - №50 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино в пролёте опор №37 - №38 под воздействием порывистого ветра, растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения №11 ПС 35/10кВ Кушалино, действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №49 - №50 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле-Кушальупавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль действием МТЗ. По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино, ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино, ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль дефекты
727 | 937 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-07-09 08:20 | 2020-07-09 08:57 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение потребителю д.Поповка, д.18 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
728 | 299 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-07-08 09:23 | 2020-07-08 18:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №19 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №12-92- №12-93 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Отключение ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №267- №268 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 10кВ №19 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №12-92- №12-93 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Отключение ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №267- №268 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Рамешки, ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Рамешки, ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты.
729 | 816 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-05 13:16 | 2020-07-05 14:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 356 (Алексино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 356 (Алексино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
730 | 938 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-07-08 13:57 | 2020-07-08 16:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов); Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации); Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток); Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Разработать график проверок оммического сопротивления и напряжения надежной работы катушек отключения выключателей типа МКП-110 на ПС 110 кВ Нея. Устранить замечания, выявленные по результатам проверки сопротивления постоянному току и напряжения надежной работы катушки отключения МВ-110 кВ ВЛ-110кВ Антропово(т). Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) устранить выявленные замечания. Устранить дефект, выявленный по результатам проверки РЗА ВЛ-110 кВ Нея – Макарьев на ПС 110 кВ Макарьев-1. Выполнить внеплановый осмотр устройств РЗА на ПС 110 кВ Макарьев-1.
731 | 833 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-08 15:50 | 2020-07-08 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная на тему своевременности выявления дефектов на кабельных вставка с длительным сроком эксплуатации, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Провести внеплановый осмотра трассы КЛ/ВЛ местах доступных для осмотра. Особое внимание уделить целостности изоляции и наличию дефектов, способных оказывать влияние на работу КЛ/ВЛ. По результатам осмотра КЛ/ВЛ устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
732 | 301 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-09 01:18 | 2020-07-09 08:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Старово дер д.Старово, ВЛ-0,4 кВ д.Бережки дер № 2 дер. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ д.Старово дер д.Старово, ВЛ-0,4 кВ д.Бережки дер № 2 дер.
733 | 302 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-09 07:55 | 2020-07-09 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | При выявлении нарушений выявленных при производстве замеров и испытаний их устранить. Провести замер сопротивления контура заземления и испытание устройств молниезащиты на ТП 10/0,4кВ №135.
734 | 305 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-07-08 10:56 | 2020-07-08 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Простор. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Простор.
735 | 229 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-07 21:50 | 2020-07-07 23:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Кратковременное неустойчивое КЗ на ответвлении к вводу д.№52 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 060 упавшей веткой дерева в пределах охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 060 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу д.№52 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода на ответвлении ко вводу в дом 52 от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-060.
736 | 985 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-07-08 16:53 | 2020-07-08 16:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Троица.
737 | 230 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-07-08 14:16 | 2020-07-08 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести тепловизионный контроль контактных соединений ЛР-326 ВЛ-1004 ПС Демидов. Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №102 ВЛ-1004 ПС Демидов.
738 | 231 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-09 06:12 | 2020-07-09 07:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-10кВ РП 01- ТП 530 в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л 119 РП 02 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 10кВ " РП 01- ТП 530 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте (ТП 530) кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 10 кВ РП 01 – ТП 530 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
739 | 307 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-07-08 11:45 | 2020-07-08 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (Машугиногорский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (Машугиногорский) дефекты.
740 | 308 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-08 10:03 | 2020-07-08 18:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16(17) ПС 35/10 кВ Эммаус и ВЛ-10кВ № 10(14) ПС35/10 кВ Эммаус с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16(17) ПС 35/10 кВ Эммаус и ВЛ-10кВ № 10(14) ПС35/10 кВ Эммаус.
741 | 309 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-07-08 08:10 | 2020-07-08 08:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Копачёво от ПС 110/35/10 Удомля для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Копачёво от ПС 110/35/10 Удомля - устранить эти дефекты
742 | 764 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-08 10:15 | 2020-07-08 13:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Гари с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
743 | 312 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-07-08 08:17 | 2020-07-08 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор №51-52, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ- 10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Лихославль в пролете опор №51-52, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Лихославль, действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Лихославль дефекты.
744 | 753 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-08 11:22 | 2020-07-08 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 004 (Оболтино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
745 | 759 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-08 12:48 | 2020-07-08 15:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 099 (Бараново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
746 | 789 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-08 18:10 | 2020-07-08 20:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 355 Назарово поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
747 | 314 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-07-08 09:58 | 2020-07-08 14:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Лихославль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор №234-235, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ- 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Лихославль в пролете опор №234-235, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Лихославль, действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с целью выявления дефектов Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Лихославль дефекты.
748 | 944 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-07-09 13:49 | 2020-07-09 14:05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение потребителю д.Телешово, д.9 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
749 | 315 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-07-08 09:38 | 2020-07-08 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор №121-122, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ- 10кВ №03 ПС 35/10кВ Толмачи в пролете опор №121-122, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Толмачи, действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Толмачи с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Толмачи дефекты.
750 | 987 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-07-09 06:18 | 2020-07-09 06:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
751 | 988 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-07-09 06:07 | 2020-07-09 06:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
752 | 291 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-07-08 08:00 | 2020-07-08 12:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная - устанить эти дефекты
753 | 232 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-07-08 14:43 | 2020-07-08 16:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-1 Ляпино Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово явилось устойчивое однофазное К.З. возникшее при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 14 –15 с обрывом 1-го провода марки А-50. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-1 Ляпино Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 14 – 15 под действием порывов ветра с обрывом 1-го провода марки А-50. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-1 Ляпино Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово силами ИТР. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-1 Ляпино Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение.
754 | 802 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-09 09:20 | 2020-07-09 11:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Попково деревня Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
755 | 319 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-08 09:20 | 2020-07-08 22:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино, ВЛ-10кВ № 04(8) ПС35/10 кВ №16, ВЛ-10кВ № 13(2) ПС 35/10 кВ Савватьево с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино, ВЛ-10кВ № 04(8) ПС35/10 кВ №16, ВЛ-10кВ № 13(2) ПС 35/10 кВ Савватьево.
756 | 320 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-08 09:44 | 2020-07-08 18:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 03 ПС 35/6 кВ №13, ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Медное, ВЛ-10кВ № 15(18) ПС 35/10 кВ Гришкино с целью выявления дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 03 ПС 35/6 кВ №13, ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Медное, ВЛ-10кВ № 15(18) ПС 35/10 кВ Гришкино
757 | 116 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-09 11:30 | 2020-07-09 14:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 650 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №7-8 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 650 с.Б.Хомутец, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 650 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 650 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
758 | 756 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-09 11:45 | 2020-07-09 14:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №50-№51 ВЛ 10 кВ №5 Козлово ПС 35/10 кВ Середа Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
759 | 234 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-07 14:21 | 2020-07-07 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток); Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109). Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Ельня - Ивано-Гудино (ВЛ-183). Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №153-№154 ВЛ-110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109). Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №111-№113 ВЛ-110 кВ Ельня - Ивано-Гудино (ВЛ-183). По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Ельня - Ивано-Гудино (ВЛ-183) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Произвести измерение сопротивления контура заземления с измерением переходных сопротивлений металлосвязей на опорах №8-№10 ВЛ-110 кВ Сафоново - Компрессорная (ВЛ-154) при несоответствие довести до нормы. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Сафоново - Компрессорная (ВЛ-154).
760 | 321 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-09 09:05 | 2020-07-09 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Кой дер № 4 котеджи, ВЛ-0,4 кВ д.Власово ЗСП № 1 дер, ВЛ-0,4 кВ д.Савелиха дер, ВЛ-0,4 кВ д.Яругино дер, ВЛ-0,4 кВ д.Корино дер. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ д.Кой дер № 4 котеджи, ВЛ-0,4 кВ д.Власово ЗСП № 1 дер, ВЛ-0,4 кВ д.Савелиха дер, ВЛ-0,4 кВ д.Яругино дер, ВЛ-0,4 кВ д.Корино дер.
761 | 835 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-07-09 13:02 | 2020-07-09 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №12-13. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №12-13. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ 11 ПС 35кВ Ламская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
762 | 767 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-09 19:15 | 2020-07-09 21:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 074 (Копнинское ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 074 (Копнинское ) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
763 | 989 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-07-09 21:27 | 2020-07-09 21:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(4.3)-РП 12н(8) Л1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
764 | 322 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-09 16:21 | 2020-07-09 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) 1. Отключение ВЛ 0,4кВ №21от КТП 10/0,4кВ Стариково КЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Изоплит, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Стариково КЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Изоплит отключилась. 2. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Ошурково ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №6-6а веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Ошурково ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино отключилась. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) 1. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Стариково КЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Изоплит в пролете опор №8-9 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к отключению АВ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ Стариково КЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Изоплит. 2. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Ошурково ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино в пролете опор №8-9 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 6/0,4кВ Ошурково ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Ошурково ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино и ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Стариково КЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Изоплит. Устранить, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Ошурково ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино и ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Стариково КЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Изоплит дефекты.
765 | 765 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-09 19:33 | 2020-07-09 22:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Зуево Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
766 | 119 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-07-09 13:45 | 2020-07-09 16:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Обрыв 4 проводов А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-154, из-за дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ, от сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) КЗ проводов А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-154, из-за схлеста и обрыв 4 проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-154, от дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ (сильного порывистого ветра). | Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-154 с. Крещенка. Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-154 с. Крещенка. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-154 с. Крещенка устранить выявленные замечания.
767 | 792 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-07-09 19:29 | 2020-07-09 20:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 151, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от 186, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
768 | 794 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-07-09 23:40 | 2020-07-09 23:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить верховой осмотр состояния изоляторов, проводов и арматуры на опорах №№340-342 по ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж I цепь с отпайкой на ПС Мартовская с составлением листа осмотра. На опоре №341 по ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж I цепь с отпайкой на ПС Мартовская заменить дефектный изолятор, установить отпугивающие устройства от птиц. По результатам проведения верхового осмотра опор №№340-342 по ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж I цепь с отпайкой на ПС Мартовская определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
769 | 327 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-09 16:40 | 2020-07-09 21:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Сабурово дер, ВЛ-0,4 кВ д.Рылово дер. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ д.Сабурово дер, ВЛ-0,4 кВ д.Рылово дер.
770 | 853 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-07-09 13:47 | 2020-07-09 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1046 ПС 110кВ Погарская. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1046 ПС 110кВ Погарская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
771 | 843 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-07-05 20:39 | 2020-07-05 20:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ливны-Покровское с отп. в пролете опор №56-58 с устранением выявленных недостатков. Произвести измерение сопротивления заземляющего контура на опорах №57 ВЛ-110кВ Покровское с отп. с доведением сопротивления до необходимой нормы.
772 | 952 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-07-09 14:32 | 2020-07-09 14:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Звезда-Заря-2 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Звезда-Заря-2 устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №104, №105, №106, №107 ВЛ-110 кВ Звезда-Заря-2. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №104, №105, №106, №107.
773 | 955 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2020-07-09 13:06 | 2020-07-09 14:03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение к потребителю с требованием провести ревизию оборудования и устранить недостатки влияющие на безаварийную работу оборудования Костромаэнерго.
774 | 845 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Троснянский РЭС Архив | 2020-07-05 00:04 | 2020-07-05 01:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Т-1-34 по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Т-1-34 и включить их в план работ РЭС.
775 | 963 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-07-09 22:12 | 2020-07-09 23:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 7 Первомайская с целью обнаружения недостатков вызванных действием сильного ветра. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 7 Первомайская принять меры к устранению выявленных замечаний.
776 | 964 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-07-09 22:14 | 2020-07-09 23:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 160 Юбилейная-4 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 160 Юбилейная-4 принять меры к устранению выявленных замечаний.
777 | 847 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-07-08 18:12 | 2020-07-08 18:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной тепловизионный контроль кабельных муфт 10 кВ КЛ 10 кВ связи Восточная-Северная №2 и их присоединений на шинном мосту 10 кВ на ПС 110/10 кВ Восточная Разработать мероприятия по результатам внеочередного тепловизионного контроля кабельных муфт 10 кВ КЛ 10 кВ связи Восточная-Северная №2 и их присоединений на шинном мосту 10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная и включить их в план работ ЮУ СД и ЮУ СПС
778 | 333 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-09 16:36 | 2020-07-09 19:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ д. Каргашино-2, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Н.Пустынь-4 с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ д. Каргашино-2, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Н.Пустынь-4.
779 | 855 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-07-09 09:32 | 2020-07-09 10:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Молотинская на участке от опоры №110 до опоры №120. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Произвести обследование опоры №116 ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Молотинская подвергшейся прохождению тока однофазного замыкания на землю.
780 | 857 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Красногорский РЭС Архив | 2020-07-09 11:25 | 2020-07-09 13:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-63 ф.104 ПС Заводская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
781 | 335 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-07-08 08:15 | 2020-07-08 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Калашниково от ПС-110/10кВ Калашниково для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ Калашниково от ПС-110/10кВ Калашниково - устранить эти дефекты
782 | 772 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-08 08:30 | 2020-07-08 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 401 (ул.Пролетарская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 401 (ул.Пролетарская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ.
783 | 790 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-09 09:40 | 2020-07-09 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №10 ТП 418 (ул.Подгорная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №10 ТП 418 (ул.Подгорная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ
784 | 774 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-09 12:10 | 2020-07-09 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Васильково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
785 | 773 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-03 14:53 | 2020-07-03 14:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лацкое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лацкое.
786 | 862 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-07-10 11:37 | 2020-07-10 13:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-71 ф.1011 ПС Молотинская. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
787 | 193 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2020-07-08 09:11 | 2020-07-08 11:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Разрушение штыревого изолятора ШС-10Г на оп. №19 ВЛ 1007 ПС Ельня в результате атмосферных перенапряжений (грозы). | Нарушение электрической изоляции Разрушение штыревого изолятора ШС-10Г на оп. №19 ВЛ 1007 ПС Ельня в результате атмосферных перенапряжений (грозы). | Провести обследование опоры №19 ВЛ 1007 ПС Ельня на предмет протекания токов К.З.
788 | 221 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-07-08 09:48 | 2020-07-08 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-103 Ордылево произошло вследствие обрыва двух проводов в пролете опор № -№ упавшим деревом из-за несвоевременной его вырубки при сильных порывах ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Обрыв провода марки А-16 в пролете опор № - № произошел в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-103 Ордылево в пролете опор № - №. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-103 Ордылево с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных в пределах охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-103 Ордылево в пролете опор №13 - №14. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-103 Ордылево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
789 | 771 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-04 08:32 | 2020-07-04 09:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Калистово) Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Калистово).
790 | 806 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-08 11:10 | 2020-07-08 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Станилово. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Станилово.
791 | 339 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-08 10:00 | 2020-07-08 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Простор - К.Демьяновская для выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам осмотра ВЛ-35 кВ Простор - К.Демьяновская при наличии угрожающие деревья, удалить.
792 | 238 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-11 20:39 | 2020-07-11 20:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 110 кВ Стодолище-Рославль-330 (ВЛ-194) произошло в результате падения дерева на провода из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №54-№55 при прохождении грозового фронта, сопровождаемого порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной отключения ВЛ 110кВ Стодолище-Рославль-330 (ВЛ-194) произошло в результате падения дерева на провода из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №54-№55 при прохождении грозового фронта, сопровождаемого порывистым ветром. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Стодолище–Рославль-330 (ВЛ-194) с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №53 - №56, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 110 кВ Стодолище–Рославль-330 (ВЛ-194), а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Стодолище–Рославль-330 (ВЛ-194) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
793 | 245 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2020-07-12 10:03 | 2020-07-12 11:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению, сломанной под действием порывистого ветра, ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-8-2 Юрковщина на провода в пролете опор №6 - №7 послужило несвоевременное выявление и вырубка ДКР, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-8-2 Юрковщина произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6 - №7с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-25. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-8-2 Юрковщина.
794 | 247 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-12 11:02 | 2020-07-12 12:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной технологического нарушения на ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище послужило аварийное отключение от защит В-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище в результате пробоя изоляции с повреждением штыревых стеклянных изоляторов ШС-10 фазы "А" и фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №71 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции В-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище отключился в результате пробоя изоляции с разрушением штыревых стеклянных изолятора ШС-10 фазы "А" и фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №71 с падением фазного провода фазы "С" на заземленную металлоконструкцию траверсы. | Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №71 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №71 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
795 | 849 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-04 23:14 | 2020-07-04 23:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ "Кочеты" по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ "Кочеты" разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС.
796 | 851 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-05 00:57 | 2020-07-05 00:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС.
797 | 854 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-05 08:20 | 2020-07-05 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 д.Шенский Мост по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № ТП 216 д.Шенский Мост и включить их в план работ РЭС.
798 | 126 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-07-06 11:24 | 2020-07-06 11:24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить в адрес ОАО "ЛГЭК" письмо с запросом о причинах аварии.
799 | 127 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-07-07 19:39 | 2020-07-07 22:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести тепловизионное обследование ПС 35/10 кВ Сенцово. На ПС 35/10 кВ Сенцово провести внеочередные высоковольтные и электрические испытания вводов В 35 кВ Т1. Устранить дефекты при выявлении по результатам внеочередных высоковольтных и электрических испытаний вводов В 35 кВ Т1 на ПС 35/10 кВ Сенцово и тепловизионного обследования ПС 35/10 кВ Сенцово.
800 | 129 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-07-13 07:10 | 2020-07-13 07:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Грязи-городская правая в пролетах опор №№3-11. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Грязи-городская правая в пролетах опор №№3-11.
801 | 252 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-07-11 11:02 | 2020-07-11 12:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 17-18 ВЛ-0,4 №2 ТП-1195 ВЛ-1003 ПС Замошье
802 | 131 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Краснинский РЭС Архив | 2020-07-12 06:15 | 2020-07-12 08:54 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники Проезд грузового автомобиля с поднятым кузовом стороннего лица пролёте опор №128СП-129СП ВЛИ-04кВ №1 РТП-254 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Механическое воздействие поднятым кузовом грузового автомобиля стороннего лица на провода ВЛИ-04кВ №1 РТП-254 обрыв проводов в пролёте опор №128СП-129СП . | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
803 | 841 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-07-13 07:10 | 2020-07-13 07:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Староюрьевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Староюрьевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
804 | 255 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-07-11 16:30 | 2020-07-11 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Каменка проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете опор №№Б7-Б8 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
805 | 863 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-07-10 09:00 | 2020-07-10 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-72 Ф-1013 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-72 Ф-1013 ПС Почепская произвести вырубку выявленных деревьев.
806 | 971 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-07-11 09:21 | 2020-07-11 09:51 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара в месте возникновения пожара жилого дома № 42 по ул. Зеленая, с целью обнаружения повреждений. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара устранить выявленные замечания.
807 | 865 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Рогнединский РЭС Архив | 2020-07-13 01:30 | 2020-07-13 01:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35кВ Федоровская в пролете опор №14-№15, угрожающих падением на провода.
808 | 259 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-12 07:21 | 2020-07-12 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Обрыв провода в пролёте опор №3-3 - №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 РП 09 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 РП 09 явилось междуфазное (однофазное) короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №3-3 №3-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-3 - №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 РП-09.
809 | 871 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-07-11 08:35 | 2020-07-11 09:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-218 Ф-620 ПС Дятьковская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
810 | 262 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-12 11:55 | 2020-07-12 13:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №21 - №22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-972 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 972 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №21 - №22 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №21 - №22 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-972.
811 | 189 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-10 03:19 | 2020-07-10 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ с. Архангельское-1, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Левашово с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ с. Архангельское-1, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Левашово.
812 | 343 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-10 15:30 | 2020-07-10 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 155. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 155.
813 | 345 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-11 13:16 | 2020-07-11 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Привольное дер № 2 ф.1. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ д.Привольное дер № 2 ф.1.
814 | 350 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-07-12 04:50 | 2020-07-12 06:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо директору «ООО Контакт +», являющемуся собственником ТП 10/0,4кВ №446 о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
815 | 877 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Злынковский РЭС Архив | 2020-07-11 14:18 | 2020-07-11 15:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Л1 КТП-15 Ф-105 ПС Вышков. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
816 | 352 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-11 12:20 | 2020-07-12 01:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ д. Столыпино-5, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Юркино, ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ д. Новосёлово-1 с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ д. Столыпино-5, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Юркино, ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ д. Новосёлово-1.
817 | 881 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-07-12 10:42 | 2020-07-12 10:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.Быт РП Бацкино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
818 | 264 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-10 13:49 | 2020-07-10 13:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Знаменка - Угра (ВЛ-185), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода ВЛ 110кВ Знаменка - Угра (ВЛ-185) деревьев в пролёте опор № 76 - 77. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Знаменка - Угра (ВЛ-185) с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП.
819 | 885 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-07-11 12:35 | 2020-07-11 13:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Усожа, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №22-23.
820 | 888 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-07-12 21:00 | 2020-07-12 22:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Условия прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции Условия прохождения грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-1 КТП-222 Ф-Крыжино РП Цветники. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
821 | 889 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2020-07-12 20:50 | 2020-07-12 22:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-11-4 ЦРП Гвоздовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-11-4 ЦРП Гвоздовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
822 | 889 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-07-11 09:45 | 2020-07-11 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-118 Ф-1012 ПС Погар с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-118 Ф-1012 ПС Погар произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
823 | 783 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-04 08:50 | 2020-07-04 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ивкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ивкино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
824 | 273 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-07-12 09:58 | 2020-07-12 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВЛ-1 ТП 189 ВЛ 1008 ПС Каськово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор №8 - №9 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за приделами границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВЛ-1 ТП 189 ВЛ 1008 ПС Каськово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор №8 - №9 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за приделами границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 ТП 189 ВЛ 1008 ПС Каськово. По результатам проведенного осмотра выполнить вырубку угрожающих ветвей деревьев на ВЛ 0.4кВ Л-1 ТП 189 ВЛ 1008 ПС Каськово.
825 | 275 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-07-12 10:20 | 2020-07-12 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причина приведшей к отключению ВЛ 1003 ПС Васино явилось однофазное замыкание на "землю" в пролете опор№68-№69 в результате механического воздействия и нарушению изоляции провода при падении дерева и обрыва одного провода ВЛ, вовремя сильных порывах ветра из-за границы охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причина приведшей к отключению ВЛ 1003 ПС Васино явилось однофазное замыкание на "землю" в пролете опор№68-№69 в результате механического воздействия и нарушению изоляции провода при падении дерева и обрыва одного провода ВЛ, вовремя сильных порывах ветра из-за границы охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Васино. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №68 - №69 на ВЛ 1003 ПС Васино. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Васино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
826 | 278 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-07-12 12:10 | 2020-07-12 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №176 - №177 из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №176 - №177 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев на провода в пролете опор №176 - №177 ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
827 | 844 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-07-10 20:21 | 2020-07-10 20:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Из-за атмосферных перенапряжений(гроза) произошло перекрытие гирлянды изоляторов по поверхности с возникновением КЗ от провода фазы "В" к заземленной траверсе, что и привело к отключению ВЛ от действия защит. | Нарушение электрической изоляции Из-за атмосферных перенапряжений(гроза) произошло перекрытие гирлянды изоляторов по поверхности с возникновением КЗ от провода фазы "В" к заземленной траверсе, что и привело к отключению ВЛ от действия защит. | Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах и состояние грозотроса на опоре №169/91 по ВЛ 110 кВ Рассказовская - Соседка с отпайками. Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №169/91 ВЛ 110 кВ Рассказовская - Соседка с отпайками. Выявленные по результатам осмотра и измерений неисправности на опоре №169/91 ВЛ 110 кВ Рассказовская - Соседка с отпайками устранить или внести в план ТО. При выдаче распоряжения на обход-осмотр ВЛ 110 кВ Рассказовская - Соседка с отпайками провести инструктаж персоналу о необходимости акцентирования особого внимания на осмотр изоляторов, на наличие их повреждений при атмосферных перенапряжениях, с целью своевременной замены дефектных изоляторов.
828 | 280 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2020-07-12 12:58 | 2020-07-12 14:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Отключение ВЛ 1002 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ на опоре №29 из-за попадания грозового разряда (молнии) в опору №29 при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции Разрушение изолятора ШФ-10Г на опоре №29 ВЛ 1002 ПС Ельня произошло вследствие нарушения электрической изоляции при попадании грозового разряда (молнии) в опору №29 с последующим перекрытием проводов и возникновением междуфазного КЗ. | Провести обследование опоры №29 ВЛ 1002 ПС Ельня на предмет протекания токов К.З. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства с измерением переходных сопротивлений металлосвязей на опорах №28-№30 ВЛ 1002 ПС Ельня при несоответствии довести до нормы.
829 | 847 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-07-11 21:20 | 2020-07-11 22:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 782 ВЛ №04 ПС Пятилетка на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 782 ВЛ №04 ПС Пятилетка , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
830 | 849 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-07-13 05:39 | 2020-07-13 05:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в АО "ТСК" с требованием проведения внепланового осмотра трассы ВЛ 10кВ № 04 ПС Платоновская, с целью выявления насаждений угрожающих при неблагоприятных погодных условиях падением на провода, а так же принятием мер по устранению выявленных недостатков.
831 | 808 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-07-08 13:35 | 2020-07-08 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж мастеру Масликову А.Э. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 7 ПС Бурмакино-1 в пролетах опор №35-№36.
832 | 800 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-07 21:20 | 2020-07-07 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №109-№110 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье. Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
833 | 959 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-09 05:00 | 2020-07-09 06:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ ТП361-ТП360 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 10кВ ТП361-ТП360 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
834 | 287 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-11 19:10 | 2020-07-11 20:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2 п. Новый ВЛ1015 ПС 35/10кВ Шиманово силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2 п. Новый ВЛ1015 ПС 35/10кВ Шиманово разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
835 | 355 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-08 09:59 | 2020-07-08 17:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Нерль с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Нерль
836 | 360 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-08 10:26 | 2020-07-08 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ кВ №15 от ПС 35/10кВ «Нагорское» с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ кВ №15 от ПС 35/10кВ «Нагорское».
837 | 362 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-09 14:30 | 2020-07-09 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ 115(д. Волнога) с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при осмотре дефекты
838 | 964 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-09 11:41 | 2020-07-09 13:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 146 Черелисино комплекс ВЛ 10 кВ № 7 Черелисино ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 146 Черелисино комплекс ВЛ 10 кВ № 7 Черелисино ПС 35/10 кВ "Дубки" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
839 | 801 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-09 20:19 | 2020-07-09 22:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Кашино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
840 | 868 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новодеревеньковский РЭС Архив | 2020-07-05 08:26 | 2020-07-05 08:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Паньково Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Паньково и включить их в план работ.
841 | 970 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-09 12:15 | 2020-07-09 15:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №6 Бройлерный ПС 35/10кВ Знамово в пролетах опор №18-№19. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ №6 Бройлерный ПС 35/10кВ Знамово в соответствии с НТД.
842 | 814 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-09 15:50 | 2020-07-09 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 090 (Горохово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
843 | 976 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-09 21:02 | 2020-07-09 23:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП- 100 Малинники с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
844 | 978 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-10 05:32 | 2020-07-10 07:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 489 Рютово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
845 | 797 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2020-07-13 09:45 | 2020-07-13 14:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №30208-02-160 с обязательным проведением верхового осмотра опор №2, 3, 4, 5 с целью определения состояния вязок проводов, изоляторов и выявлению возможных дефектов. По результатам проведения осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. Распространить памятки по ЭБ, довести до глав с/с и руководителей организаций информацию об в охранных зонах ВЛ и запретах: 1.Набрасовать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а так же подыматься на опоры воздушных линий электропередачи. 2.Приближаться к лежащему на земле оборванному проводу на расстояние менее 8 метров. З.Без письменного разрешения о согласовании сетевых организаций физическим лицам запрещается: 3.1.Выполнять строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений. 3.2.Посадка и вырубка деревьев и кустарников. 3.3.Проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра. 3.4.Полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше Зм.
846 | 290 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-13 13:03 | 2020-07-13 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной технологического нарушения на ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Дивинская послужило однофазное замыкание на "Землю" в сети 10кВ возникшее в результате пробоя изоляции штыревого фарфорового изолятора ШФ-10 фазы "С" ВР-10кВ МТЬП-2-7 Плоское установленного на ж/б опоре №22 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Дивинская послужил пробой изоляции штыревого фарфорового изолятора ШФ-10 на ВР-10кВ МТП-2-7 Плоское фазы "С" установленного на ж/б опоре №22 и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Провести диагностику ж/б стойки опоры №2-6, подвергшейся воздействию тока однофазного замыкания на "Землю" с целью определения пригодности опоры к дальнейшей эксплуатации с составлением акта. По результатам диагностики ж/б стойки опоры №2-6 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные нарушения по результатам диагностики ж/б стойки опоры №2-6 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Дивинская.
847 | 984 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-08 02:07 | 2020-07-08 03:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №36-№37 ВЛ 10кВ №124 ПС 110/35/10кВ Углич. Провести внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
848 | 986 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-07-07 21:20 | 2020-07-07 23:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Косареву П.Н. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №46-№47 ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Борисоглеб.
849 | 991 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-09 11:40 | 2020-07-09 14:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
850 | 993 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-09 06:05 | 2020-07-09 16:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №45-№46, №77-№78 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Красное. Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
851 | 870 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-05 10:26 | 2020-07-05 12:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Мишково" по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Мишково" разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС.
852 | 134 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-07-13 13:30 | 2020-07-13 16:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Срыва изолятора с крюка на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-110 с.М-Мечек, от толчка неизвестным транспортным средством (сообщено в полицию). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) КЗ проводов А-35 в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-110, из-за схлеста и срыва изолятора с крюка на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-110 с.М-Мечек, от толчка неизвестным транспортным средством (сообщено в полицию). | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Произвести обследование опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 110, подвергшейся динамическому воздействию в результате толчка грузовым автомобилем. По результатам обследования опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 110 устранить выявленные недостатки.
853 | 893 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-07-10 21:38 | 2020-07-10 21:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-178 Ф-1002 ПС Совхозная в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода.
854 | 299 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-07-13 14:18 | 2020-07-13 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 305 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №2-4 - №2-5 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 305 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-4 - №2-5 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 305 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-4 - №2-5 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 305.
855 | 137 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-12 16:22 | 2020-07-12 22:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ 10кВ № 05 ПС Карамышево со сроком эксплуатации более 15 лет По результатам измерения кабелей на ВЛ 10кВ № 05 ПС Карамышево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликов С.Н. провести внеплановый инструктаж по технической эксплуатации, направленного на соответствие эксплуатации электрооборудования в соответствие с НТД
856 | 896 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-07-13 13:50 | 2020-07-13 15:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-171 Ф-Казаново РП Рековичи в пролете опор №6-№7, угрожающих падением на провода.
857 | 800 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-07-13 16:30 | 2020-07-13 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Маяк с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, находящиеся вне охранной зоне ВЛ, но представляющие угрозу при неблагоприятных погодных явлениях. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Маяк определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Направить в адрес ЦУ СПС служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч.17 ПС 35кВ Маяк.
858 | 803 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-07-14 07:07 | 2020-07-14 08:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)); Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи; Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | При ТО и КР проводить замеры омического сопротивления катушек контактора в цепях соленоида включения и отключения выключателя. Произвести верховой осмотр состояния изоляции и арматуры опор №168-170 ВЛ 110 кВ Рыльск-Ольховка с составлением листка осмотра. По результатам верхового осмотра изоляции и арматуры опор №168-170 ВЛ 110 кВ Рыльск-Ольховка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
859 | 853 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-07-13 19:33 | 2020-07-13 20:07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
860 | 302 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-07-12 13:00 | 2020-07-12 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 268 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Клушино явилось устойчивое однофазное К.З. возникшее при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 9 – 10 с обрывом 1-го провода марки А-25. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 268 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Клушино явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 9 – 10 под действием порывов ветра с обрывом 1-го провода марки А-25. | Выполнить обследование опор №9 и №10, подвергшихся динамическому воздействию, с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и способах подъема на опору. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 268 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Клушино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 268 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Клушино силами ИТР.
861 | 996 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-14 08:30 | 2020-07-14 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №8 ТП 682 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0.4 кВ №8 ТП 682 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
862 | 998 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-09 12:00 | 2020-07-09 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лацкое. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лацкое.
863 | 999 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-07-07 22:41 | 2020-07-08 00:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 Родина ПС 35/10кВ Горелово. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 Родина ПС 35/10кВ Горелово.
864 | 805 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-07-14 10:15 | 2020-07-14 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
865 | 253 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-07-09 10:20 | 2020-07-09 12:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить опиловку веток в пролете опор №1-1 - №1-2, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140. Провести внеплановый инструктаж бригаде о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140.
866 | 254 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-07-09 11:57 | 2020-07-09 15:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
867 | 257 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-13 12:13 | 2020-07-13 13:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 477 ( ПМК Забава) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
868 | 371 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-09 17:10 | 2020-07-09 21:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №32; ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №1220 Маслово, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №295 Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №32; ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №1220 Маслово, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №295
869 | 373 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-09 06:05 | 2020-07-09 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №918; ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №232 Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №918; ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №232
870 | 898 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2020-07-14 12:50 | 2020-07-14 14:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская в пролете опор №125-126.
871 | 376 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-13 07:59 | 2020-07-13 08:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03(9) ПС 110/10 кВ Мамулино с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотраВЛ-10кВ № 03(9) ПС 110/10 кВ Мамулино
872 | 856 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-07-14 20:02 | 2020-07-14 20:19 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опоры №67 ВЛ 10кВ № 7 ПС Бахаревская, особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ. Устранить выявленные по результатам верхового осмотра замечания.
873 | 811 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курский РЭС | 2020-07-15 04:50 | 2020-07-15 07:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения ВЛ-10 кВ 438.09 от ПС 35/10кВ "Пригородная" действием МТЗ стало междуфазное КЗ из-за падения дерева на провода в пролетах опор №9-12 - №9-13, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №9-12 - №9-13 ВЛ-10 кВ 438.09 от ПС 35/10кВ "Пригородная", дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ 438.09 от ПС 35/10кВ "Пригородная" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 438.09 от ПС 35/10кВ "Пригородная" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.
874 | 816 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2020-07-14 09:00 | 2020-07-14 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 188 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 188 составить график устранения выявленных замечаний.
875 | 817 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Советский РЭС | 2020-07-14 09:40 | 2020-07-14 09:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №178-182 на ВЛ 10 кВ №493 ПС Гриневка. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №493 ПС Гриневка. По результатам инженерного осмотра составить график устранения выявленных дефектов Провести обучение персонала по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
876 | 260 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-13 20:00 | 2020-07-13 23:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 1035 руб.15 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 1035 руб.15 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
877 | 820 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2020-07-14 11:00 | 2020-07-14 11:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Организовать проведение внеочередного осмотра ТП 10/0,4 по ВЛ-10 №4514 на предмет некалиброванных плавких вставок. Произвести замену некалиброванных предохранителей на калиброванные ТП №325 По результатам осмотра ТП 10/0,4 по ВЛ-10 №4514 разработать график устранения выявленных нарушений. Организовать практическое обучение персонала по выбору предохранителей 0,4кВ, выбору плавких вставок на ТП 10/0,4кВ.
878 | 827 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2020-07-14 13:55 | 2020-07-14 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 088 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 088 составить график устранения выявленных замечаний.
879 | 144 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-07-14 12:48 | 2020-07-14 14:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, от опоры № 2/1 до жилого дома №9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1812 Баловнево. В результате сильного порывистого ветра 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Однофазное КЗ проводов от опоры № 2/1 до жилого дома №9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1812 Баловнево в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра 20м/с. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1812 Баловнево. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1812 Баловнево устранить выявленные замечания.
880 | 900 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-07-14 21:34 | 2020-07-14 23:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП-1-15 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 №1 ТП-1-15 ПС Ср.Икорец разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
881 | 834 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-07-14 17:20 | 2020-07-14 20:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 344, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 344 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. В рамках проведения технической учебы или спецподготовки провести занятия с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом по выявлению и устранению дефектов, связанных с наличием древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ, оценке возникновения рисков повреждения оборудования.
882 | 261 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-14 15:50 | 2020-07-14 18:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 659 - ТП 674 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 659 - ТП 674 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
883 | 860 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-07-14 08:10 | 2020-07-14 10:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) В результате несвоевременного выявления провеса провода фазы «А» в пролете опор №1-07/3 - 1-07/4, при порывах ветра произошел кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ №1 0,4 кВ в КТП 474 | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) В результате длительной эксплуатации (с 1966 г.) произошло изменение свойств материала провода фазы "А" и его вытяжка, что привело к его провесу. | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 474, особое внимание уделить стреле провеса проводов. В пролете опор 1-07/3 - 1-07/4 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 474 произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о своевременном выявлении и устранении дефектов при техническом обслуживании ВЛ.
884 | 872 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-05 10:26 | 2020-07-05 10:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Мишково по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Мишково в пролете опор 81-82 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Мишково разработать мероприятия и включить их в план работ Новосильского РЭС
885 | 842 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Льговский РЭС | 2020-07-14 21:59 | 2020-07-14 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №111 ПС Льгов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №111 ПС Льгов составить график устранения выявленных замечаний.
886 | 875 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-05 18:15 | 2020-07-05 21:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ и включить их в план работ РЭС
887 | 980 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Рождественский РЭС Архив | 2020-07-14 01:20 | 2020-07-14 01:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев и их веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Рождественское устранить выявленные замечания.
888 | 981 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-07-14 11:20 | 2020-07-14 11:43 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Мантурово, с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения. Направить письмо в ДЭП-19 о необходимости проведения ТО ведомственной ТП с предложением взять на обслуживание силами Мантуровского РЭС.
889 | 382 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-10 08:46 | 2020-07-10 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 ТП 10/0,4 кВ №354; ВЛ-0,4кВ ф1 ТП 10/0,4 кВ №1006 Новинки; ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №396; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ РП Ильинское. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф1 ТП 10/0,4 кВ №354; ВЛ-0,4кВ ф1 ТП 10/0,4 кВ №1006 Новинки; ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №396; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ РП Ильинское.
890 | 904 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-07-14 13:28 | 2020-07-14 14:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Комаричская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №124-125.
891 | 384 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-12 11:57 | 2020-07-12 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №848; ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №396; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №829 Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №848; ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №396; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №829.
892 | 385 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-15 03:00 | 2020-07-15 06:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №057 д. Шопорово-1 с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №057 д. Шопорово-1
893 | 264 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-08 13:55 | 2020-07-08 16:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №13-№14 Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
894 | 265 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-08 10:40 | 2020-07-08 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 207 (Сергеевское). Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
895 | 270 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-08 11:50 | 2020-07-08 14:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 620 (Ворошилово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 620 (Ворошилово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
896 | 272 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-08 13:50 | 2020-07-08 15:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 271 (ЗТП ПМК 16) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 271 (ЗТП ПМК 16) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
897 | 279 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-09 18:40 | 2020-07-09 21:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 169 (Марьино). Провести внеплановый инструктаж мастеру ст. мастеру Цедику В.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД.
898 | 281 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-09 19:20 | 2020-07-09 21:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 (Модявино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 (Модявино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
899 | 307 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-11 22:18 | 2020-07-11 22:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823). По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Произвести измерение сопротивления контура заземления с измерением переходных сопротивлений металлосвязей на опорах №19-№21 ВЛ-110 кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823) при не соответствии довести до нормы. Выполнить замену поврежденных изоляторов на опоре №20 ВЛ-110 кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823)
900 | 846 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-07-15 08:25 | 2020-07-15 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1126 ЦРП 10кВ "Сосновка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1126 ЦРП 10кВ Сосновка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
901 | 902 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2020-07-15 08:11 | 2020-07-15 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
902 | 308 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-15 02:02 | 2020-07-15 02:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Сафоново – Издешково-тяговая (ВЛ-125). Произвести измерение сопротивления контура заземления с измерением переходных сопротивлений металлосвязей на опорах №43-№48 ВЛ 110кВ Сафоново – Издешково-тяговая (ВЛ-125), при их не соответствие довести до нормы. По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Сафоново – Издешково-тяговая (ВЛ-125) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
903 | 316 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2020-07-15 09:10 | 2020-07-15 10:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 1005 ПС Корбец произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №53-№54 упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при воздействии сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 1005 ПС Коробец произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №53-№54 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1005 ПС Коробец, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, при определенных условиях, в пролете опор №53-№54 ВЛ 1005 ПС Коробец. По результатам осмотра ВЛ 1005 ПС Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
904 | 318 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2020-07-15 09:45 | 2020-07-15 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Отключение ВЛ 10кВ №09 на ПС 110/35/10кВ Холм-Жирки произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия концевой муфты на опоре №1 из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции концевой муфты вследствие длительной (более 30 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Перекрытие концевой муфты марки 3КВТп-10 на опоре №1 от ВЛ 10кВ №09 на ПС 110/35/10кВ Канютино произошло вследствие нарушения электрической изоляции муфты с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр состояния концевых муфт ВЛ 10 кВ №09 ПС 110/35/10кВ Канютино. По результатам проведенного осмотра концевых муфт ВЛ 10кВ №09 ПС Канютино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
905 | 320 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-14 09:20 | 2020-07-14 11:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Стодолище на провода, в пролете опор №154 - №155 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В-10кВ ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Стодолище отключился в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №154- №155 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки АС-35. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев, в том числе сухих деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, в том числе сухих деревьев, в пролете опор №154 - №155 ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Стодолище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
906 | 324 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2020-07-15 11:56 | 2020-07-15 13:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 1006 ПС Ивано-Гудино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате излома опоры №17-из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №16-№18 упавшим деревом из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра с обрывом проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 1006 ПС Ивано-Гудино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате излома опоры №17-из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №16-№18 упавшим деревом из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра с обрывом проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1006 ПС Ивано-Гудино с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-№18 на ВЛ 1006 ПС Ивано-Гудино. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1006 ПС Ивано-Гудино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
907 | 914 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-07-14 17:43 | 2020-07-14 19:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-253 Ф-Больница РП Десна с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожа-ющих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-253 Ф-Больница РП Десна произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
908 | 291 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-09 12:25 | 2020-07-09 15:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
909 | 292 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-09 06:15 | 2020-07-09 09:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить расчистку трассы ВЛ 10кВ № 02 ПС Борок от ДКР в пролете опор №(17-3)-№(17-4) Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ № 02 ПС Борок в соответствии с НТД.
910 | 153 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-14 23:19 | 2020-07-15 01:55 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП 282 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ дома № 5 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
911 | 389 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-07-15 08:26 | 2020-07-15 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №34 - №35 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №34 - №35 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки упавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ. По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/35/10кВ Рамешки с целью выявления угрожающих деревьев Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты.
912 | 155 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-15 09:56 | 2020-07-15 11:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 423 произошло из-за перекрытия проводов в пролете опор 4-5 ветками от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Нарушение электрической изоляции Схлест проводов в пролете опор №4-5 возник из-за механического воздействия на провода веток от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4 № 3 ТП 423 с. Сенцово, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4 № 3 ТП 423 с. Сенцово, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
913 | 917 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-07-15 11:38 | 2020-07-15 13:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-267 Ф-1006 ПС Семячковская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-267 Ф-1006 ПС Семячковская произвести вырубку выявленных деревьев.
914 | 881 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-15 13:10 | 2020-07-15 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП -3/Сер-5-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП -3/Сер-5-250 по всей длине.
915 | 401 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-15 08:11 | 2020-07-15 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Литвиново. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Литвиново устранить выявленные дефекты.
916 | 918 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2020-07-15 13:10 | 2020-07-15 15:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Шеломы в пролете опор №31-33.
917 | 920 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2020-07-15 14:58 | 2020-07-15 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ Ф-1 КТП-40 Ф-1002 ПС Севская в пролете опор №1.2-1.3.
918 | 866 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-07-15 12:50 | 2020-07-15 13:33 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с. 2 Иноковка ул. Цибизовка д.№3 с требованием проведения качественного ТО (замена ввода), с целью недопущения подобных технологических нарушений.
919 | 870 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-07-15 17:14 | 2020-07-15 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1345 от растительности веток деревьев в пролете опор № 1-1 1-2. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
920 | 327 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-15 08:35 | 2020-07-15 10:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №21 - №22 ВЛ 10кВ Л-1002 ПС 110/10кВ Екимцево. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1002 ПС 110/10кВ Екимцево на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1002 ПС 110/10кВ Екимцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
921 | 851 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-07-15 14:16 | 2020-07-15 15:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 118, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от 118, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
922 | 1 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2020-07-14 21:27 | 2020-07-14 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
923 | 156 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-07-15 13:25 | 2020-07-15 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ №6 Набережная ПС 110/35/10 Чаплыгин-новая произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
924 | 158 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-07-15 14:00 | 2020-07-15 16:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 085 д. Климентьево произвести вырубку деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
925 | 160 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-07-15 14:45 | 2020-07-15 15:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) схлест проводов в пролете опор №10-11в результате порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 от ТП 045 ВЛ-10 Хлебкомбинат ф.1, VN004-00101037 | На ВЛ-0,4кВ от ТП-045 произвести внеочередной осмотр с целью выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провеса проводов произвести их перетяжку Провести внеочередной инструктаж мастер Стрельникову С.А. о необходимости своевременного выявления и устранения разрегулировки проводов в пролетах.
926 | 251 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-07-15 17:52 | 2020-07-15 18:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 112 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
927 | 905 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2020-07-15 15:41 | 2020-07-15 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Троицкая на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Троицкая выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2020г
928 | 165 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-07-14 16:18 | 2020-07-14 17:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 371 Данковский. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Механическое воздействие при падении дерева на провода пролёте опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 371 Данковский. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 371 Данковский. По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 371 Данковский.
929 | 167 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-07-15 14:13 | 2020-07-15 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Потеря механической прочности провода А-35 в пролете опор № -№7 ВЛ-0.4ул.Красноармейская,Орджоникидзе от ТП-90 в процессе длительного срока эксплуатации. . Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала провода в пролете опор №6-№7 ВЛ-0.4ул.Красноармейская,Орджоникидзе от ТП-90 в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 ул. Красноармейская, Орджоникидзе ТП-90. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 ул. Красноармейская, Орджоникидзе ТП-90 устранить выявленные замечания.
930 | 854 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-07-15 22:45 | 2020-07-15 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 289, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 289, составить график устранения выявленных замечаний. В рамках проведения технической учебы или спецподготовки провести занятия с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом по выявлению и устранению дефектов, связанных с наличием древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ, оценке возникновения рисков повреждения оборудования.
931 | 923 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-07-15 10:30 | 2020-07-15 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ КТП-10 Л3 Ф-601 ПС Карачевская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
932 | 925 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-07-15 11:20 | 2020-07-15 13:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования ТП-140 ф.1021 ПС Комаричская. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления.
933 | 406 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-07-15 07:15 | 2020-07-15 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04 (Тупиково) 110/10 кВ Селихово . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №04 (Тупиково) 110/10 кВ Селихово дефекты.
934 | 857 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2020-07-15 09:13 | 2020-07-15 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №337-01-160. По результатам внепланового осмотра определить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ.
935 | 859 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2020-07-15 10:00 | 2020-07-15 10:42 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 6131 01/160 явилось короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия неизолированного ответвления от опоры №14 до жилого дома кустарниковой растительностью перед фасадом жилого дома при сильном порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №6131-01-160 с целью выявления возможных дефектов оборудования ВЛ, особое внимание уделить проверке состояния стрел провеса проводов. По результата проведения осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. Выдать предписание собственнику домовладения подключенного от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №6131-01-160 о замене ввода 0,23 кВ, выполненного не изолированным проводом на СИП-2 в соответствии с действующими НТД.
936 | 864 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-07-15 11:50 | 2020-07-15 12:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 05 от ПС Ольховка (433) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 05 от ПС Ольховка (433) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
937 | 407 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-08 01:56 | 2020-07-08 05:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Волга . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Волга дефекты.
938 | 331 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-07-15 08:20 | 2020-07-15 09:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 405 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№3/4-3/5 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ.
939 | 932 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-07-15 18:35 | 2020-07-15 20:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 КТП-159 Л1 Ф-107 ПС Ивайтенки в пролете опор №23-24.
940 | 335 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2020-07-15 11:05 | 2020-07-15 11:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветви дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Ершичи на провода в пролете опор №47 - №48 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение МВ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Ершичи произошло в результате замыкания фазных проводов из-за механического воздействия при падении дерева, на провода участка опор №47-№48 с возникновением межфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1012 ПС110/35/10кВ Ершичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №47 - №48, а также выявленных при проведении внеочередного осмотра и угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1012 ПС110/35/10кВ Ершичи. По результатам внеочередной осмотр ВЛ-1012 ПС110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
941 | 937 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-07-16 04:00 | 2020-07-16 05:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-537 Ф-Печня РП Бельково с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-537 Ф-Печня РП Бельково произвести вырубку выявленных деревьев.
942 | 941 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-07-15 18:19 | 2020-07-15 20:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-103 Ф-1005 ПС Погар с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-103 Ф-1005 ПС Погар произвести вырубку выявленных деревьев.
943 | 942 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-07-15 17:50 | 2020-07-15 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф. Школа от РП Стригово в пролете опор №26-№27, угрожающих падением на провода.
944 | 872 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-07-15 10:12 | 2020-07-15 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 21-22 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №21-22 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 172 п.Питерское, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
945 | 870 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-07-07 13:10 | 2020-07-07 15:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (Алешкино Ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (Алешкино Ферма) устранить выявленные дефекты, по остальным неисправностям определить сроки устранения.
946 | 860 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-07-08 21:05 | 2020-07-08 22:57 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 ТП 553 Беглицево ВЛ 10кВ №6 Яковцево ПС 35/10кВ Вощажниково с оформлением листа осмотра. По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 553 Беглицево ВЛ 10кВ №6 Яковцево ПС 35/10кВ Вощажниково разработать мероприятия для устранения выявленных замечаний.
947 | 875 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-07-15 11:02 | 2020-07-15 11:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 18 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 7-8. Возникшее при этом КЗ вызвало отключение АВ №2 ВЛ 0,4кВ №2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало отключение АВ №2 ВЛ 0,4кВ№2. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 029, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
948 | 883 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-07-15 03:19 | 2020-07-15 03:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская II цепь с отпайками по всей длине Провести измерение заземляющего устройства опоры №174 ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская II цепь с отпайками, при отклонениях - довести до нормируемых значений. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская II цепь с отпайками и включить их в план работ ЮУ СЛЭП
949 | 338 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-07-15 13:49 | 2020-07-15 15:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-6 - №2-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-947 ВЛ-1008 Заводская
950 | 410 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-15 00:07 | 2020-07-15 02:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №24(22) ПС 35/10 кВ Гришкино, ВЛ-10кВ № 17 ПС35/10 кВ Гришкино с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №24(22) ПС 35/10 кВ Гришкино, ВЛ-10кВ № 17 ПС35/10 кВ Гришкино.
951 | 878 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-07-15 16:10 | 2020-07-15 17:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №18-19 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "В" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ №061. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 061 ВЛ №15 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
952 | 2 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-07-14 20:00 | 2020-07-14 21:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №19 - №20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Пречистое" ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино" . Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
953 | 3 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-07-15 09:40 | 2020-07-15 11:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №63, 64 ВЛ 10 кВ № 01 Тимино ПС Халдеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 01 Тимино ПС Халдеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
954 | 345 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2020-07-15 08:01 | 2020-07-15 19:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 112 Б.Хутора на провода в пролете опор №11 - №12 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТПП-3-1 Заготскот на провода ввода в жилой дом от опоры №15 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 031 Братковая на провода в пролете опор №7 - №8 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-2-4 Н.Рудня на провода в пролете опор №18 - №19 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-3-4 Микшино на провода в пролете опор №7 - №8 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-5-2 Слобода на провода в пролете опор №5 - №6 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 112 Б.Хутора произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11 - №12 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ Л-1 КТПП-3-1 Заготскот произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода ввода в жилой дом от опоры №15 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-16. Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 031 Братковая произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №18 - №19 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-25. Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-2-4 Н.Рудня произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №18 - №19 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-3-1 Микшино произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-5-2 Слобода произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 112 Б.Хутора. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТПП-3-1 Заготскот. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 031 Братковая. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-2-4 Н.Рудня. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-3-4 Микшино. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-5-2 Слобода.
955 | 415 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-15 10:37 | 2020-07-15 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино, ВЛ-6кВ № 21(8) ПС35/6 кВ Стекловолокно, ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10 кВ Сахарово с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино, ВЛ-6кВ № 21(8) ПС35/6 кВ Стекловолокно, ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10 кВ Сахарово
956 | 4 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-16 07:40 | 2020-07-16 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 046 (Емишево деревня). Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
957 | 416 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-07-15 17:10 | 2020-07-15 19:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Рютино ПС 110/10кВ Алёшинка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №6 Рютино ПС 110/10кВАлёшинка - устранить эти дефекты
958 | 870 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2020-07-15 13:53 | 2020-07-15 15:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 260 на предмет выявления деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №1 ТП 260 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
959 | 872 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-07-15 14:12 | 2020-07-15 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опор №45-48 ВЛ-10кВ 4.14.14 от ПС Н. Переступлино По результатам измерений сопротивления заземляющего устройства опор №45-48 ВЛ-10кВ 4.14.14 от ПС Н. Переступлино назначить сроки устранения выявленных замечаний.
960 | 181 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2020-07-15 19:13 | 2020-07-15 21:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) ВЛ 0,4кВ №1 ТП №2 обрыв провода в пролет опор 2-4- 12-1 из-за большой протяженности пролета ВЛ. Стесненные условия. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) ВЛ 0,4кВ №1 ТП №2 К.З. при обрыве провода в пролет опор 2-4- 12-1 из-за большой протяженности пролета ВЛ. Стесненные условия. | Провести инженерный внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №2 по всей длине, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей. В результате осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №2, выявленные дефекты которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте. Мастеру Шестаков С.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД ВЛ 0,4кВ №1 ТП №2 включить в план капитального ремонта на 2021 г. в целях повышения надёжности электроснабжения потребителей.
961 | 417 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-08 08:14 | 2020-07-08 19:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ Радуга . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ Радуга дефекты
962 | 184 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-15 22:11 | 2020-07-16 00:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарин И. А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
963 | 185 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-16 06:43 | 2020-07-16 07:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 209 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №2-3 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №2-3 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209 с. Панино, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 209 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 209 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
964 | 421 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-15 16:54 | 2020-07-16 01:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17(0) ПС 35/ 10 кВ Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ №08(14) ПС 35/ 10 кВ Квакшино, ВЛ-10кВ №10(14) ПС 35/ 10 кВ Эммаус с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17(0) ПС 35/ 10 кВ Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ №08(14) ПС 35/ 10 кВ Квакшино, ВЛ-10кВ №10(14) ПС 35/ 10 кВ Эммаус.
965 | 911 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-07-15 15:45 | 2020-07-15 16:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-4-17 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Углянец по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-4-17 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Углянец разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
966 | 4 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-07-15 19:48 | 2020-07-15 21:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №404 ПС 35 кВ Артельное. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №404 ПС 35 кВ Артельное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №404 ПС 35 кВ Артельное.
967 | 424 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-15 16:40 | 2020-07-15 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Дальнее с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Дальнее
968 | 7 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-08 14:30 | 2020-07-08 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 (Микишево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
969 | 352 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-16 09:10 | 2020-07-16 09:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик на провода, в пролете опор №70 - №71 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик отключился в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №70- №71 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов марки А-35. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №70 - №71 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
970 | 431 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-07-15 18:36 | 2020-07-15 19:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №168-169 дерово на проводах , упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №168-169 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Андреаполь действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Андреаполь Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Андреаполь.
971 | 433 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-15 22:19 | 2020-07-15 22:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПСтарово 1Дорохово. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТПСтарово 1Дорохово.
972 | 880 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2020-07-15 16:08 | 2020-07-15 19:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 234 с составлением листка осмотра. Произвести вырубку ДКР и обреку деревьев угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 234. При проведении технической учебы в 3-м кв. 2020года, провести занятия с персоналом бригад по эксплуатации РС о выполнении ПЕРЕЧЕНЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 - 20 КВ И СРОКАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ (Приложение N 81 к правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики).
973 | 882 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2020-07-15 16:25 | 2020-07-15 17:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 098 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 098 составить график устранения выявленных замечаний.
974 | 891 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-15 21:41 | 2020-07-15 22:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сер-2-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сер-2-250 по всей длине.
975 | 949 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-07-16 11:35 | 2020-07-16 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-458 ф.104 ПС Воронок. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
976 | 434 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-14 23:44 | 2020-07-15 01:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 35кВ Редкино-ПС№19 от оп.№17 до оп.№33 для выявления угрожающих деревьев. При обнаружении угрожающих деревьев на участке ВЛ 35кВ Редкино-ПС№19 от оп.№17 до оп.№33 , принять меры к их вырубке.
977 | 358 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2020-07-15 09:31 | 2020-07-15 11:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, стоящего за границей охранной зоны ВЛ, на провода опоры №39 ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец отключился в результате падения сломанной ветром ветки дерева на провода опоры №39 с возникновением междуфазного КЗ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролете опор №39 - №40 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец.
978 | 359 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2020-07-15 11:20 | 2020-07-15 13:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Междуфазное КЗ в результате падения дерева на провода под действием порывистого ветра, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 120 с обрывом 5-и проводов А-25. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 120 отключился в результате перекрытия проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6 - №7 с возникновением междуфазного КЗ и обрывом 5-и проводов А-25. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6 - №7 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 120 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи.
979 | 892 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-15 19:36 | 2020-07-15 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Вве-15-63 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Вве-15-63 по всей длине.
980 | 10 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-07-16 12:04 | 2020-07-16 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Стародворское" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Стародворское".
981 | 880 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-16 11:45 | 2020-07-16 13:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Горельская устранить, либо включить в ТО или план КР.
982 | 893 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-15 17:30 | 2020-07-15 18:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-2/Сер-15-63 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-2/Сер-15-63 по всей длине.
983 | 881 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-16 12:02 | 2020-07-16 13:21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
984 | 862 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-07-09 12:07 | 2020-07-09 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10кВ Брейтово Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10кВ Брейтово.
985 | 882 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-07-16 13:10 | 2020-07-16 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Яблоновецкая с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Яблоновецкая обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
986 | 362 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-15 11:00 | 2020-07-15 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 005 силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 005 дефектов с назначением сроков и лиц, ответственных за их устранение.
987 | 888 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-07-16 13:00 | 2020-07-16 15:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ. Произвести опиловку крон деревьев, расчистку трассы ВЛ 0,4кВ от древесно-кустарниковой растительности в пролетах опор 8-9,18-25,47-50. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ определить мероприятия и сроки устранения выявленных нарушений. В рамках проведения технической учебы или спецподготовки провести занятия с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом по выявлению и устранению дефектов, связанных с наличием древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ, оценке возникновения рисков повреждения оборудования.
988 | 893 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2020-07-16 21:15 | 2020-07-17 00:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ № 371 ПС 35кВ Бурцевка произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 56-57 верхней частью кроны дерева, стоящего вне охранной зоне ВЛ при воздействии на него сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов в пролете опор № 56-57 ВЛ 10кВ № 371 ПС 35кВ Бурцевка произошло в результате падения верхней части кроны дерева на провода, стоящего вне охранной зоне ВЛ при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 371 ПС 35кВ Бурцевка с целью выявления дефектов На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 371 ПС 35кВ Бурцевка, разработать мероприятия и составить график их устранения
989 | 15 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-11 10:35 | 2020-07-11 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 303 Давыдово ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 303 Давыдово ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
990 | 16 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-12 19:25 | 2020-07-12 19:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 125 Сенчугово ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 125 Сенчугово ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
991 | 19 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-07-17 01:23 | 2020-07-17 01:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов); Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" и ВЛ 110кВ "Халдеево-Буй" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить нарушения на ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" и ВЛ 110кВ "Халдеево-Буй", выявленные при внеплановом осмотре линии. Направить главе населенного пункта письмо о порядке соблюдения охранной зоны ВЛ 110кВ в соответствии с п.8 постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". Выполнить техническое обслуживание привода СВ 110кВ ПС 110/10кВ "Халдеево" . Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации СВ 110кВ ПС 110/35/10кВ "Халдеево" о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
992 | 20 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-14 08:10 | 2020-07-14 10:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 055 Зверинцы ВЛ 10 кВ №202 Горплодоовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 055 Зверинцы ВЛ 10 кВ №202 Горплодоовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж Семову А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
993 | 363 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2020-07-16 10:25 | 2020-07-16 11:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-4 ВЛ-1004 ПС Велиж.
994 | 24 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-15 21:09 | 2020-07-15 23:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №12- №13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 828 ВЛ 10 кВ №1 Лепино "РУ 10 кВ ТП 967 ЯГЭС". Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
995 | 996 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Октябрьский РЭС Архив | 2020-07-16 17:24 | 2020-07-16 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 Забегаево с целью обнаружения деревьев (веток деревьев) угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 Забегаево устранить выявленные замечания.
996 | 997 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-07-17 04:42 | 2020-07-17 04:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-2 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-2 устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №35, №36, №37 ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-2. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №35, №36, №37.
997 | 952 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-07-16 19:31 | 2020-07-16 21:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110кВ Погарская на участке от опоры №50 до опоры №55. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110кВ Погарская произвести устранение выявленных дефектов.
998 | 896 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Покровский РЭС | 2020-07-15 14:28 | 2020-07-15 14:44 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-15 ПС Дросково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-15 ПС Дросково разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и включить их в план работ РЭС.
999 | 9 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2020-07-16 15:50 | 2020-07-16 17:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц ,нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
1000 | 439 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-08 08:36 | 2020-07-08 22:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ф.№16 ПС Волга. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ ф.№16 ПС Волга дефекты.
1001 | 818 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-07-02 06:29 | 2020-07-02 07:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-304 Ф-1024 ПС Новобрянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-304 Ф-1024 ПС Новобрянская произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1002 | 132 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-02 00:30 | 2020-07-02 00:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) 02.07.2020 г. в 00 ч. 30 мин. действием ДФЗ, 1 ст. ТЗНП отключалась с успешным АПВ 110 кВ Калининская-КС-20 2 цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор. Погашения потребителей не было. В результате осмотра ВЛ персоналом УСЛЭП было обнаружено следы воздействия молнии ф.»С» в пролёте опор № 231-232 , в следствии прохождения грозового фронта . | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения 110 кВ Калининская-КС-20 2 цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор явилось следы воздействия молнии ф.»С» в пролёте опор № 231-232 , в следствии прохождения грозового фронта . | Произвести осмотр и измерение сопротивления контуров заземления на опорах №230,231,232 ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор По результатам осмотра и измерения при необходимости произвести ремонт, замену, доведение сопротивления до нормы контуров заземления на опорах №230,231,232 ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор
1003 | 905 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-01 19:00 | 2020-07-01 20:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №8 ТП 690 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0.4 кВ №8 ТП 690 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1004 | 142 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-07-01 13:09 | 2020-07-01 15:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Бакшино, от ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Рамешки, произошло из-за разрегулировки стрелы провеса провода в пролёте опор №10-№11. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Бакшино является разрегулировка стрелы провеса повода ВЛ в пролёте опор №10-№11. | Произвести перетяжку проводов в пролёте опор №10 - №11, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Бакшино от ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/35/10кВ Рамешки. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
1005 | 144 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-01 19:10 | 2020-07-01 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 076. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 076.
1006 | 576 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-01 22:50 | 2020-07-01 23:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ-0,4кВ №2 РП33 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей После проведения расчета нагрузки ВЛ-0,4кВ №2 РП33 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД
1007 | 956 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-07-01 15:55 | 2020-07-01 16:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 МТП №120 ПС 110 кВ Лизины. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №3 МТП №120 ПС 110 кВ Лизины. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №3 МТП №120 ПС 110 кВ Лизины, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1008 | 917 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2020-07-02 12:50 | 2020-07-02 13:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-14 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
1009 | 584 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-07-02 20:21 | 2020-07-02 20:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Отключение ВЛ 110кВ Климатино-1 произошло в результате короткого замыкания , возникшего в результате перекрытия провода фазы "С" и траверсы на опоре№96 через птичий помет. . На проводе и траверсе видны следы следы перекрытия. Повреждений нет. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) Персоналом РоУ СЛЭП 03.07.2020 произведен внеочередной осмотр ВЛ от опоры №66 до опоры №127, в результате осмотра обнаружены: следы перекрытия провода и траверсы верхней фазы(С) на опоре №96 в результате жизнидеятельности птиц. На траверсе и изоляторах верхней фазы(С) обнаружен птичий помет Перекрытие провода и траверсы верхней фазы на опоре №96 ВЛ 110кВ Климатино-1 через птичий помет. На изоляторах и траверсе обнаружен птичий помет на проводе и траверсе видны следы перекрытия | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Климатино-1" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить замечания, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ «Климатино-1» и влияющие на нормальную работу. Выполнить чистку гирлянд изоляторов на опорах ВЛ 110 кВ Климатино-1 на опорах №95-№98. Разработать и включить в план работы на 2021 год мероприятие по установке противоптичьих отпугивающих устройств на опоре №96 ВЛ 110кВ "Климатино-1".
1010 | 169 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-02 00:13 | 2020-07-02 00:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка -устранить эти дефекты
1011 | 170 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-02 22:50 | 2020-07-02 23:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ д.Ведерница КТП Ведерница. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ д.Ведерница КТП Ведерница.
1012 | 732 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-07-02 23:47 | 2020-07-02 23:47 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить верховой осмотр состояния изоляторов, проводов и арматуры на опорах №№217-219 по ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайками с составлением листа осмотра. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор на опорах №№217-219 по ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайками. На опоре №218 по ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайками установить отпугивающие устройства от птиц. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№217-219 по ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайками определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
1013 | 138 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-02 15:09 | 2020-07-02 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Обрыв провода в пролёте опор №23 - №24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 008 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №23 - №24 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№ 23-24 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-008.
1014 | 958 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-07-01 00:34 | 2020-07-01 02:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ДСК 4-РП 64 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1015 | 959 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-07-02 11:33 | 2020-07-02 12:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 601 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1016 | 818 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-01 12:32 | 2020-07-01 13:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 008 д. Лужки разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 008 д. Лужки по всей длине.
1017 | 819 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-01 02:07 | 2020-07-01 02:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок по всей длине.
1018 | 155 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-03 06:25 | 2020-07-03 08:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Мельзино ВЛ1015 ПС 35/10кВ Лосьмино силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Мельзино ВЛ1015 ПС 35/10кВ Лосьмино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Направить в адрес сельской администрации д. Мельзино по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Мельзино ВЛ1015 ПС 35/10кВ Лосьмино письмо - претензию с предложением организовать обрезку крон деревьев зеленых насаждений, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролетах опор №10 - №13.
1019 | 960 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-07-03 09:25 | 2020-07-03 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1020 | 733 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-07-03 07:23 | 2020-07-03 07:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Провести внеплановые инженерные осмотры персоналом СЛЭП и СЭСДТУИТ участков ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1- Счетмаш с отпайками, имеющих совместный подвес с ВОЛС. По итогам проведенных осмотров разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
1021 | 158 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-03 13:33 | 2020-07-03 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрической изоляции | На техническом совете филиала ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго" принять решение о переносе заградителя в/ч связи с конденсатора в/ч связи на траверсу приемного портала ВЛ 35 кВ Шумячи–Студенец с отпайкой на ПС Микуличи. При положительном решении технического совета филиала ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго" выполнить подвеску заградителя в/ч связи на траверсе приемного портала ВЛ 35 кВ Шумячи–Студенец с отпайкой на ПС Микуличи.
1022 | 159 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-07-03 14:16 | 2020-07-03 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ 601 ПС 110/35/6кВ Рославль послужило повреждение силового кабеля марки АСБ 3*150 на прямолинейном целом участке КЛ-6кВ ТП-83 - ТП-82 в результате коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1967 года. | Нарушение электрической изоляции ВВ-6кВ КЛ-601 ПС 110/35/6кВ Рославль отключился в результате повреждения силового кабеля марки АСБ 3*150 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-83 - ТП-82 из-за коррозии свинцовой оболочки кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ПС ТП-83 - ТП-82 ПС 110/35/6кВ Рославль , с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ПС ТП-83 - ТП-82 ПС 110/35/6кВ Рославль рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ.
1023 | 160 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-07-03 18:55 | 2020-07-03 20:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной технологического нарушения на ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Кириллы послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя с разрушением штыревого стеклянного изолятора ШС-10Г фаза "С" на опоре №16-1 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Кириллы послужило повреждение (пробой) с разрушением штыревого стеклянного изолятора ШС-10Г фазы "А" на опоре №16-1 с падением провода на заземленную металлическую траверсу этой опоры и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Кириллы, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра и обследования ж/б стойки промежуточной опоры №16-1 ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Кириллы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Произвести обследование ж/б стойки промежуточной опоры №16-1 ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Кириллы на пригодность к эксплуатации, после воздействия на неё однофазного тока замыкания на "Землю" с составлением акта.
1024 | 615 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-04 09:45 | 2020-07-04 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки
1025 | 850 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-07-05 03:28 | 2020-07-05 03:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На опоре № 52/2 отпайка на ПС 110кВ Острогожск-тяг ВЛ-110 кВ Острогожск-районная-АНП с отп. выполнить замену изоляторов фазы " А" со следами перекрытия. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на опорах № 52/1-52/3 отпайки на ПС 110кВ Острогожск-тяг ВЛ-110 кВ Острогожск-районная-АНП с отп. При выявлении отклонений значений сопротивлений заземляющих устройств на опорах № 52/1-52/3 отпайки на ПС 110кВ Острогожск-тяг, ВЛ-110 кВ Острогожск-районная-АНП мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП.
1026 | 161 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-03 14:27 | 2020-07-03 16:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать обрезку крон деревьев в пролетах опор №23 - №27 ВЛ-0,4кВ ТП 275 за пределами охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 275 силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 275 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Направить в администрацию поселка ст. Волоста-пятница письмо - претензию по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ТП 275 с требованием организовать вырубку молодой поросли в охранной зоне.
1027 | 847 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-07-04 03:05 | 2020-07-04 03:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 1-6 ВЛ 110 кВ Лиски-АНП и ВЛ-110 кВ Лиски-Острогожск-район. с отп Произвести восстановление грозозащитного троса в пролётах опор портал ПС 330 Лиски - опора №3 ВЛ 110 кВ Лиски-АНП и ВЛ-110 кВ Лиски-Острогожск-район. с отп При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 1-6 ВЛ 110 кВ Лиски-АНП и ВЛ-110 кВ Лиски-Острогожск-район. с отп, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП.
1028 | 848 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-07-04 03:02 | 2020-07-04 03:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На опоре № 492 ВЛ-110кВ Лиски - Евдаково-тяговая выполнить замену гирлянд изоляторов фаз «В» и «С» со следами перекрытия. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 490-495 ВЛ-110кВ Лиски - Евдаково-тяговая. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 490-495 ВЛ-110кВ Лиски - Евдаково-тяговая, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП.
1029 | 19 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-07-04 14:00 | 2020-07-04 16:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Повреждение анкерной опоры №18 у основания на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-512, сторонним транспортным средством. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) КЗ проводов А-25 в пролете опор 17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-512, из-за схлеста, от повреждения анкерной опоры №18 у основания на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-512, сторонним транспортным средством. | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
1030 | 20 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2020-07-04 19:35 | 2020-07-04 21:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение на провода в пролете опор № 11-12 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №3 вТП №26 на ВЛ-10кВ №2 "Николаевка" в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 11-12 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №3 вТП №26 на ВЛ-10кВ №2 "Николаевка" в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 026. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 026, произвести вырубку (обрезку крон).
1031 | 21 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-07-04 23:52 | 2020-07-05 01:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие грозового разряда на провода ВЛ 10 еВ Город-2 в пролете опор № 58-59. | Нарушение электрической изоляции Междуфазное КЗ в результате прямого попадания грозового разряда на провода ВЛ 10 еВ Город-2 в пролете опор № 58-59. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Город-2 с выявлением повреждений после прохождения грозового фронта. По результата осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Город-2 устранить выявленные недостатки.
1032 | 22 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-07-05 10:03 | 2020-07-05 11:48 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома № 10 с. Ярославы(ответвление от опоры № 1/6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1905 Ярославы) между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1033 | 827 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Дмитровский РЭС Архив | 2020-07-05 02:10 | 2020-07-05 02:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Лубянская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Лубянская по всей длине
1034 | 823 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2020-07-05 14:41 | 2020-07-05 14:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Суземская в пролете опор №92-№93, угрожающих падением на провода.
1035 | 851 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2020-07-04 08:10 | 2020-07-04 09:00 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-4 ПС 35 кВ Яблочное, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
1036 | 824 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-07-05 09:30 | 2020-07-05 10:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №250 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Руженская. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления опоры №250 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Руженская.
1037 | 186 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-05 22:47 | 2020-07-05 22:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Заднее Поле-Старица. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-110кВ Заднее Поле-Старица дефекты. Провести выборочно верховой осмотр изоляции на участке опор №№67-77 ВЛ-110кВ Заднее Поле-Старица. По результатам верхового осмотра устранить выявленные нарушения
1038 | 736 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Тимский РЭС | 2020-07-04 08:52 | 2020-07-04 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Причиной отключения ВЛ-10кВ №552 ПС 35кВ Рождественка явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за схлёста проводов, разрегулированных из-за срыва изоляторов с метиза ф."В" на оп.2-1, произошедшего из-за износа ПВХ колпачков. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения ВЛ-10кВ №552 ПС 35кВ Рождественка явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за схлёста проводов, разрегулированных из-за срыва изоляторов с метиза ф."В" оп.2-1. Причиной отключения ВЛ-10кВ №552 ПС 35кВ Рождественка явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за схлёста проводов, произошедшего из-за износа ПВХ колпачков. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №552 пс 35кВ Рождественка с целью выявления дефектов. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №552 ПС 35кВ Рождественка, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов Провести обучение персонала по выявлению дефектов на ВЛ-10-0,4 кВ.
1039 | 739 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2020-07-03 15:30 | 2020-07-03 16:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП 157 с целью выявления дефектов. Произвести перетяжку провода в нулевом пролете от ТП до первой опоры ВЛ 0,4кВ №1 ТП 157 Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. На основании выявленных замечаний при осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 157, разработать мероприятия и составить график их исполнения.
1040 | 831 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-07-03 09:36 | 2020-07-03 11:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-58 Л1 Ф-106 ПС КИВАИ ввода в дом от опоры №5.1.
1041 | 832 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-07-03 11:35 | 2020-07-03 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-75 Л2 Ф-108 ПС КИВАИ на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №3.8-4.1.
1042 | 740 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2020-07-04 21:40 | 2020-07-04 22:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку поросли, обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ №01 ЦРП-10 кВ Дроновка в пролете опор №2-3. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 от ЦРП-10 кВ Дроновка По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Дроновка".
1043 | 748 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2020-07-05 16:20 | 2020-07-05 19:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 099 н.п.Св.Дунай с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 099 н.п.Св.Дунай назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1044 | 190 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-02 22:30 | 2020-07-02 22:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Коттеджи ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино, произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 из-за разрегулировки стрелы провеса провода ВЛ 0,4кВ. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | Нарушение электрической изоляции В результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Коттеджи ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино повлекший нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Коттеджи ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино , в связи с чем ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Коттеджи ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино, отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Произвести перетяжку провода в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Коттеджи ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино.
1045 | 749 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-07-04 17:52 | 2020-07-04 17:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 кВ Железногорская – Рудная II цепь на участке опор №№ 1-5. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ ВЛ-110 кВ Железногорская – Рудная II цепь на участке опор №№ 1-5 разработать план-график устранения выявленных замечаний. Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №№ 1-5 ВЛ-110 кВ Железногорская – Рудная II цепь.
1046 | 750 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-07-05 12:54 | 2020-07-05 12:54 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Принять участие в расследовании отключения ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Южная II цепь в составе комиссии Черноземного ПМЭС с формированием акта расследования аварии.
1047 | 25 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-07-04 15:17 | 2020-07-04 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №10 ВЛ 110 кВ Касторное. Провести измерение сопротивления заземления опоры №10 ВЛ 110 кВ Касторное. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №10 ВЛ 110 кВ Касторное провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «В».
1048 | 641 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-05 19:00 | 2020-07-05 20:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП921 РБ1В с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП921 РБ1В при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
1049 | 26 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-07-04 17:55 | 2020-07-04 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №22 отпайки от ВЛ 110 кВ Двуречки левая к ПС 110/35/10 кВ Казинка. Провести измерение сопротивления заземления опоры №22 отпайки от ВЛ 110 кВ Двуречки левая к ПС 110/35/10 кВ Казинка. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №22 отпайки от ВЛ 110 кВ Двуречки левая к ПС 110/35/10 кВ Казинка провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «С».
1050 | 27 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-07-04 18:21 | 2020-07-04 18:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Лебедянь левая в пролетах опор №№93-97. Провести измерение сопротивления заземления опоры №94 ВЛ 110 кВ Лебедянь левая. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Лебедянь левая в пролетах опор №№93-97 и измерения сопротивления заземления опоры №94 провести устранение выявленных недостатков.
1051 | 180 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-07-04 10:35 | 2020-07-04 12:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной аварийного отключения КТП-3 Первитино Л-1016 РП Серго-Ивановское явилось междуфазное короткое замыкания вследствии пробоя фазной изоляции в результате удара молнии и разрушения проходного изолятора марки ИПУ-10/630-ОВ фаза «С» из-за изменения диэлектрических свойств изоляции при длительной ( более 36 лет) эксплуатации под действием атмосферных перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции Причиной возникновения медуфазного К.З. на КТП-3 Первитино Л-1016 РП Серго-Ивановское явился пробой фазной изоляции в результате удара молнии и разрушение проходного изолятора марки ИПУ-10/630-ОВ фаза «С» из-за изменения диэлектрических свойств изоляции при длительной ( более 36 лет) эксплуатации под действием атмосферных перенапряжений. | Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор ТП со сроком службы более 30 лет, запитанных от ВЛ-10кВ Л-1016 РП-10кВ Серго-Ивановское, с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Проанализировать количество повреждений КТП-3 Первитино Л-1016 РП-10кВ Серго-Ивановское от воздействия грозовых перенапряжений за последние 5 лет, обоснованные выводы представить гл. инженеру РЭС для принятия решения о необходимости установки молниеотвода для защиты ТП.
1052 | 181 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2020-07-04 11:44 | 2020-07-04 11:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Тёмкино с целью выявления за пределами охранной зоны ВЛ угрожающих деревьев. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Тёмкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1053 | 182 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-04 12:11 | 2020-07-04 14:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролетах опор № И20 - № И23 ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Екимцево. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Екимцево на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Екимцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1054 | 31 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-07-05 11:30 | 2020-07-05 12:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ №1 Урусовский ПС Урусово-тяговая произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1055 | 831 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-07-05 17:19 | 2020-07-05 19:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
1056 | 184 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2020-07-05 10:48 | 2020-07-05 11:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения Л1 от ОТП Ржавенье по Л-1002 ПС 35/10кВ Караваево послужило короткое замыкание фаза-нуль при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7-№8 из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствие воздействия сильного порывистого ветра, с дальнейшим ее падением на землю. Повреждений ВЛ нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения К.З. фаза-нуль на Л1 от ОТП Ржавенье по Л-1002 ПС 35/10кВ Караваево послужил кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №7№8 под действием сильных порывов ветра | По результатам осмотра ВЛ-0,23кВ Л1 от ОТП Ржавенье Л-1002 ПС 35/10кВ Караваево составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением лиц, ответственных за их устранение и сроков устранения. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,23кВ Л1 от ОТП Ржавенье Л-1002 ПС 35/10кВ Караваево силами ИТР
1057 | 35 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-04 21:16 | 2020-07-05 00:09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ-6 кВ "Песчаный карьер" от ПС 35/6 кВ "№4" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 845П, находящейся в эксплуатационной ответственности Загуменного А.В. |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
1058 | 185 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-05 11:50 | 2020-07-05 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 ОТП-1 Песково от Л-1001 ПС 110/10кВ Екимцево силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л1 ОТП-1 Песково от Л-1001 ПС 110/10кВ Екимцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1059 | 36 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-02 19:04 | 2020-07-02 23:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной прекращения электроснабжения потребителей по ВЛ-6 кВ яч. №07 ПС «Таволжанка» явилось срабатывание защит ТО из-за КЗ. | Нарушение электрической изоляции Причиной прекращения электроснабжения потребителей по ВЛ-6 кВ яч. №07 ПС «Таволжанка» явилось срабатывание защит ТО из-за КЗ. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей ВЛ 6кВ № 07 ПС Таволжанка со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1060 | 46 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-04 21:47 | 2020-07-05 00:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-10 кВ "Комплекс Сенцовский" произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 57-58 при падении на провода сухого дерева из охранной зоны ВЛ от сильного порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов в пролёте опор № 57-58 на ВЛ-10 кВ "Комплекс Сенцовский" в результате механического воздействия при падении сухого дерева из охранной зоны ВЛ при сильном порыве ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1061 | 47 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-04 22:25 | 2020-07-05 00:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС Трубетчино (Екатериновка) явилось повреждение в ТП 523П находящейся на балансе потребителя "Донское УМГ". | Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС Трубетчино (Екатериновка) явилось повреждение в ТП 523П находящейся на балансе потребителя "Донское УМГ". | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
1062 | 48 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-05 10:55 | 2020-07-05 13:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-6 кВ Яковлевка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии веткой дерева в пролёте опор № 61-62, прилетевшей от сильного порыва ветра, с дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов в пролёте опор № 61-62 на ВЛ-6 кВ Яковлевка в результате механического воздействия при падении ветки отломившейся от дерева, росшего в охранной зоне, при сильных порывах ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Ответственное лицо: Азарин И.А. При выявлении деревьев, на ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1063 | 49 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-05 10:58 | 2020-07-05 13:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-10 кВ Малашевка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии веткой дерева в пролёте опор № 48-49, прилетевшей от сильного порыва ветра, с дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Перекрытие проводов в пролёте опор № 48-49 на ВЛ-10 кВ Малашевка в результате механического воздействия при падении ветки отломившейся от дерева, росшего в охранной зоне, при сильном порыве ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Малашевка ПС 35/10 Тюшевка по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10кВ Малашевка ПС 35/10 Тюшевка , произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. При необходимости, ВЛ-10кВ Малашевка ПС 35/10 Тюшевка включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли. Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1064 | 968 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-07-06 11:21 | 2020-07-06 11:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю АО "Белгородэнергосбыт" о приведении электроустановок требованиям НТД.
1065 | 687 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-06 09:45 | 2020-07-06 12:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 870 - ТП 1870 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10 кВ ТП 870 - ТП 1870 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
1066 | 813 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-07-06 07:25 | 2020-07-06 10:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 412-413 деревом, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения дерева на провода ВЛ 10 кВ №5 в пролете опор №412-413 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №5. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Ракшинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1067 | 814 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-07-06 08:16 | 2020-07-06 10:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС до 17м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ,обрыв проводов в пролете опор №149-150. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ, обрыв проводов в пролете опор №149-150 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №15 ПС 35кВ Троицкая. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1068 | 863 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2020-07-06 19:17 | 2020-07-06 21:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №58, испытание повышенным напряжением кабельной вставки в пролете опор №57-58 КВЛ-10кВ № 9 ПС 110 кВ Кантемировка. По результатам проведения внеочередного осмотра КВЛ-10кВ № 9 ПС 110 кВ Кантемировка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ 2020г. Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ № 9 ПС 110 кВ Кантемировка по всей длине, особое внимание уделить состоянию концевых кабельных муфт.
1069 | 751 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2020-07-06 14:08 | 2020-07-06 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 253 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП№ 253 составить график устранения выявленных замечаний.
1070 | 67 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-07-06 12:32 | 2020-07-06 16:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ №5 Хавенка от РП Дубовое произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1071 | 68 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-07-07 06:50 | 2020-07-07 07:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) междуфазное перекрытие проводов ФФ. "В","С" в пролете опор №3-4, упавшей веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне установленной просеки. | На ВЛ-10кВ Шовское в пролетах опор №1-20 произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Шовское, произвести опиловку
1072 | 72 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-06 09:26 | 2020-07-06 12:14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ-10 кВ "50 лет Октября" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 015П, находящейся в эксплуатационной ответственности ЧП Якушова О.В. |  | Направить в адрес ИП Якушова О.В. претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1073 | 73 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-06 10:20 | 2020-07-06 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ яч. №10 "Ярлуково" послужило отключение ВЛ-10 кВ в результате действия релейной защиты (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.10 ПС "Ярлуково" послужило прохождения грозового фронта (При порывах ветра более 18 м/с.) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Ярлуково по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, от возможных попаданий молний, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей. При выявлении дефектов, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей по ВЛ 10кВ № 10 ПС Ярлуково, устранить в кротчайший срок
1074 | 74 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-06 11:40 | 2020-07-06 12:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ яч.17 ПС "Бутырки" послужило отключение ВЛ-10 кВ в результате действия релейной защиты (ТО)из-за КЗ в электроустановке потребителя. | Причиной отключения ВЛ-10кВ №.17 ПС "Бутырки" послужило межфазное К.З. РУ-10 кВ КТП-678П находящегося в эксплуатационной ответственности ОАО Агропромышленное объединение "Дружба"". | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
1075 | 75 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-06 12:46 | 2020-07-06 15:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-6кВ яч. №05 "Карамышево" послужило отключение ВЛ-10 кВ в результате действия релейной защиты (ТО). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.05 ПС "Карамышево" послужило прохождения грозового фронта (При порывах ветра более 18 м/с.) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Карамышево по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, от возможных попаданий молний, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей. При выявлении дефектов, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей по ВЛ 10 кВ № 05 ПС Карамышево, устранить в кротчайший срок
1076 | 743 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-06 19:05 | 2020-07-06 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 016 (ул.Урицкого) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотраВЛ 0,4кВ №1ТП 016 (ул.Урицкого) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ.
1077 | 82 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-07 09:10 | 2020-07-07 11:59 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 268 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ дома № 32 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1078 | 834 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2020-07-05 10:47 | 2020-07-05 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС.
1079 | 198 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-02 15:16 | 2020-07-02 16:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4кВ ТП 406 Почта №12 ПС Медное. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1080 | 190 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-07 14:54 | 2020-07-07 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Восток - Новодугино с отпайками (ВЛ-133) с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Знаменка - Тёмкино (ВЛ-180) с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Знаменка - Тёмкино (ВЛ-180) дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Восток - Новодугино с отпайками (ВЛ-133) с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1081 | 821 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-07-07 15:20 | 2020-07-07 16:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 733 ВЛ №1 ПС Коптевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 733 ВЛ №1 ПС Коптевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1082 | 822 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-07-07 17:32 | 2020-07-07 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская на тему недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1083 | 717 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-07-04 10:45 | 2020-07-04 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Техникум с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Техникум устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1084 | 682 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-07 21:40 | 2020-07-07 23:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 172 (Фоминское) Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
1085 | 694 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-07 21:40 | 2020-07-07 23:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку вветок деревьев, угрожающих падением на ВЛ в пролетах опор № 9-№10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 039 (Ермаково деревня) Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
1086 | 83 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-07-07 08:30 | 2020-07-07 11:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 10кВ № 11 РП Злобино 1 секция ПС Кирилово произвести верховой осмотр опор №35-55 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Произвести: визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы каждой опоры (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры.
1087 | 84 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-07-08 00:42 | 2020-07-08 02:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ №9 Резерв ЗРУ ПС 110/35/10 Компрессорная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1088 | 681 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-07 23:20 | 2020-07-08 01:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 401 Ерилово. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 401 Ерилово в соответствии с НТД.
1089 | 974 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-07-07 20:45 | 2020-07-07 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 112 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1090 | 679 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-08 02:15 | 2020-07-08 04:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Каменка-1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1091 | 684 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-07-07 23:36 | 2020-07-07 23:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-35 кВ Большесельская 1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор № 33/18 - 33/19 ВЛ-35 кВ Большесельская 1, 2 отпайка на п/ст Варегово 1 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ из-за порывов сильного ветра (стихийные погодные условия). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов фаз А, В и С ВЛ-35 кВ Большесельская 1 отпайка на п/ст Варегово 1, в результате падения дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильных порывов ветра. | Провести внеплановый осмотр отпайки на ПС 35/10/6 кВ "Варегово" ВЛ 35 кВ "Большесельская-1" в пролетах опоры №33/1-№33/84 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Выполнить устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре отпайки на ПС 35/10/6 кВ "Варегово" ВЛ 35 кВ "Большесельская-1" в пролетах опоры №33/1-№33/84 и влияющих на нормальную работу ВЛ.
1092 | 198 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-07 17:00 | 2020-07-07 18:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Несвоевременно вырублено дерево, расположенное на границе охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-3-13 Даньково в пролете опор №6 - №7 и угрожающее падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ Л-3 КТП-3-13 Даньково произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6-№7 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода по ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-3-13 Даньково.
1093 | 757 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2020-07-07 21:08 | 2020-07-07 21:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 336 ПС 35кВ Луч с целью выявления дефектов На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 336 ПС 35кВ Луч, разработать мероприятия и составить график их устранения
1094 | 206 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-07-07 22:40 | 2020-07-08 01:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №266 - №267 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №266 - №267 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки. По результатам осмотра устранить выявленные ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты.
1095 | 199 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-07 20:30 | 2020-07-07 22:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 062 на провода в пролете опор №17-№18 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 062 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №17-№18 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 4-х проводов марки А-25. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 062.
1096 | 683 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-08 02:15 | 2020-07-08 02:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №1 "Волковский" ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №1 "Волковский" ПС 35/6кВ "Чебаково"
1097 | 712 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-08 04:25 | 2020-07-08 06:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 7 ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 7 ПС 35/6кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1098 | 211 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-06 16:03 | 2020-07-06 16:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Устройства РЗА принадлежат абонентам. Обработка по РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции Устройства РЗА принадлежат абонентам. Обработка по РЗА не требуется. | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Яблоновка-Окуловка на участке опор №21/71-29/85 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Яблоновка-Окуловка на участке опор №21/71-29/85 - устранить эти дефекты на ВЛ 110кВ Яблоновка-Окуловка выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №24/80,25/81,26/82 и соседних с ней опорах №№23/79 и 27/83, При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№23/79,24/80,25/81,26/82,27/83 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Произвести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ о необходимости выполнения тех. обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД
1099 | 924 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-07-08 01:12 | 2020-07-08 01:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | 1. Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1 с целью выявления загрязненных изоляторов птичьим пометом. 2. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1 в случае необходимости выполнить замену загрязненной изоляции. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1 в случае необходимости установить птицезащитные устройства.
1100 | 766 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-07-07 22:48 | 2020-07-08 04:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 кВ "Нива", с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 кВ Нива, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1101 | 693 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-01 08:50 | 2020-07-01 09:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1102 | 763 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-03 21:15 | 2020-07-03 23:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (Юсово). Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
1103 | 685 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-07-03 10:50 | 2020-07-03 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №31-№32 ВЛ 10кВ №4 Раменье ПС 35/10кВ Раменье. Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
1104 | 206 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-07-08 07:05 | 2020-07-08 08:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 256 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Клушино явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 6 – 10-1 с обрывом 2-х проводов марки А-25. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 256 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Клушино явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 6 – 10-1 под действием порывов ветра с обрывом 2-х проводов марки А-25. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 256 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Клушино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 256 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Клушино силами ИТР.
1105 | 207 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-07-08 11:28 | 2020-07-08 13:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 139 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Родоманово явилось устойчивое однофазное К.З. возникшее при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 4-1 – 4-2 с обрывом 1-го провода марки А-25. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 139 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Родоманово явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор4-1 – 4-2 под действием порывов ветра с обрывом 1-го провода марки А-25. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 139 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Родоманово силами ИТР. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 139 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Родоманово разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение.
1106 | 216 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-07 14:21 | 2020-07-07 14:21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить письмо руководству Смоленскэнерго с предложением о приведении обслуживаемого участка ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый в соответствие с требованиями НТД
1107 | 975 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-07-03 20:17 | 2020-07-03 22:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 397 - ТП 409 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1108 | 976 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-07-03 20:17 | 2020-07-03 21:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 29 - ТП 711 каб. А ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1109 | 86 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-07 14:10 | 2020-07-07 16:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 403 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор № 7-8 из-за механического воздействия на провода веток от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | Нарушение электрической изоляции Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел из-за механического воздействия на провода веток от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 693 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 693 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1110 | 715 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-07-08 08:53 | 2020-07-08 11:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода из внеохранной зоны ВЛ-10кВ №8 "Н.-Гора" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №156-№157, а также деревьев, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Соболеву А.А. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
1111 | 87 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-07 15:20 | 2020-07-07 17:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №1 от ТП №103л перегорание ПН-100 А фаза В из-за КЗ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Причиной перегорание ПН-100 А фаза В Фид. №1 в РУ-0,4 кВ КТП-103л послужило обрыв линейного провода в пролете опор №1-1- №1-2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 Л г. Грязи по всей длине, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей.. Мастеру Скоробогатову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. В результате осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 Л г. Грязи, выявленные дефекты, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте
1112 | 219 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-08 09:11 | 2020-07-08 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Устройства РЗА принадлежат абоненту. Обработка по РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции Устройства РЗА принадлежат абоненту. Обработка по РЗА не требуется. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ Тяговая, КЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ Тяговая, КВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ Тяговая электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ Тяговая, КЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ Тяговая, КВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ Тяговая устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Конаковского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы.
1113 | 848 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-07-08 12:28 | 2020-07-08 13:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-5046 Л1 Ф-102 ПС Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1114 | 214 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-08 09:40 | 2020-07-08 11:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №37 - №38 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Дивинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Дивинская отключился в результате механического воздействия при падении дерева с края просеки на провода в пролете опор №37- №38 с последующим обрывом 3-х проводов марки АС-35 и возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Дивинская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №37 - №38 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Дивинская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1115 | 215 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-07-08 09:58 | 2020-07-08 11:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева в границах охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 от МТП-7-1 Лесники на провода в пролете опор №11 - №12, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от МТП-7-1 Лесники отключился в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11 - №12 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 от МТП-7-1 Лесники.
1116 | 769 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Тимский РЭС | 2020-07-08 09:00 | 2020-07-08 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 230 с.Соколье явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за схлеста оборванных проводов, вследствие падения на провода ВЛ дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 230 с.Соколье явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за схлеста оборванных проводов, вследствие падения на провода ВЛ дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП230 с целью выяснения дефектов. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП230, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов.
1117 | 728 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-08 08:20 | 2020-07-08 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (Пушкинская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1118 | 735 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-08 08:33 | 2020-07-08 11:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10 кВ №6 Профилакторий ПС 35/10 кВ Красная Горка в пролетах опор №43 - №44 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ №6 Профилакторий ПС 35/10 кВ Красная Горка в соответствии с НТД.
1119 | 702 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-08 07:40 | 2020-07-08 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 122 (Филимоново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 122 (Филимоново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1120 | 826 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-07-08 13:45 | 2020-07-08 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 1329 от растительности веток деревьев в пролете опор № 15-16. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
1121 | 770 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-07-08 06:32 | 2020-07-08 08:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 649.14 ПС 35кВ Маяк с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, находящиеся вне охранной зоне ВЛ, но представляющие угрозу при неблагоприятных погодных явлениях. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 649.14 ПС 35кВ Маяк определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Направить в адрес ЦУ СПС служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч.14 ПС 35кВ Маяк.
1122 | 710 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-08 10:00 | 2020-07-08 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Волково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Волково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1123 | 719 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-08 10:35 | 2020-07-08 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 606 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 606 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1124 | 827 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-07-08 15:30 | 2020-07-08 15:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Во время грозы произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" по поверхности с оплавлением глазури (<25% поверхности) без разрушения юбок изоляторов. | Нарушение электрической изоляции Возникновение эл. дуги во время грозового перенапряжения между проводами фаз "В" и "С" и заземленной частью опоры №87 с распространением по поверхности гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" с отключением ВЛ от действия защит. | Произвести замену изоляторов, подвергшихся электродуговому перекрытию, на опоре №87 ВЛ 35кВ Инжавинская-Караваинская с отп. на ПС Никитинская. Произвести проверку состояния провода в поддерживающих зажимах на опоре №87 по ВЛ 35кВ Инжавинская-Караваинская с отп. на ПС Никитинская. Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №87 по ВЛ 35кВ Инжавинская-Караваинская с отп. на ПС Никитинская. При выдаче задания на обход осмотр ВЛ 35кВ Инжавинская-Караваинская с отп. на ПС Никитинская. особое внимание обратить на состояние изоляции ВЛ, после прохождения грозового периода.
1125 | 700 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-08 12:10 | 2020-07-08 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №8 ТП 690 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0.4 кВ №8 ТП 690 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1126 | 877 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2020-07-08 17:30 | 2020-07-08 19:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 3-5 ПС 110кВ Коршево Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления возможных дефектов. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 3-5 ПС 110кВ Коршево Бобровского РЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
1127 | 878 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2020-07-08 19:27 | 2020-07-08 20:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-3 ПС 110кВ Коршево Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-3 ПС 110кВ Коршево Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1128 | 716 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-05 14:33 | 2020-07-05 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 377 Семеновское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 377 Семеновское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1129 | 703 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-06 13:46 | 2020-07-06 13:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1130 | 927 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2020-07-08 18:46 | 2020-07-08 19:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ № 2 от ЗТП № 317, при обходе обратить внимание на наличие деревьев угрожающих падением на ВЛ находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-0,4кВ № 2 от ЗТП № 317 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1131 | 879 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-07-08 14:04 | 2020-07-08 14:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На опоре № 28 ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" со следами перекрытия. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 26-30 ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 26-30 ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП.
1132 | 748 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-09 03:50 | 2020-07-09 05:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" . с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" . устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1133 | 791 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-09 03:50 | 2020-07-09 05:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 3 ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 3 ПС 35/6кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1134 | 780 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2020-07-08 15:47 | 2020-07-08 22:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21410 ПС Журятино. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №21410 ПС Журятино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
1135 | 781 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-07-08 17:22 | 2020-07-08 20:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 212, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от 212, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1136 | 782 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-07-08 18:55 | 2020-07-08 21:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1137 | 226 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-08 19:15 | 2020-07-08 20:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-4-13 Гаврюковка на провода в пролете опор №2 - №3 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-4-13 Гаврюковка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №3 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-4-13 Гаврюковка.
1138 | 783 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2020-07-08 19:40 | 2020-07-08 19:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №14 ПС Иванино. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
1139 | 227 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-08 09:50 | 2020-07-08 09:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Поречье-Гостиница Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Поречье-Гостиница.
1140 | 849 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-07-08 17:05 | 2020-07-08 17:32 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в адрес владельца ТП-50п с требованием о приведении электрооборудования ТП в надлежащее состояние.
1141 | 831 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-07-08 16:32 | 2020-07-08 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 08 ПС Каменская с целью выявления деревьев растущих в пределах охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 08 ПС Каменская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих в охранной зоне ВЛ.
1142 | 94 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-08 12:45 | 2020-07-08 15:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10к В № 14 ПС Ярлуково по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10к В № 14 ПС Ярлуково, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефанович Г. В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При необходимости, ВЛ 10 к В № 14 ПС Ярлуково включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли.
1143 | 235 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-08 08:00 | 2020-07-08 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково, ВЛ-6 кВ № 7 ПС 35/6 кВ КФЗ (ФЗиК), ВЛ-6 кВ № 14 ПС 35/6 кВ №5. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково, ВЛ-6 кВ № 7 ПС 35/6 кВ КФЗ (ФЗиК), ВЛ-6 кВ № 14 ПС 35/6 кВ №5 дефекты.
1144 | 236 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-08 14:40 | 2020-07-08 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 Дер.ТП Деревня 1162 Зобы, ВЛ-0.4кВ ф2 Пос.пр. ТП Котельная1128 Кладово. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВ ф.2 Дер.ТП Деревня 1162 Зобы, ВЛ-0.4кВ ф2 Пос.пр. ТП Котельная1128 Кладово.
1145 | 237 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-08 16:00 | 2020-07-08 18:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф2Дер2ТПСкорынево1136Лаптиха, ВЛ-0.4кВф.1Дер.ТПМ.Городиши 01 Фралёво. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф2Дер2ТПСкорынево1136Лаптиха, ВЛ-0.4кВф.1Дер.ТПМ.Городиши 01 Фралёво.
1146 | 238 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-08 16:04 | 2020-07-08 17:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Сулежский Борок. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Сулежский Борок дефекты.
1147 | 101 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-08 14:05 | 2020-07-08 17:07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
1148 | 102 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-07-08 14:55 | 2020-07-08 17:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Прекращение электроэнергии потребителям по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП № 149 произошло по причине обрыва линейного провода в пролёте опор №23-24 в следствии старения провода и потеря механической прочности, срок службы более 35 лет и неблагоприятных погодных условий в виде бокового порывистого ветра, с порывами до 20 м/с. Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1983 г. Потеря механической прочности провода в пролете опор в пролёте опор №23-24 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Причина обрыва провода А-35 в пролёте опор №23-24 по ВЛ 0,4кВ №3 от КТП №149 произошла по причине механического износа, вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. На ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №147 произвести инженерный внеочередной обход и осмотр, на предмет выявления дефектов снижающих надёжность электроснабжения потребителям. По результату инженерного внеочередного обхода и осмотра, на предмет выявления дефектов снижающих надёжность электроснабжения потребителям по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №147, выявленные дефекты устранить в кротчайший срок.
1149 | 817 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-07-09 07:40 | 2020-07-09 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Каюровская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Каюровская. Совместно со СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опоры №9,№10 в каждую сторону) ВЛ 35кВ Каюровская. По результатам замера сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опоры №9,№10 в каждую сторону) ВЛ 35кВ Каюровская, при необходимости, устранить выявленные дефекты. Совместно со СД произвести замер расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №8-№9 ВЛ 35кВ Каюровская и в пролетах опор №9-№11 ВЛ 35кВ Каюровская. По результатам замера расстояния между грозотросом и проводом на ВЛ 35кВ Каюровская, в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение.
1150 | 762 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-07-08 22:39 | 2020-07-08 23:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ "Правдино" отпайки на ПС 110/35/10 кВ "Крюково" в пролетах опор №15/1-№15/52 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ "Правдино" отпайки на ПС 110/35/10 кВ "Крюково" в пролетах опор №15/1-№15/52 , при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков.
1151 | 941 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-07-08 23:09 | 2020-07-08 23:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-35 кВ Мышкин в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор № 88-89 ВЛ-35 кВ Мышкин деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ из-за порывов сильного ветра (стихийные погодные условия). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов фаз А, В и С ВЛ-35 кВ Мышкин в результате падения дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильных порывов ветра. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Мышкин" в пролетах опор № 1-70 с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение дефектов, выявленных в результате проведенного внепланового осмотра ВЛ 35кВ "Мышкин".
1152 | 111 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-08 22:24 | 2020-07-09 01:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 689 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №2-3 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №2-3 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 689 с.Ратчино, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 689 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 689 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1153 | 933 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-07-08 11:46 | 2020-07-08 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Рождественская-2 с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Рождественская-2 устранить выявленные замечания.
1154 | 112 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-09 02:42 | 2020-07-09 06:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
1155 | 249 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-09 07:49 | 2020-07-09 07:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах № 26,27,28 ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №26,27,28 ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь до нормы.
1156 | 297 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-07-08 09:42 | 2020-07-08 18:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №123 - №124 ветвями кустарника ДКР, растущего под проводами. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. Отключение ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №114 - №115 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Отключение ВЛ 10кВ №09 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №104 - №105 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия ветвей ДКР на провода пролете опор №123 - №124 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки в охранной зоне под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. Отключение ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №114 - №115 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Отключение ВЛ 10кВ №09 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №104 - №105 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Рамешки ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Рамешки с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Рамешки ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты.
1157 | 935 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Волгореченский РЭС Архив | 2020-07-09 08:35 | 2020-07-09 09:23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ИП Сазанов о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
1158 | 936 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-07-08 11:47 | 2020-07-08 11:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нея-Мантурово-2 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Мантурово-2 устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №100, №101, №102 ВЛ-110 кВ Нея-Мантурово-2. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №100, №101, №102.
1159 | 298 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-07 15:00 | 2020-07-07 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Провести испытание многократными опробованиями выключателей МКП 110 на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка. По результатам испытаний многократными опробованиями выключателей МКП 110 на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка устранить выявленные недостатки.
1160 | 113 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2020-07-09 08:20 | 2020-07-09 11:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Большая Боёвка по всей длине, на предмет выявления дефектных изоляторов, в результате которых может произойти электрический пробой с однофазным замыканием на землю. При выявлении дефектных изоляторов на ВЛ 10кВ №7 ПС Большая Боёвка, произвести их замену в кротчайший срок. Включить опору №444 на ВЛ 10кВ №7 ПС Большая Боёвка, через которую протекали токи КЗ в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ. Обеспечить обследование опоры №444 на ВЛ 10кВ №7 ПС Большая Боёвка, подвергшихся однофазному замыканию на землю, влияющие на надежность и безопасность эксплуатации в Долгоруковском РЭС, постоянно-действующей комиссией в составе не менее трех человек в соответствии с требованиями п. 2.1.3 СДУ-2016 ч.1, утвержденного распоряжением ПАО «Россети» от 03.11.2016 № 478п. При обследовании опоры №444, подвергшихся однофазному замыканию на землю обеспечить выполнение следующих мероприятий:  визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы каждой опоры (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю;  откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску);  осмотр подземной части стойки опоры;  осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков), комиссия структурного подразделения по обследованию должна в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации. Мастеру Токареву Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1161 | 303 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-07-08 10:53 | 2020-07-08 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ10кВ №18 ПС Простор. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ10кВ №18 ПС Простор.
1162 | 304 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-07-08 10:57 | 2020-07-08 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Повреждение изолятора вызвано грозовым разрядом Обрыв проводов вызван выпавшим из глубины лесного массива деревом | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/35/10 Роща и КВЛ 10 кВ №14 ПС 110/35/10 Роща. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/35/10 Роща и КВЛ 10 кВ №14 ПС 110/35/10 Роща.
1163 | 114 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-09 08:43 | 2020-07-09 09:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-10 кВ "Хутор Полазов" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролете опор 7-8 веткой от дерева, принесенной сильным порывом ветра из внеохранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-10 кВ "Хутор Полазов" произошло по причине механического воздействия при падении ветки от дерева, принесенной порывом ветра из внеохранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Хутор Полазов РП-10кВ Грязное При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Хутор Полазов РП-10кВ Грязное, произвести вырубку (обрезку крон).
1164 | 310 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-07-07 22:38 | 2020-07-08 00:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Лихославль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор №51-52, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ- 10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Лихославль в пролете опор №51-52, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Лихославль, действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с целью выявления дефектов Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Лихославль дефекты.
1165 | 311 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-08 10:00 | 2020-07-08 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 и ВЛ-10кВ № 03 ПС35/10 кВ Городня с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 и ВЛ-10кВ № 03 ПС35/10 кВ Городня
1166 | 115 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Измалковский РЭС Архив | 2020-07-09 08:30 | 2020-07-09 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Несвоевременная вырубка деревьев , угрожающих падением на провода в пролёте опор № 21-23 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП И069 д.Луговая. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Механическое воздействие при падении дерева на провода в пролёте опор № 21-23 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП И069 д.Луговая, КЗ в результате обрыва провода и дальнейшего схлеста. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП И069 д. Луговая. | Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП И 069 д. Луговая в пролетах опор №№ 21-23. Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП И 069 д. Луговая. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП И 069 д. Луговая устранить выявленные замечания.
1167 | 792 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-08 09:43 | 2020-07-08 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 160 Ермаково 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1168 | 943 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-07-09 13:19 | 2020-07-09 14:15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение потребителю д.Овсяниково, д.15 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
1169 | 316 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-07-08 10:01 | 2020-07-08 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор №68-69, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ- 10кВ №12 ПС 35/10кВ Толмачи в пролете опор №68-69, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Толмачи, действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Толмачи с целью выявления дефектов Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Толмачи дефекты.
1170 | 758 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-09 09:25 | 2020-07-09 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР и деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинскаяв пролетах опор № 49-№50 Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
1171 | 761 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-07-08 16:55 | 2020-07-08 19:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250/100 Савинскоес целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250/100 Савинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1172 | 986 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-07-09 11:20 | 2020-07-09 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1173 | 945 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-07-09 14:20 | 2020-07-09 15:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №151 ф.Привокзальная с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №151 ф.Привокзальная устранить выявленные замечания.
1174 | 946 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-07-08 20:09 | 2020-07-08 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС Красное с целью выявления возможных дефектов вызванных падением ветки дерева на провода ВЛ. Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС Красное устранить в кратчайшие сроки(при их наличии).
1175 | 947 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Сусанинский РЭС Архив | 2020-07-08 22:35 | 2020-07-08 23:31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Направить письмо владельцу дома № 7 ул. Молодежная о необходимости качественного закрепления конструкций крыши дома для исключения их падения на провода ВЛ.
1176 | 803 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-07-09 13:12 | 2020-07-09 14:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обрезку веток деревьев в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 063. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 063 в соответствии с НТД.
1177 | 117 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-07-09 20:09 | 2020-07-09 21:36 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Схлестывание проводов в результате выпадения крюка из стены дома | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Причиной отключения явилось к.з. в результате схлестывания проводов произошедшее из-за выпадения крюка из стены дома под воздействием порыва ветра до 20 м/с. | Направить письмо на имя главы местного поселения с просьбой провести беседу с населением о необходимости укрепления стен в месте крепления проводов
1178 | 323 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-09 07:50 | 2020-07-09 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) 1. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Алексино-1 ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Алексино, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №36-37 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Алексино-1 ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Алексино отключилась. 2. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ № 2 Жуковский поселок ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Изоплит, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №17-17а веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ № 2 Жуковский поселок ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Изоплит отключилась. 3. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Ошурково ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Ошурково ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино отключилась. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) 1. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Алексино-1 ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Алексино в пролете опор №36-37 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 6/0,4кВ Алексино-1 ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Алексино. 2. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ № 2 Жуковский поселок ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Изоплит в пролете опор №17-17а под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 2 Жуковский поселок ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Изоплит. 3. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Ошурково ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино в пролете опор №8-9 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 6/0,4кВ Ошурково ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Алексино-1 ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Алексино,ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ №2 Жуковский поселок ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Изоплит, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Ошурково ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино . Устранить, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Алексино-1 ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Алексино,ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ №2 Жуковский поселок ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Изоплит, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Ошурково ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино дефекты.
1179 | 948 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-07-09 14:35 | 2020-07-09 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС Мантурово, с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения.
1180 | 324 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-07-09 11:20 | 2020-07-09 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Волосково, от ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/10кВ Медведиха, произошло по причине неустойчивого межфазного КЗ в пролёте опор №21 - №22 из-за падения ветки на провода, в результате излома с дерева стоявшего за пределами охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Воротилово, от ВЛ 10кВ №01 от РП 10кВ Шарапово, произошло по причине неустойчивого межфазного КЗ в пролёте опор №2-7 - №2-8 из-за падения ветки на провода, в результате излома с дерева стоявшего за пределами охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Могилки, от ВЛ 10кВ №19 от ПС 110/35/10Кв Рамешки, произошло по причине неустойчивого межфазного КЗ в пролёте опор №3-2 - №3-3 из-за падения ветки на провода, в результате излома с дерева стоявшего за пределами охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной межфазного КЗ в пролёте опор №21-№22 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Волосково от ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/10кВ Медведиха, является перекрытие проводов веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны, в результате излома на дереве. Причиной межфазного КЗ в пролёте опор №2-7-№2-8 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Воротилово от ВЛ 10кВ №01 от РП 10кВ Шарапово, является перекрытие проводов веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны, в результате излома на дереве. Причиной межфазного КЗ в пролёте опор №3-2-№3-3 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Могилки от ВЛ 10кВ №19 от ПС 110/35/10Кв Рамешки, является перекрытие проводов веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны, в результате излома на дереве. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Волосково от ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/10кВ Медведиха, ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Воротилово от ВЛ 10кВ №01 от РП 10кВ Шарапово, ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Могилки от ВЛ 10кВ №19 от ПС 110/35/10кВ Рамешки. По резульнатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Волосково от ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/10кВ Медведиха, ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Воротилово от ВЛ 10кВ №01 от РП 10кВ Шарапово, ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Могилки от ВЛ 10кВ №19 от ПС 110/35/10кВ Рамешки устранить выявленные дефекты.
1181 | 325 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-07-09 17:08 | 2020-07-09 21:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4кВ Жирославка, от ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/10кВ Медведиха, произошло по причине неустойчивого межфазного КЗ в пролёте опор №16 - №17 из-за падения ветки на провода, в результате излома с дерева стоявшего за пределами охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Заклинье ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Рамешки, произошло по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролёте опор №22-№23, из-за длительного воздействия порывистого ветра на провода ВЛ. Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Блуди ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10Кв Медведиха, произошло по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролёте опор №18-№19, из-за длительного воздействия порывистого ветра на провода ВЛ. Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Сельцо от ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/10кВ Медведиха произошло по причине неравномерного распределения нагрузки по фазам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной межфазного КЗ в пролёте опор №16-№17 на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4кВ Жирославка от ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/10кВ Медведиха, является перекрытие проводов веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны, в результате излома на дереве. Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Заклинье ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Рамешки, произошло по причине нарушения изоляции в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в пролёте опор №22 - №23. Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Блуди ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ Медведиха, произошло по причине нарушения изоляции в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в пролёте опор №18 - №19. Причиной ТН явилось неравномерное распределение нагрузки по потребителям на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Сельцо от ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/10кВ Медведиха. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-10/0,4кВ Жирославка от ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/10кВ Медведиха. Произвести перетяжку проводов в пролёте опор №22 - №23, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Заклинье ВЛ-10кВ №06 от ПС 110/35/10кВ Рамешки. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Произвести перетяжку проводов в пролёте опор №18 - №19, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Блуди ВЛ-10кВ №11 от ПС 110/10кВ Медведиха. Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала коммутационного аппарата на КТП 10/0,4кВ Сельцо от ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/10кВ Медведиха. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-10/0,4кВ Жирославка от ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/10кВ Медведиха устранить выявленные нарушения
1182 | 949 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-07-09 17:03 | 2020-07-09 17:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение потребителю д.Колотилово, ул.Центральная, д.8 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
1183 | 950 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-07-09 17:49 | 2020-07-09 19:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет на фидере 10-04 ПС 220/110/10 кВ Борок. По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на фидере 10-04 ПС 220/110/10 кВ Борок устранить выявленные замечания.
1184 | 118 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-07-09 09:50 | 2020-07-09 12:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Обрыв 4 проводов А-25 в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-361, из-за дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ, от сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) КЗ проводов А-25 в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-361, из-за схлеста и обрыв 4 проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-361, от дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ (сильного порывистого ветра). | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ ф № 1 МТП-63Х-361 с. Новое Дубовое. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ ф № 1 МТП-63Х-361 с. Новое Дубовое устранить выявленные замечания. Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ ф № 1 МТП-63Х-361 с. Новое Дубовое в пролетах опор №№ 26-27.
1185 | 793 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2020-07-09 19:59 | 2020-07-09 21:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 2211-07/100 от ДКР в пролете опор №8-10, 16-19, 1.9-1.12, 2.6-2.10 Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов
1186 | 235 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-09 20:59 | 2020-07-09 22:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 101 ВЛ 1003 ПС 110/10кВ Екимцево силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 101 ВЛ 1003 ПС 110/10кВ Екимцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1187 | 946 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-09 05:50 | 2020-07-09 09:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №3 Аксеновский ПС 110/10кВ Луговая в пролетах опор №64-№65. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ №3 Аксеновский ПС 110/10кВ Луговая в соответствии с НТД.
1188 | 884 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-07-10 06:58 | 2020-07-10 06:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Докучаево-2 по всей длине, на предмет выявления дефектов и мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "С" на опоре № 124 ВЛ 110 кВ Докучаево-2. Установить устройства для отпугивания птиц на опорах № 122-126 ВЛ 110 кВ Докучаево-2. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Докучаево-2, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению, с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС.
1189 | 839 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-07-04 08:08 | 2020-07-04 09:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-1-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-1-10 по всей длине.
1190 | 840 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Троснянский РЭС Архив | 2020-07-04 16:02 | 2020-07-04 16:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна по всей длине Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна и включить их в план работ РЭС
1191 | 852 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-07-09 11:52 | 2020-07-09 13:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-148 Ф-1050 ПС Погар на участке от опоры №20 до опоры №28. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-148 Ф-1050 ПС Погар произвести устранение выявленных дефектов.
1192 | 328 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-09 21:29 | 2020-07-10 02:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Хонеево дер № 1 дер Ф № 1, ВЛ-0,4 кВ д.Кой дер № 4 котеджи. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ д.Хонеево дер № 1 дер Ф № 1, ВЛ-0,4 кВ д.Кой дер № 4 котеджи.
1193 | 836 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-07-08 22:00 | 2020-07-08 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Знаменская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 10 ПС Знаменская, насаждения обрезать, при необходимости спилить, либо включить в план ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 10 ПС Знаменская, на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
1194 | 842 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Троснянский РЭС Архив | 2020-07-04 21:50 | 2020-07-04 22:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Т-2-31 по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Т-2-31 и включить их в план работ РЭС.
1195 | 844 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-07-06 15:35 | 2020-07-06 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | ПС 110/35/10 кВ Верховье 1 произвести проверку резервной защиты трансформатора Т-1. Провести анализ наличия резервной защиты трансформатора типа РЗТ-2 на ПС филиала. По результатам анализа разработать график проверок резервных защит трансформатора данного типа.
1196 | 953 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-07-08 15:23 | 2020-07-08 15:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Антропово-Парфеньево-1 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. 2. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Антропово-Парфеньево-1 устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №6, №7, №8, №159, №160, №161 ВЛ-35 кВ Антропово-Парфеньево-1, при необходимости выполнить устранение дефектов.
1197 | 954 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-07-09 17:37 | 2020-07-09 17:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Шарья(р)-Поназырево(т) с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Шарья(р)-Поназырево(т) устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №208, №209, №210, №211 ВЛ-110 кВ Шарья(р)-Поназырево(т). При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №208, №209, №210, №211.
1198 | 329 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-07-08 08:10 | 2020-07-08 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Козлово - устранить эти дефекты
1199 | 330 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-08 07:50 | 2020-07-08 16:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня
1200 | 956 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-07-09 15:15 | 2020-07-09 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 53 Чкалова с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 53 Чкалова принять меры к устранению выявленных замечаний.
1201 | 957 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-07-09 16:04 | 2020-07-09 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 77 Лесчермет Ф-Поссовет с целью обнаружения недостатков вызванных действием сильного ветра. Устранить замечания выявленные при осмотре ВЛ 0,4 кВ КТП № 77 Лесчермет Ф-Поссовет.
1202 | 962 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-07-09 21:14 | 2020-07-09 22:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова с целью обнаружения недостатков вызванных действием сильного ветра. Устранить замечания выявленные при осмотре ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова.
1203 | 846 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-07-07 22:00 | 2020-07-07 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Орловская Районная-Новоселово II цепь с отпайкой на ПС Володарская по всей длине. Провести измерение контура заземления опор №№57, 58,59 ВЛ 110 кВ Орловская Районная-Новоселово II цепь с отпайкой на ПС Володарская, при отклонениях-довести до нормируемых значений Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Орловская Районная-Новоселово II цепь с отпайкой на ПС Володарская и включить их в план ЮУ СЛЭП
1204 | 965 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-07-09 22:48 | 2020-07-09 23:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 56 Победы с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 56 Победы устранить выявленные замечания.
1205 | 966 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-07-09 22:51 | 2020-07-09 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 34 Трудовая ф.2 Лерм.Сми с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 34 Трудовая ф.2 Лерм.Сми принять меры к устранению выявленных замечаний.
1206 | 967 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-07-09 23:00 | 2020-07-09 23:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 67 Бородино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 67 Бородино принять меры к устранению выявленных замечаний.
1207 | 968 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Волгореченский РЭС Архив | 2020-07-09 13:45 | 2020-07-09 14:33 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю, директору магазина "Десяточка", о необходимости обслуживания электрооборудования, находящемся на собственном балансе.
1208 | 969 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Волгореченский РЭС Архив | 2020-07-09 19:44 | 2020-07-09 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 56 ул. Свердлова с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 56 ул. Свердлова устранить выявленные замечания(при их наличии).
1209 | 331 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-08 10:00 | 2020-07-08 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Борки-2 КЛ-10 кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ д. Щеколдино-10 КЛ-10 кВ №05 ПС 110 кВ Зубцов, ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ д. Маслова гора КЛ-10 кВ №07 ПС 110 кВ Зубцов, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Батаково КЛ-10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Борки-2 КЛ-10 кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ д. Щеколдино-10 КЛ-10 кВ №05 ПС 110 кВ Зубцов, ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ д. Маслова гора КЛ-10 кВ №07 ПС 110 кВ Зубцов, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Батаково КЛ-10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов .
1210 | 332 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-09 07:14 | 2020-07-09 07:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая-устранить эти дефекты
1211 | 856 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-07-09 11:10 | 2020-07-09 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Теплое на участке от опоры №15 до опоры №25. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Теплое произвести устранение выявленных дефектов.
1212 | 787 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-07-09 12:50 | 2020-07-09 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 632 (Слобода деревня) ВЛ 10 кВ №5 "Слобода" ПС 35,10 кВ "Обнора".
1213 | 858 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-07-09 15:25 | 2020-07-09 16:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Нарушение электрической изоляции | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
1214 | 970 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Волгореченский РЭС Архив | 2020-07-09 10:02 | 2020-07-09 10:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 106 д. Дербилка с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 106 д. Дербилка устранить выявленные замечания (при их наличии).
1215 | 859 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-07-09 19:33 | 2020-07-09 21:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-102 Ф-1007 ПС Глодневская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №12-13.
1216 | 860 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-07-09 19:57 | 2020-07-09 21:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба.
1217 | 191 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-09 16:25 | 2020-07-09 18:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП285 - ТП 393 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л1613 РП 16 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП285 - ТП 393 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП 285 – ТП 393 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
1218 | 947 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-08 05:00 | 2020-07-08 06:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №18-№19 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Чопорово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А. А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД.
1219 | 781 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-08 08:40 | 2020-07-08 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №56-№57 ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД.
1220 | 799 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-09 09:30 | 2020-07-09 11:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №10 ТП 418 (ул.Подгорная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №10 ТП 418 (ул.Подгорная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ.
1221 | 782 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-09 11:55 | 2020-07-09 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Марково". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Коптелову С. Н. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
1222 | 951 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-09 13:20 | 2020-07-09 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №10 ТП 418 (ул.Подгорная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №10 ТП 418 (ул.Подгорная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ
1223 | 952 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-09 13:20 | 2020-07-09 16:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр кабельного участка ВЛ 10кВ №11 ПС Петровск-Тяговая между ТП406-ТП 408 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра кабельного участка ВЛ 10кВ №11 ПС Петровск-Тяговая между ТП406-ТП 408 дефектов. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) ВЛ 10кВ №11 ПС Петровск-Тяговая между ТП406-ТП 408 без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля, муфты кабельного участка ВЛ 10кВ №11 ПС Петровск-Тяговая между ТП406-ТП 408 в Ростовский РЭС. Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ,КЛ в соответствии с НТД.
1224 | 953 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-09 21:45 | 2020-07-09 23:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 530 (Фатьяново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 530 (Фатьяново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ
1225 | 804 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-10 08:30 | 2020-07-10 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 1123 р.4 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 1123 р.4 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
1226 | 861 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-07-10 11:23 | 2020-07-10 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35 кВ Влазовичи, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №39-40.
1227 | 990 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-07-10 11:07 | 2020-07-10 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ КТП 1701н(3) - КТП 1702н(1) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1228 | 194 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-07-08 09:25 | 2020-07-08 11:04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения ВВ-6 ВЛ-609 ПС 110/6кВ Сафоново послужил обрыв провода в пролете опор № 18 - № 18/1 на головном участке ведомственной отпайки, ведущей на ведомственные ТП-166П, ТП-167П в результате пляски проводов при сильных порывах ветра. |  | Направить письмо владельцу ведомственной отпайки на ведомственные ТП-166П с претензией о неудовлетворительном состоянии электротехнического оборудования.
1229 | 223 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-07-08 10:00 | 2020-07-08 11:49 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-316 Воронцово явилось КЗ возникшее в сетях потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-316 обнаружен перегоревший ПН 0,4 кВ на НР-1. |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-316 Воронцово
1230 | 225 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-07-08 11:35 | 2020-07-08 13:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-1010 ПС Издешково послужило повреждение силового кабеля марки ААШв 3х70 на прямолинейном целом участке ПС 110/35/10 кВ Издешково - опора №1 в результате коррозии оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 45 лет, с 1974 года. | Нарушение электрической изоляции ВВ-10 кВ ВЛ-1010 ПС Издешково отключился в результате повреждения силового кабеля марки ААШв 3х70 на целом прямолинейном участке КЛ-10кВ ПС 110/35/10 кВ Издешково - опора №1 из-за коррозии алюминиевой оболочки кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-1010 ПС 110/35106 кВ Издешково (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению.
1231 | 236 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-07-08 11:49 | 2020-07-08 12:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №174 - №175 из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС мирополье произошло вследствие механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №147 - №148 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №147 - №148 ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье.
1232 | 237 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-07-08 13:10 | 2020-07-08 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВЛ-1 ТП 315 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие обрыва проводов в пролете опор №3-7 - №7-1 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за приделами границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВЛ-1 ТП 315 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие обрыва проводов в пролете опор №3-7 - №7-1 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за приделами границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВЛ-1 ТП 315 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1. Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев ВЛ 0,4кВЛ-1 ТП 315 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1.
1233 | 770 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-07-07 21:30 | 2020-07-07 21:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Техникум с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Техникум устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1234 | 795 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-04 14:50 | 2020-07-04 17:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Волга. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Волга.
1235 | 775 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-07 16:42 | 2020-07-07 18:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 TП 055 (Боровики) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1236 | 340 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-07 18:45 | 2020-07-07 20:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 Борки - Маяк 2 цепь с отп. на Белый Городок для выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам осмотра ВЛ 35 Борки - Маяк 2 цепь с отп. на Белый Городок при наличии угрожающие деревья удалить.
1237 | 239 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2020-07-11 10:39 | 2020-07-11 12:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП 051 Досугово на провода в пролете опор №9 - №10 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП 051 Досугово отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода в пролете опор №9 - №10 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-35. | Выполнить вырубку угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП 055 Досугово.
1238 | 240 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-07-11 14:02 | 2020-07-11 15:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Причиной отключения АВ-0,4кВ КВЛ-0,4кВ №2 ул. Б. Смоленская от ТП-40 послужило междуфазное КЗ в результате повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки КНТп 70/120 на опоре №1 кабельного выхода КВЛ-0,4кВ №2 ул. Б. Смоленская от ТП-40 из-за несвоевременного выявления дефекта монтажа кабельной муфты, наличие микротрещины в корне разделки кабеля муфты, что привело к разгерметизации муфты и возникновению междуфазного КЗ. | Нарушение электрической изоляции Причиной повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки КНТп 70/120 на опоре №1 кабельного выхода КВЛ-0,4кВ №2 ул. Б. Смоленская от ТП-40, послужило нарушение электрической изоляции из-за разгерметизации муфты в результате некачественного монтажа муфты с допущенной микротрещиной в корне разделки кабеля муфты, что привело к попаданию влаги и как следствие пробою изоляции и возникновению междуфазного КЗ в муфте. | Провести теоретическое и практическое обучение кабельщиков Рославльского РЭС по монтажу концевых термоусаживаемых кабельных муфт КЛ-0,4кВ.
1239 | 241 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2020-07-11 15:20 | 2020-07-11 17:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-6-1 Воробьёвка на провода в пролете опор №31 - №32 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-6-1 Воробьёвка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №31 - №32 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-6-1 Воробьёвка.
1240 | 242 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2020-07-11 18:10 | 2020-07-11 23:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП 134 Луговая на провода в пролете опор №5-2 - №5-3 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной перегорания трех н/в предохранителей фаз "А", "В", "С" ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП 134 Луговая послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-2 - №5-3 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом пяти проводов марки А-25. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП 134 Луговая.
1241 | 243 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2020-07-12 08:30 | 2020-07-12 10:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 197 Черепово на провода в пролете опор №22 - №23 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 197 Черепово произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №22 - №23 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 197 Черепово.
1242 | 244 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2020-07-12 09:23 | 2020-07-12 11:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, стоящего за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №148 - №149 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микуличи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) ВВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микуличи отключился в результате падения сломанной ветром ветки дерева на провода в пролете опор №148 - №149 с возникновением междуфазного КЗ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микуличи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток в пролете опор №148 - №149 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микуличи. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микуличи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода.
1243 | 246 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-12 10:42 | 2020-07-12 11:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище на провода, в пролете опор №Д-10 - №Д-11 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище отключился в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №Д-10- №Д-11 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №Д-10 - №Д-11 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1244 | 248 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2020-07-12 12:25 | 2020-07-12 14:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-9-2 Петрополье на провода в пролете опор №1-1 - №1-2 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-9-2 Петрополье произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-1 - №1-2 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-9-2 Петрополье.
1245 | 848 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-04 22:19 | 2020-07-05 01:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10кВ Одинок разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10кВ Одинок по всей длине.
1246 | 850 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-04 23:22 | 2020-07-05 01:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ и включить их в план работ РЭС. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №2 ОМТП№128 д.Казаковка
1247 | 793 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-12 07:20 | 2020-07-12 08:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 26 яч.08 - ТП 857 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10 кВ РП 26 яч.08 - ТП 857 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
1248 | 852 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-05 00:57 | 2020-07-05 00:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС.
1249 | 886 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2020-07-12 20:32 | 2020-07-12 20:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Новая Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Новая Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1250 | 853 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-07-05 05:42 | 2020-07-05 08:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС.
1251 | 855 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-05 09:57 | 2020-07-05 10:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Ломовое" разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС.
1252 | 250 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-10 11:45 | 2020-07-10 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Обрыв провода в пролёте опор №1 - №2 ВЛ 0,4 кВ№2 ТП 542 упавшей веткой дерева в пределах охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 542 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №1- №2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-542.
1253 | 888 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-07-12 13:16 | 2020-07-12 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену выявленной, перекрытой гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. № 102 ВЛ-110-9. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств оп. № 100-104 ВЛ -110-9. В случае выявления отклонений величины сопротивления, заземляющих устройств оп. № 100-104 ВЛ -110-9, от требований нормативных документов, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС.
1254 | 838 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-07-11 12:07 | 2020-07-11 13:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 483 от растительности веток деревьев в пролете опор № 17-18. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
1255 | 839 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-07-12 07:28 | 2020-07-12 07:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС Ржаксинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор 13-00/20-21 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №13 ПС Ржаксинская.
1256 | 856 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-05 10:22 | 2020-07-05 10:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Моховое по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Моховое в пролете опор №111-112 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Моховое разработать мероприятия и включить их в план работ Залегощенского РЭС
1257 | 795 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2020-07-13 05:56 | 2020-07-13 06:13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Причиной отключения ВЛ 10кВ № 346 ПС 35кВ СОМ явился схлест проводов в пролете опор № 81-82, вследствие наезда стороннего транспорта на опору № 82. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Повреждение опоры № 82 по ВЛ 10кВ № 346 ПС35кВ СОМ по причине наезда стороннего транспорта. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 346 35 кВ СОМ. По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ № 346 35 кВ ПС СОМ разработать график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения. Произвести верховой осмотр опор №81, 83 по ВЛ 10кВ № 346 35 кВ СОМ.
1258 | 130 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-07-10 19:14 | 2020-07-10 21:05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома № 62 с. Ярославы(ответвление от опоры № 5 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1902 Ярославы) между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1259 | 253 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-07-11 12:29 | 2020-07-11 14:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-360 ВЛ-608 ПС Колодня
1260 | 840 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-07-11 15:18 | 2020-07-11 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №16-17. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения дерева растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало ,отключение АВ-1 в КТП-032 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 032 ВЛ №07 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1261 | 810 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-07-11 04:05 | 2020-07-11 04:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ 110 кВ. Пищалкинская произошло в результате КЗ из-за перекрытия полимерного изолятора ф. С на оп. 233 по увлажненной и загрязненной поверхности изолятора в утренние часы при образовании росы. Повреждения оборудования не выявлено. | Нарушение электрической изоляции Перекрытие полимерного изолятора ф.С на оп. 233 по увлажненной и загрязненной поверхности изолятора в утренние часы при образовании росы. Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ 110кВ "Пищалкинская" в пролетах опор №100-№160 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ "Пищалкинская" в пролетах опор №100-№160. Выполнить замену полимерного изолятора фазы "С" на опоре №233 ВЛ 110кВ "Пищалкинская". Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за безопасную эксплуатацию ВЛ 110кВ "Пищалкинская", о качественном проведении осмотров и своевременном устранении дефектов.
1262 | 256 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-07-11 21:04 | 2020-07-11 22:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 114 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№А7-А8 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ
1263 | 257 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-07-11 22:30 | 2020-07-12 00:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП 402 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№3-4 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ.
1264 | 258 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-07-11 23:40 | 2020-07-12 01:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести высоковольтные испытания изоляции ячейки Л-1004 на ПС Соловьево. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС Соловьево, при осмотре уделить внимание состоянию подвесной и штыревой изоляции, наличие дефектных изоляторов. о результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Соловьево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
1265 | 864 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-07-10 11:00 | 2020-07-10 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 110кВ Красный Рог на участке от опоры №30 до опоры №40. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 110кВ Красный Рог произвести устранение выявленных дефектов.
1266 | 866 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-07-12 19:01 | 2020-07-12 21:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-200 Ф-1022 ПС Красный Рог с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-200 Ф-1022 ПС Красный Рог произвести вырубку выявленных деревьев.
1267 | 260 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-07-12 09:50 | 2020-07-12 11:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 114 ВЛ-1014 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №3-4.
1268 | 870 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-07-12 10:48 | 2020-07-12 12:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ЗТП-282 Ф-1026 ПС Новобрянская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 ЗТП-282 Ф-1026 ПС Новобрянская произвести вырубку выявленных деревьев.
1269 | 261 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-12 10:50 | 2020-07-12 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №17 - №17/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 060 упавшей веткой дерева в охранной зоне при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 060 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №17 - №17/1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №17 - №17/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-060.
1270 | 872 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-07-11 12:55 | 2020-07-11 14:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-151 Ф-1006 ПС Абаринки с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-151 Ф-1006 ПС Абаринки произвести вырубку выявленных деревьев.
1271 | 873 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-07-11 09:52 | 2020-07-11 09:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 26-27 ВЛ 110кВ Новозыбков-Залинейная. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
1272 | 874 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-07-10 16:40 | 2020-07-10 17:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 ТП-353 Л3 Ф-104 ПС ГРИДЕHКИ в пролете опор №3-4.
1273 | 875 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2020-07-11 09:33 | 2020-07-11 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-29 Ф-1005 ПС Невдольская в пролете опор №1.11-1.12.
1274 | 344 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-10 16:19 | 2020-07-10 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Кой клуб № 2 дер. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ д.Кой клуб № 2 дер.
1275 | 876 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-07-11 12:40 | 2020-07-11 12:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.Романовка РП АВМ. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1276 | 351 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-12 10:19 | 2020-07-12 11:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПдЮркино 4 Романцево. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТПдЮркино 4 Романцево.
1277 | 878 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-07-11 15:20 | 2020-07-11 16:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-5050 Л3 Ф-102 ПС Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1278 | 796 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Советский РЭС | 2020-07-11 17:25 | 2020-07-11 18:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 4119 20/250. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Произвести оценку состояния опоры , при необходимости заменить.
1279 | 879 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-07-11 16:55 | 2020-07-11 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-382 Л2 Ф-119 ПС Залинейная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1280 | 972 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-07-13 04:06 | 2020-07-13 04:06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево устранить выявленные замечания.
1281 | 880 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-07-12 03:23 | 2020-07-12 05:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
1282 | 263 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-12 22:50 | 2020-07-12 22:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение герметичности | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу ЮУ СПС по техническому обслуживанию ТНИ типа НАМИ-110.
1283 | 794 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-09 16:10 | 2020-07-09 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 408 (Дряхлово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1284 | 884 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-07-12 23:30 | 2020-07-12 23:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.108 ПС Киваи по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1285 | 886 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-07-11 14:00 | 2020-07-11 16:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Повреждение ответвления к дому от оп. 27 деревом в условиях прохождения грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Повреждение ответвления к дому от оп. 27 деревом в условиях прохождения грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-74 Ф-1004 ПС Касиловская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1286 | 265 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-12 15:14 | 2020-07-12 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино на провода, в пролете опор №153 - №154 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной оперативного отключения В-10кВ ВЛ-1002 на ПС 35/10кВ Стригино послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводом фазы "А" и "В" и землёй при падении дерева на провода в пролете опор №153 - №154 с возникновением междуфазного замыкания и последующим обрывом проводов марки Ас-35. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, в том числе сухих деревьев, в пролете опор №153 - №154 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1287 | 887 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-07-11 18:09 | 2020-07-11 19:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.105 ПС Стародуб, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №77-78.
1288 | 266 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-12 18:39 | 2020-07-12 20:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок на крайний провод в пролетах опор №5-60 - №5-61 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной оперативного отключения В-10кВ ВЛ-1003 на ПС 110/35/10кВ Починок послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводом фазы "В" и землёй при падении дерева на провод фазы "В" в пролете опор №5-60 - №5-61 с возникновением однофазное замыкание на "Землю" и последующим обрывом данного провода марки А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, в том числе сухих деревьев, в пролете опор №5-60 - №5-61 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВПочинок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1289 | 267 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-12 18:55 | 2020-07-12 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной технологического нарушения на ТП 396 послужило повреждение силового трансформатора марки ТМ-20/10кВА в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции Причиной перегорания двух предохранителей ПК 10 фаз "А" и "В" на ТП 396 послужило нарушение электрической изоляции между высоковольтными и низковольтными обмотками и на корпус силового трансформатора марки ТМ-20/10кВА с возникновением междуфазного КЗ в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта. | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования ТП 396. Устранить нарушения выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) и проверки грозозащиты оборудования ТП 396. Выполнить проверку грозозащиты оборудования ТП 396. По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования ТП 396 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1290 | 268 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-07-11 11:54 | 2020-07-11 13:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-61 Староселье произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №17 - №18 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП-61 Староселье произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №17 - №18 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП-61 Староселье с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку ветвей деревьев за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП-61 Староселье .
1291 | 269 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-07-11 16:40 | 2020-07-11 18:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-1007 ПС Капыревщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим веткой деревом в пролете опор №273 - №274 из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №273 - №274 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС Капыревщина проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев на провода в пролете опор №273 - №274 ВЛ-1007 ПС Капыревщина
1292 | 270 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-07-12 08:43 | 2020-07-12 09:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 088 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №2 - №3 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 088 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2 - №3 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 088 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку ветвей деревьев за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 088.
1293 | 890 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-07-11 08:55 | 2020-07-11 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-240 Ф-1018 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-240 Ф-1018 ПС Почепская произвести вырубку выявленных деревьев.
1294 | 271 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-07-12 09:08 | 2020-07-12 09:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-213 Капыревщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №5 - №6 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-213 Капыревщина произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №5 - №6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-213 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку ветвей деревьев за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-213.
1295 | 843 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-10 17:14 | 2020-07-10 18:29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1296 | 891 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-07-11 00:32 | 2020-07-11 01:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.Борачевка от РП Северный на участке от опоры №15 до опоры №25. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.Борачевка от РП Северный произвести устранение выявленных дефектов.
1297 | 272 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-07-12 09:18 | 2020-07-12 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВВ-10 ВЛ-1014 ПС Издешково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №132-№134 упавшим деревом из-за не своевременной его вырубки при сильных порывах ветра с обрывом трех проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Обрыв трех проводов марки А-35 на ВЛ-1014 ПС Издешково произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №132 - №134 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1014 ПС Издешково с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №132 - №134 ВЛ-1014 ПС Издешково. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1014 ПС Издешково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
1298 | 274 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-07-12 10:17 | 2020-07-12 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-30 ВЛ-623 ПС Сафоново произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №8 - №10 при падении дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, в следствие сильных порывов ветра, с последующим разрушением промежуточной опоры № 9 и обрывом четырех проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Разрушение промежуточной опоры № 9 на ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-30 ВЛ-623 ПС Сафоново произошло по причине падения дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, в следствие ухудшения погодных условий и усиления порывов ветра Повреждение промежуточной опоры № 9 с обрывом четырех проводов в пролете опор №8 - №10 на ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-30 ВЛ-623 ПС Сафоново произошло по причине падения дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, в следствие ухудшения погодных условий и усиления порывов ветра | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-30 ВЛ-623 ПС Сафоново По результата проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-30 ВЛ-623 ПС Сафоново разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1299 | 973 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2020-07-11 16:10 | 2020-07-11 16:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 ул. Нерехтская от ТП № 54 г. Нерехта, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 ул. Нерехтская от ТП № 54 г. Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). Через местные СМИ проинформировать жителей города и района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 0,4 кВ.
1300 | 845 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-11 09:11 | 2020-07-11 10:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 03 ПС Б.Двойневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Б.Двойневская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Б.Двойневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1301 | 860 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-08 07:22 | 2020-07-08 08:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 008 д. Лужки разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 008 д. Лужки по всей длине.
1302 | 279 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-07-12 12:20 | 2020-07-12 13:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной приведшей к отключению ТП 111 ВЛ 1004 ПС Усвятье явилось срабатывание одного ПК-10 Т-1 от грозового разряда, вовремя прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции Причиной приведшей к отключению ТП 111 ВЛ 1004 ПС Усвятье явилось срабатывание одного ПК-10 Т-1 от грозового разряда, вовремя прохождения грозового фронта. | Выполнить внеплановую проверку заземляющего устройства ТП-111 ВЛ-1004 ПС Усвятье, при несоответствие довести до нормы. Выполнить внеплановую проверку РВП-10 на ТП-111 ВЛ-1004 ПС Усвятье.
1303 | 861 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-08 22:16 | 2020-07-08 22:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 112 д. Нечаево разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 112 д. Нечаево по всей длине.
1304 | 846 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-11 10:16 | 2020-07-11 11:18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1305 | 862 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-09 04:13 | 2020-07-09 05:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 037 д. Задушное разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 037 д. Задушное по всей длине.
1306 | 863 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-11 07:50 | 2020-07-11 13:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 221 и включить их в план работ РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 д.Кирики по всей длине
1307 | 281 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-07-12 13:55 | 2020-07-12 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-1001 ПС Пушкино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №1/1 - №1/3 при падении дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, в следствие сильных порывов ветра, с последующим разрушением промежуточной опоры № 1/2 и обрывом трёх проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Разрушение промежуточной опоры № 1/2 на ВЛ-1001 ПС Пушкино произошло по причине падения дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, в следствие ухудшения погодных условий и усиления порывов ветра Повреждение промежуточной опоры № 1/2 с обрывом трёх проводов в пролете опор №1/1 - №1/2 на ВЛ-1001 ПС Пушкино произошло по причине падения дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, в следствие ухудшения погодных условий и усиления порывов ветра. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1001 ПС Пушкино По результата проведенного осмотра ВЛ-1001 ПС Пушкино разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1308 | 785 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-07 21:20 | 2020-07-08 00:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6-24-№6-25 ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Нила. Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1309 | 776 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-07-10 13:45 | 2020-07-10 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Некрасово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1310 | 779 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-07-08 07:35 | 2020-07-08 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 147 (Сватково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1311 | 890 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2020-07-13 07:16 | 2020-07-13 08:27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо представителю "СНТ Жемчужина" о приведении потребительской КТП-841 от ВЛ 6 кВ №14 ПС 35 кВ Стрелица находящейся на балансе "СНТ Жемчужина" в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1312 | 864 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-07-08 11:05 | 2020-07-08 11:52 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине.
1313 | 284 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-11 19:00 | 2020-07-11 20:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2 Поляново ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Семлево силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2 Поляново ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Семлево разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1314 | 865 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-07-08 01:15 | 2020-07-08 01:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/Д-18-100кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/Д-18-100кВА нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
1315 | 778 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-07 21:30 | 2020-07-08 00:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №416-№417 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово. Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1316 | 892 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-07-13 09:33 | 2020-07-13 11:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-5075 Л1 Ф-105 ПС Чуровичи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1317 | 788 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-09 16:10 | 2020-07-09 17:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лацкое. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лацкое.
1318 | 356 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-08 10:07 | 2020-07-08 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ кВ №04 от ПС 35/10кВ «Нерль» с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ кВ №04 от ПС 35/10кВ «Нерль».
1319 | 357 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-08 10:16 | 2020-07-08 18:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ кВ №15 от ПС 35/10кВ «Нерль» с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ кВ №15 от ПС 35/10кВ «Нерль».
1320 | 358 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-08 10:22 | 2020-07-08 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ кВ №14 от ПС 35/10кВ «Плутково» с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ кВ №14 от ПС 35/10кВ «Плутково».
1321 | 288 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-07-11 20:19 | 2020-07-11 20:26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения Л-1021 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось междуфазное замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (КТП-Гжатский лес). | Причиной отключения Л-1021 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось междуфазное замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (КТП-Гжатский лес). | Направитьпо факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1021 ПС 110/35/10кВ Гагарин письмо-претензию в адрес владельца ЭУ потребителя КТП-Гжатский лес (в лице директора Тарасовой Т.А.).
1322 | 811 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-08 02:00 | 2020-07-08 04:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1323 | 359 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-08 10:18 | 2020-07-08 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ «Вега», ВЛ10кВ №16 ПС «Вега», ВЛ10кВ №07 ПС «Плутково». Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ «Вега», ВЛ10кВ №16 ПС «Вега», ВЛ10кВ №07 ПС «Плутково».
1324 | 361 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-08 10:28 | 2020-07-08 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ « Нагорское » с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ « Нагорское »
1325 | 965 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-08 02:10 | 2020-07-08 04:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1326 | 363 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-08 22:20 | 2020-07-08 23:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ№ 1221 Красная горка 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ№ 1221 Красная горка 2 устранить выявленные нарушения
1327 | 364 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-11 20:18 | 2020-07-11 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №41-42 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково отключилась. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково в пролете опор №41-42 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к отключению АВ 0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково..
1328 | 963 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-08 05:10 | 2020-07-08 06:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1329 | 867 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новодеревеньковский РЭС Архив | 2020-07-05 09:51 | 2020-07-05 10:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ «Шатилово». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ «Шатилово» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1330 | 891 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2020-07-13 04:06 | 2020-07-13 04:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 от ПС 110кВ Рождество по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающим падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 от ПС 110кВ Рождество разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1331 | 812 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-08 05:00 | 2020-07-08 07:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1332 | 892 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2020-07-10 10:22 | 2020-07-10 14:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Новогольелань всей протяжённости ВЛ, а также КТП питающихся от данной ВЛ, после прохождения грозового фронта. Нанести диспетчерские наименования и знаки безопасности на КТП 207 ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Новогольелань По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Новогольелань и КТП наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
1333 | 966 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-09 06:08 | 2020-07-09 08:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №3 Володино ПС 35/10кВ Николо Корма в пролетах опор №127 - №128 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 Володино ПС 35/10кВ Николо Корма в соответствии с НТД.
1334 | 869 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-07-09 09:30 | 2020-07-09 12:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-2 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №2/8-2/9 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-2.
1335 | 971 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-09 12:25 | 2020-07-09 15:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №3 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово в пролетах опор №52 - №53 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово в соответствии с НТД.
1336 | 972 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-09 19:40 | 2020-07-09 21:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 437 Ивановское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1337 | 973 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-09 19:45 | 2020-07-09 21:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-160 Хвощёвка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1338 | 974 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-09 20:50 | 2020-07-09 22:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-479 Черменино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1339 | 975 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-09 11:45 | 2020-07-09 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Шестихино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Шестихино.
1340 | 977 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-10 04:32 | 2020-07-10 06:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 281 Киверники с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1341 | 822 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-10 05:39 | 2020-07-10 07:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Новая с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1342 | 289 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-12 | 2020-07-12 01:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ №2 КТП-5 Относово ВЛ1001 Ризское силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ №2 КТП-5 Относово ВЛ1001 Ризское разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1343 | 291 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-12 07:00 | 2020-07-12 08:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ОТП-Лешутиха ВЛ1003 ПС110/10кВ Касня силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ОТП-Лешутиха ВЛ1003 ПС110/10кВ Касня разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1344 | 982 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-07-13 12:39 | 2020-07-13 14:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Иванчино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Иванчино".
1345 | 365 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-11 16:11 | 2020-07-11 16:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) По РЗА нет. | Нарушение электрической изоляции По РЗА нет. | Произвести осмотр и измерение сопротивления контура заземления опор №8-100,№8-101,№8-102, ВЛ 110кВ отпайка к ПС 110 кВ Пушкино от ВЛ 110кВ Лебедево-Заднее Поле. По результату осмотра и измерения сопротивления контуров заземления опор №8-100,№8-101,№8-102, ВЛ 110кВ отпайка к ПС 110 кВ Пушкино от ВЛ 110кВ Лебедево-Заднее Поле при наличии отклонений от норм, произвести ремонт или замену.
1346 | 292 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-12 07:10 | 2020-07-12 09:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-Савино ВЛ1005 ПС 35/10кВ Семлево силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-Савино ВЛ1005 ПС 35/10кВ Семлево разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1347 | 949 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-04 19:32 | 2020-07-04 22:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 439 (Горки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 439 (Горки) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1348 | 983 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-05 20:42 | 2020-07-05 22:13 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 174 (Потопчино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 174 (Потопчино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1349 | 985 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-08 02:19 | 2020-07-08 03:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №15 ПС 220/110/6кВ "Вега" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №15 ПС 220/110/6кВ "Вега". Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля участка от ПС 220/110/6кВ "Вега" до ТП 086 в Угличский РЭС. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на РоУ службы диагностики.
1350 | 992 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-07-08 09:40 | 2020-07-08 22:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 552 (Бекренево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 552 (Бекренево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1351 | 293 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-12 08:20 | 2020-07-12 10:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 703 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 703 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1352 | 832 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-07-07 22:11 | 2020-07-08 00:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Варегово-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Варегово-2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1353 | 294 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-12 09:10 | 2020-07-12 11:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Богданово ВЛ 1003 ПС 110/10кВ Касня силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Богданово ВЛ 1003 ПС 110/10кВ Касня разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1354 | 295 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-07-12 10:55 | 2020-07-12 11:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 72 – 73 с обрывом 2-х проводов марки А-50. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 72 –73 с обрывом 2-х проводов марки А-50. | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор 72 - 73 ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин По результатам внеочередного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин на участках проходящих через лесные массивы.
1355 | 296 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-12 11:00 | 2020-07-12 12:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 790 ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Касня сня силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 790 ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Касня разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1356 | 297 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-07-12 11:09 | 2020-07-12 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №23 ТП 070(024) Л-1004 РП 01 явилось устойчивое однофазное К.З. возникшее при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 3 – 4. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения однофазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №23 ТП 070(024) Л-1004 РП 01 явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 3 – 4 под действием порывов ветра без обрыва проводов. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №23 ТП 070(024) Л-1004 ЦРП 01 Гагарин силами ИТР. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №23 ТП 070(024) Л-1004 ЦРП 01 Гагарин разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Направить в адрес администрации г. Гагарин письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №23 ТП 070(024) Л-1004 ЦРП 01 Гагарин с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по переулку Студенческий.
1357 | 991 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-07-13 22:57 | 2020-07-13 22:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1358 | 298 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-13 21:35 | 2020-07-13 23:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной технологического нарушения на ТП 295 послужило повреждение силового трансформатора марки ТМ-100/10кВА в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции Причиной перегорания двух предохранителей ПК 10 фаз "А" и "С" на ТП 295 послужило нарушение электрической изоляции между высоковольтными и низковольтными обмотками и на корпус силового трансформатора марки ТМ-100/10кВА с возникновением междуфазного КЗ в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта. | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования ТП 295. По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования ТП 295 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить нарушения выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) и проверки грозозащиты оборудования ТП 295.
1359 | 851 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-07-13 16:08 | 2020-07-13 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №16-17. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р -3 в КТП-10/0,4кВ №226. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 226 ВЛ №4 ПС Зеленая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1360 | 894 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-07-13 09:03 | 2020-07-13 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Повреждение шлейфа ф. В ВР 10 КТП-155 в условиях прохождения грозового фронта. | Термическое повреждение, перегрев, пережог Повреждение шлейфа ф. В ВР 10 КТП-155 в условиях прохождения грозового фронта. | Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования ТП-155 Ф-Нешковичи от РП Крыжино. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления.
1361 | 135 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Измалковский РЭС Архив | 2020-07-13 18:01 | 2020-07-13 20:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-40 кВА И330 д.Мягкоев процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-400 кВА И330 д.Марково Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КТП -40 кВА И330 д.Марково ТМ-40 кВА КТП И330. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ Мягкое со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ Мягкое устранить выявленные недостатки.
1362 | 300 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-12 11:15 | 2020-07-12 13:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ОТП-Трошино ВЛ1003 ПС 35/10кВ Лосьмино силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ №1 ОТП-Трошино ВЛ1003 Лосьмино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1363 | 136 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Измалковский РЭС Архив | 2020-07-13 21:15 | 2020-07-14 01:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Потеря механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор № 29-30 ВЛ 10 кВ Денисово яч16 . Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор № 29-30 ВЛ 10 кВ Денисово яч16 в результате длительной эксплуатации, обрыв и дальнейший схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на ВЛ 10 кВ Денисово яч16. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Денисово. По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ Денисово устранить выявленные замечания.
1364 | 992 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2020-07-11 10:54 | 2020-07-11 12:17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 304 ПС 35 кВ Ливенка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
1365 | 895 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жирятинский РЭС Архив | 2020-07-13 08:10 | 2020-07-13 09:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-29 Ф-1003 ПС Морачево в пролете опор №8-№9, угрожающих падением на провода.
1366 | 138 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-13 06:32 | 2020-07-13 06:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ № 16 ПС Гидрооборудование по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, от возможных попаданий молний, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей При выявлении дефектов, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей по ВЛ 6 кВ № 16 ПС Гидрооборудование, устранить в кротчайший срок
1367 | 897 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-07-13 12:52 | 2020-07-13 12:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести испытание повышенным напряжением оборудования В 10 кВ на ПС 110кВ Староселье. По результатам испытаний недостатки устранить. На ПС 110 кВ Cтароселье произвести чистку выходных коробок выносных ТТ 110 кВ Т-1 фаз А; В; С с применением технических жидкостей и последующей сушкой и оценкой изменения уровня изоляции. На ПС 110кВ Брянскэнерго произвести неплановые измерение уровней изоляции токовых цепей ДЗТ с применением выносных трансформаторов тока 110 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет; при сниженной изоляции – привести в норму.
1368 | 801 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-07-14 03:27 | 2020-07-14 03:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Сеймская - Беседино на участке опор №№ 25-29. По результата верхового осмотра ВЛ 110 кВ Сеймская - Беседино на участке опор №№ 25-29 произвести замену дефектной изоляции. Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №№ 25-29 ВЛ 110 кВ Сеймская - Беседино. По результатам верхового осмотра и измерения сопротвления ЗУ на участке опор №№ 25-29 ВЛ 110 кВ Сеймская - Беседино разработать план-график выполнения мероприятий по устранению выявленных замечаний.
1369 | 802 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-07-14 04:17 | 2020-07-14 04:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Возы с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН-10кВ на ТП, запитанных от данной ВЛ, целостность заземляющих спусков на ВЛ. Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №7-10. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Возы и измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №7-10, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по устранению данных замечаний. Направить в адрес ЦУ СПС служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч.3 ЦРП 10кВ Возы.
1370 | 995 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-08 10:46 | 2020-07-08 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 249 (Родионово ЦУ) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Провести разъяснительную работу с владельцем дома от опоры №6 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 249 (Родионово ЦУ) о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №3 ТП 249 (Родионово ЦУ) в соответствии с НТД. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1371 | 871 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2020-07-13 15:50 | 2020-07-13 16:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в ФКУ Москва-Харьков ФДА о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала. Произвести внеочередной осмотр участка КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская филиала ПАО "МРСК Центра"-"Орелэнерго". Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам осмотра КВЛ 10кВ №6 ПС Кромская и включить их в план работ РЭС.
1372 | 993 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-07-14 04:07 | 2020-07-14 04:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Н.Оскол-Серебрянка. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№ 11,12,13,14,15 ВЛ 110 кВ Н.Оскол-Серебрянка. Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Н.Оскол-Серебрянка в пролетах опор №№ 11,12,13,14,15. По результатам внеочередного осмотра, верхового осмотра и измерений сопротивления заземляющих устройств разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить замер расстояния от шлейфа фазы "А" до металлоконструкции опоры №13 ВЛ 110 кВ Н.Оскол-Серебрянка.
1373 | 852 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-13 09:42 | 2020-07-13 11:00 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1374 | 367 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-13 05:29 | 2020-07-13 05:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате осмотра ВЛ персоналом УСЛЭП было обнаружено разрушение стеклянного изолятора ф.»А» на опоре № 65, в следствии прохождения грозового фронта . | Нарушение электрической изоляции В результате осмотра ВЛ персоналом УСЛЭП было обнаружено разрушение стеклянного изолятора ф.»А» на опоре № 65, в следствии прохождения грозового фронта . | На ВЛ 110кВ Кувшиново-Борисово произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №64,65,66. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №64,65,66 ВЛ 110кВ Кувшиново-Борисово до нормы.
1375 | 804 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-07-14 10:01 | 2020-07-14 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС "Семзавод" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Семзавод, составить график устранения выявленных замечаний
1376 | 997 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-08 05:00 | 2020-07-08 07:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №15-№16 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Глебово. Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД
1377 | 303 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-07-12 15:21 | 2020-07-12 16:00 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 004 Л-1004 РП 01явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (Куликова Ю.Г.). | Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 004 Л-1004 РП 01явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (Куликова Ю.Г.). | Направить письмо-претензию в адрес владельца ЭУ (в лице Куликовой Ю.Г.) по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 004 Л-1004 РП 01.
1378 | 1 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-07-08 07:10 | 2020-07-08 09:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-2х160 Борис.котельная с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-2х160 Борис.котельная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1379 | 252 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-07-09 09:13 | 2020-07-09 10:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обрезку веток деревьев в пролётах опор №17-№18 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 065 . Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №3 ТП 065 в соответствии с НТД.
1380 | 978 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Сусанинский РЭС Архив | 2020-07-13 13:05 | 2020-07-13 15:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС Сусанино с применением бинокля с целью выявления замечаний ВЛ. В результате обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Сусанино 110/35/10 кВ, устранить выявленные замечания (при их наличии).
1381 | 370 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-08 22:22 | 2020-07-09 04:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №794 Андрейково-4; ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №839; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №941 Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №794 Андрейково-4; ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №839; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №941.
1382 | 372 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-09 10:07 | 2020-07-09 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №221; ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №1056; ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №1106; ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №1135; ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №9 Бойково ферма. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №221; ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №1056; ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №1106; ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №1135; ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №9 Бойково ферма.
1383 | 375 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-13 09:18 | 2020-07-13 09:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13(2) ПС 35/10 кВ Савватьево о с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13(2) ПС 35/10 кВ Савватьево .
1384 | 143 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-07-14 14:05 | 2020-07-14 15:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Несвоевременное выявление дефектов изоляторов. | Нарушение электрической изоляции схлест проводов перекидки от опоры №14 в результате срыва изолятора под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-425(306) ВЛ-10 Крутое., VN004-94804782 | На ВЛ-0,4кВ от ТП-425(306) произвести внеочередной верховой осмотр с целью выявления дефектов изоляторов. По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1385 | 855 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-07-14 14:55 | 2020-07-14 15:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 559 ВЛ №04 ПС Арженская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 559 ВЛ №04 ПС Арженская , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной и вне охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1386 | 810 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2020-07-14 12:15 | 2020-07-14 13:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ 3.1.19 ПС Фатеж согласно листа осмотра. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 3.1.19 от ПС 110/35/10 "Фатеж"., на наличие причин способствующих отключению ВЛ. Результаты оформить листами осмотров, Назначить сроки устранения всех выявленных замечаний ВЛ-10кВ 3.1.19 от ПС 110/35/10 "Фатеж". Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра
1387 | 997 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-07-15 01:41 | 2020-07-15 02:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Г 6 - РП 45 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1388 | 896 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2020-07-15 06:03 | 2020-07-15 07:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Парусное по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Парусное наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов
1389 | 819 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-07-14 10:35 | 2020-07-14 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опор №147-150 ВЛ-10кВ № 02 от ПС Кириловка (4109) По результатам измерений сопротивления заземляющего устройства опор №147-150 ВЛ-10кВ № 02 от ПС Кириловка (4109) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1390 | 821 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2020-07-14 11:17 | 2020-07-14 13:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2303 ПС Марьино. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №2303 ПС Марьино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
1391 | 826 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2020-07-14 13:40 | 2020-07-14 16:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№ 009 с диагностикой опор №2-6 и 2-7. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№ 009 составить график устранения выявленных замечаний.
1392 | 828 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Советский РЭС | 2020-07-14 14:35 | 2020-07-14 14:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4111 5/100. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4111 5/100 составить график устранения выявленных дефектов. Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №2-10-2-11на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4111 5/100. Провести обучение персонала по теме: "Выявление дефектов на ВЛ"
1393 | 832 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-07-14 17:07 | 2020-07-14 17:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 335.1 от ПС 35/10 кВ Демякино, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 335.1 от ПС 35/10 кВ Демякино, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1394 | 833 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2020-07-14 17:10 | 2020-07-14 19:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ 3.1.23 ПС Фатеж в пролётах 4-6 Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 3.1.23 от ПС 110/35/10 "Фатеж"., на наличие причин способствующих отключению ВЛ Результаты оформить листами осмотров, Назначить сроки устранения всех выявленных замечаний ВЛ-10кВ 3.1.23 от ПС 110/35/10 "Фатеж". Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра
1395 | 859 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-07-14 20:45 | 2020-07-14 22:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 16 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №5-6 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 543 с.Базево, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1396 | 861 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-07-14 22:36 | 2020-07-14 23:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 18-19 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 16 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролете опор №18-19 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения АВ ВЛ 0,4 кВ №2. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 462 с.Сарымовка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1397 | 841 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-07-14 21:46 | 2020-07-14 23:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ 0,4 ТП 069 ф.1 с.Родионовка в пролетах оп.№16-18. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ
1398 | 901 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2020-07-14 23:25 | 2020-07-15 00:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 958 ПС Верейка и КТП 958 ПС Верейка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 958 ПС Верейка на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Произвести внеочередной осмотр КТП 958 ПС Верейка, обратив особое внимание на наличие поверхностной коррозии.
1399 | 874 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-05 18:11 | 2020-07-05 21:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№94 с.Красное ст.магазин по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№94 с.Красное ст.магазин и включить их в план работ РЭС
1400 | 876 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-06 15:54 | 2020-07-06 17:05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить собственнику КВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Залегощь: АО Орелоблэнерго письмо о соблюдении Правил технической эксплуатации оборудования, исключающие нарушения его надежной работы и электроснабжения потребителей.
1401 | 900 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-07-14 16:15 | 2020-07-14 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине Найтоповичи-Высокое II цепь с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ находящихся за пределами охранной зоны. По результатам осмотра произвести валку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
1402 | 982 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2020-07-14 14:50 | 2020-07-14 15:49 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-109 М. Столпино, с целью выявления возможных дефектов. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-109 М.Столпино замечания устранить.
1403 | 381 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-10 00:24 | 2020-07-10 12:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 ЗТП 10/0,4 кВ №31; ВЛ-0,4кВ ф1 ЗТП 10/0,4 кВ №929; ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №350; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №26; ВЛ-0,4кВ№1 КТП 10/0,4 кВ №397 ; ВЛ-0,4кВ №1 от КТП10/0,4 кВ№20. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф1 ЗТП 10/0,4 кВ №31; ВЛ-0,4кВ ф1 ЗТП 10/0,4 кВ №929; ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №350; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №26; ВЛ-0,4кВ№1 КТП 10/0,4 кВ №397 ; ВЛ-0,4кВ №1 от КТП10/0,4 кВ№20.
1404 | 903 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-07-14 13:02 | 2020-07-14 14:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-6кВ ф.604 ПС Юбилейная в пролете опор №148-149.
1405 | 905 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-07-14 17:36 | 2020-07-14 19:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ Ф-Путевка от РП Толмачево, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №38-39.
1406 | 909 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-07-15 04:34 | 2020-07-15 06:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.611 ПС Юбилейная, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №17/176-18/176.
1407 | 263 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-08 10:20 | 2020-07-08 12:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 197 (Овинищи). Провести внеплановый инструктаж мастеру ДенисовуА.А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
1408 | 910 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Красногорский РЭС Архив | 2020-07-14 22:00 | 2020-07-14 23:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-176 ф.102 ПС Лотаки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1409 | 266 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-08 10:45 | 2020-07-08 12:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 187 (Улейма село). Провести внеплановый инструктаж мастеру Васкану М.Е. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД.
1410 | 269 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-08 13:58 | 2020-07-08 16:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 (Ефимьево село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 (Ефимьево село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1411 | 271 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-08 12:40 | 2020-07-08 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 (Модявино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 (Модявино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1412 | 273 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-08 14:10 | 2020-07-08 16:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 282 (Кузнецово 2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 282 (Кузнецово 2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1413 | 278 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-09 17:20 | 2020-07-09 19:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 223 (Ефремово). По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 223 (Ефремово). устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1414 | 280 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-07-08 11:37 | 2020-07-08 13:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр других ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ №4 "Мартыновский" ПС 35/10 кВ Рождествено с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу электрооборудования. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ №4 "Мартыновский" ПС 35/10 кВ Рождествено Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1415 | 146 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-07-15 07:35 | 2020-07-15 08:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1980 г. Капитальный ремонт –2011г | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) однофазное замыкание на опоре №3 в результате срыва изолятора Ф. "А" и падение провода Ф."А" на траверсу опоры №3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 Кирпичный ПС Лебедянь, VS010-0014794 | На ВЛ-10кВ Кирпичный произвести верховой осмотр опор №1-20 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Произвести: визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы каждой опоры (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры.
1416 | 285 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-07-15 08:34 | 2020-07-15 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 312 (Полевая) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 312 (Полевая).
1417 | 287 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-07-08 13:15 | 2020-07-08 15:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить опиловку веток в пролете опор №1-4 - №1-5, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 117 (Марьино). Провести внеплановый инструктаж бригаде о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 117 (Марьино).
1418 | 309 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-15 06:21 | 2020-07-15 06:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Ельня-Глинка (ВЛ-160). Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №47 - №48 на ВЛ 110кВ Ельня-Глинка (ВЛ-160). По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Ельня-Глинка (ВЛ-160) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1419 | 314 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-07-15 09:00 | 2020-07-15 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причина приведшей к отключению ВЛ 1002 ПС Каськово явилось междуфазное короткого замыкание ВЛ в пролете опор№90 - №91 в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, вовремя сильных порывах ветра из-за границы охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причина приведшей к отключению ВЛ 1002 ПС Каськово явилось междуфазное короткого замыкание ВЛ в пролете опор№90 - №91 в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, вовремя сильных порывах ветра из-за границы охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1002 ПС Каськово. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №90 - №91 ВЛ 1002 ПС Каськово. По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1007 ПС Каськово. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №Б-19 - №Б-20 на ВЛ 1007 ПС Каськово. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1007 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1420 | 911 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-07-15 11:30 | 2020-07-15 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.607 ПС Малополпинская на участке от опоры №17 до опоры №26. По результатам верхового осмотра ВЛ-6кВ ф.607 ПС Малополпинская произвести устранение выявленных дефектов.
1421 | 319 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-07-15 10:15 | 2020-07-15 12:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №7 - №8из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 093 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7 - №8 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 093 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку ветвей деревьев за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 093.
1422 | 321 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2020-07-15 10:29 | 2020-07-15 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 320 явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-2-№2-3 из-за пределов охранной зоны во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ 0,4кВ №2 от ТП 320 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-2 - №2-3 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 320. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 320 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1423 | 913 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-07-14 15:06 | 2020-07-14 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Папсуевка на участке от опоры №90 до опоры №101. По результатам верхового ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Папсуевка осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №98 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Папсуевка, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Произвести замену дефектных изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №98 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Папсуевка
1424 | 325 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-14 09:35 | 2020-07-14 11:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Стодолище на провода в пролете опор №А-5-5 - №А-5-6 послужило несвоевременное выявление и вырубка сухого дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной оперативного отключения В-10кВ ВЛ-1003 на ПС 110/35/10кВ Стодолище послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводом фазы "А" и землёй при падении сухого дерева на провода в пролете опор №А-5-5 - №А-5-6 с обрывом 3-х проводов АС-35 на опоре А-5-5 (со стороны источника питания) и с обрывом верхнего провода на опоре А-5-5 в сторону опоры А-5-4 марки АС-35 и касанием оборванного провода фазы "А" с землей и возникновением однофазного замыкания на "Землю". При этом междуфазных КЗ не было. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев, в том числе сухих деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, в том числе сухих деревьев, в пролете опор №А-5-4 - №А-5-6 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Стодолище.
1425 | 880 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-14 20:10 | 2020-07-14 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-3/Сх-12-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-3/Сх-12-100 по всей длине.
1426 | 149 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-14 05:59 | 2020-07-14 08:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 551 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ дома № 13а между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
1427 | 818 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-09 12:56 | 2020-07-09 15:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1428 | 819 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-07-15 10:15 | 2020-07-15 12:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №35-№36 ВЛ-10кВ №4 "Воскресенское" ПС 110кВ "Пречистое", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Соболеву А.А. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
1429 | 393 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-15 12:33 | 2020-07-15 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ отпайки на ТП 6/0,4 кВ Игуменка ВЛ-6 кВ № 13 ПС 35/6 кВ Красный луч. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ отп на ТП Игуменка ВЛ-6 кВ № 13 ПС 35/6 кВ Красный луч дефекты.
1430 | 394 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-15 06:20 | 2020-07-15 09:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 07 ПС 35/10кВ Зараменье. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 07 ПС 35/10кВ Зараменье.
1431 | 399 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-15 14:40 | 2020-07-15 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Трестна. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Трестна.
1432 | 400 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-15 06:00 | 2020-07-15 08:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Высокуша. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Высокуша устранить выявленные дефекты.
1433 | 919 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-07-15 13:28 | 2020-07-15 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Чровичи на участке от опоры №19/5163 до опоры №28/5163. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1434 | 921 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2020-07-15 14:55 | 2020-07-15 15:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Л1 ТП-277 Ф-619 ПС Новозыбков2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1435 | 326 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-14 19:55 | 2020-07-14 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ 4904 ТП49 1014 ПС 110/10кВ Вязьма-2 силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ 4904 ТП49 1014 ПС 110/10кВ Вязьма-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1436 | 328 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-15 08:50 | 2020-07-15 10:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Хмелита силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Хмелита дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1437 | 850 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2020-07-15 10:55 | 2020-07-15 15:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №737 ПС Басово. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №737 ПС Басово определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ, своевременному выявлению и устранению дефектов
1438 | 852 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-07-15 13:47 | 2020-07-15 15:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 023, особое внимание обращать на деревья расположенные вне охранной зоны ВЛ, но угрожающими падением на провода. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 023 составить график устранения выявленных замечаний
1439 | 157 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-07-15 13:42 | 2020-07-15 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кВ ф1 от КТП №470 (103) с.Юсово произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1440 | 159 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-07-15 14:34 | 2020-07-15 16:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Схлестывание проводов в результате выпадения крюка из стены дома | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Причиной отключения явилось к.з. в результате схлестывания проводов произошедшее из-за выпадения крюка из стены дома под воздействием порыва ветра до 20 м/с. | Направить письмо на имя главы местного поселения с просьбой провести беседу с населением о необходимости укрепления стен в месте крепления проводов
1441 | 252 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-07-15 15:50 | 2020-07-15 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1442 | 835 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-15 00:58 | 2020-07-15 01:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС Пошехонье. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС Пошехонье.
1443 | 840 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-15 19:40 | 2020-07-15 21:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 349 Кардинское-4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 349 Кардинское-4 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1444 | 166 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-07-14 16:25 | 2020-07-14 17:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 1520 Воскресенское. В результате сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Межфазное КЗ проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 1520 Воскресенское в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1520 Воскресенское. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1520 Воскресенское устранить выявленные замечания.
1445 | 853 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-07-15 17:35 | 2020-07-15 18:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Быково" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Быково" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
1446 | 907 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2020-07-15 14:03 | 2020-07-15 14:03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Мобильные телесистемы" о приведении потребительской ТП-4-5 ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Н-Девицк в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1447 | 926 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-07-15 11:25 | 2020-07-15 12:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания разрядников на стороне 6кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-331 ф.625 ПС Аксинино. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
1448 | 927 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-07-15 11:50 | 2020-07-15 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ КТП-198 Л1 Ф-603 ПС Дроново с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1449 | 856 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-07-15 08:00 | 2020-07-15 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.7.11 от ПС Старшее(479) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.7.11 от ПС Старшее(479) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1450 | 858 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2020-07-15 09:26 | 2020-07-15 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №2 ТП 148 на предмет выявления деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №2 ТП 148 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1451 | 929 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Гордеевский РЭС Архив | 2020-07-15 14:45 | 2020-07-15 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-223 Л1 Ф-607 ПС КОЖАHЫ с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода Произвести вырубку выявленных деревьев.
1452 | 865 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-07-15 11:58 | 2020-07-15 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опор №1-26 – 1-28 ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) По результатам измерений сопротивления заземляющего устройства опор №1-26 – 1-28 ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1453 | 931 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-07-15 18:30 | 2020-07-15 20:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной обход ВЛ-6кВ ф.610 ПС 8НА, с выявлением угрожающих падением на провода деревьев растущих вне охранной зоны. По результатам осмотра произвести вырубку выявленных деревьев.
1454 | 332 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-07-15 09:37 | 2020-07-15 11:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1003 ПС Лоино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №А123 - №А124 ВЛ 1003 ПС Лоино. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1003 ПС Лоино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1455 | 935 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-07-16 00:05 | 2020-07-16 00:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ ЗТП-109 Л1 Ф-603 ПС Вельяминовская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1456 | 936 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-07-15 11:55 | 2020-07-15 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1018 ПС 110кВ Почепская на участке от опоры №115 до опоры №125. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1018 ПС 110кВ Почепская произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №121 ВЛ-10кВ ф.1018 ПС 110кВ Почепская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
1457 | 940 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жирятинский РЭС Архив | 2020-07-15 18:20 | 2020-07-15 18:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Морачево в пролете опор №13-№14.
1458 | 2 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-07-15 12:48 | 2020-07-15 15:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-05 ПС 35 кВ Лебеди. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №17-3.1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-05 ПС 35 кВ Лебеди.
1459 | 946 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-07-15 12:05 | 2020-07-15 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1017 ПС 110кВ Почепская на участке от опоры №35 до опоры №45. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1017 ПС 110кВ Почепская произвести устранение выявленных дефектов.
1460 | 947 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-07-15 12:04 | 2020-07-15 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-143 ф.1002 ПС 110кВ Хмелевская. По результатам испытаний оборудования КТП-143 ф.1002 ПС 110кВ Хмелевская принять меры по устранению нарушений.
1461 | 876 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-07-08 09:00 | 2020-07-08 10:44 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 Вертлово ВЛ 10кВ №5 Осипово ПС 35/10кВ Алешкино с оформлением листа осмотра. По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 Вертлово ВЛ 10кВ №5 Осипово ПС 35/10кВ Алешкино произвести устранение выявленных нарушений.
1462 | 861 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-07-09 09:20 | 2020-07-09 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС35/10кВ Алешкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Алешкино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1463 | 877 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-07-09 11:55 | 2020-07-09 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №36-№37 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Щурово. Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
1464 | 876 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-07-15 11:04 | 2020-07-15 12:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 8-9 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролете опор №8-9 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 24Г с.1-я Питерка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1465 | 892 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-07-09 20:00 | 2020-07-09 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 ТП 678 (Пысково Деревня) с оформлением листа осмотра. По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 638 (Переславцево) разработать мероприятия для устранения выявленных замечаний.
1466 | 985 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Октябрьский РЭС Архив | 2020-07-15 17:00 | 2020-07-15 18:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход ВЛ-0,4 от ТП №85 д.Останино с целью обнаружения деревьев (веток деревьев) угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП №85 д.Останино устранить выявленные замечания.
1467 | 411 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-15 02:01 | 2020-07-15 05:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10 кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 20 ПС35/10 кВ Тургиново, ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10 кВ №16 с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10 кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 20 ПС35/10 кВ Тургиново, ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10 кВ №16
1468 | 343 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-07-15 19:52 | 2020-07-15 21:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1211 ВЛ-1008 ПС Каспля.
1469 | 885 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-07-15 12:52 | 2020-07-15 14:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Отрада по всей длине. По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Отрада разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
1470 | 886 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Хотынецкий РЭС Архив | 2020-07-14 08:15 | 2020-07-14 11:05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Хотынецкая по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Хотынецкая и включить их в план работ Хотынецкого РЭС. Направить письмо потребителю Мегафон о соблюдении Правил эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала.
1471 | 414 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-15 08:22 | 2020-07-15 11:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14(15) ПС 35/10 кВ Юрьево-Девичье; ВЛ-10кВ № 08(10) ПС 35/10 кВ №16с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14(15) ПС 35/10 кВ Юрьево-Девичье; ВЛ-10кВ № 08(10) ПС 35/10 кВ №16
1472 | 346 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2020-07-15 10:10 | 2020-07-15 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Междуфазное КЗ в результате падения дерева на провода под действием порывистого ветра, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 070 с обрывом 5-и проводов А-25. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 отключился в результате перекрытия проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №9 - №10 с возникновением междуфазного КЗ и обрывом 5-и проводов А-25. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9 - №10 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 070 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи.
1473 | 887 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-15 21:45 | 2020-07-15 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-1/Сх-2-63 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-1/Сх-2-63 по всей длине.
1474 | 172 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-15 12:30 | 2020-07-15 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 10кВ "Борисовка-1" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшим деревом в пролёте опор №69-70, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор №69-70 на ВЛ 10кВ "Борисовка-1" произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ "Борисовка-1" по всей длине ВЛ для выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ 10кВ "Борисовка-1" , произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При необходимости ВЛ 10кВ "Борисовка-1", включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли.
1475 | 869 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-07-15 13:53 | 2020-07-15 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку и обрезку крон деревьев угрожающих падением и перекрытием проводов ВЛ-10кВ № 04 от ПС Культпросвет (459) в пролетах оп.№84-96. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ
1476 | 871 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2020-07-15 14:10 | 2020-07-15 15:05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №255 с целью выявления возможных дефектов оборудования ВЛ, особое внимание уделить проверке состояния стрел провеса По результата проведения осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. Выдать предписание собственнику домовладения подключенного от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №255 о замене ввода 0,23 кВ, выполненного не изолированным проводом на СИП-2 в соответствии с действующими НТД.
1477 | 873 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2020-07-15 14:20 | 2020-07-15 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 047 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 047 составить график устранения выявленных замечаний.
1478 | 180 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-15 19:02 | 2020-07-15 20:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 15 Л г. Грязи по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №8 ТП 15 Л г. Грязи произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1479 | 888 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Дмитровский РЭС Архив | 2020-07-15 12:40 | 2020-07-15 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в планы работ Дмитровского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне КВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская в пролете опор №9-54 -№9-55
1480 | 845 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-07-08 14:50 | 2020-07-08 16:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Ивановское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Ивановское), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1481 | 910 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-07-15 12:57 | 2020-07-15 12:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
1482 | 422 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-16 03:11 | 2020-07-16 05:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №354 с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев и веток . Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №354.
1483 | 912 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-07-15 16:03 | 2020-07-15 17:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 1-1 ПС 35 кВ Шукавка с применением бинокля в пролётах опор № 9-10 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 1-1 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
1484 | 990 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2020-07-16 02:56 | 2020-07-16 04:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 Скважина от ТП-292 с. Татарское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 Скважина от ТП-292 с. Татарское устранить выявленные замечания (при их наличии).
1485 | 5 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-07-15 19:54 | 2020-07-15 21:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №108 ПС 35 кВ Муром. По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №108 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №108 ПС 35 кВ Муром.
1486 | 426 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-07 18:50 | 2020-07-07 20:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции Нарушение изоляции разноименных фаз на отходящих ВЛ 10кВ 1 секции шин ПС 35/10кВ Волга во время грозы и повышения скорости ветра в период РПГ. | Произвести внеплановый осмотр оборудования 2 секции шин 10кВ ПС 35/10кВ Волга с целью выявления дефектов По результата осмотров оборудования 2 секции шин 10кВ ПС 35/10кВ Волга , устранить выявленные дефекты. Всему персоналу Кимрского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования.
1487 | 948 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2020-07-16 09:10 | 2020-07-16 10:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-261 Ф-1002 ПС Косицы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1488 | 432 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-15 19:50 | 2020-07-15 21:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Литвиново. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Литвиново устранить выявленные дефекты.
1489 | 353 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-07-15 10:47 | 2020-07-15 16:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Липовка на провода, в пролете опор №75 - №76, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево на провода, в пролете опор №102 - №103, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Хорошово на провода, в пролете опор №В-5 - №В-6, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1008 ПС 35/10кВ ПС Липовка послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №75 - №76. Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ ПС Савеево послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №75 - №76 с последующим падением дерева на землю. При работе АПВ и включении по ТУ, дерево находилось на проводах и схлест проводов оставался. Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ ПС Хорошово послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №В-5 - №В-6. | Выполнить внеочередные осмотры участков ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Липовка, ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево, ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Хорошово проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №75 - №76 ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Липовка, в пролёте опор №102 - №103 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Хорошово, в пролёте опор №В-5 - №В-6 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Хорошово. По результатам внеочередных осмотров ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Липовка, ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево, ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Хорошово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1490 | 879 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-07-15 15:45 | 2020-07-15 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опор №17-18 ВЛ-10кВ 4.5.14 от ПС Культпросвет. По результатам измерений сопротивления заземляющего устройства опор №17-18 ВЛ-10кВ 4.5.14 от ПС Культпросвет назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1491 | 881 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2020-07-15 16:20 | 2020-07-15 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Первоавгустовка с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №1 от ПС Дмитриев назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
1492 | 354 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-07-15 14:48 | 2020-07-15 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева в границах охранной зоны ВЛ-0,4кВ № 1 ул. Мичурина ТП-53 на провода, в пролете опор №6 - №7, послужило несвоевременное выявление и вырубка деревьев угрожающих падением на провода. Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева в границах охранной зоны ВЛ 0,4кВ №8 ул. Баумана от ТП-21 на провода, в пролете опор №2 - №3, послужило несвоевременное выявление и вырубка деревьев угрожающих падением на провода. Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева в границах охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 629 Епишево КЗС на провода, в пролете опор №22 - №23, послужило несвоевременное выявление и вырубка деревьев угрожающих падением на провода. Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева в границах охранной зоны ВЛ 0,4кВ №13 1-й пер. Маяковского ТП-18 на провода, в пролете опор №19 - №19-1, послужило несвоевременное выявление и вырубка деревьев угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание н/в предохранителей ПН-2 фаз "А" и "С" ВЛ-0,4кВ № 1 ул. Мичурина ТП-53 произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6 - №7с возникновением междуфазного КЗ. Перегорание н/в предохранителей ПН-2 фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №8 ул. Баумана от ТП-21 произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №2 - №3 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-25 в этом пролете. Перегорание н/в предохранителей ПН-2 фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 629 Епишево КЗС произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №22 - №23 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25 в пролетах опор №16 - №22 - №23 - №24. Перегорание н/в предохранителей ПН-2 фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №13 1-йпер Маяковского от ТП-18 произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №19 - №19/1 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-25 в этом пролете. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №5 - №6 - №7 - №8 ВЛ-0,4кВ № 1 ул. Мичурина ТП-53. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №8 ул. Баумана от ТП-21. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №19 - №19/1 ВЛ-0,4кВ №13 1-йпер Маяковского от ТП-18. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №22 - №23 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 629 Епишево КЗС.
1493 | 8 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-09 13:01 | 2020-07-09 16:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4-23- №4-24 ВЛ 10 кВ №2 ПС Нагорье Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1494 | 833 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-09 19:40 | 2020-07-10 00:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Жупеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Жупеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1495 | 360 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2020-07-15 16:07 | 2020-07-15 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению ветви дерева, сломанного под действием порывистого ветра, с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП 7-1 ПМК в пролете опор №5 - №7, послужило несвоевременное выявление и обрезка деревьев, угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание ПН-2 фаза "А" Р 0,4кВ №4 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП 7-1 ПМК ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Рухань произошло в результате замыкания фазных проводов из-за механического воздействия при падении ветви дерева, на провода участка опор №5-№6 с возникновением межфазного КЗ. | Выполнить вырубку деревьев и обрезку крон отдельных деревьев, угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП 7-1 ПМК ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Рухань.
1496 | 9 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-10 04:50 | 2020-07-10 07:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андреевское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андреевское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1497 | 899 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-16 10:00 | 2020-07-16 11:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ-0,4кВ №2 ТП521 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей После проведения расчета нагрузки ВЛ-0,4кВ №2 ТП521 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД
1498 | 866 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-10 05:00 | 2020-07-10 07:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Говырино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Говырино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1499 | 914 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2020-07-16 14:15 | 2020-07-16 15:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС Панино произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в полете опор № 352-353, в результате обрыва провода фазы "В" упавшим из охранной зоны ВЛ деревом при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в полете опор № 352-353 ВЛ-10-5 ПС Панино упавшим из охранной зоны ВЛ деревом при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №352-353 ВЛ-10-5 ПС Панино угрожающих падением на провода. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС Панино на предмет выявления замечаний и нарушений угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Панино выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.
1500 | 13 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-07-09 13:15 | 2020-07-09 15:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 046 (Лукинское деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 046 (Лукинское деревня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1501 | 895 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2020-07-14 08:57 | 2020-07-14 10:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35кВ Ольховатка на предмет выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, а также ветвей деревьев, которые угрожают своим падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35кВ Ольховатка наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих своим падением на провода ВЛ. Выполнить расчистку трассы в пролетах опор 8 -11 по ВЛ-10-7 ПС 35кВ Ольховатка.
1502 | 994 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-07-14 00:40 | 2020-07-14 02:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 308 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1503 | 974 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-07-10 17:20 | 2020-07-10 18:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-871, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-871 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1504 | 975 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-07-10 11:44 | 2020-07-10 11:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Минское. Выполнить осмотр концевых разделок поврежденного участка КЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Минское. По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии).
1505 | 255 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-07-10 13:50 | 2020-07-10 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 272 (Карповское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 272 (Карповское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1506 | 806 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2020-07-14 11:20 | 2020-07-14 13:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС Первоавгустовка с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС Дмитриев назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
1507 | 142 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-07-14 11:25 | 2020-07-14 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) схлест проводов в пролете опор №13-14 в результате порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 от ТП 430(201) ВЛ-10 Парловкф.1, VN004-94804622 | На ВЛ-0,4кВ от ТП-201(430) произвести внеочередной осмотр с целью выявления разрегулировки проводов в пролетах При выявлении разрегулировки стрелы провеса проводов произвести их перетяжку Провести внеочередной инструктаж мастер Белову С.А. о необходимости своевременного выявления и устранения разрегулировки проводов в пролетах.
1508 | 256 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-13 11:20 | 2020-07-13 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 227 (Боково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1509 | 809 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2020-07-14 09:45 | 2020-07-14 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку, обрезку крон деревьев в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №214. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №214. По результатам внепланового осмотра определить сроки устранения выявленных замечаний. Произвести дополнительное обучение персонала по вопросам качественного проведения осмотров ВЛ, выявления дефектов и устранения дефектов в полном объеме.
1510 | 899 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2020-07-14 15:25 | 2020-07-14 17:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Л2 ТП-070 Ф-608 ПС Новозыбков2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1511 | 995 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-07-14 15:08 | 2020-07-14 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1512 | 259 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-07-08 07:01 | 2020-07-08 08:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 145 (Левинская деревня) с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 145 (Левинская деревня)
1513 | 897 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2020-07-14 13:10 | 2020-07-14 14:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 258 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ №36 Воронежская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 258 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ №36 Воронежская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1514 | 898 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2020-07-14 08:50 | 2020-07-14 10:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-5 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-5 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1515 | 818 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Беловский РЭС | 2020-07-14 09:50 | 2020-07-14 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 182 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 182 составить график устранения выявленных замечаний.
1516 | 899 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2020-07-14 08:00 | 2020-07-14 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 14-25 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 14-25 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1517 | 145 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-07-14 15:59 | 2020-07-14 17:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, от опоры № 10 до жилого дома № 47 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 13 Донская. В результате сильного порывистого ветра 20м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Однофазное КЗ проводов от опоры № 10 до жилого дома № 47 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 13 Донская в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра 20м/с. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 13 Донская. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 13 Донская устранить выявленные замечания.
1518 | 829 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-07-14 14:40 | 2020-07-14 17:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 ТП 010 ф-1 с.Хатуша с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 ТП 010 ф-1 с.Хатуша назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1519 | 830 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-07-14 16:07 | 2020-07-14 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Маяк с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, находящиеся вне охранной зоне ВЛ, но представляющие угрозу при неблагоприятных погодных явлениях. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Маяк определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Направить в адрес ЦУ СПС служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч.12 ПС 35кВ Маяк.
1520 | 857 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-07-14 20:30 | 2020-07-14 21:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 15-16 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 16 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №15-16 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 371 с.Хлыстово, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1521 | 831 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-07-14 16:29 | 2020-07-14 22:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 350.5 от ПС 35/10 кВ Фентисово , с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 350.5 от ПС 35/10 кВ Фентисово , в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1522 | 837 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-07-14 18:15 | 2020-07-14 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 359, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 359 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1523 | 838 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-07-14 18:20 | 2020-07-15 01:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 РП 10кВ Возы. Произвести опиловку крон деревьев, расчистку трассы от поросли в пролетах опор №3-4,50-56,1-1-1-3,143-145,158-164. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 РП 10кВ Возы определить мероприятия и сроки их устранения. Направить в адрес ЦУ СПС служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч.13 ЦРП 10кВ Возы. В рамках техучебы или спецподготовки провести обучение персонала порядку проведения осмотров ВЛ, выявлению дефектов и недостатков, в том числе по состоянию трасс ВЛ в части наличия ДКР в охранной зоне, а также, вне охранной зоны, но при неблагоприятных погодных условиях, создающих предпосылки к отключению или повреждению ВЛ.
1524 | 839 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-07-14 20:50 | 2020-07-14 23:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 183, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 183 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1525 | 840 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2020-07-14 21:45 | 2020-07-15 02:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №746 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 746 составить график устранения выявленных замечаний
1526 | 877 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-07 07:59 | 2020-07-07 08:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Ломовое" разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине.
1527 | 378 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-13 22:15 | 2020-07-13 22:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ д.Терешково КТП Терешково. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ д.Терешково КТП Терешково устранить выявленные дефекты.
1528 | 379 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-15 03:58 | 2020-07-15 05:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 146. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 146.
1529 | 979 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Волгореченский РЭС Архив | 2020-07-14 21:59 | 2020-07-14 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 99 д. Лунево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 99 д. Лунево устранить выявленные замечания (при их наличии).
1530 | 906 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-07-14 18:50 | 2020-07-14 20:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Кратковременное КЗ веткой дерева из вне охранной зоны в пролете опор 150 - 151 в условиях прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции Кратковременное КЗ веткой дерева из вне охранной зоны в пролете опор 150 - 151 в условиях прохождения грозового фронта. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор №150-151.
1531 | 907 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-07-14 19:10 | 2020-07-14 20:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение ведомственной ВЛИ 10кВ. | Повреждение ведомственной ВЛИ 10кВ. | Направить официальное письмо в адрес владельца участка ВЛ за Р-223 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
1532 | 383 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-11 17:26 | 2020-07-11 18:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №1108 Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №1108
1533 | 908 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-07-15 02:10 | 2020-07-15 03:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.102 ПС Логоватое в пролете опор №11-№12.
1534 | 878 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-07-14 17:01 | 2020-07-14 17:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №322 Будовка по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №322 Будовка и включить их в план работ РЭС.
1535 | 983 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-07-13 19:09 | 2020-07-13 19:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-158 - ТП-661 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-158 - ТП-661 1 с.ш. По результатам обхода ТП КЛ-6 кВ ТП-158 - ТП-661 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-158 - ТП-661 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1536 | 267 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-08 11:36 | 2020-07-08 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 617 (Белоусово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 617 (Белоусово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1537 | 268 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-08 11:40 | 2020-07-08 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 636 (Губино 1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 636 (Губино 1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1538 | 282 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-09 20:32 | 2020-07-09 21:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 360 Новленское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 360 Новленское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1539 | 283 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-08 14:01 | 2020-07-08 16:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 822 Сидорково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 822 Сидорково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1540 | 284 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-08 17:34 | 2020-07-08 20:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Петухово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Петухово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1541 | 306 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-11 19:32 | 2020-07-11 19:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации); Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Ельня – Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ 861). Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-110 кВ Ельня – Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ 861) в пролете опор №72 - №73. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Ельня – Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ 861) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. При техническом обслуживании реле серии РБМ-278 с превышенным нормативным сроком службы, в обязательном порядке проверять надежность крепления возвратной спиральной пружины. Издать организационно-распорядительный документ по подразделению с описанием обстоятельств ТН и разработкой мероприятий по устранению причин приведших к его возникновению.
1542 | 310 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-15 10:20 | 2020-07-15 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Ельня-Десногорск с отпайками (ВЛ-808). Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №77 - №78 на ВЛ 110кВ Ельня-Десногорск с отпайками (ВЛ-808). По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Ельня-Десногорск с отпайками (ВЛ-808) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1543 | 311 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2020-07-14 18:48 | 2020-07-14 19:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 077 явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7-№8 из-за пределов охранной зоны во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание 1-го н/в предохранителя ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 077 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 077. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 077 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1544 | 312 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2020-07-15 08:36 | 2020-07-15 10:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Спас-Углы произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №73 - №74 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Спас-Углы произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №73 - №74. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Спас-Углы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Спас-Углы разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1545 | 313 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Глинковский РЭС | 2020-07-15 08:50 | 2020-07-15 10:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Добромино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №38-№39 упавшем деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Добромино произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №38-№39 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1002 ПС Добромино. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролет опор №38 - №39 ВЛ 1002 ПС Добромино. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1002 ПС Добромино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1546 | 864 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-07-15 10:44 | 2020-07-15 10:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Староюрьевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Староюрьевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
1547 | 322 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2020-07-15 10:44 | 2020-07-15 12:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Перегорание 3-х ВВ предохранителей на ТП 562 произошло вследствие протекания проходных изоляторов во время прохождения ливневого дождя. Перегорание 3-х ВВ предохранителей на ТП 562 произошло вследствие протекания проходных изоляторов во время прохождения грозового фронта(ливневого дождя). | Нарушение электрической изоляции Перегорание 3-х ВВ предохранителей на ТП 562 произошло вследствие протекания проходных изоляторов во время прохождения грозового фронта(ливневого дождя). | Провести внеплановый осмотр оборудования ТП 562. По результатам внепланового осмотра ТП 562 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1548 | 288 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-09 20:10 | 2020-07-09 21:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 307 (Хлебозавод) в соответствии с НТД.
1549 | 289 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-09 06:15 | 2020-07-09 10:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Филимоново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Филимоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1550 | 150 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-14 13:35 | 2020-07-14 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Скоробогатову С. В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При необходимости, ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли.
1551 | 293 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-09 12:26 | 2020-07-09 15:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1552 | 151 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-14 19:40 | 2020-07-14 22:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Пережог провода фазы "А" на опоре №9 ВЛ-10 кВ "Сенцово" произошел в результате однофазного замыкания на землю через металлоконструкцию траверсы. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Сенцово ПС 35/10 Сенцово по всей длине, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей. В результате осмотра ВЛ-10кВ Сенцово ПС 35/10 Сенцово, выявленные дефекты которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД ВЛ-10кВ Сенцово ПС 35/10 Сенцово включить в план капитального ремонта на 2021 г. в целях повышения надёжности электроснабжения потребителей.
1553 | 152 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-14 22:02 | 2020-07-14 23:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 325 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 325 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Азарину И. А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1554 | 395 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-15 08:49 | 2020-07-15 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13(4) ПС 35/10кВ Лощемля. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13(4) ПС 35/10кВ Лощемля.
1555 | 396 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-15 08:54 | 2020-07-15 09:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф2АлабузиноТПНовоселка1128Клад. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф2АлабузиноТПНовоселка1128Клад.
1556 | 397 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-15 10:22 | 2020-07-15 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 (533) ПС 110/10кВ Малышево. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 (533) ПС 110/10кВ Малышево дефекты.
1557 | 398 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-15 12:20 | 2020-07-15 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф2 Дер.ТПд.Попцово 2 Романцево, ВЛ-0.4кВф1ПробуждениеТПдВосново187 Тебл. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф2 Дер.ТПд.Попцово 2 Романцево, ВЛ-0.4кВф1ПробуждениеТПдВосново187 Тебл.
1558 | 903 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2020-07-15 13:45 | 2020-07-15 14:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Кашира ваявленые дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2020г. Выполнить вырубку (обрубку) деревьев в пролете опор №103-104 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Кашира угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Кашира на предмет выявления дефектов и замечаний угрожающих безаварийной работе ВЛ.
1559 | 867 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2020-07-15 11:05 | 2020-07-15 12:48 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю уведомление о необходимости замены не изолированных проводов ответвления от опоры 1-00/6, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 157, к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП.
1560 | 868 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-07-15 11:25 | 2020-07-15 13:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 323 от растительности веток деревьев в пролете опор № 16-17. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
1561 | 869 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-07-15 15:02 | 2020-07-15 16:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 973 от растительности веток деревьев в пролете опор № 23-24. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
1562 | 904 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2020-07-15 15:45 | 2020-07-15 17:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, и веток деревьев которые угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Липовка в пролете опор № 29-30.
1563 | 404 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-07 22:44 | 2020-07-07 22:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №67, 68, 69 ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч I цепь, №53, 54, 55 ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч II цепь . В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №67, 68, 69 ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч I цепь, №53, 54, 55 ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч II цепь до нормы.
1564 | 821 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-07-15 14:24 | 2020-07-15 14:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Нерехта-Мотордеталь 2 с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ Нерехта-Мотордеталь 2, при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков. Материалы по результатам осмотра ВЛ 110кВ Нерехта-Мотордеталь 2 и план мероприятий по устранению оставшихся недостатков направить в УПБиПК филиала ПАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго".
1565 | 871 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-07-15 13:08 | 2020-07-15 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1266 ВЛ №2 ПС М.Талинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1266 ВЛ №2 ПС М.Талинская , с целью выявления и устранения насаждений растущих вне охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1566 | 826 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-15 01:19 | 2020-07-15 01:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №1 Лом ПС 35/10кВ Покров в пролетах опор №17 - №18 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Лом ПС 35/10кВ Покров в соответствии с НТД.
1567 | 839 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-15 02:54 | 2020-07-15 04:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 443 (Пролетарская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 443 (Пролетарская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1568 | 906 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-07-16 04:28 | 2020-07-16 04:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной ВЛ 110 кВ Лиски-Добрино по всей протяжённости на предмет выявления гнездования птиц и загрязнённой изоляции При выявлении мест гнездования птиц и загрязнённых ими изоляторов на ВЛ 110 кВ Лиски-Добрино, мероприятия по установке противоптичьих устройств и замене выявленных загрязненных изоляторов, включить в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП.
1569 | 859 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-15 10:20 | 2020-07-15 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Малые Ночёвки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Малые Ночёвки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1570 | 405 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-07-15 14:11 | 2020-07-15 17:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08(Бор) ПС 35/10 кВ Есиновичи с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08(Бор) ПС 35/10кВ Есиновичи дефекты.
1571 | 908 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2020-07-15 20:05 | 2020-07-15 22:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-1 ПС 35 кВ Староникольское по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-1 ПС 35 кВ Староникольское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Выполнить расчистку от деревьев и кустарника вокруг опоры № 37 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-1 ПС 35 кВ Староникольское.
1572 | 924 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-07-15 10:40 | 2020-07-15 12:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.625 ПС Аксинино на участке от опоры №1.20 до опоры №1.4.1. По результатам верхового осмотра ВЛ-6кВ ф.625 ПС Аксинино произвести устранение выявленных дефектов.
1573 | 984 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-07-15 21:15 | 2020-07-15 22:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр оборудования ВЛ-0,4кВ Ф1 от ТП-421 с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП-421, ф.1 устранить выявленные дефекты.
1574 | 860 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2020-07-15 10:20 | 2020-07-15 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 62302 03/160 явилось короткое замыкание , которое произошло в результате перекрытия неизолированных проводов ВЛ в пролете опор №15-16 ветвями деревьев при неблагоприятных погодных условиях, сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №62302-03-160. По результатам осмотра составить план устранения выявленных замечаний. Провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению осмотров ВЛ и своевременному выявлению дефектов
1575 | 861 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2020-07-15 10:27 | 2020-07-15 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Первоавгустовка с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №4 от ПС Дмитриев назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
1576 | 928 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-07-15 13:50 | 2020-07-15 15:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-142 ф.1002 ПС Совхозная. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
1577 | 862 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2020-07-15 10:55 | 2020-07-15 15:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной отключения КТП 6514 03/100 явилось меж фазное внутри баковое короткое замыкание в баке силового трансформатора , возникшее в следствии изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации силового трансформатора ТМ-100кВА № 83670 1976 года выпуска. | Нарушение электрической изоляции | Провести измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов с длительным сроком эксплуатации питающихся от ВЛ-10кВ №6514 от ПС 35/10кВ "Кремяное". По результатам проведения измерений разработать превентивные мероприятия по устранению выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов КТП.
1578 | 863 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2020-07-15 11:00 | 2020-07-15 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР и обрезку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ 1.6.6 ПС Элеватор по всей трассе в охранной зоне ВЛ. При проведении технической учебы в 3-м кв. 2020года, провести занятия с персоналом бригад по эксплуатации РС о выполнении ПЕРЕЧЕНЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 - 20 КВ И СРОКАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ (Приложение N 81 к правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики). Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.6.6 ПС Элеватор с составлением листка осмотра, по результатам осмотра назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
1579 | 333 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-07-15 10:06 | 2020-07-15 12:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№Д12-Д13 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Кардымово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
1580 | 933 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-07-15 18:45 | 2020-07-15 20:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Л2 КТП-8 Белогорщ. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1581 | 934 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-07-15 20:10 | 2020-07-15 21:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-254 Ф-1003 ПС Совхозная на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №21-22.
1582 | 334 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2020-07-15 12:28 | 2020-07-15 13:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №5 МТП1 Павловское Л1007 ПС 110/35/10кВ Тёмкино силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №5 МТП1 Павловское Л1007 ПС 110/35/10кВ Тёмкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1583 | 846 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-15 12:00 | 2020-07-15 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 12 РП 9 - ТП 154 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС Яргорэлектросеть
1584 | 943 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-07-15 15:09 | 2020-07-15 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Семячки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Семячки произвести вырубку выявленных деревьев.
1585 | 944 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-07-15 13:00 | 2020-07-15 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Бульшево с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Бульшево произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Бульшево в пролете опор №141-№142.
1586 | 945 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-07-15 14:35 | 2020-07-15 16:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-3 Ф-1022 ПС Клетнянская с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-3 Ф-1022 ПС Клетнянская произвести вырубку ДКР.
1587 | 823 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-07-09 19:50 | 2020-07-09 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 ТП 638 (Переславцево) с оформлением листа осмотра. По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 638 (Переславцево) разработать мероприятия для устранения выявленных замечаний.
1588 | 857 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-07-09 19:45 | 2020-07-09 21:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 Красново Скотный двор с оформлением листа осмотра. По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 Красново Скотный двор запланировать устранение выявленных нарушений.
1589 | 409 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-13 13:02 | 2020-07-13 14:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №351; ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №358; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №860 Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №351; ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №358; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №860
1590 | 858 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-07-10 05:30 | 2020-07-10 07:41 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 611 (Фролово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 611 (Фролово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Направить письмо в администрацию г.п. Борисоглеб с просьбой провести разъяснительную беседу с жителями д. Фролово об опасности приближения к токоведущим частям электроустановок.
1591 | 341 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2020-07-15 14:50 | 2020-07-15 16:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Гроза, сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Падение во время грозы ветки на провода и кратковременное схлестывание проводов ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением сухих веток на провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-72 ВЛ-1016 ПС Красный.
1592 | 879 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-07-15 19:05 | 2020-07-15 19:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5-6. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р1 в КТП-10/0,4кВ №187. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 187 ВЛ №10 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1593 | 342 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2020-07-15 16:53 | 2020-07-15 17:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество отключений ВЛ-0,4кВ №1 ТП-009 ВЛ-1008 ПС Любавичи за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотреть вопрос о необходимости установки на опорах ВЛ птицезащитных устройств.
1594 | 864 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-07-14 19:00 | 2020-07-14 20:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №40 - №41 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Стругуново" ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1595 | 347 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-07-15 14:40 | 2020-07-15 22:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причина приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 310 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 явилось однофазное замыкание проводов в пролете опор№3-1 -№3-2 в результате механического воздействия и обрыва одного провода упавшей веткой дерева на провода ВЛ, из-за границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причина приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 310 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 явилось однофазное замыкание проводов в пролете опор№3-1 -№3-2 в результате механического воздействия и обрыва одного провода упавшей веткой дерева на провода ВЛ, из-за границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 310 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №3-1 - №3-2 на ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 310 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 ТП 6 Белавка ВЛ 1003 ПС Дорогобуж-1. Выполнить вырубку угрожающих ветвей деревьев в пролете опор №8-№9 на ВЛ 0.4кВ Л-1 ТП 6 Белавка ВЛ 1003 ПС Дорогобуж-1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 306 ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1. Выполнить вырубку угрожающих ветвей деревьев в пролет опор №4-№5 на ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 306 ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1.
1596 | 348 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2020-07-15 19:07 | 2020-07-15 19:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-257 Фенино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №3-№4 упавшим деревом из-за несвоевременной его вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-257 Фенино произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №3-№4 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-257 Фенино. Произвести вырубку деревьев в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-257 Фенино. По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-257 Фенино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1597 | 874 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2020-07-15 14:45 | 2020-07-15 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 027 на предмет выявления деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №1 ТП 027 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1598 | 177 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-15 17:58 | 2020-07-15 20:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 282 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ дома № 1 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1599 | 178 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-15 18:10 | 2020-07-16 05:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Вперёд по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 13 ПС Вперёд, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При необходимости, ВЛ 10кВ № 13 ПС Вперёд включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли.
1600 | 179 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-15 18:35 | 2020-07-15 20:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Сошки по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 01 ПС Сошки, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1601 | 418 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-15 13:45 | 2020-07-15 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Медное, ВЛ-10кВ №5 РП 10 кВ Рождествено, ВЛ-6кВ №07(6) ПС 35/6 кВ Каликино с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Медное, ВЛ-10кВ №5 РП 10 кВ Рождествено, ВЛ-6кВ №07(6) ПС 35/6 кВ Каликино.
1602 | 875 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2020-07-15 16:30 | 2020-07-15 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 6132 04/250 явилось короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия неизолированных проводов ВЛ высокой кустарниковой растительностью в пролете опор № 17-18. | Нарушение электрической изоляции | произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №6132-04-250 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №6132-04-250. По результатам осмотра составить план устранения выявленных замечаний. Провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению осмотров ВЛ и своевременному выявлению дефектов
1603 | 419 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-15 08:20 | 2020-07-15 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №15(9) ПС 110/35/10 кВ Старица, КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №15(9) ПС 110/35/10 кВ Старица, КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле.
1604 | 420 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-15 14:34 | 2020-07-15 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково дефекты.
1605 | 5 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-07-13 10:30 | 2020-07-13 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 (РТС мастерские) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 (РТС мастерские) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1606 | 6 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-09 12:59 | 2020-07-09 16:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 2 ПС "Нагорье" в пролетах опор №18-№19. Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1607 | 425 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-15 13:29 | 2020-07-16 01:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ №07(13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов, ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П. Городище с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КЛ-10 кВ №07(13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов, ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П. Городище.
1608 | 186 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2020-07-16 09:46 | 2020-07-16 09:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС Тимирязево с успешным РПВ по ТУ произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "С", "В" на спусках от Р 10кВ ТП 068 до ТП 068 упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причина короткого замыкания проводов фаз "С", "В" под спусками от Р 10кВ ТП 068 до ТП 068 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ №10 ПС Тимирязева но При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ №10 ПС Тимирязева, произвести вырубку (обрезку крон).
1609 | 351 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-15 11:40 | 2020-07-15 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино на провода, в пролете опор №29 - №30 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище на провода, в пролете опор №137 - №140 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Панская на провода, в пролете опор №13 - №14 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино отключился в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №29- №30 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного провода АС-35. В-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище отключился в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №138- №139 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов марки АС-35. В-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Панская отключился в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №13- №14 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов марки А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино, ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище, ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Панская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №29 - №30 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино, в пролете опор №137 - №140 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище, в пролете опор №13 - №14 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Панская. По результатам внеочередных осмотров ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино, ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище, ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Панская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1610 | 894 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-16 12:47 | 2020-07-16 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом".
1611 | 876 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2020-07-15 15:13 | 2020-07-15 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Разветье с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС Разветье назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1612 | 877 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-07-15 15:38 | 2020-07-15 18:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 332.21 ПС 35/10 кВ Свобода Сельская с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах № 35 и №41 ВЛ-10 кВ 332.21. При выявлении замечаний определить мероприятия по устранению замечаний по ВЛ-10 кВ 332.21 .
1613 | 878 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-07-15 15:40 | 2020-07-15 18:26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Направить в адрес потребителя (АЧС), присоединенного от опоры №8-1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Поныри, письмо о необходимости приведения в соответствие с ПТЭЭП вводного РЩ 0,38кВ.
1614 | 435 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-16 11:15 | 2020-07-16 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10кВ №13 (1) ПС 35/10кВ РМК с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра КЛ-10кВ №13(1) ПС 35/10кВ РМК устранить выявленные дефекты.
1615 | 355 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2020-07-15 10:20 | 2020-07-15 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Пробой с разрушением подвесного изолятора ПФ-70 фазы "В" на опоре №105 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Монастырщина произошел в результате изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 49 лет, с 1970 года. | Нарушение электрической изоляции МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Монастырщина оперативно отключен из-за пробоя с разрушением подвесного изолятора марки ПФ-70 фазы "В" на опоре №105 с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений ж/б опоры №105 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, обратив особое внимание на состояние подвесной и штыревой изоляции. Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений анкерной ж/б опоры №105 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Монастырщина и их соответствие требованиям Правил.
1616 | 356 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2020-07-15 12:55 | 2020-07-15 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-3 от ТП 051 Досугово на провода в пролете опор №5 - №6 послужило несвоевременное выявление дефекта и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 311 Барановка на провода в пролете опор №А-7-4 - №А-7-5 послужило несвоевременное выявление дефекта и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП-6-1 Лыза на провода в пролете опор №7 - №8 послужило несвоевременное выявление дефекта и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП 051 Досугово отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением межфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП 311 Барановка отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А-7-4 - №А-7-5 с возникновением межфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-6-1 Лыза отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением межфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением веток, в том числе сухих, на провода по ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП 051 Досугово. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением веток, в том числе сухих, на провода по ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП 311 Барановка. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением веток, на провода по ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-6-1 Лыза.
1617 | 357 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2020-07-15 08:59 | 2020-07-15 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Ершичи на провода в пролете опор №55- №56 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Ершичи произошло в результате замыкания фазных проводов из-за механического воздействия при падении дерева, на провода участка опор №55-№56 с возникновением межфазного КЗ | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС110/35/10кВ Ершичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №55 - №56, а также выявленных при проведении внеочередного осмотра по ВЛ-1001 ПС110/35/10кВ Ершичи. По результатам внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1618 | 843 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-08 18:10 | 2020-07-08 20:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 291 (Парковая) Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 291 (Парковая) в соответствии с НТД.
1619 | 187 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-07-16 08:25 | 2020-07-16 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 371 Данковский. В результате сильного порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Межфазное КЗ проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 371 Данковскийв результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 371 Данковский. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 371 Данковский устранить выявленные замечания.
1620 | 11 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-09 06:21 | 2020-07-09 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС Борок Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Борок
1621 | 14 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-09 17:15 | 2020-07-09 18:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 (Мольково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1622 | 991 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-07-14 20:17 | 2020-07-14 21:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино для выявления дефектов после прохождения грозовых перенапряжений. Произвести обследование опоры № 13 ф. 10-03 ПС Гридино после попадания молнии. Устранить выявленные замечания при обходе ВЛ-10кВ ф. 10-03 ПС 35/10 Гридино (при их наличие)
1623 | 992 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-07-14 19:15 | 2020-07-14 20:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ ф. ул. К. Либкнехта от ТП-005 для выявления замечаний. По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ф. ул. К. Либкнехта от ТП 005 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1624 | 863 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-16 18:03 | 2020-07-16 19:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 076 (Борисовское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 076 (Борисовское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1625 | 17 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-13 18:48 | 2020-07-13 21:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 977 Красный бор-4 ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 977 Красный бор-4 ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1626 | 834 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-14 05:01 | 2020-07-14 06:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 530 Меленки-1 ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 530 Меленки-1 ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1627 | 18 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-14 05:31 | 2020-07-14 06:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1213 Красный бор-5 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1213 Красный бор-5 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1628 | 25 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-16 07:15 | 2020-07-16 09:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 183 Голодяево ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 183 Голодяево ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1629 | 993 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-07-16 04:35 | 2020-07-16 04:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Мантурово, с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения.
1630 | 994 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2020-07-16 15:39 | 2020-07-16 16:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-133 Лубяны, с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падению на провода после усиления ветра. По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-133 Лубяны, устранить выявленные замечания.
1631 | 7 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-07-17 06:02 | 2020-07-17 06:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1632 | 8 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-07-15 14:06 | 2020-07-15 14:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1633 | 915 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2020-07-15 05:38 | 2020-07-15 06:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Рождество по всей протяжённости ВЛ, а так же КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 1-10 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Рождество при несоответствии произвести ремонт контура заземления. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Рождество и отходящих КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить замену изоляторов фазы "А" и "В" на опоре № 8 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Рождество.
1634 | 26 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-15 21:30 | 2020-07-15 23:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 065 (Новинки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1635 | 896 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-15 21:40 | 2020-07-15 23:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 575 (Борок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1636 | 27 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-16 00:54 | 2020-07-16 02:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 (Середнево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1637 | 341 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-12 15:33 | 2020-07-12 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №68,69,70,71,72,73 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №68,69,70,71,72,73 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица до нормы.
1638 | 899 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-14 12:20 | 2020-07-14 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-23/Мез-18-160 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-23/Мез-18-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
1639 | 900 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-15 15:40 | 2020-07-15 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-1 ПС Росстани по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-1 ПС Росстани нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС.
1640 | 901 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-15 22:35 | 2020-07-15 23:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-5/Сер-5-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-5/Сер-5-250 по всей длине.
1641 | 905 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-08 08:27 | 2020-07-08 09:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№226 Золоторево-2 по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№226 Золоторево-2 и включить их в план работ РЭС
1642 | 906 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-09 11:30 | 2020-07-09 15:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№229 Ольховка по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№229 Ольховка и включить их в план работ РЭС
1643 | 907 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-14 08:35 | 2020-07-14 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 008 д. Лужки по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 008 д. Лужки разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС.
1644 | 908 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-14 12:31 | 2020-07-14 21:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№128 Казаковка и включить их в план работ РЭС. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№128 Казаковка. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№128 Казаковка по всей длине.
1645 | 369 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2020-07-15 15:10 | 2020-07-17 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр силами ИТР ВЛ 0.4кВ Л №1 КТП Паново ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Бекрино. Выполнить внеочередной осмотр силами ИТР ВЛ 0,4кВ Л №1 КТП Вязищи ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Темкино. Выполнить внеочередной осмотр силами ИТР ВЛ 0,4кВ Л №1 ТП 112 ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Кикино. Выполнить внеочередной осмотр силами ИТР ВЛ 0,4кВ Л №1 ТП Осипово ВЛ-1023 ПС 110/35/10кВ Тёмкино Выполнить внеочередной осмотр силами ИТР ВЛ 0,23кВ ВЛ№1 ТП 156 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Бекрино Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ Л №1 КТП Паново ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л №1 КТП Вязищи ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л №1 ТП 112 ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Кикино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л №1 ТП Осипово ВЛ-1023 ПС 110/35/10кВ Тёмкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,23кВ ВЛ№1 ТП 156 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1646 | 895 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-18 21:50 | 2020-07-18 22:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 137 Тенино ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 137 Тенино ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1647 | 910 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-07-13 20:05 | 2020-07-13 21:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Бак-2-1 по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Бак-2-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести перетяжку проводов в пролете опор №14-№15 от ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Бак-2-1.
1648 | 911 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Знаменский РЭС Архив | 2020-07-14 09:45 | 2020-07-14 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№16 ПС 110/35/10кВ Знаменское по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№16 ПС 110/35/10кВ Знаменское и включить их в план работ Знаменского РЭС
1649 | 375 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-16 20:45 | 2020-07-16 22:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ 10кВ №16-157 Л 1040 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
1650 | 376 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-15 11:05 | 2020-07-15 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1008 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках прохождения по лесным массивам. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках прохождения по лесным массивам. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Баскаковка на участках прохождения по лесным массивам. Составить план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1008 ПС 110/35/10кВ Всходы дефектов с назначением сроков их устранения и лиц, ответственных за устранение. Составить план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Всходы дефектов с назначением сроков их устранения и лиц, ответственных за устранение. Составить план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Баскаковка дефектов с назначением сроков их устранения и лиц, ответственных за устранение.
1651 | 377 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-16 14:41 | 2020-07-16 16:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр силами ИТР ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1652 | 378 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-16 14:53 | 2020-07-16 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Маньшино от Л 1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Маньшино от Л 1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1653 | 380 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-07-18 08:05 | 2020-07-18 09:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры № 16 ВЛ-1027 ПС 110/35/10кВ Кардымово. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1027 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1027 ПС 110/35/10кВ Кардымово, при осмотре уделить внимание состоянию подвесной и штыревой изоляции, наличие дефектных изоляторов.
1654 | 917 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2020-07-17 11:45 | 2020-07-17 13:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 980 ПС Верейка на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 980 ПС Верейка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ.
1655 | 918 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2020-07-17 07:00 | 2020-07-17 08:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-13 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ №24 Плотина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-13 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ №24 Плотина разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1656 | 11 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-07-16 13:12 | 2020-07-16 13:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1657 | 955 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-07-17 16:36 | 2020-07-17 18:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.601 ПС Дроновская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1658 | 956 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-07-18 08:05 | 2020-07-18 09:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-181 Л2 Ф-617 ПС Западная в пролете опор №8-9.
1659 | 957 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-07-17 19:20 | 2020-07-17 21:03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
1660 | 200 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-07-19 19:34 | 2020-07-19 19:34 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить в адрес ООО «НАВАСТРОЙ» письмо с требованием соблюдения Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», а также с рекомендацией проведения внепланового инструктажа работникам по вышеуказанному Постановлению с особым акцентированием внимания на опасности для жизни и здоровья воздействий на оборудование электрических сетей, а также о материальной ответственности в случае причинения ущерба электрическим сетям.
1661 | 896 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-07-19 10:56 | 2020-07-19 10:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в Курский филиал ПАО Квадра о необходимости соблюдения охранных зон ЛЭП при проведении ремонтных работ на тепловых сетях.
1662 | 897 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-07-19 11:48 | 2020-07-19 11:48 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Принять участие в работе комиссии собственника ПС 110 кВ Промышленная АО КЭС с подписанием итогового акта расследования аварии.
1663 | 916 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-16 00:10 | 2020-07-16 00:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП -6 /Вве-5 -100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП -6 /Вве-5 -100 по всей длине.
1664 | 445 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-07-15 16:53 | 2020-07-15 19:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 14 от ПС 35/10 Выдропужск для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 14 от ПС 35/10 Выдропужск - устранить эти дефекты
1665 | 961 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-07-18 07:09 | 2020-07-18 09:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Ф-1 Красное от РП Пильшино.
1666 | 962 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2020-07-18 09:10 | 2020-07-18 09:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Дивовка на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.102 ПС Дивовка наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
1667 | 963 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-07-18 23:28 | 2020-07-19 01:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Глыбочка в пролете опор №3/106-№4/106.
1668 | 964 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-07-19 15:50 | 2020-07-19 17:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1050 ПС Погарская в пролете опор №29/285-30/285.
1669 | 965 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-07-19 18:44 | 2020-07-19 21:23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести разъяснительную беседу с жителями н.п. Палужье о недопустимости воздействия на электроустановку.
1670 | 923 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-07-20 05:27 | 2020-07-20 07:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести диагностирование опор №23, №25 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-6-4 ПС Давыдовка подверженных одностороннему тяжению. По результатам диагностирования, осмотра с применением бинокля опор №23,№25 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-6-4 ПС Давыдовка в случае выявления замечаний наметить мероприятия по их устранению. Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Произвести осмотр с применением бинокля опор №23, №25 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-6-4 ПС Давыдовка с целью выявления дефектов крепления провода.
1671 | 873 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-07-18 11:37 | 2020-07-18 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обрезку веток в пролете опор №1-№2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 161 (Гришино), мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД.
1672 | 923 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2020-07-15 16:33 | 2020-07-15 18:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино и включить их в план работ РЭС. Произвести опиловку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №5-42 - №5-43 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино по всей длине.
1673 | 900 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-07-16 10:30 | 2020-07-16 13:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14 - №16 ВЛ-10 кВ №2 "Саблуково" ПС 35/10 кВ Бурмакино-1. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1674 | 4 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2020-07-19 18:16 | 2020-07-19 19:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 337 с целью выявления замечаний. После проведения осмотра ВЛ-0,4кВ от КТП № 337 устранить выявленные замечания (при их наличии). Подать объявление в средства массовой информации о недопущении выполнения набросов посторонних предметов на провода ВЛ, для предотвращения создания аварийных ситуаций связанных с перебоем электроснабжения потребителей и создания угрозы жизни животных и человека.
1675 | 456 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-20 23:13 | 2020-07-20 23:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести верховой осмотр на опоре № 5 с целью обследования на наличие дефектов соединения шлейфов на фазах "В" и "С" ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь. Устранить выявленные дефекты при верховом осмотре соединения шлейфов на фазах "В" и "С" на опоре №5 ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь.
1676 | 15 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-07-20 15:17 | 2020-07-20 15:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-0,4 №10 ЗТП-178 РП-2. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛИ 0,4 кВ №4 КТП №305 ПС 35 кВ Иловка.
1677 | 395 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-20 22:00 | 2020-07-20 22:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №1 - №2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 380 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 380 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 -№2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падение веток на провода в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-380.
1678 | 16 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-07-15 19:07 | 2020-07-15 20:18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 205 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
1679 | 396 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2020-07-20 10:36 | 2020-07-20 12:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,23кВ ВЛ №1 МТП Дряголовка Л-1023 ПС 110/35/10кВ Тёмкино силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,23кВ ВЛ №1 МТП Дряголовка Л-1023 ПС 110/35/10кВ Тёмкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1680 | 925 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-15 11:00 | 2020-07-15 12:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП№111 д. Верхнее Скворчье в пролете опор №14-15. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№111 д. Верхнее Скворчье и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№111 д. Верхнее скворчье по всей длине.
1681 | 402 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2020-07-17 08:40 | 2020-07-17 10:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-033 Данино произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №30-№31 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Обрыв проводов марки А-16 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-033 Данино произошел вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №30-№31 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-033 Данино с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев расположенных в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-033 Данино в пролете опор №30-№31
1682 | 403 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-18 23:39 | 2020-07-18 23:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Сафоново – Издешково-тяговая (ВЛ-125). Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №№108, 109, 110, 111, 112 ВЛ 110кВ Сафоново – Издешково-тяговая (ВЛ-125) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Сафоново – Издешково-тяговая (ВЛ-125), проверки сопротивления контуров заземления опор №№108, 109, 110, 111, 112 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1683 | 404 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-07-19 18:14 | 2020-07-19 19:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-1006 ПС Сапрыкино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №А-36 - №А-37 из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ-1006 ПС Сапрыкино произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №А-36 - №А-37 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Сапрыкино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев на провода в пролете опор №А-36 - №А-37 ВЛ-1006 ПС Сапрыкино
1684 | 933 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-07-15 16:55 | 2020-07-15 19:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/ВО-10-63кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/ВО-10-63кВА нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
1685 | 850 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-20 03:05 | 2020-07-20 05:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1686 | 31 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-20 14:37 | 2020-07-20 16:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №168 - №169 ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1687 | 883 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-20 20:20 | 2020-07-20 22:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №20 - №21 ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ "Ярославская". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1688 | 407 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-22 00:40 | 2020-07-22 02:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-Лопатки ВЛ1005 ПС 35/10кВ Путьково силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-Лопатки ВЛ1005 ПС 35/10кВ Путьково разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1689 | 901 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-07-21 15:03 | 2020-07-21 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №9-10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ№308 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 308 ВЛ №10 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1690 | 935 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-07-15 19:30 | 2020-07-15 23:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-5/ВО-1-160кВА по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-5/ВО-1-160кВА и включить их в план работ РЭС
1691 | 463 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-22 07:10 | 2020-07-22 07:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 4 ПС 35/10кВ Максатиха для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 4 ПС 35/10кВ Максатиха - устранить эти дефекты.
1692 | 940 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-07-16 13:10 | 2020-07-16 15:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР, деревьев (веток), угрожающих падением на провода по трассе ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-2/У-5-40кВА в пролете №17-18. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-2/У-5-40кВА по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-2/У-5-40кВА и включить их в план работ РЭС
1693 | 260 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-08 10:50 | 2020-07-08 11:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередную проверку состояния опорных изоляторов 10 кВ на 2 секции шин ПC 35/10кВ Вега По результатам внеочередной проверки при выявление дефектных изоляторов произвести их замену на 2 секции шин ПC 35/10кВ Вега . Всему персоналу Кимрского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования.
1694 | 941 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-07-16 15:15 | 2020-07-16 15:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-4/Т-12-63кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-4/Т-12-63кВА нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
1695 | 942 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-07-16 20:20 | 2020-07-16 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-14/Д-24-250кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-14/Д-24-250кВА нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
1696 | 929 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-07-20 10:06 | 2020-07-20 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Заболотье" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Заболотье".
1697 | 868 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-20 07:00 | 2020-07-20 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ-0,4 №2 ТП325 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей После проведения расчета нагрузки КЛ-0,4 №2 ТП325 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД
1698 | 218 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-22 09:12 | 2020-07-22 09:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарин И. А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
1699 | 219 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-22 09:45 | 2020-07-22 10:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарин И. А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
1700 | 409 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-07-21 11:50 | 2020-07-21 13:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-169 Прость произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №9 - №10 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-169 Прость произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №9 - №10 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-169 Прость с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-169 Прость.
1701 | 904 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-07-22 16:40 | 2020-07-22 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/5 - 1-00/6. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фазы «А» и «В», что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ №1 0,4кВ в КТП 4340. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4340 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4340. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1702 | 975 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2020-07-21 12:15 | 2020-07-21 12:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Молодьково на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.101 ПС Молодьково наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
1703 | 468 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-21 21:47 | 2020-07-21 23:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ отпайки на ТП 6/0,4кВ Текстильщик ВЛ-6 кВ № 36 ПС 35/6 кВ №9 Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ отпайки на ТП 6/0,4кВ Текстильщик ВЛ-6 кВ № 36 ПС 35/6 кВ №9 дефекты.
1704 | 976 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-07-20 14:20 | 2020-07-20 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.Доманичи РП Сетолово в пролете опор №9-10, угрожающих падением на провода.
1705 | 904 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-07-22 20:10 | 2020-07-22 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками на участке опор №№ 144-148. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками на участке опор №№ 144-148 произвести замену дефектной изоляции. Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №№ 144-148 ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками на участке опор №№ 144-148 и измерения сопротивления ЗУ опор №№ 144-148 ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками разработать план-график устранения выявленных замечаний.
1706 | 905 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-07-22 22:41 | 2020-07-22 22:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опор на участке опор №№ 48-50, 1-3 отпайка на ПС ПТФ ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПС ПТФ. Произвести измерение сопротивления ЗУ опор на участке опор №№ 48-50, 1-3 отпайка на ПС ПТФ ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПС ПТФ. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ опор на участке опор №№ 48-50, 1-3 отпайка на ПС ПТФ ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПС ПТФ разработать план-график устранения выявленных замечаний.
1707 | 20 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-07-22 11:50 | 2020-07-22 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Александровка . По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1708 | 21 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-07-22 11:43 | 2020-07-22 11:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1709 | 925 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-21 18:55 | 2020-07-21 19:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 66 - ТП 250 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в 1СР РЭС Яргорэлектросеть Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
1710 | 472 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-23 13:25 | 2020-07-23 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Озерецкое с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Озерецкое.
1711 | 906 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2020-07-23 12:45 | 2020-07-23 14:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №231 с проверкой состояния опоры №5, подвергшейся динамическому воздействию при наезде автотранспорта. По результатам проведенного осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
1712 | 9 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2020-07-22 19:45 | 2020-07-22 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 161, при обходе обратить внимание на наличие деревьев угрожающих падением на ВЛ находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 161 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1713 | 23 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-07-23 15:54 | 2020-07-23 16:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2014 ПС 110 кВ ПС Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1714 | 422 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-07-23 12:49 | 2020-07-23 14:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередную проверку защиты от перенапряжений КТП-315 ВЛ-1003 ПС Свистовичи. Произвести измерение сопротивления контура заземления КТП-315 ВЛ-1003 ПС Свистовичи.
1715 | 423 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-23 16:13 | 2020-07-23 18:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №1 - №1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 305 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 305 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 -№1/1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-№1/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-305.
1716 | 424 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-20 14:25 | 2020-07-20 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Организовать издание по СПС распорядительного документа с требование при проведении капитальных и средних ремонтов масляных выключателей марок МКП и У ПС 110кВ филиала со сливом масла производить замену крепления приводной штанги приводного механизма.
1717 | 987 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-07-24 10:05 | 2020-07-24 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Харитоновская в пролете опор №39-40, угрожающих падением на провода.
1718 | 24 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-07-24 10:31 | 2020-07-24 11:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 502 ПС 35 кВ Лубяное
1719 | 944 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-15 12:45 | 2020-07-15 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 108 д. Нечаево по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 108 д. Нечаево разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС.
1720 | 945 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-15 21:00 | 2020-07-15 22:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№97 д.Соф. Выселки Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ и включить их в план работ РЭС.
1721 | 28 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-07-25 11:31 | 2020-07-25 11:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Черемошное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1722 | 12 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-07-25 13:04 | 2020-07-25 14:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ф. 604 ПС Никольское. Выполнить осмотр концевых разделок поврежденного участка КЛ-6 кВ ф.604 ПС Никольское. По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии).
1723 | 949 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-07-22 18:51 | 2020-07-22 20:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-3 по всей длине.
1724 | 13 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-07-26 16:40 | 2020-07-26 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 Судиславль на предмет выявления веток и деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-04 Судиславль устранить выявленные замечания(при их наличии).
1725 | 888 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-26 12:15 | 2020-07-26 12:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 244 Рютнево ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 244 Рютнево ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1726 | 915 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2020-07-26 16:46 | 2020-07-26 18:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 138/100 ПС Разветье 05 с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 138/100 ПС Разветье 05 назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1727 | 223 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-07-24 10:08 | 2020-07-24 11:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил силового кабеля ААБ-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от ТП-136 яч4 до ТП-186 яч4 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового жил силового кабеля ААБ-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от ТП-136 яч4 до ТП-186 яч4 | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП 136 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП 136 устранить выявленные недостатки.
1728 | 224 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-07-26 08:10 | 2020-07-26 10:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Потеря механической прочности провода в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ 630 Е 525 Ф №3 п.Газопровод в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала провода в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ 630 Е 525 Ф №3 п.Газопровод в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ 630 Е 525 Ф № 3 п. Газопровод. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ 630 Е 525 Ф № 3 п. Газопровод устранить выявленные замечания.
1729 | 988 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-07-23 08:51 | 2020-07-23 10:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ КТП-60 Л3 Ф-610 ПС Карачевская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №26-27.
1730 | 484 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-25 21:58 | 2020-07-25 22:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП № 126 д.Ильинское. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП № 126 д.Ильинское.
1731 | 256 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-26 10:01 | 2020-07-26 10:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091.
1732 | 258 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-07-26 11:32 | 2020-07-26 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Дроздово. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Дроздово.
1733 | 225 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-07-24 07:38 | 2020-07-24 09:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Несвоевременное выявление дефектов опор | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) Причиной отключения явилось к.з. в результате схлестывания проводов произошедшее из-за выпадения крюка из тела опоры под воздействием порыва ветра до 16 м/с. | На ВЛ-0,4кВ отТП 256(611) ВЛ10 Культура ф.3 произвести замеры на степень загнивания деревянных опор При выявлении сверхдопустимого загнивания опор произвести их замену на ЖБ
1734 | 229 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-26 22:25 | 2020-07-26 22:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1735 | 230 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-26 22:30 | 2020-07-27 00:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 57 Л г. Грязи по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП 57 Л г. Грязи произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Скоробогатову С. В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1736 | 485 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-15 00:54 | 2020-07-15 05:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 380 (д.Селищи) с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при осмотре дефекты
1737 | 427 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-26 17:05 | 2020-07-26 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участок КЛ-10 кВ Л-10 кВ №8-54 Л-1000 ПС Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
1738 | 16 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-07-26 22:24 | 2020-07-26 22:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Судиславль-Красная Поляна с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Судиславль-Красная Поляна устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №35, №36, №37 ВЛ-110 кВ Судиславль-Красная Поляна. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №35, №36, №37.
1739 | 264 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-07-10 10:18 | 2020-07-10 10:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Вантеево-1-Ременницы с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при осмотре дефекты
1740 | 486 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-07-10 16:39 | 2020-07-10 18:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Простор. По результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет устранить выявленные дефекты. Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Кашинского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования
1741 | 34 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-07-24 02:07 | 2020-07-24 02:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Ивня - Ракитное. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№190, 191, 192, 193, 194 ВЛ 110 кВ Ивня - Ракитное. Выполнить верховой осмотр опор №№190, 191, 192, 193, 194 ВЛ 110 кВ Ивня - Ракитное. Выполнить осмотр с применением БПЛА опор №№190, 191, 192, 193, 194 ВЛ 110 кВ Ивня - Ракитное. Выполнить замену перекрытой поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №192 ВЛ 110 кВ Ивня - Ракитное. По результатам внеочередного осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Ивня - Ракитное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1742 | 18 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Рождественский РЭС Архив | 2020-07-27 16:07 | 2020-07-27 17:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ТП запитанных от Ф10-12 ПС 35/10 кВ Конево на предмет наличия повреждений после прохождения грозового фронта. Провести внеплановый осмотр изоляции ТП 131 на предмет наличия электродуговых повреждений. По результатам осмотра ТП Ф10-12 запитанных от ПС 35/10 кВ Конево и осмотра изоляции ТП 131 устранить выявленные замечания.
1743 | 436 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2020-07-24 10:50 | 2020-07-24 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 19-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-117 ВЛ-1004 ПС Беляево.
1744 | 437 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2020-07-24 11:35 | 2020-07-24 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-146 ВЛ-1001 ПС Ст.Село.
1745 | 3 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-07-27 15:26 | 2020-07-27 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-1 КТП-746 Ф-607 ПС Малополпинская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1746 | 4 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Рогнединский РЭС Архив | 2020-07-27 09:40 | 2020-07-27 11:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ Ф-1 КТП-52 Ф-1007 ПС Рогнединская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №15-16.
1747 | 5 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-07-27 20:55 | 2020-07-27 20:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов); Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)); Электродуговое повреждение | Произвести внеплановые проверки приводов типа ШПЭ-33 для выключателей МКП 110кВ ПС Трубчевская на предмет целостности изоляции включающих катушек. Установить ПЗУ на приёмном портале ВЛ 110кВ Валуецкая-Трубчевская. Произвести чистку изоляции на приёмном портале ВЛ 110кВ Валуецкая-Трубчевская. По результатам проверки выявленные замечания устранить (целостность изоляции включающих катушек приводов типа ШПЭ-33 выключателей МКП 110кВ ПС Трубчевская).
1748 | 6 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2020-07-27 10:48 | 2020-07-27 10:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.126 ПС Луговая на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.126 ПС Луговая наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
1749 | 7 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-07-27 14:30 | 2020-07-27 15:32 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Стародуб на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.101 ПС Стародуб наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
1750 | 952 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-07-22 21:36 | 2020-07-22 21:59 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-4/Д-24-160кВА по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-4/Д-24-160кВА и включить их в план работ РЭС Совместно с правовым отделом филиала Орелэнерго, организовать работу по возмещению причиненного ущерба неустановленными лицами при ТН на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-4/Д-24-160кВА.
1751 | 35 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-07-27 21:29 | 2020-07-27 21:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 110кВ Неро-Беклемишево с отпайкой на ПС Петровск (ВЛ 110кВ Петровская-2), при необходимости, разработать план мероприятий по устранению дефектов, выявленных в результате проведенного внепланового осмотра. Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Неро-Беклемишево с отпайкой на ПС Петровск (ВЛ 110кВ Петровская-2) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.
1752 | 36 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-07-27 16:33 | 2020-07-27 16:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ТП 2420 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №24 ПС 110 кВ Короча. Снять птицу с оборудования ТП 2420 ЛЭП 10 кВ №24 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1753 | 489 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-15 04:10 | 2020-07-15 07:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Калязин. По результатам осмотра КВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Калязин устранить выявленные дефекты.
1754 | 924 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-07-24 08:30 | 2020-07-24 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 223 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 223 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1755 | 38 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-07-28 14:44 | 2020-07-28 14:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Бессоновка.
1756 | 21 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-07-26 08:34 | 2020-07-26 08:54 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить письменное обращение в адрес Буйской дистанции электроснабжения ОАО РЖД об улучшении качества обслуживания оборудования ПС и устранении недостатков влияющих на безаварийную работу оборудования ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
1757 | 39 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-07-25 18:52 | 2020-07-25 20:54 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 182 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 182 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выдать предписание владельцу дома от опоры №19 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 182
1758 | 40 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-07-27 10:03 | 2020-07-27 12:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 245 (Сайгатово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 245 (Сайгатово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1759 | 492 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-28 14:00 | 2020-07-28 14:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф5ДерТПЖдома 1113 Морозово. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф5ДерТПЖдома 1113 Морозово.
1760 | 493 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-07-28 21:15 | 2020-07-28 23:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 М.Туд. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 М.Туд.
1761 | 494 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-28 20:03 | 2020-07-28 21:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая(тяговая), ПС 110/10кВ Бушевец для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая(тяговая), ПС 110/10кВ Бушевец -устранить эти дефекты
1762 | 17 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-07-28 19:36 | 2020-07-28 21:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Абаринки в пролете опор №3/46-4/46.
1763 | 23 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-07-29 10:42 | 2020-07-29 12:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Судиславль с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии)
1764 | 954 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-07-25 10:10 | 2020-07-25 10:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Кул-1-27П Управления дорогой Москва-Харьков ФГУ с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине.
1765 | 41 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-29 11:50 | 2020-07-29 12:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 207 ПС Северная - РП 47 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ № 207 ПС Северная - РП 47 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
1766 | 44 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-07-29 12:48 | 2020-07-29 12:49 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1767 | 44 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-29 22:12 | 2020-07-29 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1768 | 934 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-07-30 04:08 | 2020-07-30 04:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками с отпайками по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Произвести замену загрязненных изоляторов на опоре № 142 ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками. Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 138-146 на ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками, в случае выявления замечаний, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.
1769 | 935 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2020-07-29 16:02 | 2020-07-29 17:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-20 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ №21 Восточная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-20 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ №21 Восточная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1770 | 936 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2020-07-29 14:46 | 2020-07-29 15:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4-3 ПС 110 кВ Докучаево на предмет выявления отдельно стоящих деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4-3 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
1771 | 45 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-07-29 16:21 | 2020-07-29 16:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 1901 ПС 110 кВ Чернянка. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 1901 ПС 110 кВ Чернянка. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1772 | 262 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-07-29 19:55 | 2020-07-29 22:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 КТП 10/0,4кВ Заёво-3. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид.1 КТП 10/0,4кВ Заёво-3 дефекты.
1773 | 26 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2020-07-29 19:25 | 2020-07-29 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Шеломы в пролете опор №33-35.
1774 | 503 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-07-29 16:00 | 2020-07-29 17:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Лихославль. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Лихославль дефекты.
1775 | 454 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-28 11:05 | 2020-07-28 11:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I Цепь (ВЛ-173). По результатам проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I Цепь (ВЛ-173) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить ремонт и установку блока регистратора аварийных событий по ВЛ-173 на ПС 110 кВ Ельня.
1776 | 455 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-28 16:26 | 2020-07-28 16:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №№41, 42, 43, 141, 142, 143 ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в количестве 1 шт. в гирлянде изоляторов фазы «С» на опоре №42 ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154). Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154), обратив внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154), проверки сопротивления контуров заземления опор №№41, 42, 43, 141, 142, 143 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1777 | 456 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-29 08:50 | 2020-07-29 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной технологического нарушения на ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище послужило однофазное замыкание на "Землю" в сети 10кВ возникшее в результате пробоя изоляции с разрушением подвесного фарфорового изолятора фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №31 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции Причиной оперативного отключения В-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище послужил пробой изоляции с разрушением подвесного фарфорового изолятора фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №31 . | Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №31 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище, обратив особое внимание на состояние подвесной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №31 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1778 | 27 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Красногорский РЭС Архив | 2020-07-30 10:37 | 2020-07-30 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.102 ПС Красная Гора. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1779 | 957 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-30 09:09 | 2020-07-30 09:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Моховое" разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Моховое" по всей длине.
1780 | 28 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-07-30 08:21 | 2020-07-30 09:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Гриденки в пролете опор №23-24, угрожающих падением на провода.
1781 | 29 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-07-30 09:27 | 2020-07-30 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Перегорание ПКТ-10 в условиях прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции Перегорание ПКТ-10 в условиях прохождения грозового фронта. | Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-9 ф.1008 ПС Жуковская. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
1782 | 30 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-07-30 11:00 | 2020-07-30 12:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-12 Л1 Ф-102 ПС Киваи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1783 | 48 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-07-30 13:10 | 2020-07-30 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1784 | 918 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-29 22:05 | 2020-07-30 00:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ РП 39 руб.15 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ РП 39 руб.15 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
1785 | 898 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-30 13:30 | 2020-07-30 13:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Макарово клуб Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
1786 | 913 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-29 22:00 | 2020-07-30 00:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 920 руб.1 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 920 руб.1 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
1787 | 463 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-07-30 09:15 | 2020-07-30 11:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-4-18 Павловка магазин на провода в пролете опор №2 - №3, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-4-18 Павловка магазин, отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №2 - №3 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-25. | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-4-18 Павловка магазин.
1788 | 464 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-29 21:19 | 2020-07-29 23:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1020 ПС Знаменка. Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №113-№114 на ВЛ 10кВ №1020 ПС Знаменка. По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №1020 ПС Знаменка разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных и сроков их устранения.
1789 | 465 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-30 08:44 | 2020-07-30 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Судаково. По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Судаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1790 | 466 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-30 10:25 | 2020-07-30 12:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1013 ПС Всходы. Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ №1013 ПС Всходы в пролете опор №81-№82. По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №1013 ПС Всходы разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1791 | 244 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-30 20:30 | 2020-07-30 23:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-10кВ "Комплекс Боринский" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, в пролете опор № 23-24 упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Отключение ВЛ-10 кВ "Комплекс Боринский" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролете опор № 23-24 упавшим деревом из охранной зоне ВЛ при сильном порыве ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ-10 кВ "Комплекс Боринский", произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести вырубку деревьев в пролёте опор №23-24 по ВЛ-10кВ Комплекс Боринский ПС Борино росших в охранной зоне ВЛ, в целях недопущения повторного падения на провода. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Комплекс Боринский ПС Борино по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ-10кВ Комплекс Боринский ПС Борино, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1792 | 32 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-07-30 18:33 | 2020-07-30 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 33-35 ВЛ 110кВ Брянская-Сталелитейная Северная с отпайкой на ПС Автозаводская и ВЛ 110кВ Брянская-Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления ВЛ 110кВ Брянская-Сталелитейная Северная с отпайкой на ПС Автозаводская и ВЛ 110кВ Брянская-Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская.
1793 | 470 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-30 14:56 | 2020-07-30 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 044 - ТП 023 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1963 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л606 ПС Западная явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 044 - ТП 023 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ ТП-023 – ТП-044 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
1794 | 51 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-07-30 23:20 | 2020-07-30 23:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Беловское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1795 | 913 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-30 08:15 | 2020-07-30 09:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская , с выборочным верховым осмотром ВЛ с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Выявленные замечания устранить, или включить в план проведения ТО.
1796 | 914 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-30 17:16 | 2020-07-30 18:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 015 ВЛ №9 ПС Промышленная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 015 ВЛ №9 ПС Промышленная , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1797 | 915 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-30 17:23 | 2020-07-30 18:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП 547 ВЛ №4 ПС Серебряковская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести обход ВЛ 0,4кВ №2 КТП 547 ВЛ №4 ПС Серебряковская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1798 | 916 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-30 19:12 | 2020-07-30 20:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 2 ПС Серебряковская на тему своевременности выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, но при воздействии неблагоприятных погодных условий угрожающих своим падением на провода, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Серебряковская , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС Серебряковская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1799 | 40 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2020-07-29 09:16 | 2020-07-29 10:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-1 КТП-278 Ф-1004 ПС Хвощевская По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1800 | 41 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-07-30 08:00 | 2020-07-30 09:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Валуецкая в пролете опор №33-34, угрожающих падением на провода.
1801 | 908 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-07-26 10:40 | 2020-07-26 12:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 545 "Яковцево Школа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 545 "Яковцево Школа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1802 | 473 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-30 09:37 | 2020-07-30 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стригино на провода, в пролете опор №180 - №181 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стригино отключился в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №180 - №181 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов АС-25. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стригино проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №180 - №181 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стригино. По результатам внеочередных осмотров ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стригино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1803 | 52 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-31 13:50 | 2020-07-31 14:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 460 (Потыкино) Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД..
1804 | 931 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-07-31 13:33 | 2020-07-31 13:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 234 (Аксенцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 234 (Аксенцево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1805 | 33 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-07-28 15:56 | 2020-07-28 16:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-240, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-240 устранить выявленные замечания (при их наличии). Направить письмо собственнику д. № 6 в д. Сущевоо необходимости удаления растительности, находящейся на его территории, угрожающей падением веток на провода.
1806 | 34 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-07-29 21:02 | 2020-07-29 22:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход воздушной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС Саметь. По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС Саметь устранить выявленные замечания (при их наличии).
1807 | 945 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2020-08-01 07:04 | 2020-08-01 07:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, и веток деревьев которые угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1808 | 946 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2020-08-01 07:24 | 2020-08-01 07:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1809 | 947 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-08-02 05:18 | 2020-08-02 05:18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
1810 | 959 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-07-29 10:16 | 2020-07-29 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР, деревьев (веток), угрожающих падением на провода по трассе ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-4/Т-11-100 кВА в охранной зоне пролета №5-6. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-4/Т-11-100 кВА по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-4/Т-11-100 кВА нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
1811 | 902 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-31 19:40 | 2020-07-31 20:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 811 ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 811 ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1812 | 287 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-31 20:24 | 2020-07-31 21:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ТП 358 Заборовье ферма №03 ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №10-11 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1813 | 951 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-07-31 18:44 | 2020-07-31 18:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену выявленных, перекрытых гирлянд изоляторов ф. "В" и "С" на оп. № 53 ВЛ-35 Калач-1-Старая Криуша. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 49-55 ВЛ-35 Калач-1-Старая Криуша. В случае выявления, в результате внеочередных измерений сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 49-55 ВЛ-35 Калач-1-Старая Криуша, отклонений их значений от требований нормативных документов, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС.
1814 | 277 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-31 02:27 | 2020-07-31 02:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС 110/10кВ Индустрия(абонентская тяговая) на участке опор № 125/81-123/83/4 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС 110/10кВ Индустрия(абонентская тяговая) на участке опор № 125/81-123/83/4 - устранить эти дефекты на ВЛ 110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС 110/10кВ Индустрия(абонентская тяговая) выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №126/82 и соседних с ней опорах №№125/81 и 128/83/4. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№125/81,126/83,127/83/4 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
1815 | 920 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-08-01 04:09 | 2020-08-01 04:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В следствии грозового перенапряжения произошел пробой изолятора №2 с разрушением стеклянной юбки и возникновением электродуги по поверхности гирлянды в зоне локальной ионизации воздуха, что привело к отключению ВЛ действием защит. | Нарушение электрической изоляции Возникновение КЗ по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» между токоведущей частью и заземленной траверсой. | Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах и состояние грозотроса и замену повреждённого изолятора на опоре №2/263 ВЛ 110 кВ Кирсановская-Инжавинская с отпайками. Проверить затяжку болтов контактного соединения между грозатросом и телом опоры №2/263 ВЛ 110 кВ Кирсановская-Инжавинская с отпайками Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №2/263 ВЛ 110 кВ Кирсановская-Инжавинская с отпайками. При выдаче распоряжения на обход-осмотр ВЛ 110 кВ Кирсановская-Инжавинская с отпайками провести инструктаж персоналу о необходимости акцентирования особого внимания на осмотр изоляторов, на наличие их повреждений при атмосферных перенапряжениях, с целью своевременной замены дефектных изоляторов. По результатам осмотра и измерений выявленные замечания устранить.
1816 | 63 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-30 01:45 | 2020-07-30 02:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №5 ТП 687 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0.4 кВ №5 ТП 687_ устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1817 | 252 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-08-02 08:47 | 2020-08-02 09:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения ВЛ 10кВ № 07 ПС Трубетчино (Хомяки) явилось повреждение в ТП 208П находящейся на балансе потребителя ООО "Газпроминформ" |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
1818 | 928 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-30 23:30 | 2020-07-31 00:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1830 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1830 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1819 | 36 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2020-08-01 14:30 | 2020-08-01 15:03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ кВ Ф 10-03 ПС Кужбал с целью определения последствий динамического воздействия на оборудование ВЛ при обрыве провода крупногабаритной техникой. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ кВ Ф 10-03 ПС Кужбал выявленные замечания устранить. Провести разъяснительную беседу с собственником лесозаготовительного комплекса Сухановым Александром Викторовичем на предмет безопасного ведения какой либо деятельности в охранных зонах объектов электрических сетей, с обозначением возможных последствий. Выдать ему соответствующее уведомление.
1820 | 511 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-31 08:57 | 2020-07-31 08:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10кВ Ривзавод в пролете опор №19-20. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ
1821 | 512 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-08-01 08:20 | 2020-08-01 08:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Беляницы дер № 4 дер. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ д.Беляницы дер № 4 дер.
1822 | 39 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-07-30 12:05 | 2020-07-30 12:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-30, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1823 | 258 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-08-02 12:40 | 2020-08-02 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Большие Избищи в пролетах опор №№134-138. Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Большие Избищи в пролетах опор №№134-138.
1824 | 904 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-30 10:47 | 2020-07-30 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Шумилово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Шумилово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ
1825 | 925 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-08-02 15:28 | 2020-08-02 16:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра (по прогнозу погоды до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №108-109. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №108-109 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №3 ПС 35кВ Зеленая. | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35кВ Зелёная в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
1826 | 60 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-07-31 15:15 | 2020-07-31 15:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 54-Город 12 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1827 | 43 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-07-30 09:25 | 2020-07-30 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Яковская в пролете опор №61-62.
1828 | 68 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-07-31 09:15 | 2020-07-31 09:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 414 (Мигачево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1829 | 478 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-08-01 09:50 | 2020-08-01 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 409 - ТП 504 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1986 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л 809 РП 08 явилось отыскание "земли" на СШ 6кВ №3 ПС Диффузион, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 409 - ТП 504 " в связи с пробоем фазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП 409 – ТП 504 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
1830 | 479 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-08-01 11:20 | 2020-08-01 13:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить заявление в правоохранительные органы для отыскания виновных лиц и возмещения причиненного ущерба.
1831 | 927 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-08-02 10:36 | 2020-08-02 12:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 729 ВЛ №15 ПС Ярославская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных ТН. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 729 ВЛ №15 ПС Ярославская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1832 | 928 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-08-03 08:11 | 2020-08-03 08:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | При проведении следующего технического обслуживания "К" (в 2021г) выполнить замену реле типа РТ - 80, на современные аналогичные реле по присоединениям 10 кВ ПС 35кВ В.Ярославская.
1833 | 78 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-02 19:00 | 2020-08-02 20:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ-0,4кВ №12 ТП440 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей После проведения расчета нагрузкиКЛ-0,4кВ №12 ТП440 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД
1834 | 932 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-03 17:10 | 2020-08-03 18:19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1835 | 514 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-25 17:36 | 2020-07-25 17:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Алмаз - Радуга I цепь, с целью выявления гнездования птиц на ВЛ. При выявлении гнездования птиц на ВЛ 110кВ Алмаз - Радуга I цепь, принять меры по устранению гнезд с ВЛ.
1836 | 927 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Тимский РЭС | 2020-08-03 10:10 | 2020-08-03 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС Тим. По результатам инженерного осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
1837 | 61 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2020-08-03 21:45 | 2020-08-03 22:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 616 ПС 110 кВ Красногвардейское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
1838 | 962 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-07-30 19:22 | 2020-07-30 20:42 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-2-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-2-2 по всей длине.
1839 | 480 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-08-04 10:14 | 2020-08-04 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-5-2 Княжое на провода в пролете опор №А-7 - №А-8 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-5-2 Княжое произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А-7 - №А-8 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-5-2 Княжое.
1840 | 81 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-03 08:20 | 2020-08-03 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 414 (Деменьково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 414 (Деменьково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ
1841 | 933 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-08-04 12:55 | 2020-08-04 13:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 1-6-1-7. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ №1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1. | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП №115 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП №115 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
1842 | 934 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-08-04 14:28 | 2020-08-04 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №5-6 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Произвести валку деревьев для расширения охранной зоны ВЛ до принятых норм согласно Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами: /Утв. РАО «ЕЭС России» 19.05.98г., в пролёте опор №5-№6 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-5Ч. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-5Ч с целью выявления насаждений растущих в охранной зоне и в близи охранной зоны ВЛ. Произвести валку деревьев, низовую расчистку трассы ВЛ, выявленных обходом-осмотром , растущих в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-5Ч Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению.
1843 | 930 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-07-26 08:03 | 2020-07-26 09:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 042 (Тараканово) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 042 (Тараканово). Выдать предписание владельцу дома запитанного от опоры №1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 042 (Тараканово), о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС.
1844 | 40 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-08-04 15:15 | 2020-08-04 18:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-209, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1845 | 41 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-08-04 13:18 | 2020-08-04 14:43 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ГИБДД Костромского района с просьбой о розыске виновника ДТП с целью дальнейшего привлечения его к административной ответственности и возмещения материального ущерба. Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Сандогора участка ВЛ, на котором произошёл обрыв проводов грузовым автомобилем. Особое внимание обратить на вязки проводов и арматуру ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Сандогора устранить выявленные замечания (при их наличии)
1846 | 963 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Троснянский РЭС Архив | 2020-07-30 07:49 | 2020-07-30 09:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Воронец по всей длине Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Воронец и включить их в план работ РЭС
1847 | 492 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-08-05 02:55 | 2020-08-05 02:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Причиной приведшей к касанию птицы(совы) проводов явилось отсутствие птицезащитного устройства на опоре №А-8 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Сож. | Нарушение электрической изоляции В 10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Сож отключился в результате нарушения изоляции между проводами кабельной вставки при касании птицы (совы) на опоре №А-8 с возникновением междуфазного КЗ и дальнейшим падением птицы на землю. | На техническом совете РЭС рассмотреть вопрос об установке птицезащитного устройства на опоре №А-8 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Сож для защиты от птиц.
1848 | 964 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-30 13:35 | 2020-07-30 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 257 Ф1 д. Маслово и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 257 Ф1 д. Маслово по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ КТП 257 Ф1 д. Маслово в пролете опор №14-15.
1849 | 965 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-30 15:20 | 2020-07-30 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 029 Ф1 п. Сорочий мост и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 029 Ф1 п. Сорочий мост по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ КТП 029 Ф1 п. Сорочий мост в пролете опор №8-9.
1850 | 527 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-08-04 05:16 | 2020-08-04 05:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые высоковольтные испытания 1 секции шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ кВ Сандово. По результатам испытаний 1 секции шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ кВ Сандово устранить выявленные нарушения. Всему персоналу Бежецкого участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объемы и нормы испытания электрооборудования.
1851 | 63 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-02 04:05 | 2020-08-02 04:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ШУР №1 ул.Макаренко 12 каб.Б ТП 1303 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1852 | 50 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-08-05 11:00 | 2020-08-05 11:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку стрелы провеса проводов ввода в дом от опоры №3 ВЛ-0,4 ТП-143 Л1 Ф-104 ПС Слава.
1853 | 51 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-08-05 10:45 | 2020-08-05 12:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго". Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба.
1854 | 967 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-08-03 14:24 | 2020-08-03 14:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередной осмотр ячеек 6,10 кВ КРУН 6,10 кВ ПС 110/10/6 кВ Центральная Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ячеек 6,10 кВ КРУН 6,10 кВ ПС 110/10/6 кВ Центральная и включить их в план работ ЮУ СПС
1855 | 958 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2020-08-05 16:00 | 2020-08-05 17:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку деревьев (веток ) в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4-1 КТП-513 ПС В.Мамон угрожающих безаварийной работе ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-1 КТП-513 ПС В.Мамон на предмет выявления нарушений и замечаний угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 КТП-513 ПС В.Мамон выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО.
1856 | 88 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-05 15:40 | 2020-08-05 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 473 (РСУ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1857 | 930 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-08-06 05:11 | 2020-08-06 05:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опор ВЛ 110 кВ Сеймская-Клюква № 1 на участке опор №№ 51-55. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Сеймская-Клюква № 1 на участке опор №№ 51-55 произвести замену дефектной изоляции. Произвести измерение сопротивления ЗУ опор ВЛ 110 кВ Сеймская-Клюква № 1 на участке опор №№ 51-55. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ опор ВЛ 110 кВ Сеймская-Клюква № 1 на участке опор №№ 51-55 разработать план-график устранения выявленных замечаний.
1858 | 266 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-08-06 04:17 | 2020-08-06 04:17 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Усмань Левая в пролетах опор №№ 120 - 128 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Усмань Левая в пролетах опор №№ 120 - 128 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Провести измерение сопротивления заземления опоры №123 ВЛ 110 кВ Усмань левая. По результатам проверки заземляющего устройства опоры №123 ВЛ 110 кВ Усмань Левая провести устранение выявленных недостатков.
1859 | 533 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-08-04 20:43 | 2020-08-04 23:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ фид.№1 от ТП 10/0,4 кВ №169 в пролете опор №12-13 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
1860 | 534 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-08-05 15:00 | 2020-08-05 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №18(19) ПС 35/10 кВ Гришкино с целью выявления дефектов. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №18(19) ПС 35/10 кВ Гришкино.
1861 | 941 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-05 12:31 | 2020-08-05 13:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 489 ВЛ №1 ПС Столовская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1862 | 942 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-08-05 13:41 | 2020-08-05 14:28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО оборудования с целью своевременного выявления и устранения дефектов. (замена проводов ответвления от опоры № 25 в жилой дом на изолированный провод марки СИП)
1863 | 538 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-30 16:15 | 2020-07-30 18:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ АО Пробужд-е д.Губин-Угол-2 Ф 1 с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ АО Пробужд-е д.Губин-Угол-2 Ф 1
1864 | 539 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-30 20:02 | 2020-07-30 20:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №494 Кругловка Поповка с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №494 Кругловка Поповка
1865 | 68 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-08-05 02:59 | 2020-08-05 02:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)); Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)); Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка. Выполнить осмотр с применением БПЛА опор №№47, 48, 49, 50, 51 ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка. Выполнить верховой осмотр опор №№47, 48, 49, 50, 51 ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка. Выполнить замену перекрытой поддерживающей гирлянды изоляторов шлейфа фазы "В" опоры №49 ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка. Выполнить установку УОП на опоре №49 ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка. Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Борисовка. По результатам осмотров ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1866 | 69 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-08-07 03:09 | 2020-08-07 03:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)); Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)); Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка. Выполнить осмотр с применением БПЛА опор №№57, 58, 59, 60, 61 ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка. Выполнить верховой осмотр опор №№57, 58, 59, 60, 61 ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка. Выполнить замену перекрытой поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №59 ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка. Выполнить замену устаревших УОП на опоре №59 ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка. Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Борисовка. По результатам осмотров ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1867 | 93 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-08-03 16:00 | 2020-08-03 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1868 | 932 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-07 06:56 | 2020-08-07 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №8 М.Луха ПС 220/35/10кВ Пошехонье. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №8 М.Луха ПС 220/35/10кВ Пошехонье.
1869 | 540 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-08-06 13:38 | 2020-08-06 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Селишня КВЛ №13 ПС Оленино. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Селишня КВЛ №13 ПС Оленино.
1870 | 960 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2020-08-06 16:13 | 2020-08-06 18:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон в пролетах опор №40-60 с целью выявления дефектов крепления изоляторов По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
1871 | 541 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-08-06 16:36 | 2020-08-06 16:36 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии По РЗА нет. |  | Направить письмо директору МУП "Тверьгорэлектро" о необходимости приведения КЛ-10кВ ф. №28 ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод в надлежащее техническое состояние. Направить письмо директору ООО "ПТФ Лиана", являющегося собственником данной КЛ-10 кВ о необходимости приведения КЛ-10кВ ф.№26 ООО 2Металист" ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод в надлежащее техническое состояние.
1872 | 951 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-07 09:16 | 2020-08-07 10:03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю уведомление о необходимости замены неизолированных проводов ответвления от опоры к дому, на изолированный провод марки СИП.
1873 | 97 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-08-07 01:20 | 2020-08-07 03:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Галузиново кафе) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Галузиново кафе) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1874 | 271 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-08-07 08:21 | 2020-08-07 10:24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома № 14 с. Кудрявщино (ответвление от опоры № 1/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 843 Кудрявщино) между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1875 | 935 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-06 18:16 | 2020-08-06 19:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (Песочное) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (Песочное) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ
1876 | 459 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-07 21:44 | 2020-08-07 21:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Отключение ВЛ 110 кВ Монастырщина-Хиславичи (ВЛ-156) произошло в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «С» птичьим помётом на участке опор №№ 119-128 с возникновением кратковременного однофазного КЗ. | Нарушение электрической изоляции; Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) Отключение ВЛ 110 кВ Монастырщина-Хиславичи (ВЛ-156) произошло в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «В» птичьим помётом на участке опор №№119-128 с возникновением кратковременного однофазного КЗ. | Выполнить установку дополнительной защиты от птиц на участке опор №119 - №128 ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156).
1877 | 52 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2020-08-08 18:02 | 2020-08-08 19:18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Северная дирекция по энергообеспечению (Костромская обл.) о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе.
1878 | 71 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-08 11:04 | 2020-08-08 12:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 348-ТП 286 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1879 | 963 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2020-08-07 12:35 | 2020-08-07 13:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №53-54 ВЛ-0,4кВ-3 КТП-705 ПС В-Мамон. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ-3 КТП-705 ПС В-Мамон на предмет выявления деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-3 КТП-705 ПС В-Мамон выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО 2020г.
1880 | 497 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-08-09 17:18 | 2020-08-09 17:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Кириллы на провода в пролете опор №239 - №239-1 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС Кириллы послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева на провода в пролете опор №239 - №239-2 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ ПС Кириллы с последующим падением ветки дерева на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Кириллы проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, в том числе сухих деревьев, угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, в том числе сухих деревьев, угрожающих падением на провода, расположенных на границе охранной зоны в пролете опор №5-17 - №5-18 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Кириллы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Кириллы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1881 | 276 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2020-08-08 08:40 | 2020-08-08 10:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала обмоток НН фф "а", "b" силового трансформатора ТМ-160/10 ТП 4Л, в связи с длительным сроком в эксплуатации (51 год), последние испытание силового ТМ-160/10 проведены 11.07.2018 г. | Нарушение электрической изоляции Межвитковое замыкание обмоток НН фаз "а", "b" силового трансформатора ТМ-160/10 КТП № 4Л. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Химбаза со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Химбаза устранить выявленные недостатки.
1882 | 277 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-08-08 18:30 | 2020-08-08 20:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 414 с. Липовка произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №3-4 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 414 с. Липовка, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 414 с. Липовка по всей длине ВЛ для выявления деревьев и ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ, приближенных на недопустимое расстояние к проводам. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 414 с. Липовка, приближенных на недопустимое расстояние к проводам, произвести их вырубку в кротчайший срок. Мастеру Журову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1883 | 278 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-08-08 12:58 | 2020-08-08 15:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААШв-1 4х70 КЛ-0,4кВ от ТП-193 до ВРУ-0,4кВ ул. Черокманова, д.№15 в процессе длительного срока эксплуатации - с 04.04.1987г., последний комплексный ремонт - 05.09.2016г., последние испытания - 06.09.2016г. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля ААШв-1 4х70 КЛ-0,4кВ от ТП-193 до ВРУ-0,4кВ ул. Черокманова, д.№15. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ ТП-193 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ ТП-193 устранить выявленные недостатки.
1884 | 54 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-08-08 12:40 | 2020-08-08 13:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-224 Ф-6 РП Толвинка в пролете опор №2-3.
1885 | 501 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-06 22:50 | 2020-08-06 22:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести установку дополнительной защиты от птиц на опорах №200 - №218 ВЛ 110 кВ Восток-Новодугино с отпайками (ВЛ-133). Произвести чистку гирлянд изоляторов на опорах №206, №207 ВЛ 110 кВ Восток-Новодугино с отпайками (ВЛ-133). Выполнить внеплановый осмотр участков ВЛ 110 кВ Восток-Новодугино с отпайками (ВЛ-133) проходящих по сельскохозяйственным угодьям, с целью выявления мест возможного воздействия птиц на оборудование ВЛ. По результатам проведенного осмотра участков ВЛ 110 кВ Восток-Новодугино с отпайками (ВЛ-133) проходящих по сельскохозяйственным угодьям, разработать план мероприятий по недопущению воздействия птиц на оборудование ВЛ с назначением ответственных и сроков их выполнения.
1886 | 958 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-08-09 10:40 | 2020-08-09 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести валку деревьев для расширения охранной зоны ВЛ до принятых норм согласно Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами: /Утв. РАО «ЕЭС России» 19.05.98г., в пролёте опор № 16-22, 55-56 по ВЛ 10кВ № 21 Н.Сеславинская, согласно аварийному листку осмотра.. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
1887 | 55 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2020-08-06 19:53 | 2020-08-06 20:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №2 д. Рамешки от ТП-29, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, ветки деревьев представляющие угрозу падения на ВЛ. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. №2 д. Рамешки от ТП-29 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1888 | 56 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2020-08-08 13:59 | 2020-08-08 14:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от СТП № 375 п. Космынино, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от СТП № 375 п. Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии). Через местные СМИ проинформировать жителей города и района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 0,4 кВ.
1889 | 548 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-08-07 18:10 | 2020-08-07 19:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВф.2 ТП Льнозавод-пос.ф.2М.Горы. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВф.2 ТП Льнозавод-пос.ф.2М.Горы.
1890 | 549 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-08-09 15:01 | 2020-08-09 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Булдыриха дер. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ д.Булдыриха дер.
1891 | 550 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-08-09 17:55 | 2020-08-09 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Отключение ВЛ-0,4кВ Хворостьево Ф.11 Торопец ф.1 произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-6, вызванного в результате сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) В результате механического воздействия сильных порывов ветра в пролете опор №5-6на ВЛ-0,4кВ Хворостьево Ф.11 Торопец ф.1, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №5-6, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ Хворостьево Ф.11 Торопец ф.1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Хворостьево Ф.11 Торопец ф.1. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Хворостьево Ф.11 Торопец ф.1.
1892 | 934 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2020-08-07 09:50 | 2020-08-07 12:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС Глушково с обязательным проведением выборочного верхового осмотра с целью определения состояния крепления изоляторов, вязок проводов. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения дефектов штыревой изоляции.
1893 | 960 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-08-09 09:25 | 2020-08-09 10:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 321 №6 ПС Знаменская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 321 №6 ПС Знаменская , с выборочным верховым осмотром ВЛ с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Выявленные замечания устранить, или включить в план проведения ТО.
1894 | 961 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-09 16:42 | 2020-08-09 17:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 631 ВЛ №11 ПС Викторская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1895 | 962 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-08-09 09:09 | 2020-08-09 09:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену изоляторов, подвергшихся электродуговому перекрытию на опоре №3 ВЛ 35кВ Н.Юрьевская-П.Васильевская Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №3 ВЛ 35кВ Н.Юрьевская-П.Васильевская Устранить выявленные по результатам измерений замечания, либо включить в план ТО. При выдаче задания на обход осмотр ВЛ 35кВ Н.Юрьевская-П.Васильевская особое внимание обратить на состояние изоляции ВЛ, после прохождения грозового периода.
1896 | 74 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-08-09 16:38 | 2020-08-09 16:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка.
1897 | 507 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-08-10 21:38 | 2020-08-10 23:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП-82 ул. Б. Смоленская дом №5, послужило междуфазное КЗ в результате повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки КНТп-70/120 на опоре №1 кабельного выхода КЛ-0,4кВ ТП-82 ул. Б. Смоленская дом №5, из-за несвоевременного выявления дефекта монтажа кабельной муфты, наличие микротрещины в корне разделки кабеля муфты, что привело к разгерметизации муфты и возникновению междуфазного КЗ. | Нарушение электрической изоляции Причиной повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки КНТп-70/120 на опоре №1 кабельного выхода КЛ-0,4 кВ ТП-82 ул. Б. Смоленская дом №5, послужило нарушение электрической изоляции из-за разгерметизации муфты в результате некачественного монтажа муфты с допущенной микротрещиной в корне разделки кабеля муфты, что привело к попаданию влаги и как следствие пробою изоляции и возникновению междуфазного КЗ в муфте. | Провести теоретическое и практическое обучение кабельщиков Рославльского РЭС по монтажу концевых термоусаживаемых кабельных муфт КЛ-0,4кВ.
1898 | 65 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-08-10 20:01 | 2020-08-10 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-74 Ф-2 РП Дарковичи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1899 | 66 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-08-11 04:10 | 2020-08-11 04:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести чистку изоляции на ПС 110кВ Молотинская на приёмном портале ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками II цепь. Установить ПЗУ на ПС 110кВ Молотинская на приёмном портале ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками II цепь.
1900 | 977 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-08-09 15:08 | 2020-08-09 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотраВЛ-0,4кВ №2 ОМТП№93 с.Красное завод и включить их в план работ РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ОМТП№93 с.Красное завод в пролете опор №9-10. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ОМТП№93 с.Красное завод по всей длине
1901 | 109 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-08 09:20 | 2020-08-08 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 244 Рютнево ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 244 Рютнево ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1902 | 78 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-10 14:31 | 2020-08-10 16:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 80-Р 701 ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1903 | 110 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-10 19:05 | 2020-08-10 22:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 015 Богослов село ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 015 Богослов село ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1904 | 554 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-18 14:48 | 2020-07-18 21:24 | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | Внешнее механическое воздействие; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Оформить единую схему прохождения подземных коммуникаций по территории РПБ Тверьэнерго с привязкой и нанесением соответствующих знаков и глубины залегания В соответствии с п. 7 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25 октября 2019 года №1365, первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» М.В. Лобкова пройти внеочередную аттестацию в территориальной аттестационной комиссии Центрального управления Ростехнадзора
1905 | 58 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-08-08 15:46 | 2020-08-08 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. Закастье ТП №607 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением после усиления ветра. По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Закастье ТП №607 устранить выявленные замечания.
1906 | 941 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-08-11 17:09 | 2020-08-11 17:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками на участке опор №№ 1-3 отпайки на ПС Камыши. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками на участке опор №№ 1-3 отпайки на ПС Камыши произвести замену дефектной изоляции. Выполнить измерение сопротивления ЗУ ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками на участке опор №№ 1-3 отпайки на ПС Камыши. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками на участке опор №№ 1-3 отпайки на ПС Камыши разработать план-график по устранению выявленных замечаний.
1907 | 967 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2020-08-11 19:00 | 2020-08-11 20:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1908 | 942 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2020-08-11 17:55 | 2020-08-11 17:55 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП №037 о необходимости приведения электроустановки в надлежащее техническое состояние в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ.
1909 | 970 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-11 10:18 | 2020-08-11 11:43 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1910 | 971 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-11 21:15 | 2020-08-11 22:22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1911 | 111 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-12 08:45 | 2020-08-12 10:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019 (Красное) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1912 | 511 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-11 21:52 | 2020-08-11 21:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести измерение контуров заземления опор №№39, 40, 41, 42 ВЛ 110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114), при выявлении несоответствия довести до нормы.
1913 | 288 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-08-11 15:09 | 2020-08-11 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №2/6-2/7 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №2/6-2/7 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 5 с.Б.Хомутец, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Журову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1914 | 117 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-11 16:40 | 2020-08-11 18:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 908 руб.2 с целью выявления несоответствие расчетным нагрузкам После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 908 руб.2 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по замене предохранителя. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
1915 | 82 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-08-12 14:14 | 2020-08-12 14:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1916 | 514 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-08-12 08:25 | 2020-08-12 09:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 017 - оп.№1 ЛЭП 6 кВ ТП 017-ТП 021 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1974 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л605 РП06 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 017 - оп.№1 ЛЭП 6 кВ ТП 017-ТП 021 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ количества отключения Л 605 РП 06 по причине повреждения КЛ за последние пять лет и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ
1917 | 972 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-08-12 13:24 | 2020-08-12 14:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35кВ Оржевская от растительности веток деревьев в пролете опор № 9/17-№9/18, согласно Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами: /Утв. РАО «ЕЭС России» 19.05.98 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ10кв №07 от Пс 35кВ Оржевская с целью выявления насаждений растущих в охранной зоне и в близи охранной зоны ВЛ. Произвести валку деревьев, низовую расчистку трассы ВЛ, выявленных обходом-осмотром , растущих в охранной зоне ВЛ Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов и определению к производству первостепенных работ, при выполнении КР которые могут привести к технологическому нарушению подачи электроэнергии потребителю
1918 | 293 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-08-12 20:43 | 2020-08-12 21:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААШв-6 3х9240 КЛ-6кВ от ПС Западная яч.113 до РП-7 яч.10 в процессе длительного срока эксплуатации - с 29.11.1984г., последний комплексный ремонт - 03.10.2016г., последние испытания - 04.10.2016г. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ-6кВ от ПС Западная яч.113 до РП-7 яч.10. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ от ПС Западная яч. 113 до РП-7 яч. 1 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ от ПС Западная яч. 113 до РП-7 яч. 1 устранить выявленные недостатки.
1919 | 71 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-08-12 19:09 | 2020-08-12 20:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-180 Л3 Ф-1043 ПС Погар на опоре №20.
1920 | 72 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-08-10 16:39 | 2020-08-10 18:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ Ф.1028 ПС Добруньская По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1921 | 516 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-08-12 08:35 | 2020-08-12 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 065 - ТП 282 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л1116 РП 11 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 065 - ТП 282 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений Л1116 РП 11 по причине повреждения кабеля за последние пять лет и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ
1922 | 520 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2020-08-11 10:23 | 2020-08-11 11:31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники Причиной аварийного отключения Л3 от ГКТПП-1 по Л-1021 ПС Сычевка послужило междуфазное К.З., возникшее в результате схлеста проводов с последующим обрывом одного из них, в результате проезда неустановленной крупногабаритной техники. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Причиной обрыва 1 провода в пролете опор №16-№В1 Л3 от ГКТПП-1 по Л-1021 ПС Сычевка послужило внешнее механическое воздействие в результате проезда крупногабаритной техники. | Провести внеплановый замер габаритов пересечений с автодорогой Л3 от ГКТПП-1 по Л-1021 ПС 110/35/10кВ Сычевка с устранением выявленных дефектов. Произвести обследование ж/б опор №16 и №В1 Л3 от ГКТПП-1 по Л-1021 ПС Сычевка, подвергшихся внешнему динамическому воздействию, с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и способах подъема на опору.
1923 | 562 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-08-12 09:11 | 2020-08-12 09:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ ТП 215 Ст.боиочистки №15 ПС Гришкино. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
1924 | 563 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-08-12 12:34 | 2020-08-12 15:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести обрезку крон деревьев в пролете опор№12-13 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №150 . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
1925 | 77 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Гордеевский РЭС Архив | 2020-08-13 08:51 | 2020-08-13 08:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-180 ф.102 ПС Гордеевка. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
1926 | 980 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-08-13 15:57 | 2020-08-13 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №4-5. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ на Р-1 в КТП-10/0,4кВ №246. | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-246 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-246 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
1927 | 86 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-13 11:25 | 2020-08-13 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул. Лермонтова 33а ввод 1 ТП 911 ПС 110 кВ Дубовое. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул. Лермонтова 33а ввод 1 ТП 911 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1928 | 123 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-13 20:10 | 2020-08-13 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 7 руб. 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 7 руб. 1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1929 | 124 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-13 15:55 | 2020-08-13 17:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выдать предписание владельцу дома от опоры №11 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 177 (Горка). Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 177 (Горка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1930 | 944 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Тимский РЭС | 2020-08-13 14:10 | 2020-08-13 16:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Причиной отключения ВЛ-10кВ №5312 ПС 35кВ Выгорное явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за схлёста шлейфов ф."В" и ф."С", произошедшим из-за обрыва шлейфа ф."В". | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения ВЛ-10кВ №5312 ПС 35кВ Выгорное явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за схлёста шлейфов ф."В" и ф."С", произошедшим из-за обрыва шлейфа ф."В", вследствие излома шлейфа. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5312 пс 35кВ Выгорное с целью выявления дефектов. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №5312 ПС 35кВ Выгорное, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов Провести обучение персонала по выявлению дефектов на ВЛ-10-0,4 кВ.
1931 | 945 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-08-13 20:24 | 2020-08-13 23:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1932 | 88 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-08-12 15:08 | 2020-08-12 16:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Стариково. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением в пролете опор №9/3-9/4 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Стариково.
1933 | 302 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-08-14 06:50 | 2020-08-14 09:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку трассы ВЛ 10кВ № 13 ПС Бутырки в пролётах опор №49-52 от деревьев и поросли, росших в охранной зоне ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Бутырки по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 13 ПС Бутырки, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
1934 | 131 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-14 12:40 | 2020-08-14 13:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 813 - ТП 836 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 813 - ТП 836 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
1935 | 132 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-11 14:13 | 2020-08-11 16:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 607 ПС 35/6кВ Мокеиха. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 607 ПС 35/6кВ Мокеиха.
1936 | 133 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-13 12:35 | 2020-08-13 14:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №6 РП 1 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №6 РП 1 дефектов. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №6 РП 1 в Ростовский РЭС. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на РоУ службы диагностики. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №6 РП 1 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1937 | 134 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-14 06:45 | 2020-08-14 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 046 (ул.9 мая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №8 ТП 046 (ул.9 мая), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1938 | 527 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-08-16 11:15 | 2020-08-16 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 282 на провода в пролете опор №14 - №15 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 282 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №14 - №15 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 282.
1939 | 946 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2020-08-15 16:37 | 2020-08-15 18:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП 7423 8/400 (147) с целью выявления дефектов Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР, обрезку крон деревьев в пролете опор № 8-10 0,4 №1 ТП 147 д. Кривцовка На основании выявленных замечаний при осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 147, разработать мероприятия и составить график их исполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ.
1940 | 947 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2020-08-15 06:35 | 2020-08-15 14:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7423 2/100, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от 7423 2/100, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1941 | 528 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2020-08-16 13:02 | 2020-08-16 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Междуфазное КЗ в результате падения ветви дерева на провода под действием порывистого ветра, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, в пролете опор №1-7 - №1-8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 119 без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 119 отключился в результате перекрытия проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-7 - №1-8 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-7 - №1-8 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 119 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи.
1942 | 142 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-08-15 15:30 | 2020-08-15 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Туношенская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Туношенская устранить выявленные дефекты, по остальным неисправностям определить сроки устранения.
1943 | 310 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-08-14 12:06 | 2020-08-14 14:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 569 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор № 28-29 из-за механического воздействия на провода веток от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | Нарушение электрической изоляции Схлест проводов в пролете опор № 28-29 произошел из-за механического воздействия на провода веток от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 569 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 569 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Копытов А. А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1944 | 311 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-08-14 11:43 | 2020-08-14 14:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Обрыв провода на ВЛ-10 кВ Покровка произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузке при неблагоприятных погодных условиях. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ Покровка проведен в Сентябре 2019 г. Последний капитальный ремонт выполнен в Июле 2015 г. Срок эксплуатации ВЛ-10 кВ Покровка-35 лет. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) В результате множественных порывов ветра и как следствие большой механической нагрузке произошел обрыв провода ПС-35, срок эксплуатации которого составляет 35 лет. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Покровка. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Покровка устранить выявленные замечания.
1945 | 312 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-08-16 13:53 | 2020-08-16 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменения свойств изоляционного материала обмотки ВВ фаз "А", "С" силового трансформатора ТМ-100/10/0,4 КТП Е-306 с.Черкасы в процессе длительного срока эксплуатации. Изменения свойств изоляционного материала обмотки ВВ фаз "А", "С" силового трансформатора ТМ-100/10/0,4 КТП Е-306 с.Черкасы в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Замыкание ВВ обмоток фаз "А","С" трансформатора ТМ-100/10/0,4 КТП Е-306 с. Черкасы. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Талица со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Талица устранить выявленные недостатки.
1946 | 313 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-08-14 23:51 | 2020-08-15 00:52 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1947 | 530 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-14 20:05 | 2020-08-14 20:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести ремонт устройств защиты от птиц и очистку гирлянд изоляторов фазы С на опоре № 122 и фазы В на опоре № 123 ВЛ 110 кВ Темкино-Мишино (ВЛ-186) от загрязнений.
1948 | 531 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-16 05:55 | 2020-08-16 05:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести установку дополнительной защиты от птиц на опоре №37 ВЛ 110кВ Сафоново-Литейная с отпайками (ВЛ-172) Произвести чистку гирлянд изоляторов на опоре №37 ВЛ 110кВ Сафоново-Литейная с отпайками (ВЛ-172).
1949 | 989 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-15 16:47 | 2020-08-15 17:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 01 ПС Авангардская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 01 ПС Авангардская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 01 ПС Авангардская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1950 | 532 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-16 13:18 | 2020-08-16 13:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Снять гнездо с траверсы фазы В опоры № 54 ВЛ 110кВ Светотехника - Мишино (ВЛ-187). Установить дополнительное устройство защиты от птиц на траверсе фазы В опоры № 54 ВЛ 110кВ Светотехника - Мишино (ВЛ-187).
1951 | 82 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-08-15 10:08 | 2020-08-15 10:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.Быт РП Немеричи по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1952 | 995 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-08-16 19:16 | 2020-08-16 20:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 366 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 366. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1953 | 65 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2020-08-15 18:46 | 2020-08-15 18:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС 110/35/10кВ Антропово, с целью выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС 110/35/10кВ Антропово замечания устранить.
1954 | 149 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-14 21:50 | 2020-08-14 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №3 ТП 803 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №3 ТП 803 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
1955 | 85 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-08-13 15:21 | 2020-08-13 15:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Плюсково в пролете опор №163-164; №1.38-1.39 от ДКР.
1956 | 86 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-08-15 12:52 | 2020-08-15 14:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-8 Ф-606 ПС Победа. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1957 | 87 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жирятинский РЭС Архив | 2020-08-14 13:20 | 2020-08-14 13:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Жирятинская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Жирятинская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
1958 | 88 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-08-15 09:40 | 2020-08-15 11:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 35кВ Бульшево с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 35кВ Бульшево произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 35кВ Бульшево в пролете опор №55-№56.
1959 | 96 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2020-08-16 08:45 | 2020-08-16 10:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Невдольская в пролете опор №96-97, угрожающих падением на провода.
1960 | 97 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-08-17 09:03 | 2020-08-17 15:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго". Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба.
1961 | 98 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-08-16 09:42 | 2020-08-16 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-168 Ф-1003 ПС Брасовская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1962 | 99 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-08-16 18:40 | 2020-08-16 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-75 Ф-1017 ПС Почепская в пролете опор №12-№13.
1963 | 975 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-08-16 05:02 | 2020-08-16 05:02 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 146-152 на ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино. Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "А" на опоре № 152 ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино.
1964 | 976 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-08-17 05:12 | 2020-08-17 05:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 539-546 на ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая Произвести замену загрязненных изоляторов на опоре № 541 ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.
1965 | 156 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-08-13 10:40 | 2020-08-13 12:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролёте опор №102-№103 ВЛ 10кВ № 103 ПС Варегово. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 103 ПС Варегово в соответствии с НТД.
1966 | 157 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-08-15 09:15 | 2020-08-15 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026 (Рыково). Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД..
1967 | 165 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-08-14 10:05 | 2020-08-14 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Коромыслово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Коромыслово выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1968 | 166 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-08-16 13:16 | 2020-08-16 15:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 029 (Борисово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 029 (Борисово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1969 | 167 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-08-16 16:18 | 2020-08-16 18:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 213 (Кузьминское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 213 (Кузьминское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1970 | 977 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2020-08-17 15:09 | 2020-08-17 17:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Аварийное отключение ВЛ-0,4-1 КТП-808 ПС Панино произошло из-за возникновения однофазного КЗ между проводами фазы "А" и нулевого провода при кратковременном схлестывании проводов в пролете опор №1-2 ветками ДКР при порывах ветра до 18 м/с. | Нарушение электрической изоляции Кратковременном схлестывании проводов фазы "А" и нулевого провода ВЛ-0,4-1 КТП-808 ПС Панино в пролете опор №1-2 ветками ДКР при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №1-2 ВЛ-04-1 КТП-808 ПС Панино угрожающих безаварийной работе ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-04-1 КТП-808 ПС Панино на предмет выявления нарушений и замечаний угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-04-1 КТП-808 ПС Панино выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО.
1971 | 998 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-17 12:08 | 2020-08-17 13:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 117 ВЛ №6 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 117 ВЛ №6 ПС Комсомольская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1972 | 318 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Краснинский РЭС Архив | 2020-08-17 13:08 | 2020-08-17 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 041. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нарушение электрической изоляции, а именно в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 041 под воздействием веток деревьев происходит КЗ проводов фаз А и В. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 041. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 041 устранить выявленные замечания. Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 041 в пролете опор №№ 8-10.
1973 | 999 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-08-17 11:00 | 2020-08-17 12:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Проверить у потребителя наличие изолированного провода(марки СИП) ответвления от опоры 1-00/15 к вводу в дом. В случае необходимости направить потребителю уведомление о необходимости монтажа провода ответвления изолированным проводом марки СИП.
1974 | 319 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-08-17 13:30 | 2020-08-17 16:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1975 | 320 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-08-17 16:43 | 2020-08-17 18:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причина отключения ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №128 произошло по причине межфазного К.З. при схлесте линейных проводов в пролете опор №25-26 в результате излома ж/б опоры №26 вследствие падения дерева. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причина отключения ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №128 произошло по причине межфазного К.З. при схлесте линейных проводов в пролете опор №25-26 в результате излома ж/б опоры №26 вследствие падения дерева. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №128 л.2 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры по ВЛ-0,4кВ от ТП №851 л.2, произвести их вырубку (обрезку крон) в кротчайший срок Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1976 | 179 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-13 19:32 | 2020-08-13 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Иванково) Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1977 | 982 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2020-08-11 17:06 | 2020-08-11 20:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | На ВЛ0,4кВ№1 от ТП10\0.4кВ№2-3 П С 35 кВ Садовое произвести обследование стоек опор №18 и №20 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №18 и №20 с оценкой состояния арматуры и изоляции. По результатам обследования стоек опор №18 и №20 и верхового осмотра опор №18 и №20 по ВЛ0,4кВ№1 от ТП10\0.4кВ№2-3 П С 35 кВ Садовое установить выявленные дефекты и наметить сроки их устранения.
1978 | 992 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-08-15 05:26 | 2020-08-15 05:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
1979 | 993 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-08-15 05:27 | 2020-08-15 05:32 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Направить письмо владельцу ТП "Мегафон" , подключенной от ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Протасово, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
1980 | 188 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-08-14 10:50 | 2020-08-14 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 130 ПС 35/10кВ Новое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 130 ПС 35/10кВ Новое Село в соответствии с НТД.
1981 | 189 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-08-15 09:50 | 2020-08-15 11:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Ильинское). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Ильинское) в соответствии с НТД.
1982 | 69 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-08-16 16:35 | 2020-08-16 17:31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-544 д. Горбовщина, с целью выявления замечаний. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-544 устранить выявленные замечания (при их наличии). Подать объявление в средства массовой информации о недопущении выполнения набросов посторонних предметов на провода ВЛ, для предотвращения создания аварийных ситуаций связанных с перебоем электроснабжения потребителей и создания угрозы жизни животных и человека.
1983 | 539 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-08-18 13:14 | 2020-08-18 14:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 445 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №12 - №13 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 445 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №12 - №13 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 445 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 445.
1984 | 952 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2020-08-18 22:52 | 2020-08-19 03:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №13-№14 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №70.
1985 | 325 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-08-19 04:49 | 2020-08-19 06:07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 426 произошло по причине однофазного К.З. проводов вводного кабеля находящегося в эксплуатационной ответственности потребителя в жилой дом запитанный от опоры №4 | Замыкание вводного кабеля в жилой дом запитанный от опоры №4 на ВЛ-0,4 ф-1 ТП 426 произошло старения изоляции вводного кабеля находящегося в эксплуатационной ответственности потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание вводного кабеля в жилой дом запитанный от опоры №4 ВЛ-0,4 от ТП 426(301) ВЛ-10 Население ф.1, VN004-94804627 | Направить письмо на имя главы местного поселения с просьбой размещения на информационных щитах памятки о необходимости своевременной замены изношенного внутридомового оборудования
1986 | 194 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-19 04:15 | 2020-08-19 06:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 094 Опарино ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 094 Опарино ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1987 | 71 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2020-08-18 06:52 | 2020-08-18 07:33 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Дьяконово и ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП №021 в месте возникновения пожара; с. Солтаново, ул. Нагорная. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Дьяконово и ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП №021 в месте возникновения пожара в с. Солтаново, ул. Нагорная устранить выявленные замечания.
1988 | 202 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-19 10:00 | 2020-08-19 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести выявление и вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ в пролетах опор № 34-№35 ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
1989 | 2 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-18 11:11 | 2020-08-18 12:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 628 ВЛ №01 ПС Авангардская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести обход-осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 628 ВЛ №01 ПС Авангардская с целью выявления нарушений препятствующей работы ВЛ , выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1990 | 3 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-08-18 15:11 | 2020-08-18 15:11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести замену изоляторов со следами электродугового перекрытия изоляции фаз "А", "В" на опоре №190 от ВЛ 35кВ Волчковская-П.Марфинская. Произвести измерение сопротивления ЗК на опоре №190 по ВЛ 35кВ Волчковская-П.Марфинская. По итогам измерений выявленные замечания устранить.
1991 | 206 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-15 20:57 | 2020-08-15 22:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ТП 102 (Высоково) Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1992 | 5 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-08-19 14:58 | 2020-08-19 15:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №3 в пролёте опор №19-№20 , при порывах ветра до 13 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП №337. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№3. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 337, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1993 | 207 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-16 18:37 | 2020-08-16 20:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 Ворожено. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1994 | 73 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-08-19 15:58 | 2020-08-19 17:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания.
1995 | 74 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-08-19 12:32 | 2020-08-19 12:32 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Фурманов-Клементьево. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Фурманов-Клементьево устранить выявленные замечания.
1996 | 545 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2020-08-19 13:25 | 2020-08-19 14:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Кузьмичи на провода в пролете опор №93- №94 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение В ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Кузьмичи произошло в результате замыкания фазных проводов из-за механического воздействия при падении дерева, на провода участка опор №93-№94, с возникновением межфазного КЗ. | По результатам внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Кузьмичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Кузьмичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №93 - №94 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Кузьмичи, а также выявленных при проведении внеочередного осмотра.
1997 | 327 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-08-20 04:56 | 2020-08-20 04:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов); Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами) | Провести осмотр опор №№256-258 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая правая на предмет выявления недопустимых загрязнений изоляторов. Провести измерение сопротивления заземления опоры №257 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая правая. По результатам осмотра опор №№256-258 и измерения сопротивления заземления опоры №257 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая правая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «А» ВЛ 110 кВ компрессорная правая на опоре №257 . Направить в адрес филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Верхне-Донское ПМЭС письмо с запросом о предоставлении информации по факту выполнения мероприятий, намеченных по результатам проверки РЗА В 110 кВ Дон - Компрессорная правая на ПС 220 кВ Дон.
1998 | 210 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-19 15:20 | 2020-08-19 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 074 Курилово ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 074 Курилово ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1999 | 100 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-08-19 13:35 | 2020-08-19 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2000 | 216 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-18 15:05 | 2020-08-18 16:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019 (Данилово клуб). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019 (Данилово клуб) в соответствии с НТД.
2001 | 436 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-07-15 12:40 | 2020-07-15 15:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Есеновичи для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Есеновичи - устранить эти дефекты
2002 | 437 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-16 10:55 | 2020-07-16 12:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку провода в пролете опор №1-№2 наВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ №155 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2003 | 883 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-07-16 18:45 | 2020-07-16 19:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу погоды ветер с порывами до 16 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 11-12. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ №1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 008, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2004 | 841 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-11 19:45 | 2020-07-11 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП 271 Черницыно ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 ТП 271 Черницыно ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2005 | 189 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-07-16 14:25 | 2020-07-16 15:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1610 Городки. В результате сильного порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Межфазное КЗ проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1610 Городки в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1610 Городки. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1610 Городки устранить выявленные замечания.
2006 | 21 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-14 12:30 | 2020-07-14 14:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 574 Сопелки ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 574 Сопелки ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2007 | 884 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-07-16 13:23 | 2020-07-16 13:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС М.Зверяевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 03 ПС М.Зверявская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2008 | 852 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-15 19:09 | 2020-07-15 21:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1221 Красный бор-7 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1221 Красный бор-7 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2009 | 995 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-07-17 01:23 | 2020-07-17 01:23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево устранить выявленные замечания.
2010 | 894 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-15 16:30 | 2020-07-15 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-15/В.Д-15-63 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-15/В.Д-15-63 по всей длине.
2011 | 953 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-07-16 15:33 | 2020-07-16 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Пеклино от РП Пеклино с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.Пеклино от РП Пеклино произвести вырубку выявленных деревьев.
2012 | 897 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Покровский РЭС | 2020-07-15 12:14 | 2020-07-15 13:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 110/35/10 кВ Покровская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 110/35/10 кВ Покровская и включить их в план работ РЭС.
2013 | 28 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-16 07:53 | 2020-07-16 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Ленинская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2014 | 898 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-07-16 15:58 | 2020-07-16 16:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №054 Меркулово 2 по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №054 Меркулово 2 и включить их в план работ РЭС.
2015 | 902 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-07-14 16:25 | 2020-07-14 16:28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ТП №3 /В-18-160 ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1". о соблюдении требований правил технической эксплуатации электрооборудования потребителей, исключающие нарушения в работе сети 10 кВ филиала Орелэнерго . Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1".
2016 | 342 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-08 13:06 | 2020-07-08 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки дефекты.
2017 | 364 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-07-16 09:56 | 2020-07-16 11:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного дерева под действием порывистого ветра с границы охранной зоны ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы на провода, в пролете опор №Г-5 - №Г-6 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ ПС Коханы послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №Г-5 - №Г-6. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №Г-5 - №Г-6 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы.
2018 | 365 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-07-16 15:30 | 2020-07-16 16:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ 604 яч. №5 ПС 110/35/6кВ Промышленная послужило повреждение силового кабеля марки ААШВ 3*120 на прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-28 - ТП-4 в результате коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1976 года. | Нарушение электрической изоляции ВВ-6кВ РП-1 КЛ 604 яч. №5 ПС 110/35/6кВ Промышленная отключился в результате повреждения силового кабеля марки ААШВ 3*120 на целом прямолинейном участке ТП-28 - ТП-4 из-за коррозии оболочки кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ повреждений участка ТП-28 - ТП-4 КЛ 604 ПС 110/35/6кВ Промышленная, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений участка ТП-28 - ТП-4 КЛ 604 ПС 110/35/6кВ Промышленная, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением данного мероприятия в планы работ.
2019 | 191 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-16 19:08 | 2020-07-16 21:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 550 произошло из-за перекрытия проводов в пролете опор 7-8 ветками от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Нарушение электрической изоляции Схлест проводов в пролете опор 7-8 возник из-за механического воздействия на провода веток от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Вербилово КТП 550 Ф1, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4кВ Вербилово КТП 550 Ф15, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
2020 | 192 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-16 22:20 | 2020-07-16 23:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарин И. А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При необходимости, ВЛ 10 кВ № 23 ПС Карамышево включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли.
2021 | 904 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-15 10:36 | 2020-07-15 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-13/Рс-7-63 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-13/Рс-7-63 по всей длине.
2022 | 29 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-16 10:20 | 2020-07-16 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 356 (Якушово). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 356 (Якушово) в соответствии с НТД.
2023 | 909 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-15 10:30 | 2020-07-15 13:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 205 д. Пруды по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 205 д. Пруды разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС.
2024 | 442 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-16 11:40 | 2020-07-16 17:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Мартьяново-1 с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Мартьяново-1
2025 | 443 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-16 16:35 | 2020-07-16 18:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10кВ №12 (13) ПС 35/10кВ РМК с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра КЛ-10кВ №12(13) ПС 35/10кВ РМК устранить выявленные дефекты.
2026 | 366 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-15 13:40 | 2020-07-15 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе проведения внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Новодугино - Тёсово дефектов с назначением Сроков их устранения и ответственных лиц. Вырубить в пролёте опор № 11 - 12 угрожающие падением на провода ВЛ 35кВ Новодугино-Тесово деревья за пределами охранной зоны ВЛ. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Новодугино - Тёсово, с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.
2027 | 367 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-15 09:10 | 2020-07-15 16:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Успенское силами ИТР. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево силами ИТР. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат силами ИТР. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Хмелита силами ИТР. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Мелькомбинат силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Успенское дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Хмелита дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Мелькомбинат дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2028 | 998 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-07-15 02:04 | 2020-07-15 03:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Минское с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Минское, устранить.
2029 | 894 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-07-17 13:45 | 2020-07-17 17:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 ТП 058 ф-2 с.Кр.Поляна с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 ТП 058 ф-2 с.Кр.Поляна назначить сроки устранения выявленных замечаний.
2030 | 895 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2020-07-17 20:03 | 2020-07-17 21:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №168. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. провести дополнительное обучение персонала, осуществляющего обходы, осмотры ВЛ по качественному проведению осмотров и своевременному выявлению дефектов.
2031 | 368 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-07-15 11:14 | 2020-07-16 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ л.2702 ТП27 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 силами ИТР. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ л.8907 ТП89 Л-1012 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 силами ИТР. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ л.9305 ТП93 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ л.2702 ТП27 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ л.8907 ТП89 Л-1012 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ л.9305 ТП93 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2 Юшково ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Лосьмино силами ИТР. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-Покров ВЛ 1014 ПС 35/10кВ Кайдаково силами ИТР. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП-Семеновское ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Хмелита силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2 Юшково ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Лосьмино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-Покров ВЛ 1014 ПС 35/10кВ Кайдаково разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП-Семеновское ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Хмелита разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2032 | 912 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-07-14 17:03 | 2020-07-14 17:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Южная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС.
2033 | 913 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-07-14 18:31 | 2020-07-14 20:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-0,4 кВ №1 Саб-2-13 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-0,4 кВ №1 Саб-2-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
2034 | 914 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-07-14 19:32 | 2020-07-14 20:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-6/Д-12-100кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-6/Д-12-100кВА нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
2035 | 915 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-07-14 19:35 | 2020-07-14 20:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-7/Т-12-160кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-7/Т-12-160кВА нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
2036 | 371 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-07-15 09:35 | 2020-07-15 21:32 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения в 13:00 15.07.2020 г. ВЛ 0,4кВ №2 КТП-Шастово ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Никольское явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя . Причиной аварийного отключения в 19:49 15.07.2020 г. ВЛ 0,4кВ №2 КТП-Шастово ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Никольское явилось устойчивое однофазное К.З. возникшее при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 12 – 13. Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 619 Л-1007 ПС 35/10кВ Дружба явилось неустойчивое однофазное К.З. возникшее при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на опору №4 и срывом из тела опоры изолятора марки ТФ-20. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения однофазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 619 Л-1007 ПС 35/10кВ Дружба явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на опору №4 и срывом из тела опоры изолятора марки ТФ-20 под действием порывов ветра без обрыва проводов. Причиной аварийного отключения в 13:00 15.07.2020 г. ВЛ 0,4кВ №2 КТП-Шастово ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Никольское явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (жилой дом). Причиной возникновения однофазного К.З. в 19:49 15.07.2020 г. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-Шастово ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Никольское явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 12 – 13 под действием порывов ветра без обрыва проводов. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 619 Л-1007 ПС 35/10кВ Дружба силами ИТР. Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-Шастово ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Никольское. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 619 Л-1007 ПС 35/10кВ Дружба разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-Шастово ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Никольское в адрес владельца поврежденной электроустановки (в лице собственника Ляпина В.А.). По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-Шастово ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Никольское разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение.
2037 | 372 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-07-15 11:35 | 2020-07-16 09:55 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Дружба явилось междуфазное замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (ТП 585П). Причиной аварийного отключения Л-1008 ПС 35/10кВ Акатово явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 18 – 19 без повреждения проводов. Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Никольское явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 14 – 15 без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на Л-1008 ПС 35/10кВ Акатово явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 18 – 19 без повреждения проводов. Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Дружба явилось междуфазное замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (ТП 585П). Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Никольское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 14 – 15 без повреждения проводов. | Организовать проведение внеочередного осмотра Л-1008 ПС 35/10кВ Акатово на участках проходящих через лесные массивы. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Никольское на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра Л-1008 ПС 35/10кВ Акатово разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Дружба с требованием привести просеку ведомственного участка ВЛ в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ ЭСиС в адрес владельца ЭУ потребителя ТП 585П ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Дружба (ООО Торговый дом "Ковчег" в лице директора Ефимова А.А.). По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Никольское разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение.
2038 | 373 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2020-07-15 11:55 | 2020-07-15 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 КТП-2 Болшево ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №16-17, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2СП-3, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. Причиной аварийного отключения ВЛ 0,23кВ №1 ТП 050 ВЛ 10кВ 1013 ПС 35/10кВ Тесово явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №7-8, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. С обрывом двух проводов в пролете опор №7-8. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №3 КТП-2 Болшево ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск явился кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №16-17, из-за границ охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино явился кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №2СП-3, из-за границ охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,23кВ №1 ТП 050 ВЛ 10кВ 1013 ПС 35/10кВ Тесово явился схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №7-8, из-за границ охранной зоны ВЛ. С дальнейшим обрывом двух проводов марки А-25. | Организовать внеочередной осмотр силами ИТР ВЛ 0,4кВ №3 КТП-2 Болшево ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск. Организовать внеочередной осмотр силами ИТР ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино. Организовать внеочередной осмотр силами ИТР ВЛ 0,23кВ №1 ТП 050 ВЛ 10кВ 1013 ПС 35/10кВ Тесово. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-2 Болшево ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефектов с назначением сроков устранения и ответственных за устранение лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино дефектов с назначением сроков устранения и ответственных за устранение лиц. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,23кВ №1 ТП 050 ВЛ 10кВ 1013 ПС 35/10кВ Тесово дефектов с назначением сроков устранения и ответственных за устранение лиц.
2039 | 30 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-07-11 08:56 | 2020-07-11 10:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 082 (Ободаево) с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 082 (Ободаево).
2040 | 374 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2020-07-15 12:35 | 2020-07-15 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №Т-17-№Т-18, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы явился кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №Т-17-№Т-18, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №Т-17 - №Т-18 ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы. Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2041 | 379 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-16 15:11 | 2020-07-16 17:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Леоново от Л 1004 ПС 110/10кВ Екимцево силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Леоново от Л 1004 ПС 110/10кВ Екимцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2042 | 193 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2020-07-17 11:54 | 2020-07-17 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ 10кВ №2 Новосильское ПС 35/10 Яковлево По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ устранить выявленные недостатки.
2043 | 194 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-07-20 05:20 | 2020-07-20 06:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1971. Капитальный ремонт –1998г | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Обрыв провода в пролете опор №11-6/1 под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 отТП 1255(825) ВЛ10 Сельэлектро. ф.1, VN004-94805261 | На ВЛ0,4 от ТП 125(825) ВЛ10 Сельэлектро произвести верховой осмотр опор По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Провести внеочередной инструктаж мастер Воронову Д.А. о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ
2044 | 10 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-07-18 15:52 | 2020-07-18 16:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 6 кВ РП 10(12)-ЗТП 1007(5) ПС 110 кВ Старый Оскол-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2045 | 197 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-07-19 12:12 | 2020-07-19 12:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами) | Провести верховой осмотр опоры №100 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово левая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное. Провести измерение сопротивления заземления опоры №100 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово левая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №100 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово левая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «А».
2046 | 198 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-07-18 19:04 | 2020-07-18 22:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Обнаружен обрыв провода А-35 фазы «В» в пролете опор № 9-21 – 11-1 ВЛ-10 кВ №11 ПС Хлевное, от нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Короткое замыкание на землю фазы «В», из-за обрыва провода А-35 в пролете опор № 9-21 – 11-1 ВЛ-10 кВ №11 ПС Хлевное, от нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хлевное. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хлевное устранить выявленные замечания. Произвести обследование опор №№ 9-21, 11-1 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хлевное, подвергшихся однофазному замыканию на землю.
2047 | 199 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-07-18 20:54 | 2020-07-18 23:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Трещина и следы пробоя на изоляторе ПФ-70 фазы «С» на опоре 162 ВЛ-10 кВ №20 ПС Хлевное, от нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Короткое замыкание на землю, из-за трещины на изоляторе ПФ-70 фазы «С» на опоре 162 ВЛ-10 кВ №20 ПС Хлевное, от нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести верховой осмотр опор №№ 155-170 ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное. По результатам верхового осмотра опор №№ 155-170 ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное устранить выявленные недостатки. Произвести обследование опоры № 162 ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
2048 | 916 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2020-07-19 08:38 | 2020-07-19 10:24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Перову С.Ю. о приведении потребительского оборудования ТП-081 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2049 | 381 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-18 14:48 | 2020-07-18 15:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 348 - ТП 432 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля в ТП 348 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л205 РП 02 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 348-ТП 432" в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ ТП 348 – ТП 432 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
2050 | 382 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2020-07-19 12:15 | 2020-07-19 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Падение осины на провода из дорожной защитной лесополосы с расстояния 17м. | Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Белеи, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-6 - №2-7 ВЛ-1005 ПС Белеи/ По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Белеи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2051 | 12 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-07-18 12:49 | 2020-07-18 13:56 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
2052 | 999 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-07-19 18:22 | 2020-07-19 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр оборудования ТП №32 Владимирская, на наличие повреждений вызванных действием грозового перенапряжения. По итогам осмотра ТП №32 Владимирская, устранить выявленные замечания. Выполнить замену разрядник РВО 6 кВ на ТП №32 Владимирская.
2053 | 383 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-19 17:32 | 2020-07-19 19:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Обрыв провода в пролёте опор №3 - №4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 049 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 049 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве провода в пролете опор №3 -№4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛдерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3 -№4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-049
2054 | 444 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-13 14:02 | 2020-07-14 18:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановую проверку устаревшего оборудования КП ТМ Гранит на ПС 35/10кВ Мошки и ПС 35/10кВ Будово. Особое внимание обратить на состояние плат ТУ. По результатам внеплановой проверки устаревшего оборудования КП ТМ Гранит на ПС 35/10кВ Мошки и ПС 35/10кВ Будово устранить выявленные дефекты. Провести инструктаж персоналу СЭСДТУиИТ Торжокского участка по выявлению и своевременной замене плат на КП ТМ Гранит с большим сроком эксплуатации.
2055 | 954 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Гордеевский РЭС Архив | 2020-07-17 11:10 | 2020-07-17 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.108 ПС Гордеевка на участке от опоры №5/99 до опоры №15/99. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.108 ПС Гордеевка произвести устранение выявленных дефектов.
2056 | 825 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-19 17:10 | 2020-07-19 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на Ярославский Л участок службы диагностики. Направить Протокол разборки КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 , осмотра и измерения элементов образца кабеля в 2 СР РЭС 1 категории Яргорэлектросеть .
2057 | 892 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-07-19 14:12 | 2020-07-19 14:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 МТП 016 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 МТП 016. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2058 | 201 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-07-20 00:35 | 2020-07-20 00:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №21 ВЛ 110 кВ Компрессорная Левая Провести измерение сопротивления заземления опоры №21 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Компрессорная Левая По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №21 ВЛ 110 кВ Компрессорная Левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «А».
2059 | 202 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-07-20 02:44 | 2020-07-20 02:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Лебедянь Левая в пролетах опор №№ 140 - 148 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Лебедянь Левая в пролетах опор №№ 140 - 148 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Провести измерение сопротивления заземления опоры №144 ВЛ 110 кВ Лебедянь левая. По результатам проверки заземляющего устройства опоры №144 ВЛ 110 кВ Лебедянь Левая провести устранение выявленных недостатков.
2060 | 958 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-07-18 16:37 | 2020-07-18 18:08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в адрес собственника с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
2061 | 959 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2020-07-19 10:28 | 2020-07-19 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Страчево в пролете опор №28-29, угрожающих падением на провода.
2062 | 3 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-07-18 18:43 | 2020-07-18 19:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф. 1АР яч.4 - РП-22 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф. 1АР яч.4 - РП-22 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф. 1АР яч.4 - РП-22 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф. 1АР яч.4 - РП-22 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2063 | 921 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-07-18 04:17 | 2020-07-18 04:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На опоре № 86 ВЛ 110 кВ Елань-Колено-тяговая-Таловая-тяговая выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" со следами перекрытия. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 82-88 ВЛ 110 кВ Елань-Колено-тяговая-Таловая-тяговая При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 82-88 ВЛ 110 кВ Елань-Колено-тяговая-Таловая-тяговая, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП.
2064 | 922 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-07-17 22:02 | 2020-07-17 22:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Выполнить внеочередную проверку АВ «ЭМО1/ЭМВ» типа АП-50 на присоединениях ВЛ-110кВ на ПС 110кВ №29 ДСК. В случае выявления дефектов, во время выполнения внеплановой проверки АВ «ЭМО1/ЭМВ», типа АП-50 на присоединениях ВЛ-110кВ на ПС 110кВ №29 ДСК, составить график устранения выявленных нарушений.
2065 | 829 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-07-17 15:35 | 2020-07-17 17:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Лелицино деревня" ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2066 | 446 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-07-08 07:55 | 2020-07-08 18:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Барыково, ВЛ-10кВ №07 ПС Барыково, ВЛ-10кВ №14 ПС Барыково для выявления возможных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты.
2067 | 447 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-07-08 09:09 | 2020-07-08 10:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС Простор. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС Простор.
2068 | 917 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-16 01:51 | 2020-07-16 02:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2от ТП 047 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2от ТП 047 по всей длине.
2069 | 448 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-07-08 10:48 | 2020-07-08 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС К.Демьяновская. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС К.Демьяновская.
2070 | 451 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-07-19 14:17 | 2020-07-19 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Волок-1. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид.№1 д..Волок-1.
2071 | 452 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-07-19 14:42 | 2020-07-19 18:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Комиссарово-1 КВЛ№11 ПС Оленино. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Комиссарово-1 КВЛ№11 ПС Оленино.
2072 | 453 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-19 16:31 | 2020-07-19 18:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Рылово дер. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ д.Рылово дер.
2073 | 454 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-19 02:45 | 2020-07-19 02:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет для выявления возможных дефектов. По результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет устранить выявленные дефекты.
2074 | 14 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-07-20 08:50 | 2020-07-20 09:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы участка КЛ 10 кВ №10 от РП 2 до ЗТП 177 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2075 | 387 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2020-07-17 13:05 | 2020-07-17 14:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 076 Притыкино на провода в пролете опор №15 - №16 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 076 Притыкино произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №15 - №16 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 076 Притыкино.
2076 | 388 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-18 14:03 | 2020-07-18 15:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-2-2 Шумаево на провода в пролете от опоры №2/3 до ввода в жилой дом послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП-2-2 Шумаево произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете от опоры №2/3 до ввода в жилой дом с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-2-2 Шумаево.
2077 | 894 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-19 20:03 | 2020-07-19 21:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛИ 0,4кВ №3 КТП 175 ВЛ №1 ПС М.Талинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести обход осмотр ВЛИ 0,4кВ №3 КТП 175 ВЛ №1 ПС М.Талинская , с выборочным верховым осмотром ВЛИ с целью выявления дефектов, провода и его крепления. Выявленные замечания устранить, или включить в план проведения ТО.
2078 | 895 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-07-20 08:19 | 2020-07-20 10:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый осмотр трассы ВЛ 10кВ № 3 ПС Сампурская, с целью выявления дефектов провода, изоляторов, вязок. По результатам осмотра выявленные недостатки устранить, либо включить в план проведения ТО или КР. При выдаче задания на внеплановый обход осмотр трассы ВЛ 10кВ № 3 ПС Сампурская, уделить особое внимание состоянию изоляторов с длительным сроком эксплуатации.
2079 | 827 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-07-16 07:50 | 2020-07-16 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 119 (Бараново-1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2080 | 830 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-07-15 23:35 | 2020-07-16 01:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 207 (Бор) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 207 (Бор) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2081 | 206 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-19 09:30 | 2020-07-19 12:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефанович Г. В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При необходимости, ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли.
2082 | 924 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2020-07-15 08:54 | 2020-07-15 11:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Сурьянина-1 дома Ф1 КТП№160 и включить их в план работ Болховского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Сурьянина-1 дома Ф1 КТП№160 по всей длине Провести вырубку ДКР по ВЛ-0,4 кВ Сурьянина-1 дома Ф1 КТП№160 в пролете опор №7-8 Включить в план работ Болховского РЭС вырубку ДКР по ВЛ-0,4 кВ Сурьянина-1 дома Ф1 КТП№160 в пролете опор №7-8
2083 | 898 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-07-19 11:00 | 2020-07-19 11:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5-6. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ №179. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 179 ВЛ №10 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2084 | 898 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-07-20 21:43 | 2020-07-20 21:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Сеймская на участке опор №№ 102-107. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Сеймская на участке опор №№ 102-107 произвести замену дефектной изоляции. Произвести установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Сеймская на опорах №№ 102-105. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Сеймская на участке опор №№ 102-107 разработать план-график устранения выявленных замечаний.
2085 | 391 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2020-07-20 15:58 | 2020-07-20 17:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1010 ПС Велиж, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№104-105 ВЛ-1010 ПС Велиж. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1010 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2086 | 392 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-07-20 17:08 | 2020-07-20 18:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падение веток на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 №1 ТП-52 ВЛ-605 ПС Водозабор.
2087 | 394 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-07-20 20:04 | 2020-07-20 21:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести тепловизионный контроль контактных соединений ЛР-352 ВЛ-1010 ПС Демидов. Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры ЛР-352 ВЛ-1010 ПС Демидов.
2088 | 926 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-15 15:26 | 2020-07-15 18:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Моховое" разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Моховое" по всей длине.
2089 | 927 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-07-15 16:05 | 2020-07-15 20:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР, деревьев (веток), угрожающих падением на провода по трассе ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-8/Д-18-100кВА в пролете №7-8. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-8/Д-18-100кВА по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-8/Д-18-100кВА и включить их в план работ РЭС
2090 | 399 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-07-16 10:36 | 2020-07-16 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-1 Михейково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №9-4 - №9-5 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-1 Михейково произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №9-4 - №9-5 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-1 Михейково с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-4 - №9-5 ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-1 Михейково.
2091 | 401 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-07-16 11:46 | 2020-07-16 13:15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-98 Кузьмино явилось КЗ возникшее в сетях потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-98 Кузьмино обнаружен перегоревший ПН 0,4 кВ на НР-1. |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-98 Кузьмино
2092 | 405 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-07-20 15:45 | 2020-07-20 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №44 - №45 из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №44 - №45 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев на провода в пролете опор №44 - №45 ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2093 | 897 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-17 10:56 | 2020-07-17 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 532 (Ново магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 532 (Ново магазин) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2094 | 211 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-20 18:32 | 2020-07-20 21:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 806 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор № 11-12 из-за механического воздействия на провода веток от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | Нарушение электрической изоляции Схлест проводов в пролете опор № 11-12 произошел из-за механического воздействия на провода веток от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №558 по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №558 наметить мероприятия по вырубке ДКП и произвести вырубку и обрезку ветвей угрожающих замыканию ВЛ Мастеру Подугольников А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2095 | 459 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-09 16:13 | 2020-07-09 21:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КЛ-0,4кВ №5 ТП-127 ул.Вагжанова,44, ВЛ-0,4кВ №1 653 Соболево, ВЛ-0.4кВ №1 277 Якимцево, ВЛ-0,4кВ №4 КТП 160 Нутрома, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 096 ПС Стоянцы, ВЛ-0.4кв №1 КТП 494 Кругловка Поповка для выявления возможных дефектов. Устранить в результате внеочередного осмотра КЛ-0,4кВ №5 ТП-127 ул.Вагжанова,44, ВЛ-0,4кВ №1 653 Соболево, ВЛ-0.4кВ №1 277 Якимцево, ВЛ-0,4кВ №4 КТП 160 Нутрома, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 096 ПС Стоянцы, ВЛ-0.4кв №1 КТП 494 Кругловка Поповка выявленные дефекты.
2096 | 461 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-07-20 08:05 | 2020-07-20 09:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Отключение АВ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ № 765 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №2/6-2/7, из-за длительного воздействия порывистого ветра на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) В результате схлеста проводов в пролете опор №2/6-2/7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 765 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области, произошло КЗ ,что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 765. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №765 (Антипино). Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №765 (Антипино).
2097 | 17 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-07-20 23:25 | 2020-07-21 00:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 397-ТП 409 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2098 | 462 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-07-15 15:30 | 2020-07-15 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Белый Омут от ПС 35/10кВ Зеленогорская для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра Белый Омут от ПС 35/10кВ Зеленогорская - устранить эти дефекты
2099 | 901 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Тимский РЭС | 2020-07-21 23:55 | 2020-07-22 00:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 021, п.Тим была отключена для обеспечения электробезопасности для проведения тушения пожара гаража. |  | Направить уведомления в администрацию п.Тим о необходимости соблюдения местными жителями охранных зон ВЛ.
2100 | 406 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2020-07-21 19:30 | 2020-07-21 20:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-6 ЗТП-28-12 Хиславичи на провода в пролете опор №4 - №5 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание одного предохранителя ПН-2 фаза "А" ВЛ-0,4кВ Л-6 ЗТП-28-12 Хиславичи произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4кВ Л-6 ЗТП-28-12 Хиславичи.
2101 | 967 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-07-21 13:26 | 2020-07-21 15:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ново Дроков, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №85-86.
2102 | 878 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-22 00:35 | 2020-07-22 01:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №25 ПС 35/10 кВ Машприбор с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10кВ №25 ПС 35/10 кВ Машприбор нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
2103 | 903 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-07-21 14:00 | 2020-07-21 15:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести валку деревьев для расширения охранной зоны ВЛ до принятых норм согласно Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами: /Утв. РАО «ЕЭС России» 19.05.98г., в пролёте опор №7-№8 по ВЛ 0,4кВ №4 от КТП-912. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №4 от КТП-912, с целью выявления насаждений растущих в охранной зоне и в близи охранной зоны ВЛ. Произвести валку деревьев, выявленных обходом-осмотром , растущих в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №4 от КТП-912 Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению.
2104 | 939 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-07-21 17:38 | 2020-07-21 17:38 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опоре №66 ВЛ 110 кВ Узловая -Нарышкинская с отпайкой на ПС Южная с заменой выявленной дефектной изоляции. Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №66 ВЛ 110 кВ Узловая -Нарышкинская с отпайкой на ПС Южная, при отклонениях - довести до нормируемого значения. Провести установку птицезащитных устройств на опоре №66 ВЛ 110 кВ Узловая -Нарышкинская с отпайкой на ПС Южная. Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Узловая – Нарышкинская с отпайкой на ПС Южная и включить их в план работ ЮУ СЛЭП
2105 | 8 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Сусанинский РЭС Архив | 2020-07-20 18:55 | 2020-07-20 19:31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Направить письменное обращение к потребителю с требованием соблюдать правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N160).
2106 | 465 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-07-09 18:37 | 2020-07-09 23:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Федоровское , ВЛ-0,4кВ №1 КТП Турово с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при осмотре дефекты
2107 | 969 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-07-22 11:54 | 2020-07-22 13:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.603 ПС Ущерпье в пролете опор №175-176.
2108 | 216 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-22 07:35 | 2020-07-22 09:33 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения ВЛ 10кВ "Филатовка" явилось повреждение в ТП 789П находящейся на балансе потребителя ОАО "Липецкнефтепродукт". | Причиной отключения ВЛ 10кВ "Филатовка" явилось повреждение в ТП 789П находящейся на балансе потребителя ОАО "Липецкнефтепродукт". | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
2109 | 19 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-07-22 14:51 | 2020-07-22 14:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2110 | 466 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-15 06:02 | 2020-07-15 07:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Верхняя Троица -Сотское для выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам осмотра ВЛ-35 кВ Верхняя Троица -Сотское при наличии угрожающие деревья, удалить.
2111 | 972 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-07-22 20:32 | 2020-07-22 22:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Новобрянская, в пролёте опор №90-91.
2112 | 974 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-07-21 13:40 | 2020-07-21 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Клетнянская в пролетах опор №53-54, №71-72 от ДКР.
2113 | 977 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-07-22 10:08 | 2020-07-22 11:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 КТП-190 Л-1 Ф-1003 ПС Плюсковская в пролете опор №16-17.
2114 | 905 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-07-22 19:17 | 2020-07-22 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 25 - 26. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Описание технической причины: При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№13 на ПС Краснозвезденская действием МТЗ с неуспешным АПВ. | Произвести внеочередной обход - осмотр трассы ВЛ 10кВ № 13 ПС Краснозвезденская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Краснозвезденская произвести обрезку крон и валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Провести инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2115 | 980 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-07-22 15:12 | 2020-07-22 16:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-15 Ф-615 ПС Брянская. По результатам осмотра ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-15 Ф-615 ПС Брянская произвести устранение выявленных дефектов.
2116 | 902 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2020-07-22 16:20 | 2020-07-22 16:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести инженерный осмотр концевых муфт всех ВЛ-10кВ запитанных от ПС Студенок с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра кабельных участков всех ВЛ-10кВ запитанных от ПС Студенок назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по определению дефектов концевых муфт при осмотре, способствующих отключению ВЛ
2117 | 416 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-22 22:31 | 2020-07-22 22:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111) произошло в результате падения дерева на провода из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №111-№112 при прохождении грозового фронта, сопровождаемого порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной отключения ВЛ 110кВ Починок-Васьково (ВЛ-111) произошло в результате падения дерева на провода из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №111-№112 при прохождении грозового фронта, сопровождаемого порывистым ветром. Поврежденного оборудования нет. Упавшее дерево на провода ВЛ, при проведении 13.01.20. предыдущего периодического осмотра ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111) к категории угрожающих не относилось. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111), с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №110 - №113, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111) и угрожающих возможным падением на провода, а также выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ.
2118 | 879 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-21 20:10 | 2020-07-21 22:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 156 (2) - ТП 198 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
2119 | 982 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-07-22 20:18 | 2020-07-22 20:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Электродуговое повреждение | Произвести чистку изоляции на опоре № 67 ВЛ 110кВ Валуецкая - Трубчевская. Установить ПЗУ на опоре № 67 ВЛ 110кВ Валуецкая - Трубчевская.
2120 | 886 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-21 19:25 | 2020-07-21 22:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 156 - ТП 158 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в 1СР РЭС Яргорэлектросеть
2121 | 983 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-07-23 13:59 | 2020-07-23 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Семячки, в пролёте опор №19-20.
2122 | 907 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-07-23 16:31 | 2020-07-23 16:31 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить верховой осмотр опор №№ 90-92 ВЛ 110кВ Курская АЭС - Льгов с отпайками. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 90-92 ВЛ 110кВ Курская АЭС - Льгов с отпайками. Выполнить на ВЛ 110кВ Курская АЭС - Льгов с отпайками выборочную замену противоптичьих заградителей на заградители усовершенствованной конструкции в местах вероятного массового скопления птиц, включая опору №91. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 90-92 ВЛ-110кВ Курская АЭС - Льгов с отпайками определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и обеспечить их выполнение.
2123 | 871 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-07-23 13:41 | 2020-07-23 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 384 (Аристархова). Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Соболеву А.А о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
2124 | 985 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-07-23 19:32 | 2020-07-23 21:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ Ф-2 КТП-30 Ф-1003 ПС Ружное в пролете опор №13-14.
2125 | 943 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-07-18 22:11 | 2020-07-19 02:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Нов-4-17 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Нов-4-17 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Нов-4-17.
2126 | 254 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-07-22 14:27 | 2020-07-22 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП 10/0,4 Ванюнькино для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП 10/0,4 Ванюнькино - устранить эти дефекты
2127 | 478 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-15 13:30 | 2020-07-15 16:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №13 ПС 35/6кВ Б.Городок . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №13 ПС 35/6кВ Б.Городок дефекты.
2128 | 907 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-07-24 03:15 | 2020-07-24 03:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр и измерение сопротивления контура заземления опоры №51 ВЛ 35кВ Рудовская-Липовская. Провести верховой осмотр с заменой поврежденной изоляции на опоре №51 ВЛ 35кВ Рудовская-Липовская. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания состоянию изоляции на участках ВЛ, расположенных в заболоченной местности.
2129 | 947 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-16 18:55 | 2020-07-16 20:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 133 д. Мал.Теплое по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 133 д. Мал.Теплое разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС.
2130 | 25 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-07-24 13:45 | 2020-07-24 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ М.Троица.
2131 | 222 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-07-25 15:37 | 2020-07-25 15:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами) | Провести верховой осмотр опоры №31 отпайки от ВЛ 110 кВ Кольцевая левая к ПС 110/10/6 кВ Южная на предмет выявления загрязнения изоляторов. Провести измерение сопротивления заземления опоры №31 отпайки от ВЛ 110 кВ Кольцевая левая к ПС 110/10/6 кВ Южная. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №31 отпайки от ВЛ 110 кВ Кольцевая левая к ПС 110/10/6 кВ Южная провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной обводной гирлянды изоляторов фазы «С».
2132 | 26 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-07-24 15:22 | 2020-07-24 15:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2133 | 908 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-07-25 13:43 | 2020-07-25 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 979 ВЛ №13 ПС Ярославская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 979 ВЛ №13 ПС Ярославская , с целью выявления и устранения насаждений растущих вне охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2134 | 925 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2020-07-26 11:23 | 2020-07-26 11:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку деревьев (веток) в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4-1 КТП-104 ВЛ-10-1 ПС Н. Мамон угрожающих безаварийной работе ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-1 КТП-104 ВЛ-10-1 ПС Н. Мамон на предмет выявления дефектов и нарушений угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 КТП-104 ВЛ-10-1 ПС Н. Мамон выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО.
2135 | 912 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-07-25 11:00 | 2020-07-25 14:23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Направить в адрес потребителя (АЧС), присоединенного от опоры № 12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 403 , письмо о необходимости приведения в соответствие с ПТЭЭП вводного РЩ 0,38кВ.
2136 | 914 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2020-07-25 21:50 | 2020-07-25 22:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №2 ТП №291. По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №2 ТП №291 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Направить владельцу ввода подключенного от опоры №26 с.Котельниково ул.Луговая письмо о необходимости приведения электрооборудования, находящегося на балансе потребителя в соответствии с требованиями НТД.
2137 | 29 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-07-26 14:41 | 2020-07-26 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Церковная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2138 | 989 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-07-24 14:05 | 2020-07-24 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Глодневская в пролете опор №16-№17.
2139 | 482 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-24 16:20 | 2020-07-24 17:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ПробуждениеТПдВосново187 Тебл. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ПробуждениеТПдВосново187 Тебл.
2140 | 993 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-07-24 20:12 | 2020-07-24 22:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Киваи в пролете опор №157-158.
2141 | 226 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-07-26 10:22 | 2020-07-26 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной нарушения электроснабжения явилось срыв изолятора с крюка деревянной опоры в результате эрозийного износа колпачка изолятора опоры №1/1 в связи с длительным сроком эксплуатации (более 35 лет). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Причиной отключения явилось к.з. в результате схлестывания проводов произошедшее из-за срыва изолятора с крюка опоры под воздействием порыва ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: эрозийного износ колпачка изолятора на ВЛ-0,4кВ отТП 331(509) ВЛ10 Троекурово ф.1., VN004-94805186 | На ВЛ-0,4кВ от ТП 331(509) ВЛ10 Троекурово ф.1 произвести внеочередной верховой осмотр на предмет выявления дефектов изоляторов По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
2142 | 995 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-07-25 14:10 | 2020-07-25 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.КРС-1 РП АВМ в пролете опор №10-12.
2143 | 999 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-07-26 16:33 | 2020-07-26 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-114 Л2 Ф-603 ПС Ущерпье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2144 | 227 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-25 08:35 | 2020-07-25 09:33 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2145 | 228 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-26 20:00 | 2020-07-26 20:48 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2146 | 428 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-23 00:59 | 2020-07-23 00:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70 в количестве 1 шт. в гирлянде изоляторов фазы «С» на опоре №70 ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109). Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №№69, 70, 71 ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109), обратив внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109), проверки сопротивления контуров заземления опор №№69, 70, 71 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2147 | 430 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2020-07-25 13:40 | 2020-07-25 15:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-415 Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №5-№6 упавшим деревом из-за несвоевременной его вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-415 Ельня произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №5-№6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-415 Фенино. Произвести вырубку деревьев в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-415 Ельня. По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-415 Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2148 | 433 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-26 11:18 | 2020-07-26 12:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП-4 Великополье от Л 1016 ПС Знаменка. По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 КТП-4 Великополье от Л 1016 ПС Знаменка разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2149 | 909 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-07-27 04:09 | 2020-07-27 05:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести верховой осмотр опор №13, №15 по ВЛИ-0.4кВ №1 от КТП-003 с целью проверки состояния крепления СИП в поддерживающих зажимах и крепления вводов в клиновых и прокалывающих зажимах. Выявленные при верховом осмотре опор №13, №15 по ВЛИ-0.4кВ №1 от КТП-003 нарушения устранить.
2150 | 35 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-07-25 21:14 | 2020-07-25 21:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь. Выполнить осмотр с применением БПЛА опор №№17, 18, 19, 20, 21 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь. Выполнить верховой осмотр опор №№17, 18, 19, 20, 21 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь. Выполнить замену перекрытой поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №19 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь. Выполнить замену устаревших УОП на опоре №19 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь. По результатам осмотров ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2151 | 916 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2020-07-27 05:35 | 2020-07-27 09:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести измерение параметров силовых трансформаторов КТП 10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации, питающихся от ВЛ-10кВ № 05 ПС Будки. По результатам осмотра разработать программу устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов КТП.
2152 | 434 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-26 20:47 | 2020-07-26 20:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Сож на провода в пролете опор №20 - №21 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В-10кВ ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Сож отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №20 - №21 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №20 - №21 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Сож расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Сож разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2153 | 1 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-07-27 11:55 | 2020-07-27 13:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку сухостойных деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Алешинская в пролете опор №138-139.
2154 | 890 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-25 19:20 | 2020-07-25 20:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП ТП 160- ПТ 195(1) - ТП 193(1) с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в 1СР РЭС Яргорэлектросеть Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
2155 | 439 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-07-25 16:08 | 2020-07-25 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих паданием на провода в пролете опор №3-6 - № 3-7, а также на ввводе в здание от опоры № 3-7 на ВЛ-0,4кВ №1 МТП-341 ВЛ-1001 ПС Заборье.
2156 | 441 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-07-25 22:32 | 2020-07-26 00:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить проверку грозозащиты КТП-245 ВЛ-1006 ПС Заборье.
2157 | 488 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-27 11:50 | 2020-07-27 14:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку провода в пролете опор №1-№2 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ №914 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2158 | 446 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-07-27 16:56 | 2020-07-27 18:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество отключений ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Коммунар за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотреть вопрос о необходимости установки на опорах ВЛ 10кВ птицезащитных устройств.
2159 | 918 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-07-27 15:31 | 2020-07-27 17:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 080, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 080 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. В рамках проведения технической учебы или специальной подготовки провести занятия с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом по выявлению и устранению дефектов, связанных с наличием древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ, оценке возникновения рисков повреждения оборудования.
2160 | 8 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-07-24 20:20 | 2020-07-24 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 КТП-87 Л1 Ф-1001 ПС Норинская КСП. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2161 | 10 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2020-07-26 09:56 | 2020-07-26 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Страчево в пролете опор №4.3-4.4, угрожающих падением на провода.
2162 | 951 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-27 07:44 | 2020-07-27 09:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 008 Ф3 д. Лужки Ф5Н по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 008 Ф3 д. Лужки Ф5Н и включить их в план работ РЭС
2163 | 929 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-07-28 08:53 | 2020-07-28 10:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Петровская по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-2 ПС Петровская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2164 | 13 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Злынковский РЭС Архив | 2020-07-28 10:50 | 2020-07-28 12:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Щербиничи в пролете опор №25-26.
2165 | 953 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-07-27 13:13 | 2020-07-27 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации); Нарушение электрической изоляции | Подготовить и направить в адрес производителя неисправный терминал SEPAM 1000 для ремонта и рекламационное письмо с описанием выявленного дефекта. По результатам ответа разработать мероприятия по недопущению подобных случаев. Провести внеочередной осмотр линейных отсеков 10 кВ ПС 110/10 кВ Северная, РП 10 кВ УВМ, в части состояния жил кабельных муфт КЛ 10 кВ и отсутствия соприкосновения между жилами разных фаз. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра линейных отсеков 10 кВ ПС 110/10 кВ Северная, РП 10 кВ УВМ и включить их в план работ Орловского РЭС
2166 | 910 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-07-28 13:30 | 2020-07-28 13:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | При проведении следующего технического обслуживания В (в 2021г) выполнить замену реле типа РТВ, РТМ на современные аналогичные реле по присоединениям 10 кВ ПС 35 кВ Филатовская.
2167 | 932 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2020-07-28 10:15 | 2020-07-28 10:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2168 | 234 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-07-28 16:18 | 2020-07-28 18:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной нарушения электроснабжения явилось выпадения крюка с изолятором из деревянной опоры в результате эрозийного износа древесины верха опоры №2 в связи с длительным сроком эксплуатации (42 года). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) Причиной отключения явилось к.з. в результате обрыва и схлестывания проводов произошедшее из-за выпадения крюка из тела опоры под воздействием порыва ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: эрозийного износ древесины опоры на ВЛ0,4 ф.3от ТП 226(708) ВЛ10 Н.Брусланово., VN004-94804911 | На ВЛ-0,4кВ от ТП 226(708) ВЛ10 Н.Брусланово ф.3 произвести замеры на степень загнивания деревянных опор При выявлении сверхдопустимого загнивания опор произвести их замену на ЖБ Внести опору №7 ВЛ-0,4 ф.3от ТП 226(708) ВЛ10 НБрусланово в перечень опор, на которые запрещен подъем
2169 | 237 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-28 19:56 | 2020-07-28 22:41 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 931 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ дома № 36 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2170 | 22 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-07-29 03:24 | 2020-07-29 04:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-82 - ТП-413 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых муфт в ТП КЛ-6 кВ ТП-82 - ТП-413 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-82 - ТП-413 1 с.ш. и осмотра концевых муфт в ТП КЛ-6 кВ ТП-82 - ТП-413 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2171 | 18 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-07-28 20:07 | 2020-07-28 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-1 КТП-154 Ф-1007 ПС Дубровская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2172 | 495 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-07-28 21:48 | 2020-07-28 22:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Золотиха. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Золотиха дефекты.
2173 | 41 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-07-29 10:22 | 2020-07-29 10:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 9702 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2174 | 499 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-28 15:58 | 2020-07-28 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-71 ул.Володарского для выявления возможных дефектов. Устранить в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-71 ул.Володарского выявленные дефекты.
2175 | 889 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-29 14:08 | 2020-07-29 14:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 347(Вокшеры) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 347(Вокшеры), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2176 | 921 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2020-07-29 07:10 | 2020-07-29 08:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 244.07 ПС 35/10 кВ Воробьёвка Произвести расчистку трассы ВЛ10 кВ № 244.07 от ДКР в пролете опор № 3/16-3/20
2177 | 884 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-28 16:43 | 2020-07-28 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №24 "Туношна" ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №24"Туношна" ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2178 | 911 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-29 19:07 | 2020-07-29 21:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №8-10 - №8-11 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2179 | 501 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-29 19:02 | 2020-07-29 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №150 с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев и веток . Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №150.
2180 | 19 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-07-30 05:07 | 2020-07-30 05:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 89-91 ВЛ 110кВ Новобрянская-Аэропорт. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления ВЛ 110кВ Новобрянская-Аэропорт. Произвести внеочередной верховой осмотр подвесных изоляторов в гирлянде на опорах № 89-91 ВЛ 110кВ Новобрянская-Аэропорт. По результатам осмотра, при необходимости произвести замену подвесных изоляторов в гирлянде.
2181 | 23 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-07-30 05:25 | 2020-07-30 06:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обследование опоры №79 ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Центральная, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Центральная в пролете опор №78-80.
2182 | 25 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-07-29 20:30 | 2020-07-29 22:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Смолевичи в пролете опор №32/128-33/128.
2183 | 955 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-07-29 11:01 | 2020-07-29 11:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)); Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации); Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи; Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Советская I цепь с отпайкой на ПС Приборная и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Советская I цепь с отпайкой на ПС Приборная по всей длине На ПС 110 кВ Советская произвести внеочередную проверку цепей отключения СВ 1 110 кВ от защит ВЛ 110 кВ Узловая – Советская II цепь с отпайкой на ПС Западная. На ПС 110 кВ Советская произвести внеочередной осмотр панелей РЗА ВЛ 110 кВ в ОПУ, на предмет состояния клеммных рядов панелей и подключенных проводов. По результатам внеочередного осмотра панелей РЗА ВЛ 110 кВ в ОПУ ПС 110 кВ Советская, разработать мероприятия и включить их в план работ Южного участка РЗА. Произвести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опорах №№2/2, 3/3 ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Советская I цепь с отпайкой на ПС Приборная На ПС 110 кВ Советская провести внеочередной осмотр УКП №1, УКП №2, на УКП №2 провести замену выпрямительного диода VD1 Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра УКП 1, УКП 2 на ПС 110 кВ Советская и включить их в план работ ЮУ СПС
2184 | 505 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-29 19:15 | 2020-07-29 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик дефекты.
2185 | 911 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-07-29 14:15 | 2020-07-29 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опорах №73 и №78 ВЛ 35кВ Волчковская-П.Марфинская. Произвести замену изоляторов, подвергшихся электродуговому перекрытию на опорах №73 №78 ВЛ 35кВ Волчковская-П.Марфинская. При выдаче задания на обход осмотр ВЛ 35кВ Волчковская-П.Марфинская особое внимание обратить на состояние изоляции ВЛ, после прохождения грозового периода.
2186 | 452 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-29 07:05 | 2020-07-29 08:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Панская на провода, в пролете опор №13 - №14 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Панская отключился в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №13 - №14 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов марки А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Панская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев, в том числе сухих деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, в том числе сухих деревьев, в пролете опор №13 - №14 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Панская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Панская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2187 | 28 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-07-29 21:36 | 2020-07-29 22:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-128, с целью выявления замечаний. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-128 устранить выявленные замечания (при их наличии).
2188 | 241 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-07-30 06:50 | 2020-07-30 09:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств материала (опоры) в результате длительного срока эксплуатации с 1965 г. Капитальный ремонт –1995г | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) короткое замыкание в результате обрыва провода в пролете опор №11-12 из-за срыва изолятора на опоре №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от ТП 028 ВЛ 10 Водозабор ф.1, VN004-94804452 | На ВЛ-0,4 от ТП 028 ВЛ-10 Водозабор ф.1 произвести замеры на степень загнивания деревянных опор При выявлении сверхдопустимого загнивания опор произвести их замену на ЖБ Внести опору №11 ВЛ-0,4 от ТП 028 ВЛ-10 Водозабор ф.1 в перечень опор, на которые запрещен подъем
2189 | 45 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-30 09:02 | 2020-07-30 09:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Костюшино ферма Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2190 | 46 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-29 10:34 | 2020-07-29 10:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Сафроновский ПС 110/35/10кВ Лом. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Сафроновский ПС 110/35/10кВ Лом.
2191 | 508 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-30 08:30 | 2020-07-30 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) РО. Обработка по РЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) РО. Обработка по РЗА не требуется. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Тургиново с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Тургиново.
2192 | 267 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-15 18:39 | 2020-07-15 19:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ кВ №05 от ПС 35/10кВ «Уланово». По результатам осмотра ВЛ-10кВ кВ №05 от ПС 35/10кВ «Уланово», устранить выявленные дефекты.
2193 | 47 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-07-30 11:55 | 2020-07-30 13:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Фенево" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Фенево". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
2194 | 278 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-30 08:20 | 2020-07-30 10:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ отпайки на ТП Шоша ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Мокшино Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ отпайки на ТП Шоша ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Мокшино дефекты.
2195 | 509 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-30 06:17 | 2020-07-30 09:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) РО. Обработка по РЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) РО. Обработка по РЗА не требуется. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ отпайки на КТП 10/0,4кВ Колодкино ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ отпайки на КТП 10/0,4кВ Колодкино ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора дефекты.
2196 | 270 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-07-30 08:53 | 2020-07-30 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП Мошенка-2. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП Мошенка-2 дефекты.
2197 | 462 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-29 21:15 | 2020-07-29 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1006 ПС Знаменка. Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №26/3-№26/4 на ВЛ 10кВ №1006 ПС Знаменка. По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №1006 ПС Знаменка разработать план мероприятий по устранения выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2198 | 468 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-30 12:32 | 2020-07-30 14:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1002 ПС Баскаковка. Выполнить обрезку угрожающих ветвей в пролете опор №3-№4 на ВЛ 10кВ №1002 ПС Баскаковка. По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №1002 ПС Баскаковка разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2199 | 31 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-07-30 08:11 | 2020-07-30 08:11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо собственнику электроустановки ООО "Берендеевы поляны" о надлежащем содержании подведомственных сетей и надлежащей организации работ в принадлежащим ему электроустановке.
2200 | 941 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2020-07-30 18:26 | 2020-07-30 20:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Репьевка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, угрожающим падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить расчистку трассы ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Репьевка в пролёте опор № 61-62 деревьев и кустарника, угрожающих повреждением на ВЛ.
2201 | 943 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2020-07-30 15:10 | 2020-07-30 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить в ближайшее время вырубку деревьев (веток) в пролете опор № 20-24 ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-106 ПС Дерезовка, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-106 ПС Дерезовка по всей длине, на предмет выявления дефектов и замечаний, деревьев (веток) угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-106 ПС Дерезовка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.
2202 | 243 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-07-30 13:00 | 2020-07-30 15:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ 10кВ №6 Озерки По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ устранить выявленные недостатки.
2203 | 245 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-07-30 21:02 | 2020-07-30 23:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести вырубку деревьев росших в охранной зоне ВЛ-0,4кВ л.2 от ТП-171(42)ВЛ-Сельхоз в пролёте опор №12-13, в целях предотвращения повторного падения веток на провода. Провести внеочередной обход и осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ л.2 от ТП-171(42)ВЛ-Сельхоз, в целях выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падению на провода ВЛ-0,4кВ л.2 от ТП-171(42)ВЛ-Сельхоз, произвести их вырубку в кротчайший срок. Мастеру Баскаков И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы.
2204 | 471 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-07-30 19:30 | 2020-07-30 20:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 273 ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Соловьево в пролете опор №№8-8/1 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ
2205 | 53 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-07-30 14:10 | 2020-07-30 14:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2206 | 32 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2020-07-30 13:59 | 2020-07-30 14:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-07 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
2207 | 275 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-07-30 08:15 | 2020-07-30 08:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35/10кВ Коротыши отп. на ТП-148 (Трубники) По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35/10кВ Коротыши отп. на ТП-148 (Трубники) устранить выявленные дефекты.
2208 | 54 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-07-30 20:21 | 2020-07-30 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 260 ПС 35 кВ Викторополь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2209 | 279 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-30 16:30 | 2020-07-30 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Быстрово ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №13-14 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Быстрово ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора, отключилась. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Быстрово ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Дмитрова гора в пролете опор №13-14 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к отключению АВ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ Быстрово ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Дмитрова гора. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Быстрово ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Быстрово ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора устранить выявленные дефекты.
2210 | 36 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-07-28 09:55 | 2020-07-28 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ Ф-1 КТП-116 РП Ширковка ПС Харитон в пролете опор №5-6.
2211 | 38 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-07-28 11:20 | 2020-07-28 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Глодневская в пролете опор №126-127, угрожающих падением на провода.
2212 | 475 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-07-30 10:49 | 2020-07-30 12:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сломанного дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1от КТП-6-3 Старый Крупец на провода в пролете опор №34 - №36 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1от КТП-6-3 Старый Крупец отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №34 - №36 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-25. | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №34 - №36 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-6-3 Старый Крупец.
2213 | 917 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-07-31 12:45 | 2020-07-31 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Марфинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Марфинская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Марфинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2214 | 50 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-07-31 13:19 | 2020-07-31 13:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10кВ Большое Село в пролетах опор №115 - №116 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10кВ Большое Село в соответствии с НТД.
2215 | 918 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-07-31 10:53 | 2020-07-31 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 020 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №3 КТП 020.
2216 | 51 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-30 08:30 | 2020-07-30 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 207Сергиевское ВЛ 10кВ №125 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2217 | 35 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-07-29 22:59 | 2020-07-30 00:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход воздушной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Сущево. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Сущево устранить выявленные замечания (при их наличии).
2218 | 53 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-31 13:40 | 2020-07-31 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 820 Андреевское ВЛ 10кВ №6 отделение Восход ПС 35/10 кВ "Моделово 2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 820 Андреевское ВЛ 10кВ №6 отделение Восход ПС 35/10 кВ "Моделово 2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2219 | 57 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-31 09:15 | 2020-07-31 09:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 149 (Талицы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 149 (Талицы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2220 | 276 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-08-01 11:00 | 2020-08-01 13:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №060 д. Парихино-1 с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №060 д. Парихино-1.
2221 | 289 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-30 18:30 | 2020-07-30 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Озерецкое с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Озерецкое.
2222 | 58 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-31 18:11 | 2020-07-31 20:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Б. Кстово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2223 | 59 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-30 10:07 | 2020-07-30 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 103 (Мухино-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2224 | 952 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-07-31 13:27 | 2020-07-31 13:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами) | Выполнить установку противоптичьих устройств на оп.№ 36 ф. "А", "В" и "С" КВЛ-110-3.
2225 | 954 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2020-07-31 12:48 | 2020-07-31 14:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-5-12 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Вязноватовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-5-12 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Вязноватовка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2226 | 62 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-29 22:10 | 2020-07-30 00:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №10 ТП 1624 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0.4 кВ №10 ТП 1624 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2227 | 926 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-30 00:10 | 2020-07-30 01:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №9 ТП 751 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0.4 кВ №9 ТП 751 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2228 | 253 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-08-02 08:50 | 2020-08-02 09:25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС Трубетчино (Трубетчино) явилось повреждение в ТП 503П находящейся на балансе потребителя ИП Войнов Н.П. |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
2229 | 42 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-07-31 09:40 | 2020-07-31 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Кратковременный схлест веткой плодового дерева ответвления к дому от оп. 15. Условия прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции Кратковременный схлест веткой плодового дерева ответвления к дому от оп. 15. Условия прохождения грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-1 КТП-62 ф.1023 ПС Молотинская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2230 | 256 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-07-31 19:10 | 2020-07-31 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередное тепловизионное обследование оборудования ОРУ 35-110 кВ ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам тепловизионного обследования оборудования ОРУ 35-110 кВ ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня.
2231 | 257 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-08-01 15:34 | 2020-08-01 15:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Солидарность правая в пролетах опор №№16-21. Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Солидарность правая в пролетах опор №№16-21.
2232 | 65 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-31 13:05 | 2020-07-31 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 034 (ул.Добролюбова д.25) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 034 (ул.Добролюбова д.25) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ.
2233 | 923 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-01 05:00 | 2020-08-01 06:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Криково РП 10кВ Кременево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Криково РП 10кВ Кременево.
2234 | 922 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-08-01 06:32 | 2020-08-01 09:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате порыва ветра до 18 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод фазы "С" опора № 2/13. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной работы предупредительной сигнализации "Земля в сети 10кВ" явилось однофазное замыкание между линейным проводом фазы "С" и траверсой опоры № 2/13, которое произошло в результате перекрытия упавшей веткой дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, из-за сильного порыва ветра. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Дегтянская , особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих при порывах ветра своим падением (падением веток) на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об необходимости обращения особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2235 | 923 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-07-31 10:40 | 2020-07-31 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр и измерение сопротивления контура заземления опоры №39 ВЛ 35кВ Пичаевская-Рудовская. Провести верховой осмотр участка ВЛ в пролете опор №38-40 ВЛ 35кВ Пичаевская-Рудовская. Устранить выявленные по результатам осмотра и измерениям недостатки, либо включить в план ТО Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания состоянию изоляции на ВЛ 35кВ Пичаевская-Рудовская.
2236 | 44 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-07-30 09:44 | 2020-07-30 09:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Игрицкая в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода.
2237 | 46 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-07-31 09:00 | 2020-07-31 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ Ф-1 КТП-13 Ф-Алень РП Мужиново в пролете опор №15-16.
2238 | 71 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-07-30 16:50 | 2020-07-30 17:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 211 (Шачебол) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2239 | 926 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-31 16:27 | 2020-07-31 16:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2240 | 910 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-07-29 04:30 | 2020-07-29 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 126 (Коростель деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 126 (Коростель деревня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2241 | 72 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-07-29 20:35 | 2020-07-29 21:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый обход ВЛ 10кВ №6 Птицефабрика ПС 110/35/10кВ Борисоглеб с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ 10кВ №6 Птицефабрика ПС 110/35/10кВ Борисоглеб разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2242 | 930 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-08-03 12:28 | 2020-08-03 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 121 от растительности веток деревьев в пролете опор № 3-4. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
2243 | 929 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Центральный РЭС Архив | 2020-08-03 17:38 | 2020-08-03 21:28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Осмотреть трассу ВЛ 10кВ № 106 ПС 330/110/10 Садовая на предмет производства не согласованных с ф. ПАО "МРСК-Центра"-"Курскэнерго" строительных работ. Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 106 ПС 330/110/10 Садовая в пролете опор 193-197 на предмет нарушений в части эксплуатации ВЛ. При наличии замечаний, составить график устранения нарушений. Направить письмо организации о недопустимости производства работ в охранных зонах ВЛ 10кВ без согласования с ф. ПАО "МРСК-Центра"-"Курскэнерго".
2244 | 956 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2020-08-03 19:23 | 2020-08-03 21:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 680 ПС 35кВ Новоживотинное разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в план работ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 680 ПС 35кВ Новоживотинное на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Восстановить лакокрасочное покрытие и нанести постоянные знаки на КТП 680 ПС 35кВ Новоживотинное согласно требований НТД.
2245 | 961 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Колпнянский РЭС Архив | 2020-07-30 07:25 | 2020-07-30 07:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 Ярище и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Ярище по всей длине
2246 | 516 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-08-03 14:44 | 2020-08-03 16:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ фид.№ 05 (7) ПС 35/10 кВ Эммаус в пролете опор №28-№29 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2247 | 82 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-01 15:10 | 2020-08-01 16:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП Брынчаги деревня.
2248 | 482 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-07-30 15:48 | 2020-07-30 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра, в пролете опор №243 - №244. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 произошло вследствие механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №243 - 244 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №243 - №244 ВЛ-1028 ПС Ярцево-2.
2249 | 489 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-01 04:55 | 2020-08-01 04:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109), с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №154 - №155, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109) и угрожающих возможным падением на провода, а также выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2250 | 491 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-02 22:14 | 2020-08-02 22:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести установку дополнительной защиты от птиц на участке опор 36-46 ВЛ 110 кВ Светотехника - Мишино (ВЛ-187). Произвести чистку гирлянд изоляторов на опорах №39, №40 ВЛ 110 кВ Светотехника - Мишино (ВЛ-187). Выполнить внеплановый осмотр участков ВЛ 110 кВ Светотехника - Мишино (ВЛ-187) проходящих по сельскохозяйственным угодьям, с целью выявления мест возможного воздействия птиц на оборудование ВЛ. По результатам проведенного осмотра участков ВЛ 110 кВ Светотехника - Мишино (ВЛ-187) проходящих по сельскохозяйственным угодьям, разработать план мероприятий по недопущению воздействия птиц на оборудование ВЛ с назначением ответственных и сроков их выполнения.
2251 | 42 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-08-02 17:17 | 2020-08-02 18:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-510, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-510 устранить выявленные замечания (при их наличии).
2252 | 83 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-07-30 12:28 | 2020-07-30 14:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 "Мартыновский" ПС 35/10 кВ Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №4 "Мартыновский" ПС 35/10 кВ Рождествено .
2253 | 523 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-30 06:16 | 2020-07-30 09:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10кВ «Плутково». По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10кВ «Плутково»,устранить выявленные дефекты.
2254 | 524 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-30 10:33 | 2020-07-30 13:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10кВ «Плутково». По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10кВ «Плутково», устранить выявленные дефекты.
2255 | 62 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-01 20:22 | 2020-08-01 20:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 44-ТП 691 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2256 | 263 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-08-04 14:35 | 2020-08-04 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААШв-6 3х70 КЛ-6кВ от ТП-65 яч.№2 до опоры №1 КВЛ-6 кВ от ТП-17 яч.№4 до ТП-65 яч.№2 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.06.1985г., последний комплексный ремонт - 01.06.2017г., последние испытания - 02.06.2017г. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х70 КЛ-6кВ от ТП-65 яч.№2 до опоры №1 КВЛ-6 кВ от ТП-17 яч.№4 до ТП-65 яч.№2. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ ТП-17 и ТП-65 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ ТП-17 и ТП-65 устранить выявленные недостатки.
2257 | 937 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-04 21:41 | 2020-08-04 23:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 10 ПС Авдеевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Авдеевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 10 ПС Авдеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2258 | 526 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-08-03 15:54 | 2020-08-03 15:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная I цепь для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная I цепь -устранить эти дефекты
2259 | 528 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-29 17:14 | 2020-07-29 18:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Микрорайонная. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Микрорайонная дефекты.
2260 | 43 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2020-08-05 13:38 | 2020-08-05 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №208 Маяк-стол.цех с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП №208 Маяк-стол.цех устранить выявленные замечания.
2261 | 87 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-08-03 12:32 | 2020-08-03 14:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 242 (Ильинское ж/зона), мешающих нормальной работе ВЛ.
2262 | 968 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-31 20:50 | 2020-07-31 22:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 257 Ф1 д. Маслово по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ КТП 257 Ф1 д. Маслово в пролете опор №10-11. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 257 Ф1 д. Маслово и включить их в план работ РЭС.
2263 | 931 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2020-08-05 14:05 | 2020-08-05 18:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №665 ПС Русаново По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
2264 | 959 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-08-05 17:34 | 2020-08-05 17:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить замену выявленной, перекрытой гирлянды изоляторов ф. "А" на оп. № 61 ВЛ-110-2. Выполнить установку противоптичьих устройств на оп.№ 60-62 ВЛ-110-2
2265 | 530 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-08-06 02:05 | 2020-08-06 02:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №83,84,85 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №83,84,85 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино до нормы.
2266 | 268 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-08-06 06:05 | 2020-08-06 06:05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на потребительской ТП. | Повреждения на потребительской ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходных изоляторов на потребительской ТП-306 по ВЛ-10кВ Автохозяйство. | Направить в адрес Автохозяйство письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений
2267 | 969 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-08-05 21:43 | 2020-08-05 22:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №341 Рябиновка по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №341 Рябиновка и включить их в план работ Мценского РЭС.
2268 | 944 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-08-05 16:50 | 2020-08-05 17:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 06 ПС Арженская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине с, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 06 ПС Арженская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2269 | 269 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-08-06 10:34 | 2020-08-06 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ 0,4 кВ ф1 от ТП 229 произошло по причине превышения максимальной нагрузки на АВ-0,4 кВ. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Причиной прекращения электроснабжения потребителей по ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 229 явилось отключение АВ-0,4 кВ ф1 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ. | Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4кВ по ВЛ 0,4 кВ Ф1 СТП 229 с. Грязное . Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4кВ Ф1 СТП 229 с. Грязное, в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя по ВЛ 0,4кВ Ф1 СТП 229 с. Грязное Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2270 | 537 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-30 08:39 | 2020-07-30 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 156 д. Борки-2, ВЛ-0,4кВ КТП 163 Прислон-1 для выявления возможных дефектов. Устранить в результате внеочередного ВЛ-0,4кВ №1 КТП 156 д. Борки-2, ВЛ-0,4кВ КТП 163 Прислон-1 выявленные дефекты.
2271 | 45 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-08-06 17:42 | 2020-08-06 18:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 220/110/35/10 кВ Галич.
2272 | 91 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-06 16:45 | 2020-08-06 18:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 930-ТП 1056 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 930-ТП 1056 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 930-ТП 1056 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ ТП 930-ТП 1056 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в ЗСР РЭС.
2273 | 947 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-08-06 08:25 | 2020-08-06 09:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 436 с целью выявления деревьев, ветвей деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 436. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев по трассе ВЛ.
2274 | 47 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-08-06 22:38 | 2020-08-06 22:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Мотордеталь ф.1036 - КТП-1 ОСВД 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых муфт в КЛ-10 кВ ПС Мотордеталь ф.1036 - КТП-1 ОСВД 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ и осмотра концевых муфт КЛ-10 кВ ПС Мотордеталь ф.1036 - КТП-1 ОСВД 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2275 | 970 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-08-02 17:00 | 2020-08-02 18:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-5-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-5-1 по всей длине.
2276 | 936 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-03 16:30 | 2020-08-03 18:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 182 (Рубцово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2277 | 542 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-08-06 19:45 | 2020-08-06 20:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Слобода ВЛ 6кВ №14 ПС 35/6кВ Мелково, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №5-6 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Слобода ВЛ 6кВ №14 ПС 35/6кВ Мелково отключилась. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате перекрытия веткой проводов ВЛ0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Слобода ВЛ 6кВ №14 ПС 35/6кВ Мелково в пролёте опор №5-6 с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Слобода ВЛ 6кВ №14 ПС 35/6кВ Мелково отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Слобода ВЛ 6кВ №14 ПС 35/6кВ Мелково. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2278 | 950 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-07 09:07 | 2020-08-07 09:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 6кВ № 9 ПС Малиновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 9 ПС Малиновская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 6кВ № 9 ПС Малиновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2279 | 952 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-08-07 11:51 | 2020-08-07 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку провода в пролёте опор №3/1-№3/2. Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-054 с целью выявления увеличения стрелы провиса провода и разрегулировки провода в пролётах. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-054 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2280 | 49 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-08-06 11:00 | 2020-08-06 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Василево-опора №1 Выполнить осмотр концевых муфт КЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Василево. По результатам обхода КЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Василево устранить выявленные замечания (при их наличии).
2281 | 973 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-08-07 23:50 | 2020-08-07 23:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №187/17 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Нарышкинская – Богородицкая, при отклонениях - довести сопротивление до нормируемого значения. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Нарышкинская – Богородицкая по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Нарышкинская – Богородицкая и включить их в план работ ЮУ СЛЭП.
2282 | 51 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-08-07 00:09 | 2020-08-07 00:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев устранить выявленные замечания.
2283 | 964 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-08-09 04:41 | 2020-08-09 04:41 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская - Евдаково тяговая с отпайкой на ПС Подгоренский цементный завод по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 88-94 ВЛ 110 кВ Придонская - Евдаково тяговая с отпайкой на ПС Подгоренский цементный завод. Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "А" на опоре № 91 ВЛ 110 кВ Придонская - Евдаково тяговая с отпайкой на ПС Подгоренский цементный завод. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Евдаково тяговая с отпайкой на ПС Подгоренский цементный завод, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в план технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.
2284 | 955 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-08-08 17:05 | 2020-08-08 17:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра (по прогнозу погоды до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №96-97. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №96-97 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №4 ПС 35кВ Грязновская. | Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ №4 от ПС-35кВ Грязновская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 от ПС-35кВ Грязновская : устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2285 | 274 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-08-09 08:35 | 2020-08-09 08:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №16 ВЛ 110 кВ Вербилово левая Провести измерение сопротивления заземления опоры №16 ВЛ 110 кВ Вербилово левая По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №16 ВЛ 110 кВ Вербилово левая провести устранение выявленных недостатков
2286 | 275 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-08-08 08:28 | 2020-08-08 11:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ № 05 от ПС 35/10 кВ Романово произошло по причине обрыва провода фазы "В" в пролёте опор 6-5 - 6-6 с падением на землю в результате плохого контакта на соединении проводов ПС-35 и А-50 на опоре 6-5. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Причиной обрыва провода фазы "В" в пролёте опор 6-5 - 6-6 на ВЛ-10 кВ № 05 от ПС 35/10 кВ Романово явилось нарушение контакта на соединении проводов ПС-35 и А-50 на опоре 6-5. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Романово по всей длине, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей. В результате осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Романово, выявленные дефекты которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте. Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД ВЛ 10кВ № 05 ПС Романово включить в план капитального ремонта на 2022 г. в целях повышения надёжности электроснабжения потребителей.
2287 | 546 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-08-08 23:13 | 2020-08-08 23:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) По РЗА нет. | Нарушение электрической изоляции По РЗА нет. | Произвести осмотр и измерение сопротивления контуров заземления опор №88,89,90, ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки. По результатам осмотра и измерения при необходимости произвести ремонт или замену контуров заземления опор №88,89,90, ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки. Выполнить внеочередной верховой осмотр состояния стеклянных изоляторов на опорах №88;89;90 ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния стеклянных изоляторов на ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки на участке опор №88;89;90 устранить эти дефекты.
2288 | 55 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-08-09 19:33 | 2020-08-09 21:07 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
2289 | 499 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-08-06 13:03 | 2020-08-06 14:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-167 Клемятино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №9 - №10 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-167 Клемятино произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №9 - №10 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-167 Клемятино с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-167 Клемятино.
2290 | 281 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-08-09 11:30 | 2020-08-09 14:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-63 кВА ТП 905/63 кВА в процессе длительного срока эксплуатации более 50 лет. | Нарушение электрической изоляции Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "В", "С" силового трансформатора ТМ-63 кВА ТП 905/63 кВА. | Произвести профилактические испытания силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ-10кВ Луговая Выявленные дефекты при проведении профилактических испытаниях силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ-10кВ Луговая, устранить в кротчайший срок. Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию электроустановок, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2291 | 975 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-08-07 18:28 | 2020-08-07 21:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 231 Зыбино и включить их в план работ РЭС. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№231 д. Зыбино. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 231 Зыбино по всей длине.
2292 | 57 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-08-08 11:20 | 2020-08-08 12:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба Симоняну А.К.. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме Симоняну А.К.. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
2293 | 504 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-08-08 11:05 | 2020-08-08 13:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения в 11:05 08.08.2020 г. ВЛ 0,4кВ №3 КТП-4 Никольское ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Никольское явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 1-4 – 1-5. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного К.З. в 11:05 08.08.2020 г. на ВЛ 0,4кВ №3 КТП-4 Никольское ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Никольское явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 1-4 – 1-5 под действием порывов ветра без обрыва проводов. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-4 Никольское ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Никольское. По результатам внеочередного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение.
2294 | 547 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-08-07 18:05 | 2020-08-07 18:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109
2295 | 935 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-08-08 16:52 | 2020-08-08 16:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 332.7 ПС 35кВ Свобода-сельская с составлением листа осмотра, в том числе на предмет выявления возможного массового скопления и гнездования птиц в местах прохождения ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 332.7 ПС 35кВ Свобода-сельская определить мероприятия и сроки устранения выявленных замечаний.
2296 | 937 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-08-09 05:54 | 2020-08-09 05:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опор ВЛ 110 кВ Сеймская-Полевая на участке опор №№ 89-93. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Сеймская-Полевая на участке опор №№ 89-93 произвести замену дефектной изоляции. Произвести измерение сопротивления ЗУ опор ВЛ 110 кВ Сеймская-Полевая на участке опор №№ 89-93. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ опор ВЛ 110 кВ Сеймская-Полевая на участке опор №№ 89-93 разработать план-график устранения выявленных замечаний.
2297 | 505 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2020-08-09 19:35 | 2020-08-09 20:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП 3-4 Буяковка ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи на провода в пролете опор №3 - №4 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП 3-4 Буяковка ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи произошло в результате схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено дерево, угрожающее падением веток на провода в пролете опор №3 - №4 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП 3-4 Буяковка ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи. | Выполнить вырубку деревьев и обрезку крон отдельных деревьев, угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП 3-4 Буяковка ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи.
2298 | 63 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-08-09 08:50 | 2020-08-09 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Бульшево в пролете опор №130-131 , угрожающих падением на провода.
2299 | 282 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-08-10 09:40 | 2020-08-10 12:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Трубетчино (Трубетчино) явилось межфазное замыкание проводов в пролёте опор №5-6 в результате не умышленного наезда на анкерную опору №6 посторонним лицом на автомобиле KIA Rio гос. номер О041МК48, с последующим падением опор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Повреждение анкерной опора №6 на ВЛ 10кВ №03 ПС Трубетчино (Трубетчино) с межфазным замыкание проводов ВЛ произошел по причине механического воздействия сторонних лиц. | Направить письмо в ОМВД по Добровскому району для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия, и обеспечению возмещения причиненного материального ущерба.
2300 | 963 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Гавриловский РЭС Архив | 2020-08-10 09:25 | 2020-08-10 10:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 193 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 193 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2301 | 938 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2020-08-11 04:34 | 2020-08-11 06:24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 752 ПС 35кВ Шаталовка. Произвести верховой осмотр опор №26, 28 по ВЛ 10кВ № 752 ПС 35кВ Шаталовка. По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ № 752 ПС 35кВ Шаталовка разработать график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения.
2302 | 283 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-08-10 13:06 | 2020-08-10 15:54 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Обрыв провода А-50 фазы «А» в пролете опор №120-121 ВЛ-10 кВ №01 ПС Гнилуша, от движение стороннего крана-манипулятора с поднятой стрелой. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Короткое замыкание линейных проводов в пролете опор №120-121, из-за схлеста и обрыва провода А-50 фазы «А» ВЛ-10 кВ №01 ПС Гнилуша, от движение стороннего крана-манипулятора с поднятой стрелой. | Направить организациям, осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне ЛЭП Хлевенского РЭС памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" По результатам следственных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
2303 | 551 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-08-10 02:08 | 2020-08-10 02:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №79,80,81 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №79,80,81 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино до нормы.
2304 | 965 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-08-07 13:37 | 2020-08-07 14:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 9-10. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ №1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1. | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП №071 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП №071 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2305 | 107 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-11 10:15 | 2020-08-11 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Евстефеево. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Евстефеево в соответствии с НТД.
2306 | 67 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-08-11 11:00 | 2020-08-11 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Киваи в пролете опор №72-73.
2307 | 79 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-08-11 13:30 | 2020-08-11 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Строитель. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2308 | 555 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-08-10 14:14 | 2020-08-10 14:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ110кВ Воробьи-Торопец произошло из-за К.З. вызванного падением дерева из-за пределов охранной зоны по касательной к проводам ВЛ в пролете опор 25-26 в следствии сильных порывов ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Воробьи-Торопец. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Воробьи-Торопец устранить выявленные дефекты.
2309 | 560 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-08-07 17:55 | 2020-08-07 19:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10кВ ф.№10 ПС 35/10 кВ Маяк с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра КЛ-10кВ ф.№10 ПС 35/10 кВ Маяк устранить выявленные дефекты.
2310 | 81 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-08-11 18:04 | 2020-08-11 18:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2311 | 969 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2020-08-12 04:08 | 2020-08-12 05:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-7 ПС Запрудская на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода, как из охранной, так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Запрудская выявленные деревья (ветки), угрожающие падением на провода ВЛ, включить в план ремонта и ТО.
2312 | 285 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-08-12 04:49 | 2020-08-12 04:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №46 ВЛ 110 кВ Хворостянка. Провести измерение сопротивления заземления опоры №46 ВЛ 110 кВ Хворостянка. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №46 ВЛ 110 кВ Хворостянка провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену изолятора фазы «А».
2313 | 509 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-08-10 20:05 | 2020-08-10 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Каменка проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Каменка в пролетах опор №№37-41
2314 | 969 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-08-11 03:41 | 2020-08-11 03:41 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести верховой осмотр и чистку гирлянды изоляторов Ф "С" на опоре №191, ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп. Выполнить измерение сопротивления контура заземления опоры №191 ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп. По результатам проведенных измерений устранить выявленные замечания, либо включить в план ТО ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп. При следующем плановом обход-осмотре ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп. провести инструктаж персоналу о необходимости акцентирования особого внимания на состоянии изоляторов,опор с целью выявления загрязнения и дефектных изоляторов. Рассмотреть вопрос об установки ПЗУ (птице защитное устройство) на опоры находящиеся на участке ВЛ с большим скоплением птиц.
2315 | 943 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2020-08-12 09:39 | 2020-08-12 13:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 794 1/100 , с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от 794 1/100, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2316 | 69 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-08-12 10:35 | 2020-08-12 12:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений Повреждение провода в пролете опор 8 - 9 срубленным неизвестными лицами деревом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Повреждение провода в пролете опор 8 - 9 срубленным неизвестными лицами деревом. | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
2317 | 114 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-12 08:15 | 2020-08-12 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 (Хожино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 (Хожино) , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
2318 | 116 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-11 22:05 | 2020-08-11 23:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 14 ПС Тверицкая с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10кВ № 14 ПС Тверицкая нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
2319 | 59 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-08-12 13:30 | 2020-08-12 14:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба ПАО "ТГК-2". Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ПАО "ТГК-2". Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
2320 | 83 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-08-12 14:38 | 2020-08-12 15:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 404 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2321 | 974 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-08-12 19:35 | 2020-08-12 20:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 578 ВЛ №2 ПС Спасская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2322 | 291 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2020-08-12 14:10 | 2020-08-12 15:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Схлест проводов в пролете опор № 14-15 на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №422 на ВЛ-10кВ №14 "Чамлык Никольское" вследствие провисания проводов сверх допустимой величины. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №422 на ВЛ-10 кВ №14 "Чамлык Никольское" | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 422. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 422 устранить выявленные замечания.
2323 | 61 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-08-12 18:17 | 2020-08-12 19:21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо собственнику ТП № 055 д/л "Алые Паруса" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя.
2324 | 517 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-08-12 14:15 | 2020-08-12 15:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 003 - ТП011 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1932 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л605 ПС Центральная явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 003 - ТП011 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений Л 605 ПС Центральная по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
2325 | 75 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-08-12 05:43 | 2020-08-12 07:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Добрунь в пролете опор №33-34.
2326 | 296 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-08-12 13:03 | 2020-08-12 13:38 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения ВЛ 10кВ "Филатовка" явилось повреждение в ТП 789П находящейся на балансе потребителя ОАО "Липецкнефтепродукт". | Причиной отключения ВЛ 10кВ "Филатовка" явилось повреждение в ТП 789П находящейся на балансе потребителя ОАО "Липецкнефтепродукт". | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
2327 | 298 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-08-12 15:08 | 2020-08-12 15:46 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2328 | 519 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2020-08-10 16:20 | 2020-08-10 18:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина произведено для устранения замыкания на "Землю", произошедшего по причине срыва изолятора на оп.№2-16 из-за разрушения колпачка, вследствие длительного срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина произведено для устранения замыкания на "Землю", в связи с разрушением колпачка из-за длительного срока эксплуатации и вследствие этого срыва изолятора на оп.№2-16. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС Духовщина с целью выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить обследование опоры №2-16 ВЛ 10 кВ №04 ПС Духовщина.
2329 | 564 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-08-12 14:45 | 2020-08-12 16:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в пролете опор №15-16 в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Некрасово ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10кВ Киверичи. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2330 | 979 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-08-12 21:30 | 2020-08-12 22:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №341 Рябиновка по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №341 Рябиновка и включить их в план работ Мценского РЭС.
2331 | 978 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-13 11:31 | 2020-08-13 12:19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2332 | 85 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-10 11:55 | 2020-08-10 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.5 Августа 16 д/с №57 ввод 2 ПС Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2333 | 521 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-08-13 14:15 | 2020-08-13 14:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения КЛ 0,4 кВ "ТП 134 - ж.д.№20, ул. Марии Октябрьской явилось повреждение в сетях потребителя. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки
2334 | 299 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-08-13 17:56 | 2020-08-13 20:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 704 произошло из-за перекрытия проводов в пролете опор 8-9 ветками от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Нарушение электрической изоляции Схлест проводов в пролете опор 8-9 возник из-за механического воздействия на провода веток от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 704 с. Крутые Хутора по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 704 с. Крутые Хутора произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2335 | 523 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-08-13 17:34 | 2020-08-13 19:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-1006 ПС Заборье По результатам проведенного выборочного верхового осмотра ВЛ-1006 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2336 | 87 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-08-13 14:28 | 2020-08-13 14:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.4)-РП 17н(3). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2337 | 125 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-08-11 11:20 | 2020-08-11 13:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (Понизовки) ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2338 | 981 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-08-14 09:14 | 2020-08-14 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 9-10 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролете опор №9-10 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения АВ ВЛ 0,4 кВ №2. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 089, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2339 | 982 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Гавриловский РЭС Архив | 2020-08-14 10:24 | 2020-08-14 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №241 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП №241 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2340 | 129 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-08-11 12:27 | 2020-08-11 14:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 М.Скрылево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 М.Скрылево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2341 | 130 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-08-10 10:57 | 2020-08-10 13:02 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 "Черноусовский" ПС 35/10 кВ Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №5 "Черноусовский" ПС 35/10 кВ Рождествено
2342 | 135 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-14 07:05 | 2020-08-14 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТПП-2х630 (Ростовские угодья) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 КТПП-2х630 (Ростовские угодья), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
2343 | 136 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-14 20:51 | 2020-08-14 22:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №95-№96 ВЛ 10кВ№5 Клочково ПС 35/10кВ Горинская Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
2344 | 524 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-14 21:34 | 2020-08-14 21:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Отключение ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157) произошло в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «С» птичьим помётом на опоре №25 с возникновением кратковременного однофазного КЗ. | Нарушение электрической изоляции Отключение ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157) произошло в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «С» птичьим помётом на опоре №25 с возникновением кратковременного однофазного КЗ. | Выполнить установку дополнительной защиты от птиц на участке опор №20 - №30 ВЛ ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157).
2345 | 526 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-15 23:12 | 2020-08-15 23:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Описание организационных причин. Отключение ВЛ 110 кВ Рославль-330-Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) произошло в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «В» птичьим помётом на опоре №111 с возникновением кратковременного однофазного КЗ. | Нарушение электрической изоляции Отключение ВЛ 110 кВ Рославль-330-Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) произошло в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «В» птичьим помётом на опоре №111 с возникновением кратковременного однофазного КЗ. | Выполнить установку дополнительной защиты от птиц на участке опор №105 - №112 ВЛ 110 кВ Рославль-330–Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198).
2346 | 143 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-16 20:15 | 2020-08-16 22:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 153 руб. 8 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 153 руб. 8 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
2347 | 986 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-08-15 09:10 | 2020-08-15 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №113-14 , при порывах ветра до 13 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №305. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 305, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2348 | 306 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-08-14 08:19 | 2020-08-14 10:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 425 произошло по причине однофазного К.З. проводов ответвления к жилому дому №66 пролете опор №1-1-1-2 из-за увеличенного провиса проводов при порывах ветра до 17 м/сек. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Схлёст проводов в ответвления к жилому дому №66 в пролёте опор №1-1-1-2 на ВЛ-0,4 ф-1 ТП 425 произошло по причине из-за увеличенного провиса проводов. Причина провисания проводов произошла по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации в результате растяжения провода более 10 %. | По трассе ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП 425 с. Крутое произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность и качество электроснабжения потребителей, особое внимание уделить разрегулировки стрелы провеса проводов. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП 425 с. Крутое, устранить выявленные недостатки, снижающих надёжность и качество электроснабжения потребителей, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Никифоров А.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2349 | 308 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-08-14 11:45 | 2020-08-14 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести расчистку трассы в пролётах опор № 39-42 на ВЛ 10 кВ № 18 РП Кличено 1 сек. ПС Ламское в охранной зоне ВЛ, от деревьев и поросли. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 18 РП Кличено 1 сек. ПС Ламское по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 10кВ № 18 РП Кличено 1 сек. ПС Ламское, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. Мастеру Пирогов В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2350 | 90 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-08-16 13:45 | 2020-08-16 16:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2112 ПС 110 кВ Короча.
2351 | 315 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-08-17 00:17 | 2020-08-17 03:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала изоляторов ШФ-20В фаз «В», "С" на опоре №119 ВЛ-10кВ "Колосовка" яч.№6 ПС 35/10кВ "Талица" - в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.04.1970г. Последний комплексный ремонт 02.09.2013г. Последний плановый осмотр 28.10.2019г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, срыва (разрушения) штыревых изоляторов ШФ-20В ф «В»,«С» на опоре №119 и схлёст линейных проводов А-50 в пролётах опор № 118-120 ВЛ-10кВ "Колосовка" яч.№6 ПС 35/10кВ "Талица". | Произвести верховой осмотр опор №№ 110-124 ВЛ-10 кВ Колосовка. По результатам верхового осмотра опор №№ 110-124 ВЛ-10 кВ Колосовка устранить выявленные недостатки.
2352 | 529 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-08-14 14:51 | 2020-08-14 18:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 337 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 явилось однофазное короткое замыкание проводов в пролете опор №10 - №11 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшим деревом спиленным потребителем. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 337 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 явилось однофазное короткое замыкание проводов в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВЛ-2 ТП 337 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшим деревом спиленным потребителем. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 337 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1. По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 337 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2353 | 148 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-14 07:56 | 2020-08-14 08:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Дюдьково ПС 110/35/10кВ Залесье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки
2354 | 983 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-16 09:52 | 2020-08-16 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №3 Поселковый ПС 35/10кВ Арефино в пролетах опор №15-№16 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 Поселковый ПС 35/10кВ Арефино в соответствии с НТД.
2355 | 949 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-08-16 09:50 | 2020-08-16 12:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ определить мероприятия и сроки устранения выявленных нарушений. В рамках проведения технической учебы или спецподготовки провести занятия с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом по выявлению и устранению дефектов, связанных с наличием древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ, оценке возникновения рисков повреждения оборудования. Произвести опиловку крон деревьев, расчистку трассы ВЛ 0,4кВ от древесно-кустарниковой растительности в пролетах опор 8-9,10-13,32-33,46-60.
2356 | 992 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-08-14 14:46 | 2020-08-14 16:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю от опоры 3-00/11, ВЛ 0,4кВ №3 КТП 286, уведомление о необходимости замены не изолированных проводов ответвления от опоры к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП.
2357 | 81 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-08-14 19:02 | 2020-08-14 20:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-41 Л1 Ф-1005 ПС Погар в пролете опор №2/8-2/9.
2358 | 151 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-15 15:50 | 2020-08-15 17:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 612 - ТП 700 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 612 - ТП 700 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
2359 | 66 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2020-08-17 07:39 | 2020-08-17 07:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПС Н-Макарово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПС Н-Макарово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
2360 | 568 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-08-16 10:20 | 2020-08-16 12:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр участка линии выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель (абонентская) с целью выявления наличия дефектов. По результатам осмотра участка линии выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель (абонентская) устранить выявленные при осмотре дефекты.
2361 | 83 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-08-13 13:43 | 2020-08-13 15:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 КТП-147 Ф-1004 ПС Радутино в пролетах опор №7-8; №2.1-2.6; №5.1-5.3; №19-21
2362 | 89 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-08-15 14:10 | 2020-08-15 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Игрицкая в пролете опор №5-6, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
2363 | 91 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-08-15 13:12 | 2020-08-15 13:43 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго". Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба.
2364 | 574 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-08-16 14:05 | 2020-08-16 14:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Отключение ВЛ-6кВ №13 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке КЛ-6 кВ №3-4 (от оп. ЛР 1 6кВ до РП 003) ВЛ-6кВ №13 ПС 35/10/6 кВ Половцово из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Нелидовского РЭС Федотенков В.В. | Нарушение электрической изоляции Перекрытие жил кабеля на участке КЛ-6 кВ №3-4 (от ЛР 1 6кВ до РП 003) ВЛ-6кВ №13 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке КЛ-6 кВ №3-4 (от ЛР 1 6кВ до РП 003) ВЛ-6кВ №13 ПС 35/10/6 кВ Половцово в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Нелидовского РЭС Федотенков В.В. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участков КЛ-6 кВ ВЛ-6кВ №13 ПС 35/10/6 кВ Половцово. По результатам испытания участков КЛ-6 кВ ВЛ-6кВ №13 ПС 35/10/6 кВ Половцово устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Нелидовского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания силовых кабелей для обеспечения их надежной работы.
2365 | 575 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-08-16 23:10 | 2020-08-17 00:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в пролете опор №9-10в охранной зоне ВЛ-0.4кВ ф.3 Пос ТП Ждома Градницы 197 С.Борок. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2366 | 100 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-08-16 21:30 | 2020-08-16 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-151 Ф-1004 ПС Плюсково с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-151 Ф-1004 ПС Плюсково произвести вырубку выявленных деревьев.
2367 | 153 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-14 04:00 | 2020-08-14 06:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 244 Рютнево ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 244 Рютнево ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2368 | 986 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-08-17 07:15 | 2020-08-17 08:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№67 с. Н.Скворчье школа Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№67 с. Н.Скворчье школа и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№67 с. Н.Скворчье школа по всей длине.
2369 | 987 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-08-13 13:31 | 2020-08-13 15:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-37-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-37-15 по всей длине.
2370 | 159 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-11 20:12 | 2020-08-11 21:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 339 (Ульянкино школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2371 | 294 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-08-12 09:38 | 2020-08-12 11:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ПС 35/10 кВ Мясокомбинат провести инженерный осмотр ячеек КРУН 10 кВ на предмет оценки состояния изоляции и контактных соединений. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам инженерного осмотра ячеек КРУН 10 кВ ПС 35/10 кВ Мясокомбинат.
2372 | 162 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-08-17 10:36 | 2020-08-17 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Высоково" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Высоково".
2373 | 997 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-08-17 12:30 | 2020-08-17 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 284 от растительности веток деревьев в пролете опор № 10-11. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
2374 | 168 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-17 21:45 | 2020-08-17 23:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 406 (Ерденево) Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
2375 | 170 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-17 13:00 | 2020-08-17 15:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Михеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Михеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выдать предписание владельцу дома от опоры №15 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Михеево.
2376 | 67 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2020-08-17 21:44 | 2020-08-17 22:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП№034 "Екимцево" в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Выявленные в ходе осмотра замечания ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП№034 "Екимцево" устранить
2377 | 290 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-08-17 06:11 | 2020-08-17 09:01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на потребительском оборудовании ТП-403П ВЛ-10 кВ №11 ПС Хлевное на балансе ООО «Корпорация Инжтрансстрой». |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2378 | 321 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-08-17 17:22 | 2020-08-17 20:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Мастеру Азарин И. А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Провести внеплановый осмотр с замером загнивания древесины по ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки всех деревянных опор на предмет выявления загнивания сверх норм по всей длине тела опоры. При выявлении загнивания древесины сверх норм, наметить мероприятие по их устранению в кротчайший срок. Произвести замену всех деревянных опор по ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки при ближайшем капитальном или текущем ремонте.
2379 | 990 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-08-17 20:56 | 2020-08-17 20:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Орл.Районная-Новоселово I цепь в сторону ПС Знаменское и включить их в план работ СУ СЛЭП Произвести верховой осмотр опоры №178 ВЛ-110 кВ Орл.Районная-Новоселово I цепь в сторону ПС Знаменское с заменой изоляции фазы "С" и устранением выявленных неисправностей Произвести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №178 ВЛ-110 кВ Орл.Районная-Новоселово I цепь в сторону ПС Знаменское Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Орл.Районная-Новоселово I цепь в сторону ПС Знаменское по всей длине
2380 | 991 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-08-12 15:50 | 2020-08-12 17:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2/В.Д-11-100 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2/В.Д-11-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
2381 | 177 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-08-17 08:25 | 2020-08-17 10:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Никольское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2382 | 981 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2020-08-17 19:10 | 2020-08-17 20:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Староникольское с применением бинокля по всей протяжённости ВЛ с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
2383 | 322 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-08-18 06:52 | 2020-08-18 09:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Обрыв провода СИП на ВЛ-0,4 кВ Л3 ТП 430 произошел в результате падения дерева, которое находилось вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 430 проведен в Феврале 2020 г. Капитальных ремонтов на ВЛ не проводилось, данная линия находится в эксплуатации с Декабря 2012 года.. Срок эксплуатации ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 430-7 лет 7 месяцев. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения дерева на провод СИП на ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 430 произошел его обрыв, с последующим возникновением токов короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ ф 3 ТП 430 с. Дубовое. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ ф 3 ТП 430 с. Дубовое устранить выявленные замечания.
2384 | 182 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-14 15:05 | 2020-08-14 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10/6кВ Пищалкино Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10/6кВ Пищалкино.
2385 | 186 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-15 15:30 | 2020-08-15 17:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 106 (Марьино ферма). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 106 (Марьино ферма) в соответствии с НТД.
2386 | 576 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-08-18 10:41 | 2020-08-18 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №162 д. Бунегино-Варатово. Провести внеочередной инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД
2387 | 95 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-08-18 13:01 | 2020-08-18 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2388 | 999 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-08-12 09:15 | 2020-08-12 11:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 110 "Красный Октябрь Клуб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 110 "Красный Октябрь Клуб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2389 | 102 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-08-18 15:20 | 2020-08-18 18:14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в адрес собственника с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
2390 | 324 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-08-18 17:09 | 2020-08-18 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 411(108) произошло по причине однофазного К.З. проводов ответвления к жилому дому от опоры №3/1 из-за выпадения крюка из стены дома при порывах ветра до 16 м/сек. | Нарушение электрической изоляции Схлёст проводов в ответвления к жилому дому от опоры №3/1 на ВЛ-0,4 ф-1 ТП 411(108) произошло из-за выпадения крюка из стены здания. Причина выпадения крюка, ослабление кирпичной кладки в месте крепления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов из-за из-за выпадения крюка из стены здания произошедший в результате ослабления кирпичной кладки в месте крепления на ВЛ-0,4 от ТП 411(108) ВЛ-10 Кубышинка ф.1, VN004-94804685 | Направить письмо на имя главы сельского поселения с просьбой разместить памятки на информационных стендах, о необходимости своевременного укрепления стен в месте крепления проводов Провести инженерный обход и осмотр ВЛ-0,4 ТП 411(108) ВЛ-10 Кубышинка ф.1 на предмет выявления некачественного закрепления крюков, штыревых изоляторов, на фасадах жилых домов, во избежание подобных нарушений. При выявлении некачественного закрепления крюков, штыревых изоляторов, на фасадах жилых домов, по ВЛ-0,4 ТП 411(108) ВЛ-10 Кубышинка ф.1, принять меры по их устранению в кротчайший срок.
2391 | 951 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-08-18 22:10 | 2020-08-18 22:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повторно разместить Памятки о недопустимости стороннего воздействия на электросетевые объекты филиала "Курскэнерго" в администрациях и обществах охотников Железногорского района.
2392 | 195 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-13 19:10 | 2020-08-13 21:03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ботогово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ботогово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выдать предписание владельцу строения от опоры №10 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ботогово.
2393 | 197 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-08-16 07:10 | 2020-08-16 08:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250/160 Климово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250/160 Климово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2394 | 198 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-15 15:40 | 2020-08-15 15:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №12-№13 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Глебово. Провести внеплановый инструктаж мастере Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
2395 | 965 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-08-17 14:05 | 2020-08-17 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 220 (Нечайки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 220 (Нечайки) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2396 | 201 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-08-15 09:54 | 2020-08-15 11:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 188 (Ясная поляна) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 188 (Ясная поляна), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2397 | 97 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-08-18 14:01 | 2020-08-18 14:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2398 | 954 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-17 21:33 | 2020-08-17 23:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 305 (Старово Милюшино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2399 | 104 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-08-18 23:18 | 2020-08-18 23:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 88-89 ВЛ 110кВ Найтоповичи – Сураж с отпайкой на ПС Юбилейная II цепь. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. Произвести верховой осмотр изоляции на опорах № 88-89 ВЛ 110кВ Найтоповичи – Сураж с отпайкой на ПС Юбилейная II цепь. По результатам осмотра, при необходимости, произвести замену дефектных изоляторов в гирлянде на опорах № 88-89 ВЛ 110кВ Найтоповичи – Сураж с отпайкой на ПС Юбилейная II цепь.
2400 | 72 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-08-14 21:11 | 2020-08-14 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль для выявления дефектов после прохождения грозовых перенапряжений. Провести обследование опоры № 15-21 ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).
2401 | 541 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-19 05:28 | 2020-08-19 05:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Установить дополнительную защиту от птиц на опоре № 69 ВЛ 110кВ Гагарин - Дровнино (ВЛ-132). Выполнить очистку от загрязнений изоляторов гирлянды фазы В на опоре № 69 ВЛ 110кВ Гагарин - Дровнино (ВЛ-132).
2402 | 543 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2020-08-19 14:42 | 2020-08-19 16:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-13-1 Долгие Нивы произошло в результате воздействия постороннего автотранспорта на провода ввода в здание от опоры №А-10 с последующим отрывом от стены и падением на землю деревянной траверсы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Причиной перегорания н/в предохранителя фазы "В" ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-13-1 Долгие Нивы послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при проезде постороннего транспорта на провода ввода в здание от опоры №А-10 с возникновением однофазного КЗ и с последующим отрывом от стены здания и падением на землю деревянной траверсы. | Направить заявление в органы внутренних дел для привлечения к ответственности лица (лиц), виновных в нарушении электроснабжения потребителей по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-13-1 Долгие Нивы и возмещении ущерба.
2403 | 544 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-08-19 11:35 | 2020-08-19 13:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной технологического нарушения на ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Стодолище послужило аварийное отключение от защит В-10кВ ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Стодолище в результате пробоя изоляции с повреждением штыревых стеклянных изоляторов ШС-10г фазы "А" и фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №А-44 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции В-10кВ ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Стодолище отключился в результате пробоя изоляции с разрушением штыревых стеклянных изоляторов ШС-10г фазы "А" и фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №А-44 с падением фазного провода фазы "С" на заземленную металлоконструкцию траверсы. | Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №А-44 ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Стодолище. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Стодолище, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра и проверки сопротивления контура заземления опоры №А-44 ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2404 | 954 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Льговский РЭС | 2020-08-19 16:40 | 2020-08-19 18:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Льговского РЭС. Произвести тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ. По результатам внепланового осмотра и тепловизионного контроля КВЛ-10 кВ составить график устранения выявленных замечаний.
2405 | 211 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-19 20:00 | 2020-08-19 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 Патерево ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 Патерево ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2406 | 547 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-18 11:34 | 2020-08-18 13:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Установить дополнительный электронный отпугиватель грызунов в ЗРУ 10кВ ПС 110/35/10кВ Вязьма-1.
2407 | 214 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-20 06:03 | 2020-08-20 07:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Никольское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2408 | 4 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-19 09:47 | 2020-08-19 11:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 03 ПС Новосельцевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Новосельцевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Новосельцевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2409 | 217 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-08-18 10:54 | 2020-08-18 13:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 340 (Горино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 340 (Горино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2410 | 101 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2020-08-19 11:29 | 2020-08-19 12:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2411 | 218 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-08-20 11:50 | 2020-08-20 13:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 "Залесье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 "Залесье"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2412 | 548 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-08-20 10:06 | 2020-08-20 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-3 ЗТП-8-3 Ярковичи на провода в пролете опор №1-5 - №1-6 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание одного предохранителя ПН-2 фаза "А" ВЛ 0,4кВ Л-3 ЗТП-8-3 Ярковичи произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-5 - №1-6 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода по ВЛ 0,4кВ Л-3 ЗТП-8-3 Ярковичи.
2413 | 219 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-20 12:27 | 2020-08-20 14:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 101 Патерево ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 101 Патерево ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2414 | 220 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-18 20:07 | 2020-08-18 21:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (Богданка). Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2415 | 955 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2020-08-20 15:02 | 2020-08-20 15:34 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-113/250 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний.
2416 | 984 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2020-08-20 19:20 | 2020-08-20 19:32 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 на предмет технического состояния проводов и линейной изоляции, а также выявления массового гнездования птиц на опорах ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц.
2417 | 579 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-08-20 23:14 | 2020-08-20 23:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП 111 Туб.санаторий Черногубово Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2418 | 78 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-08-21 06:40 | 2020-08-21 07:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-286 - ТП-704 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-286 - ТП-704 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-286 - ТП-704 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-286 - ТП-704 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2419 | 107 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-08-20 19:25 | 2020-08-20 21:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ Ф-1 КТП-56 Ф-1005 ПС Салтановская в пролете опор №4-5.
2420 | 79 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2020-08-20 13:20 | 2020-08-20 14:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ТП №147 от Ф10-12 ПС Нея с целью выявления мест возможного проникновения внутрь ТП животных и птиц. По результатам внепланового осмотра ТП №147 от Ф10-12 ПС Нея принять меры для ограничения доступа к оборудованию ТП животных и птиц.
2421 | 105 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-08-21 07:05 | 2020-08-21 08:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 205 РП 10 кВ Комсомолец. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 205 РП 10 кВ Комсомолец. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2422 | 224 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-21 09:00 | 2020-08-21 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Вексицы с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работеВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Вексицы, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
2423 | 108 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-08-21 08:37 | 2020-08-21 10:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Повреждение проходного изолятора 10кВ ф. В КТП-37 в условиях прохождения грозового фронта. | Электродуговое повреждение Повреждение проходного изолятора 10кВ ф. В КТП-37 в условиях прохождения грозового фронта. | Произвести визуальный осмотр и внеочередные испытания изоляции КТП-37 ф.1023 ПС 110кВ Летошники. По результатам испытаний разработать мероприятия по замене изоляторов.
2424 | 109 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-08-21 08:40 | 2020-08-21 09:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Чуровичи на участке от опоры №10 до опоры №20. Выполнить обследование опоры №14 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Чуровичи, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». По результатам верхового осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2425 | 110 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-08-21 09:00 | 2020-08-21 09:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.605 ПС Бытошская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2426 | 111 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-08-21 09:25 | 2020-08-21 11:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35кВ Андрейковичи на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35кВ Андрейковичи наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
2427 | 225 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-08-19 10:21 | 2020-08-19 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №38-№39 ВЛ 10 кВ №7 "Картаполово" ПС 35/10 кВ "Обнора". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2428 | 80 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-08-21 08:04 | 2020-08-21 12:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо виновнику ДТП Козлову Д.Д. о возмещении материального ущерба. Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-314, с целью выявления надорванных вязок после ДТП. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-314 устранить выявленные замечания (при их наличии).
2429 | 230 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-08-20 11:41 | 2020-08-20 13:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Крестьянское хозяйство" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Крестьянское хозяйство".
2430 | 10 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-21 11:26 | 2020-08-21 13:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 124 ВЛ №6 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 124 ВЛ №6 ПС Комсомольская , с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода . Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2431 | 231 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-08-19 09:31 | 2020-08-19 11:22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 043 (Серково) с целью выявления дефектов, влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 043 (Серково). Выдать предписание владельцу дома от опоры №14 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 043 (Серково).
2432 | 108 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-08-21 12:44 | 2020-08-21 13:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2433 | 992 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-21 10:34 | 2020-08-21 10:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ "Петровск-Тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ "Петровск-Тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2434 | 232 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-21 07:50 | 2020-08-21 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 114 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 114, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
2435 | 233 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-18 12:10 | 2020-08-18 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 10 ПС Некоуз Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 10 ПС Некоуз.
2436 | 12 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-08-20 11:45 | 2020-08-20 13:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1329 от растительности веток деревьев в пролете опор № 9-10. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
2437 | 236 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-23 14:54 | 2020-08-23 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2438 | 551 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-08-22 15:27 | 2020-08-22 16:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-6-4 Прудки на провода в пролете опор №1 - №2 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-6-4 Прудки произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1 - №2 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев, в том числе сухих деревьев, угрожающих падением на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-6-4 Прудки.
2439 | 237 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-22 07:45 | 2020-08-22 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №11 ТП 210 (ул.Комсомольская) целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №11 ТП 210 (ул.Комсомольская), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
2440 | 238 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-22 08:05 | 2020-08-22 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Никово) целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Никово) по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2441 | 239 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-23 21:50 | 2020-08-23 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Ольховка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Ольховка, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2442 | 240 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-08-21 15:54 | 2020-08-21 15:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Некрасовская" в пролетах опоры № 1-№43 с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение дефектов, выявленных в результате проведенного внепланового осмотра ВЛ 35кВ "Некрасовская".
2443 | 995 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-23 19:00 | 2020-08-23 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 7 руб. 14 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 7 руб. 14 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2444 | 15 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-08-22 13:50 | 2020-08-22 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 377 от растительности веток деревьев в пролете опор № 8-9. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
2445 | 330 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-08-22 15:42 | 2020-08-22 18:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Отключение ВЛ 6 кВ "Насосная-3" произошло по причине межфазного К.З. концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре № 1-2, в результате старения изоляции в связи с длительным сроком эксплуатации более 25 лет, год ввода в эксплуатацию1995. | Нарушение электрической изоляции Межфазный пробой силовой концевой кабельной муфты 6 кВ на опоре № 1-2 на ВЛ 6 кВ "Насосная-3" произошёл по причине нарушения электрической изоляции, в результате длительной эксплуатации более 25 лет. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-6кВ Насосная-3 ПС 35/6 Водозабор со сроком эксплуатации более 15 лет По результатам измерения кабелей на ВЛ-6кВ Насосная-3 ПС 35/6 Водозабор устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж по технической эксплуатации, направленного на соответствие эксплуатации электрооборудования в соответствие с НТД
2446 | 331 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-08-22 20:17 | 2020-08-22 21:00 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2447 | 245 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-23 00:10 | 2020-08-23 02:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2448 | 332 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-08-23 08:30 | 2020-08-23 11:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Однофазное замыкание на землю на ВЛ-6 кВ "Вешаловский комплекс" произошло по причине обрыва провода фазы "А", от опоры № 29 в сторону пролётов опор 29-31 с падением на землю, в результате потери механической прочности провода из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Обрыв провода фазы "А" от опоры № 29 в сторону пролётов опор 29-31 с падением на землю на ВЛ-6 кВ "Вешаловский комплекс" произошёл по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, при воздействии сильного порыва ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ Вешаловский комплекс ПС Вешаловка по всей длине, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей. В результате осмотра ВЛ 6кВ Вешаловский комплекс ПС Вешаловка, выявленные дефекты которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте ВЛ 6кВ Вешаловский комплекс ПС Вешаловка включить в план капитального ремонта на 2022 г. в целях повышения надёжности электроснабжения потребителей.
2449 | 333 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-08-23 09:47 | 2020-08-23 12:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 695 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ дома № 113 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2450 | 246 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-23 00:30 | 2020-08-23 02:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2451 | 987 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-08-23 05:00 | 2020-08-23 05:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Аварийное отключение ВЛ-110кВ Калач-1-В.Мамон произошло по причине возникновения короткого замыкания из-за перекрытия по поверхности изоляторов фазы "С" на опоре № 211 в следствии загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) Перекрытие по поверхности изоляторов фазы "С" на опоре № 211 ВЛ-110кВ Калач-1-В.Мамон произошло в следствии загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Калач-1 - Верхний Мамон на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "С" на опоре № 211 ВЛ 110 кВ Калач-1 - Верхний Мамон. По результатам внеочередного осмотраВЛ 110 кВ Калач-1 - Верхний Мамон, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта КУ сл. ЛЭП. Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 210-212 ВЛ 110 кВ Калач-1 - Верхний Мамон.
2452 | 334 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-08-23 22:02 | 2020-08-23 22:59 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП 538 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ дома № 16 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2453 | 959 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-08-22 16:30 | 2020-08-22 18:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ. Произвести опиловку крон деревьев, расчистку трассы ВЛ 0,4кВ от древесно-кустарниковой растительности в пролете опор 13-14. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ определить мероприятия и сроки устранения выявленных нарушений. В рамках проведения технической учебы или спецподготовки провести занятия с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом по выявлению и устранению дефектов, связанных с наличием древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ, оценке возникновения рисков повреждения оборудования.
2454 | 17 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-08-22 19:14 | 2020-08-22 21:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-02/1 - 1-02/2. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фазы «А» и «В», что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало перегорание предохранителя, РБ №1 0,4кВ в КТП 4127 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4127 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4127. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2455 | 335 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-08-22 08:40 | 2020-08-22 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-1 4х70 фаз "А", "В","С" КЛ-0.4 кВ от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 ул. Орджоникидзе от ТП-216 до ВРУ дома ул. Орджоникидзе 7А в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью мегаомметра) жил силового кабеля ААШв-1 4х70 фаз "А", "В","С" КЛ-0.4 кВ от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 ул. Орджоникидзе от ТП-216 до ВРУ дома ул. Орджоникидзе 7А | Провести внеочередные испытания участков КЛ 0,4 кВ ТП 216 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ 0,4 кВ ТП 216 устранить выявленные недостатки.
2456 | 336 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-08-22 18:40 | 2020-08-22 21:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Падение опоры и обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ Л4 от ТП 7/250 кВА ВЛ-10 кВ Б.Луг произошло в результате падения сука дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л4 от ТП 7 проведен в Феврале 2020 г. Капитальных ремонтов на ВЛ не проводилось, данная линия находится в эксплуатации с Января 1980 года. Срок эксплуатации ВЛ-0,4 кВ Л4 от ТП 7- 40 лет 7 месяцев. Падение опоры и обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ Л4 от ТП 7/250 кВА ВЛ-10 кВ Б.Луг произошло в результате падения сука дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л4 от ТП 7 проведен в Феврале 2020 г. Капитальных ремонтов на ВЛ не проводилось, данная линия находится в эксплуатации с Января 1980 года. Срок эксплуатации ВЛ-0,4 кВ Л4 от ТП 7- 40 лет 7 месяцев. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения опоры и обрыва проводов на ВЛ-0,4 кВ Л4 от ТП 7/250 кВА произошло возникновение токов короткого замыкания от отключение ВЛ-0,4 кВ. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ ТП № 7 Семилетка Ф. 4 По результатам осмотра ИТР произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ ТП № 7 Семилетка Ф. 4 в том числе в пролетах опор №№ (2-4)-(2-5);(2-5)-(3-1);(2-5)-(2-6).
2457 | 337 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Краснинский РЭС Архив | 2020-08-23 20:28 | 2020-08-23 22:53 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Скол нижней юбки подвижного ножа фазы В на Р-3 ТП 230П, в результате которого произошел пробой на "Землю" ВЛ-10 кВ №08 СХТ ПС 110/35/10 Россия. | Из-за скола нижней юбки подвижного ножа фазы В на Р-3 ТП 230П, в результате которого и произошел пробой на "Землю" ВЛ-10 кВ №08 СХТ ПС 110/35/10 Россия. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Произвести обследование опоры № 92 СП ВЛ-10 кВ № 08 СХТ, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
2458 | 989 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2020-08-22 19:21 | 2020-08-22 19:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №251-252 по ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Сагуны , ветки которых касаются проводов ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Сагуны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых касаются проводов ВЛ или угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2459 | 995 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-08-20 10:49 | 2020-08-20 11:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Ник-7-160 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Ник-7-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
2460 | 552 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-08-21 15:03 | 2020-08-21 17:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести высоковольтные испытания изоляции РУ-10кВ ТП-428 ВЛ-1007 ПС Рябцево.
2461 | 114 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-08-22 05:35 | 2020-08-22 07:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Центральная в пролете опор №43-44.
2462 | 18 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-08-22 16:21 | 2020-08-22 17:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №132-133. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №132-133 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №2 ПС 35кВ П. Васильевская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2463 | 554 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-08-21 19:17 | 2020-08-21 20:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-116 Никитино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №5/3 - №5/4 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-116 Никитино произошло вследствие межфазного КЗ возникшего в результате падения на провода в пролёте опор №5/3-№5/4 ветки дерева при порыве ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-116 Никитино произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5/3 - №5/4 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-116 Никитино. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №5/3 - №5/4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-116 Никитино. По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-116 Никитино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2464 | 19 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-08-22 19:42 | 2020-08-22 20:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 10-11 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №10-11 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 68А д.Апушка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2465 | 121 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Рогнединский РЭС Архив | 2020-08-17 10:18 | 2020-08-17 10:24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго».
2466 | 248 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-23 05:18 | 2020-08-23 06:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 342 (Беренд. комб. завод) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 342 (Беренд. комб. завод) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2467 | 122 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-08-17 17:10 | 2020-08-17 18:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Новобрянская По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2468 | 112 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2020-08-21 13:55 | 2020-08-21 14:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 314 ПС 35 кВ Ровеньки. Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №4-5 охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 314 ПС 35 кВ Ровеньки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2469 | 585 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-08-21 23:31 | 2020-08-22 00:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 423 Дмитровское котельная. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2470 | 114 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-08-18 20:30 | 2020-08-18 20:46 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №102 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №102 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
2471 | 249 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-08-19 10:45 | 2020-08-19 12:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 316 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 316 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2472 | 115 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-21 09:47 | 2020-08-21 10:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 22-ТП 498 каб.Б ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2473 | 23 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-23 14:37 | 2020-08-23 15:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 08 ПС Б.Двойневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 08 ПС Б.Двойневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в план ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 08 ПС Б.Двойневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений.
2474 | 84 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-08-21 17:58 | 2020-08-21 19:18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить заявление в полицию для отыскания виновного в совершении обрыва проводов на ВЛ-10кВ ф. 10-11 ПС Воронье, совершенного 21.08.2020 г. Взыскать ущерб с виновников технологического нарушения. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье с применением бинокля с целью выявления дефектов. По результатам обхода ВЛ 10кВ ф. 10-11 ПС Воронье устранить выявленные замечания (при их наличии).
2475 | 85 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2020-08-22 17:16 | 2020-08-22 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Павшино от ТП-134, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Павшино от ТП-134 устранить выявленные замечания (при их наличии).
2476 | 124 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-08-22 20:30 | 2020-08-22 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Плюсково с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Плюсково произвести вырубку выявленных деревьев.
2477 | 125 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-08-21 13:30 | 2020-08-21 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-215 Ф-1008 ПС Клетнянская на участке от опоры №1 до опоры №10. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-215 Ф-1008 ПС Клетнянская произвести устранение выявленных дефектов.
2478 | 990 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-08-24 00:14 | 2020-08-24 00:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Аварийное отключение ВЛ 110кВ Петропавловка-Калачеевская произошло по причине возникновения короткого замыкания из-за перекрытия по поверхности изоляторов фазы "С" на опоре № 199 в следствии загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) Перекрытие по поверхности изоляторов фазы "С" на опоре № 199 ВЛ 110кВ Петропавловка-Калачеевская произошло в следствии загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Петропавловка - Калачеевская на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 198-200 ВЛ 110 кВ Петропавловка-Калачеевская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Петропавловка - Калачеевская, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта КУ сл. ЛЭП.
2479 | 86 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-08-22 18:00 | 2020-08-22 19:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 8 Депутатская ф-Ленина с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 8 Депутатская ф-Ленина принять меры к устранению выявленных замечаний.
2480 | 259 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-19 00:12 | 2020-08-19 02:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-292 (Мхи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2481 | 88 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Рождественский РЭС Архив | 2020-08-24 07:20 | 2020-08-24 08:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить выборочный верховой осмотр опор ВЛ 10 кВ Ф 10-06 от ПС Рождественское, с целью обнаружения дефектов вязок проводов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Рождественское, устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры №85 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Рождественское подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
2482 | 263 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-19 13:40 | 2020-08-19 15:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 172 (Прокашево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2483 | 265 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-08-21 12:16 | 2020-08-21 14:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Оленинское-1 деревня" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Оленинское-1 деревня".
2484 | 264 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-08-18 08:25 | 2020-08-18 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 205 (Брилино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 205 (Брилино), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2485 | 996 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-08-20 18:43 | 2020-08-20 20:18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Звяг-1-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Звяг-1-7 по всей длине.
2486 | 267 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-21 13:47 | 2020-08-21 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-309 Костино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2487 | 273 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-23 09:43 | 2020-08-23 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 100 Истомино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2488 | 117 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-08-24 11:24 | 2020-08-24 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2489 | 118 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-21 07:35 | 2020-08-21 09:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы ВЛ 0,4 кВ ул.Курская ТП 42 ПС 110 кВ Белгород. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ ул.Курская ТП 42 ПС 110 кВ Белгород.
2490 | 280 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-19 21:20 | 2020-08-19 23:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №1ТП-103 (Черны). Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2491 | 119 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-08-24 09:30 | 2020-08-24 09:30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2492 | 120 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-08-24 10:07 | 2020-08-24 11:47 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-21 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
2493 | 283 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-08-20 09:05 | 2020-08-20 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 021 (Романовка) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 021 (Романовка) в соответствии с НТД. Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории.
2494 | 989 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-17 20:40 | 2020-08-17 22:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 404 руб.9 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 404 руб.9 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
2495 | 121 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-08-20 15:15 | 2020-08-20 18:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №805 ПС 35 кВ Н. Таволжанка. По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №805 ПС 35 кВ Н. Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2496 | 295 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-24 01:02 | 2020-08-24 03:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП Кременево в пролетах опор №67-№68. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП Кременево в соответствии с НТД.
2497 | 991 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-08-24 00:28 | 2020-08-24 00:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 140-150 на ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками. Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 145 ВЛ 110 кВ Бобров-Анна № 2 с отпайками.
2498 | 25 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-08-24 17:03 | 2020-08-24 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 293 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, сломанных веток лежащих на кронах деревьев и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 293 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2499 | 90 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-08-24 18:50 | 2020-08-24 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово для выявления дефектов после прохождения грозовых перенапряжений. Провести обследование опоры № 100 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии).
2500 | 997 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-08-19 13:45 | 2020-08-19 14:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 213 с. Заречье и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 213 с. Заречье по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 213 с. Заречье в пролете опор №7-8.
2501 | 903 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-15 19:30 | 2020-07-15 22:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-5/В.Д-9-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-5/В.Д-9-160 по всей длине.
2502 | 441 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-07-15 09:28 | 2020-07-15 12:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 13 от ПС 35/10 Выдропужск для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 14 от ПС 35/10 Выдропужск - устранить эти дефекты
2503 | 885 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-07-16 20:05 | 2020-07-16 21:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Коптевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Коптевская устранить, либо включить в ТО или план КР.
2504 | 190 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-16 12:33 | 2020-07-16 13:37 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2505 | 851 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-15 09:00 | 2020-07-15 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 123 (ул. Чистова) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 123 (ул. Чистова) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ
2506 | 836 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-15 09:05 | 2020-07-15 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 405 (ул.Октябрьская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 405 (ул.Октябрьская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ
2507 | 837 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-16 15:30 | 2020-07-16 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №27-№28 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Васильово" . Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Коптелову С. Н. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
2508 | 831 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-17 14:10 | 2020-07-17 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 019 (ул.Февральская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №8 ТП 019 (ул.Февральская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ
2509 | 886 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-07-17 11:44 | 2020-07-17 13:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 706 ВЛ №07 ПС Арженская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных ТН. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 706 ВЛ №07 ПС Арженская, с целью выявления и устранения насаждений растущих вне охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2510 | 887 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-17 16:20 | 2020-07-17 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 391 ВЛ №2 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 391 ВЛ №2 ПС Черняновская, особое внимание уделить дефектным крюкам на опорах. устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2511 | 888 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-18 11:39 | 2020-07-18 13:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 395 ВЛ №2 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 395 ВЛ №2 ПС Черняновская , с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода . Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2512 | 370 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-19 03:46 | 2020-07-19 03:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести установку устройств защиты от птиц на опорах № 47 - 50. Выполнить очистку загрязненных изоляторов в гирлянде фазы В на опоре № 48.
2513 | 889 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Гавриловский РЭС Архив | 2020-07-19 09:29 | 2020-07-19 09:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести валку деревьев для предотвращения падения деревьев на ВЛ, согласно Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами: /Утв. РАО «ЕЭС России» 19.05.98, в пролёте опор №158-№159 по ВЛ 10 кВ №04 от ПС 35кВ Гавриловская. Произвести обход - осмотр ВЛ 10 кВ №04 от ПС 35кВ Гавриловская с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне и за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению.
2514 | 890 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-07-18 23:23 | 2020-07-18 23:23 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" по поверхности стало возможным вследствие увлажнения поверхности изоляторов, загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) Возникновение КЗ между проводом фазы "С" и заземленной частью опоры вследствие загрязнения поверхности изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести верховой осмотр и замену гирлянды изоляторов на опоре №124/124 по ВЛ 110кВ Рассказовская-Нащекинская с отпайкой на ПС Кож.завод Произвести измерения ЗК на опоре №124/124 по ВЛ 110кВ Рассказовская-Нащекинская с отпайкой на ПС Кож.завод Устранить выявленные по результатам проведенных измерений и осмотра замечания. Включить в план капитального ремонта или технического обслуживания ВЛ 110кВ Рассказовская-Нащекинская с отпайкой на ПС Кож.завод установку ПЗУ (птицезащитное устройство) на опоре № 124/124.
2515 | 196 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-07-18 05:10 | 2020-07-18 05:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №126 ВЛ 110 кВ Доброе правая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №126 ВЛ 110 кВ Доброе правая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №126 ВЛ 110 кВ Доброе правая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «А».
2516 | 384 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-19 18:30 | 2020-07-19 20:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №1 - №2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 221 упавшей веткой дерева в пределах охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) "Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 221 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1- №2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-221
2517 | 385 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-07-19 18:32 | 2020-07-19 20:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№2-А1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 134 ВЛ-1010 ПС Кардымово.
2518 | 891 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-07-17 22:50 | 2020-07-18 00:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/4 - 1-00/5. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фазы «А» и «В», что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ №1 0,4кВ в КТП 4151. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4151 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4151. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2519 | 386 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-19 20:00 | 2020-07-19 21:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №1 - №2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 628 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 628 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 -№2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628.
2520 | 1 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-07-17 16:50 | 2020-07-17 17:00 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в ООО "Островский" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
2521 | 960 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-07-18 11:25 | 2020-07-18 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП №211 ф.1001 ПС Игрицкая По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2522 | 919 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2020-07-14 23:15 | 2020-07-15 01:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-1 ПС 35 кВ Семидесятное по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-1 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2523 | 2 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-07-18 11:08 | 2020-07-18 12:16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "СК ССС". Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "СК ССС". Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
2524 | 920 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2020-07-16 17:20 | 2020-07-16 18:17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-16 ПС 35 кВ Рудкино, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
2525 | 13 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-07-19 23:25 | 2020-07-19 23:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь. Выполнить осмотр с применением БПЛА опор №№19, 20, 21, 22, 23 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь. Выполнить верховой осмотр опор №№19, 20, 21, 22, 23 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь. Выполнить замену перекрытой поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №21 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь. Выполнить замену устаревших УОП на опоре №21 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь. По результатам осмотров ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2526 | 918 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Дмитровский РЭС Архив | 2020-07-18 16:40 | 2020-07-18 17:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС.
2527 | 449 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-07-19 10:58 | 2020-07-19 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №602 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №602 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово дефекты.
2528 | 450 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-07-19 14:13 | 2020-07-19 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП Волок-1 ВЛ 10кВ №01 ПС Синьково произошло по причине межфазного "КЗ" по причине однофазного короткого замыкания из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №6-7, вызванного падением сломанной ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, в результате сильного порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП д.Волок-1под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошло "КЗ" в пролете опор №6-7, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП Рокотово. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 д..Волок-1. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид.№1 д..Волок-1.
2529 | 919 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-07-19 10:11 | 2020-07-19 10:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №124 Воин 1 дом реб. по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №124 Воин 1 дом реб. и включить их в план работ РЭС.
2530 | 824 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-07-12 07:15 | 2020-07-12 08:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 0,4кВ №3 ТП 222 (Ляховые). Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 222 (Ляховые).
2531 | 455 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-17 03:45 | 2020-07-17 03:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) В результате осмотра ВЛ персоналом УСЛЭП было обнаружено на опоре № 69 повехностное перекрытие гирлянды ф»С» без разрушения, в следствии обильного тумана . | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения 110 кВ Андреаполь-Пено явилось на опоре № 69 повехностное перекрытие гирлянды ф»С» без разрушения, в следствии обильного тумана . | Выполнить верховой осмотр изоляции на участке опор №65-75 ВЛ 110кВ Андреаполь-Пено . По результатам верхового осмотра изоляции на участке опор №65-75 ВЛ 110кВ Андреаполь-Пено устранить выявленные дефекты.
2532 | 920 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-16 16:50 | 2020-07-16 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/В.Д-15-60 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/В.Д-15-60 по всей длине.
2533 | 921 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-16 10:26 | 2020-07-16 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-14/Кру-15-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-14/Кру-15-160 по всей длине.
2534 | 893 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-19 18:03 | 2020-07-19 18:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 603 ВЛ №09 ПС Авдеевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 603 ВЛ №09 ПС Авдеевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2535 | 922 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Сосковский РЭС Архив | 2020-07-16 14:31 | 2020-07-16 17:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП Р-3-11 и включить их в план работ Сосковского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТПР-3-11 по всей длине
2536 | 828 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-07-16 07:35 | 2020-07-16 09:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 (Федяево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2537 | 848 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-07-15 23:20 | 2020-07-16 01:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 084 (Никитино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2538 | 853 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-07-15 23:15 | 2020-07-16 00:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Рыбницы посёлок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Рыбницы посёлок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2539 | 896 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-07-20 10:20 | 2020-07-20 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести валку деревьев для расширения охранной зоны ВЛ до принятых норм согласно Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами: /Утв. РАО «ЕЭС России» 19.05.98г., в пролёте опор №97-№5-1 по ВЛ 10кВ № 4 ПС Козьмадемьяновская. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Козьмадемьяновская, с целью выявления насаждений растущих в охранной зоне и в близи охранной зоны ВЛ , но способных при падении повредить ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 Козьмадемьяновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению.
2540 | 203 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-18 07:24 | 2020-07-18 10:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Северная по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10 кВ № 06 ПС Северная, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И. А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При необходимости, ВЛ 10 кВ № 06 ПС Северная включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли.
2541 | 204 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-18 17:48 | 2020-07-18 20:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 806 произошло из-за перекрытия проводов в пролете опор 7-8 ветками от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Нарушение электрической изоляции Схлест проводов в пролете опор 7-8 возник из-за механического воздействия на провода веток от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Произвести осмотр ВЛ 0,4 Боринское КТП 806 Ф1 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 0,4 Боринское КТП 806 Ф1 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2542 | 205 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-19 07:05 | 2020-07-19 08:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 542 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №7-8 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 542 с.Трубетчино, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 542 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 542 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
2543 | 207 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-07-20 11:28 | 2020-07-20 13:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 209 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №1-2 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №1-2 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 с. Панино, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 209 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 209 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2544 | 838 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-07-19 14:58 | 2020-07-19 17:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обрезку веток в пролете опор №23-№24 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 213 (Кузьминское), мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
2545 | 897 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-07-17 17:27 | 2020-07-17 18:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №9-10 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "С" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ №221. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 221 ВЛ №4 ПС Зеленая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2546 | 899 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-07-19 11:15 | 2020-07-19 11:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №79-80. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №79-80. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №07 ПС 110кВ Сосновская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Сосновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2547 | 208 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-07-20 17:28 | 2020-07-20 17:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х150 фаз "А", "В","С" КЛ 6кВ яч№10 ПС Агрегатная до РП-1 яч№15 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х150 фаз "А", "В","С" КЛ 6кВ яч№10 ПС Агрегатная до РП-1 яч№15. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ РП-1 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ РП-1 устранить выявленные недостатки.
2548 | 900 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-07-20 13:09 | 2020-07-20 14:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №5-6 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения АВ ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 100Ч с.Вислый бор, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2549 | 389 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-07-20 09:50 | 2020-07-20 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр зоны ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 190 ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Каменка на предмет деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 190 ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете опор №№8-9 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ.
2550 | 390 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-20 13:50 | 2020-07-20 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 473 - ТП 1039 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л606 ПНС-2 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 473 - ТП 1039 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ ТП 473 – ТП 1039 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
2551 | 5 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-07-20 21:26 | 2020-07-20 21:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Мантурово, с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения. Провести верховой осмотр штыревой изоляции на оп.18, оп.19, оп.20 ВЛ-10кВ Ф10-01 ПС Мантурово; По результатам верхового осмотра штыревой изоляции на оп.18, оп.19, оп.20 ВЛ-10кВ Ф10-01 ПС Мантурово устранить выявленные нарушения.
2552 | 393 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-20 17:50 | 2020-07-20 19:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-0,4 кВ ТП 080 -оп.№1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 080 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1978 года). | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 080 явилось междкфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ-0,4 кВ ТП 080 -оп.№1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 080 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений участка КЛ от опоры № 1 до РБ-0,4кВ №7 ТП-080 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
2553 | 6 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-07-20 16:30 | 2020-07-20 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Борок-Елегино с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Борок-Елегино устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №92, №93, №94 ВЛ-110 кВ Борок-Елегино. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №92, №93, №94.
2554 | 920 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-07-15 09:00 | 2020-07-15 10:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обрезку веток деревьев в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 159 (Новое Село д/сад). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 159 (Новое Село д/сад) в соответствии с НТД.
2555 | 928 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-07-15 14:50 | 2020-07-15 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/Д-24-63кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/Д-24-63кВА нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
2556 | 929 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2020-07-15 03:55 | 2020-07-15 05:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Направить письмо потребителю о приведении КТП 10/0,4кВ К-12-12 от КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Кромская к требованиям ПУЭ. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине и включить их в план работ Кромского РЭС
2557 | 397 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-07-16 09:50 | 2020-07-16 11:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-382 Третьяково явилось КЗ возникшее в сетях потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-382 Третьяково перегоревший ПН 0,4 кВ на НР-1. |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-382 Третьяково.
2558 | 398 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2020-07-16 10:00 | 2020-07-16 11:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 1003 ПС Лапино произошло вследствие междуфазного КЗ -из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №101-№102 упавшим деревом из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра с обрывом проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 1003 ПС Лапино произошло вследствие междуфазного КЗ -из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №101-№102 упавшим деревом из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра с обрывом проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1003 ПС Лапино с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных в охранной зоны ВЛ в пролете опор №101-№102 на ВЛ 1003 ПС Лапино. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Лапино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить обследование опоры №101 ВЛ 1003 ПС Лапино, и принять решение о возможности дальнейшей ее эксплуатации.
2559 | 400 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-07-16 11:01 | 2020-07-16 12:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 326 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №2 - №3 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 326 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2 - №3 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 326 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 326.
2560 | 209 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-07-21 06:08 | 2020-07-21 08:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отгоревший шлейф от аппаратного зажима А2А-50 от КРУН-10 кВ ВЛ-10 кВ №20 ПС Хлевное, от нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Термическое повреждение, перегрев, пережог Межфазное короткое замыкание, из-за схлеста и отгоревший шлейф от аппаратного зажима А2А-50 от КРУН-10 кВ ВЛ-10 кВ №20 ПС Хлевное, от нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений аппаратных зажимов изоляторов КРУН ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Хлевное со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам тепловизионного контроля контактных соединений аппаратных зажимов изоляторов КРУН ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Хлевное устранить выявленные недостатки.
2561 | 210 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-20 17:33 | 2020-07-20 20:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 897 произошло по причине однофазного К.З. проводов от опоры 1-3 к д.18а, в результате несвоевременного выявления дефекта при увеличении провиса проводов, от воздействия сильного порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Схлёст проводов перекидки к д.18а от опоры 1-3 произошёл по причине сильного порывистого ветра, в результате разрегулировки стрелы провеса. Разрегулировка стрелы провеса проводов произошла по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации путём растяжения провода на 10 %. | По трассе ВЛ 0,4кВ ф.№1 КТП 897 с. Подгорное произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки проводов. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ф.№1 КТП 897 с. Подгорное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2562 | 931 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2020-07-15 04:25 | 2020-07-15 04:39 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала. Произвести внеочередной осмотр участка КВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Кромская филиала ПАО "МРСК Центра"-"Орелэнерго". Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам осмотра КВЛ 10кВ №13 ПС Кромская и включить их в план работ РЭС.
2563 | 212 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-20 21:05 | 2020-07-20 21:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя, претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2564 | 457 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-08 21:12 | 2020-07-09 08:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кв №2 КТП 489 Филиппово, ВЛ-0.4кв 409 Плешково №1, ВЛ-0.4кв с.Горицы ТП ул.Советская Ф1, ВЛ-0.4кв №1 Бородино, КЛ-0,4кВ №2 ТП-61 пр-д. Гагарина, 4, КЛ-0,4кВ №5 ТП-90 пр.Лоткова,2 ВЛ-0,4кВ №1 СТП 436 Паскино. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0.4кв №2 КТП 489 Филиппово, ВЛ-0.4кв 409 Плешково №1, ВЛ-0.4кв с.Горицы ТП ул.Советская Ф1, ВЛ-0.4кв №1 Бородино, КЛ-0,4кВ №2 ТП-61 пр-д. Гагарина, 4, КЛ-0,4кВ №5 ТП-90 пр.Лоткова,2 ВЛ-0,4кВ №1 СТП 436 Паскино.
2565 | 458 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-09 08:44 | 2020-07-09 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф4 ЗТП 363 Жил. дома,ВЛ-0,4кВ ф1 ЗТП 363 Жил. дома, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 061, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 634 Брехово, ВЛ-0.4кв №1 КТП 140 д. Сотское, ВЛ-0.4кв д.Заручьево Ф2, ВЛ-0.4кв д.Заручьево Ф2, ВЛ-0,4кВ №1 от 615 СНТ Орешек для выявления возможных дефектов. Устранить в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф4 ЗТП 363 Жил. дома,ВЛ-0,4кВ ф1 ЗТП 363 Жил. дома, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 061, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 634 Брехово, ВЛ-0.4кв №1 КТП 140 д. Сотское, ВЛ-0.4кв д.Заручьево Ф2, ВЛ-0.4кв д.Заручьево Ф2, ВЛ-0,4кВ №1 от 615 СНТ Орешек выявленные дефекты.
2566 | 460 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-09 21:01 | 2020-07-10 01:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП-71 ул.Володарского в пролете опор №6-7. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП-26 ул. Желябова в пролете опор №9-10. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-209 ул. Ленина, ВЛ-0,4кВ №3 ТП-67 ул. Урицкого, ВЛ-0.4кВ №1 КТП 482 Слободищи, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 028, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 122 Крева для выявления возможных дефектов. Устранить в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-209 ул. Ленина, ВЛ-0,4кВ №3 ТП-67 ул. Урицкого, ВЛ-0.4кВ №1 КТП 482 Слободищи, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 028, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 122 Крева выявленные дефекты.
2567 | 932 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-07-15 13:50 | 2020-07-15 14:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/У-12-100кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/У-12-100кВА нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
2568 | 934 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-07-15 18:50 | 2020-07-15 19:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР, деревьев (веток), угрожающих падением на провода по трассе ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/У-10-40кВА в пролете №4-5. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/У-10-40кВА по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/У-10-40кВА и включить их в план работ РЭС
2569 | 903 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-07-20 19:27 | 2020-07-20 21:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обрезку веток в пролетах от опоры №9 до №15 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 001 (Учхоз), мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
2570 | 32 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-21 13:50 | 2020-07-21 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 473 (Вепрь) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 473 (Вепрь) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ
2571 | 7 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-07-21 11:31 | 2020-07-21 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2572 | 966 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Злынковский РЭС Архив | 2020-07-21 15:25 | 2020-07-21 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Л1 ЗТП-403 Ф-105 ПС Вышков. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2573 | 213 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-07-22 07:02 | 2020-07-22 07:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение ветки дерева на провода принесенной порывом ветра (до 17 м/с) из вне установленной просеки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Не устойчивое междуфазное замыкание в пролете опор №17-18 в результате падения ветки дерева на провода принесенной порывом ветра из вне установленной просеки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой дерева на ВЛ-10кВ Птичник VS010-0015517 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Птичник в пролетах №1-25 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода. При выявлении выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2574 | 899 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-07-21 12:40 | 2020-07-21 18:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ. Произвести опиловку крон деревьев, расчистку трассы ВЛ 0,4кВ от древесно-кустарниковой растительности в пролетах опор 28-31. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ определить мероприятия и сроки устранения выявленных нарушений. В рамках проведения технической учебы или спецподготовки провести занятия с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом по выявлению и устранению дефектов, связанных с наличием древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ, оценке возникновения рисков повреждения оборудования.
2575 | 900 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2020-07-21 17:13 | 2020-07-21 18:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести инженерный осмотр кабельных участков всех ВЛ-10кВ запитанных от ПС Семеновская с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра кабельных участков всех ВЛ-10кВ запитанных от ПС Семеновская назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по определению дефектов участков КЛ при осмотре, способствующих отключению ВЛ
2576 | 214 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-07-21 19:10 | 2020-07-21 20:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, от опоры № 6 до жилого дома № 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1903 Ярославы. В результате сильного порывистого ветра 17м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Однофазное КЗ проводов от опоры № 6 до жилого дома № 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1903 Ярославы в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра 17м/с. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1903 Ярославы. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1903 Ярославы устранить выявленные замечания.
2577 | 968 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-07-21 16:30 | 2020-07-21 17:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 Л-1 ТП-42 Ф-100 ПС ЛОГОВАТОЕ.
2578 | 936 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-07-15 21:05 | 2020-07-15 23:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Д-24-100кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Д-24-100кВА нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
2579 | 855 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-20 16:15 | 2020-07-20 17:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 604 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2580 | 867 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-21 15:10 | 2020-07-21 15:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 Кнутовка рабочий ПС 35/10кВ Знамово. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Кнутовка рабочий ПС 35/10кВ Знамово.
2581 | 902 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-07-21 19:49 | 2020-07-21 21:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 609 ВЛ №09 ПС Авдеевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 609 ВЛ №09 ПС Авдеевская , с выборочным верховым осмотром ВЛ с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Выявленные замечания устранить, или включить в план проведения ТО.
2582 | 885 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-21 17:25 | 2020-07-21 18:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 939 РБ№2 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 939 РБ№2 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
2583 | 937 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-07-16 09:46 | 2020-07-16 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-16/Д-12-100кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-16/Д-12-100кВА нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС
2584 | 938 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-07-16 11:48 | 2020-07-16 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-11/ВО-2-160кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-11/ВО-2-160кВА нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
2585 | 408 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-16 14:14 | 2020-07-16 14:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить тщательный осмотр с выводом оборудования в ремонт, состояния опорно-стержневой изоляции разъединителей 110кВ ПС 110/35/10кВ Кардымово, при выявлении дефектов произвести замену. Провести внеочередные высоковольтные испытания опорно-стержневой изоляции на ПС 110/35/10кВ Кардымово. Провести акустико-эмиссионный контроль изоляторов разъединителей 110кВ ПС 110/35/10кВ Кардымово.
2586 | 464 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-07-09 14:07 | 2020-07-09 18:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Лисова Слобода, ВЛ-0,4кВ №2 КТП Харлово, ВЛ-0,4кВ №1 КТП Вениково-Чагино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при осмотре дефекты
2587 | 261 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-09 20:56 | 2020-07-09 23:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №9 ТП-32 Коммунистическая д.22 для выявления возможных дефектов. Устранить в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №9 ТП-32 Коммунистическая д.22 выявленные дефекты.
2588 | 924 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-07-22 11:32 | 2020-07-22 11:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить в адрес начальника участка ООО "РАВ АГРО филиал Ольховатский" Топоркова А.И. памятку-предупреждение о необходимости соблюдения правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
2589 | 18 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-07-22 13:56 | 2020-07-22 13:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2590 | 215 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-07-22 07:21 | 2020-07-22 07:57 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Птица на проходных изоляторах фазы «А» и «В» на потребительской ТП-454П ВЛ-10 кВ №20 ПС Хлевное на балансе Администрации Хлевенского муниципального района. |  | Направить письмо в администрацию Хлевенского муниципального района о рассмотрении вопроса о целесообразности установки устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств на ТП-454 П.
2591 | 970 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Злынковский РЭС Архив | 2020-07-22 12:13 | 2020-07-22 14:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку сухостойных деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Щербиничи в пролете опор №81-82.
2592 | 217 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-22 09:00 | 2020-07-22 09:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ 6кВ № 07 ПС Таволжанка, со сроком эксплуатации более 25 лет По результатам измерения силовых кабелей на ВЛ 6кВ № 07 ПС Таволжанка, устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
2593 | 410 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-07-21 16:20 | 2020-07-21 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причина приведшей к отключению ВЛ 1009 ПС Ушаково явилось междуфазное короткого замыкание ВЛ в пролете опор№3 - №4 в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, вовремя сильных порывах ветра из-за границы охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причина приведшей к отключению ВЛ 1009 ПС Ушаково явилось междуфазное короткого замыкание ВЛ в пролете опор№3 - №4 в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, вовремя сильных порывах ветра из-за границы охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1009 ПС Ушаково. Выполнить обрезку угрожающих ветвей деревьев в пролет опор №3 - №4 на ВЛ 1009 ПС Ушаково. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1009 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2594 | 140 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-13 19:50 | 2020-07-14 02:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный обход и осмотр всех ТП 10/0,4 присоединённых к ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки, на предмет выявления загрязнения и увлажнения электрооборудования во избежание возможности перекрытий По результатам осмотров ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки, принять меры по устранению выявленных недостатков в электрооборудование, в кротчайший срок Мастеру Стефанович Г. В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2595 | 411 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2020-07-21 14:13 | 2020-07-21 15:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Селезни, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№49-50 ВЛ-1002 ПС Селезни. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Селезни разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2596 | 412 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-07-21 16:10 | 2020-07-21 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 264 ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар в пролете опор №№2-3 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ.
2597 | 971 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-07-22 15:10 | 2020-07-22 16:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-1 КТП-28 Ф-1026 ПС Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2598 | 413 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-21 16:15 | 2020-07-21 17:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ РП11- ТП 243 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л1115 РП 11 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "РП11- ТП 243 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ РП 11 – ТП 243 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
2599 | 467 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-22 06:44 | 2020-07-22 16:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Бутово-1, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Знаменка с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Бутово-1, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Знаменка .
2600 | 414 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-22 20:30 | 2020-07-22 22:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Обрыв провода в пролёте опор №2 - №3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 017 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ№1 ТП 017 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №2 - №3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ№1 ТП 017
2601 | 973 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-07-22 19:10 | 2020-07-22 20:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.СТФ РП Рябчи на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.СТФ РП Рябчи наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
2602 | 141 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-22 16:13 | 2020-07-22 17:59 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
2603 | 978 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-07-20 09:15 | 2020-07-20 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-31 Л1 Ф-1002 ПС Красный Рог в пролете опор №9-№10
2604 | 469 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-07-22 17:28 | 2020-07-22 18:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 289 (Пятиусово-6). Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 289 (Пятиусово-6).
2605 | 470 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-07-22 17:56 | 2020-07-22 19:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Серово-2 ф.2 Пожня ф.1. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Серово-2 ф.2 Пожня ф.1.
2606 | 471 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-07-22 20:37 | 2020-07-22 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Перегорание ПП №1 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № ТП 068(Копейки) произошло по причине КЗ, в результате падения ветки дерева на ВЛ из-за пределов охранной зоны, что привело к схлёстованию проводов в пролёте опор №5–6 ВЛ-0,4кВ №1, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 068(Копейки) из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, произошло КЗ ,что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 068(Копейки). | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 068(Копейки). Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 068(Копейки)
2607 | 979 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-07-22 14:36 | 2020-07-22 16:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-165 Л1 Ф-108 ПС СЛАВА, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №5-6.
2608 | 856 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-07-22 12:01 | 2020-07-22 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Полениново" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Полениново". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
2609 | 981 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-07-22 17:37 | 2020-07-22 18:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Игрицкая в пролете опор №59-60, угрожающих падением на провода.
2610 | 903 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2020-07-22 17:51 | 2020-07-22 18:09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП №266. По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №1 ТП №266 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Направить владельцу ввода в жилой дом №14 по ул.Центральная с.Усланка письмо о необходимости приведения электрооборудования, находящегося на балансе потребителя в соответствии с требованиями НТД.
2611 | 415 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-21 17:20 | 2020-07-21 17:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Отключение ВЛ 110 кВ Монастырщина-Хиславичи (ВЛ-156) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110 кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло повреждение одного изолятора в гирлянде из восьми изоляторов фазы «В» и одного изолятора в гирлянде из восьми изоляторов фазы «С» на опоре №136 с перекрытием данных гирлянд и возникновением неустойчивого КЗ. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключение ВЛ 110 кВ Монастырщина-Хиславичи (ВЛ-156) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110 кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло разрушение (пробой) одного изолятора марки ПС-70Е в гирлянде из восьми изоляторов фазы «В» и одного изолятора марки ПС-70Е в гирлянде из восьми изоляторов фазы «С» на опоре №136 с возникновением неустойчивого КЗ. | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №135, №136, №137 ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену повреждённых изоляторов ПС-70Е в гирляндах изоляторов на опоре №136 фаз "В" и "С" ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156). Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156), обратив особое внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156), проверки сопротивления контуров заземления опор №135, №136, №137 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2612 | 417 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-23 02:16 | 2020-07-23 02:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 110 кВ Стодолище-Васьково (ВЛ-110) произошло в результате падения дерева на провода из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №61-№62 при прохождении грозового фронта, сопровождаемого порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной отключения ВЛ 110кВ Стодолище-Васьково (ВЛ-110) произошло в результате падения дерева на провода из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №61-№62 при прохождении грозового фронта, сопровождаемого порывистым ветром. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Стодолище–Васьково (ВЛ-110), с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №60 - №63, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 110кВ Стодолище–Васьково (ВЛ-110) и угрожающих возможным падением на провода, а также выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Стодолище–Васьково (ВЛ-110) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2613 | 418 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-22 13:21 | 2020-07-22 15:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 МТП-7-1 Сельцо на провода в пролете от опоры №18-2 до ввода в жилой дом послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание одного ПН-2 фазы "А" Л-2 МТП-7-1 Сельцо произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете от опоры №18-2 до ввода в жилой дом с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 1-го провода марки А-16. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ №2 МТП-7-1 Сельцо.
2614 | 419 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-22 19:00 | 2020-07-22 20:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-6-13 Митюли на провода в пролете опор №11 - №12 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП-6-13 Митюли произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11 - №12 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-6-13 Митюли.
2615 | 420 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-07-22 20:05 | 2020-07-22 21:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева, с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ №4 ул. Смоленская к базару от ТП-6 на провода в пролете опор №5 - №6, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание н/в предохранителей ПН-2 фаз "А" и "С" ВЛ-0,4кВ №4 ул. Смоленская к базару от ТП-6 произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением двухфазного КЗ и последующим изломом ж/б стойки опоры №6 и обрывом четырех проводов марки А-25 в пролетах опор №5 - №6. | Провести вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ №4 ул. Смоленская к базару от ТП-6.
2616 | 906 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-21 23:55 | 2020-07-21 23:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы РП-35 - ПС Машприбор с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра РП-35 - ПС Машприбор дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
2617 | 188 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-07-16 18:10 | 2020-07-16 18:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ПС 110 кВ Химическая провести внеочередную проверку комплектов защит ЭПЗ-1636-67/2 с реле 1РС-3РС блока КРС-1, оснащенных нуль-индикаторами, с целью выявления их технического состояния и замены при неудовлетворительном состоянии.
2618 | 880 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-22 10:27 | 2020-07-22 11:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 266 (Спас 1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2619 | 872 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-07-24 02:42 | 2020-07-24 02:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Газовая-2" в пролетах опор №1-№76 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Газовая-2", при необходимости, разработать план мероприятий по устранению дефектов, выявленных в результате проведенного внепланового осмотра .
2620 | 195 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-07-24 04:14 | 2020-07-24 04:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №69 ВЛ 110 кВ Лутошкино-левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №69 ВЛ 110 кВ Лутошкино-левая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №69 ВЛ 110 кВ Лутошкино-левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектного изолятора фазы «В».
2621 | 33 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-23 17:05 | 2020-07-23 17:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 6 яч.08 - ТП 641 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ РП 6 яч.08 - ТП 641 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
2622 | 22 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-07-24 01:06 | 2020-07-24 01:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Октябрьская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2623 | 984 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-07-23 15:15 | 2020-07-23 15:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Электродуговое повреждение | Произвести чистку изоляции на опорах № 28-30 ВЛ 110кВ Марицкая - Комаричи. Произвести внеочередной верховой осмотр изоляторов на опорах № 21-39 ВЛ 110кВ Марицкая - Комаричи. По результатам осмотра недостатки устранить, при необходимости произвести чистку изоляции.
2624 | 10 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2020-07-23 18:45 | 2020-07-23 19:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП№035 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с грозой и усилением ветра. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-0,4кВ кВ ф.№1 от ТП№065 замечания устранить.
2625 | 220 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-07-23 14:00 | 2020-07-23 16:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоны, на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) При падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ, произошло возникновение токов короткого замыкания, с последующим отключением ВЛ-10 кВ Дубовое Левая. | На ВЛ-10 кВ Дубовое-Левая ПС 110/35/10 кВ Компрессорная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2626 | 221 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-07-23 08:30 | 2020-07-23 11:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кв ф1 КТП 022/250 с.Н-Чемоданово произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2627 | 421 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-23 23:34 | 2020-07-23 23:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111) произошло в результате падения дерева на провода из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №120-№121 при прохождении грозового фронта, сопровождаемого порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111) произошло в результате падения дерева на провода из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №120-№121 при прохождении грозового фронта, сопровождаемого порывистым ветром. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111), с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №119 - №122, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111) и угрожающих возможным падением на провода, а также выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ.
2628 | 425 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-22 13:28 | 2020-07-22 13:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации); Нарушение электрической изоляции | Издать организационно-распорядительный документ по подразделению с описанием обстоятельств ТН и разработкой мероприятий по устранению причин приведших к его возникновению. Организовать при техническом обслуживании АУВ 110кВ уделять повышенное внимание измерению изоляции и проверке целостности вторичных цепей отключения выключателей 110кВ ПС 110кВ филиала. Срок: Постоянно Выполнить тщательный осмотр с выводом оборудования в ремонт, состояния опорно-стержневой изоляции разъединителей 110кВ ПС 110/10/6кВ Центральная, при выявлении дефектов произвести замену. Провести внеочередной тепловизионный контроль опорно-стержневой изоляции 110кВ на ПС 110/35/10кВ Кардымово.
2629 | 473 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-10 05:43 | 2020-07-10 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-25 Пушкинский пер., ВЛ-0.4кв №1 КТП 140 д. Сотское, ВЛ-0,4кВ №1 ТП-8 3-й Гражданский пр-д., ВЛ-0.4кв №1 КТП 494 Кругловка Поповка, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 054 (БГc.Хотча), ВЛ-0,4кВ №1 КТП 162 Нутрома-3 для выявления возможных дефектов. Устранить в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-25 Пушкинский пер., ВЛ-0.4кв №1 КТП 140 д. Сотское, ВЛ-0,4кВ №1 ТП-8 3-й Гражданский пр-д., ВЛ-0.4кв №1 КТП 494 Кругловка Поповка, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 054 (БГc.Хотча), ВЛ-0,4кВ №1 КТП 162 Нутрома-3 выявленные дефекты.
2630 | 474 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-15 01:30 | 2020-07-15 03:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная дефекты.
2631 | 475 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-15 03:10 | 2020-07-15 09:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ Радуга, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Ильинское. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ Радуга, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Ильинское дефекты.
2632 | 255 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-15 08:17 | 2020-07-15 10:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6 кВ Б.Городок . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6 кВ Б.Городок дефекты.
2633 | 476 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-15 10:28 | 2020-07-15 15:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево (ф3), ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Ильинское (Ф.6), КЛ-6кВ ф.№02 ПС 35/6кВ Кимры. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево (ф3), ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Ильинское (Ф.6), КЛ-6кВ ф.№02 ПС 35/6кВ Кимры дефекты.
2634 | 477 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-15 18:13 | 2020-07-15 22:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф3 РП 10кВ Красное, КЛ-6кВ ф.№02 ПС 35/6кВ Кимры. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф3 РП Красное, КЛ-6кВ ф.№02 ПС 35/6кВ Кимры дефекты.
2635 | 906 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-07-23 14:24 | 2020-07-23 16:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8-9. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "С" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ №266. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 266 ВЛ №15 ПС Кулеватов, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2636 | 986 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2020-07-24 09:41 | 2020-07-24 09:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-74 Л2 Ф-107 ПС МГЛИH. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2637 | 946 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-16 10:44 | 2020-07-16 11:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 108 д. Нечаево по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 108 д. Нечаево разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС.
2638 | 948 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-21 20:16 | 2020-07-21 21:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 216 д. Шенский Мост по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 216 д. Шенский Мост разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС.
2639 | 315 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-24 11:00 | 2020-07-24 12:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-2-7 Прилепово на провода в пролете опор №18 - №19 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание одного предохранителя ПН-2 фаза "В" ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-2-7 Прилепово произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №18 - №19 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-2-7 Прилепово.
2640 | 479 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-24 09:30 | 2020-07-24 11:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №3-№4 в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 333 Поддубье №13 ПС Савватьево Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
2641 | 323 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2020-07-24 19:30 | 2020-07-24 21:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 148 Пыковка на провода в пролете опор №5-1 - №5-2 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 148 Пыковка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-1 - №5-2 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-35. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 148 Пыковка.
2642 | 11 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-07-25 14:53 | 2020-07-25 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести обследование опоры № 68 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Новинки на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Новинки на предмет обнаружения дефектных шлейфов. По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-04 ПС Новинки устранить выявленные замечания (при их наличии).
2643 | 887 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-07-24 12:11 | 2020-07-24 12:18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Персоналом РоУ СЛЭП 24.07.2020 произведен внеочередной осмотр ВЛ от опоры №246-268 в результате осмотра обнаружены следы перекрытия провода средней(С) и нижней(А) фазы в пролете опор №267-268 в результате падения дерева из ОЗ ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Трубеж - Шурскол (ВЛ 110кВ Петровская-1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ Трубеж - Шурскол (ВЛ 110кВ Петровская-1), при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков.
2644 | 27 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-07-25 02:43 | 2020-07-25 02:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Черемошное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2645 | 869 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-26 22:45 | 2020-07-26 23:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 173 Бисерово ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 173 Бисерово ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2646 | 908 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2020-07-25 00:20 | 2020-07-25 00:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 229 Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов.
2647 | 909 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-07-25 09:48 | 2020-07-25 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства ТП 201 В случае выявления замечаний, при измерении сопротивления заземляющего устройства ТП 201, разработать мероприятия по их устранению.
2648 | 926 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2020-07-26 22:59 | 2020-07-26 23:49 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Рыжкова о приведении потребительского оборудования ТП-409 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2649 | 910 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-07-24 23:42 | 2020-07-24 23:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Сеймская на участке опор №№ 86-91. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Сеймская на участке опор №№ 86-91 произвести замену дефектной изоляции. Произвести установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Сеймская на опорах №№ 86-91. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Сеймская на участке опор №№ 86-91 разработать план-график устранения выявленных замечаний.
2650 | 911 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-07-25 02:27 | 2020-07-25 02:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести верховой осмотр опор ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПС ПТФ на участке опор №№ 1-7 отпайка на ПС ПТФ. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПС ПТФ на участке опор №№ 1-7 отпайка на ПС ПТФ произвести замену дефектной изоляции. Произвести установку ПЗУ на участке опор №№ 2-7 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПС ПТФ. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПС ПТФ на участке опор №№ 1-7 отпайка на ПС ПТФ разработать план-график выполнения мероприятий по устранению выявленных замечаний.
2651 | 14 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2020-07-25 15:51 | 2020-07-25 16:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №001 "Гнездинково ж/з" с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ ТП №001 "Гнездинково ж/з" устранить выявленные замечания.
2652 | 913 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-07-25 20:45 | 2020-07-25 23:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 332.19 ПС 35/10 кВ Свобода Сельская с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах № 1 и ВЛ-10 кВ 332.19. При выявлении замечаний определить мероприятия по устранению замечаний по ВЛ-10 кВ 332.19 .
2653 | 927 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2020-07-24 11:40 | 2020-07-24 13:37 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести обследование опоры №2 на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-211 ПС Мужичье, на предмет выявления дефектов возникших при динамических нагрузках, в результате наезда стороннего автотранспорта на опору №1, с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра. По результатам проведения обследования опоры №2 на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-211 ПС Мужичье, в случае выявления дефектов, спланировать их устранение в ближайшее время. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2654 | 990 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-07-25 13:49 | 2020-07-25 15:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-133 Ф-1002 ПС Усожа в пролёте опор №5.3-5.4
2655 | 480 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-27 03:32 | 2020-07-27 03:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции Отключение ВЛ110кВ Белый-Монино произошло из-за однофазного К.З. на опоре №14 в следствии выпадания обильной росы и перекрытия гирлянды изоляторов на фазе провода С | Выполнить верховой осмотр изоляции на участке опор №10-20 ВЛ-110кВ Белый - Монино. Устранить дефекты, выявленные при проведении верхового осмотра на участке опор №10-20 ВЛ-110кВ Белый - Монино.
2656 | 30 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-07-26 15:40 | 2020-07-26 15:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Серебрянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести снятие остатков птицы с разъединителя Р 3-00 опоры №1 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Серебрянка.
2657 | 991 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-07-24 15:26 | 2020-07-24 17:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Алешинская в пролете опор №2.12-2.13.
2658 | 992 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-07-25 18:02 | 2020-07-25 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛИ 0,4 Ф-1 СТП-278 ВЛ Кузмьмино РП Толмачево на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №16-17.
2659 | 481 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-24 15:40 | 2020-07-24 16:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф5ДерТПЖдома 1113 Морозово. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф5ДерТПЖдома 1113 Морозово.
2660 | 483 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-07-25 21:21 | 2020-07-25 23:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в МРЭУ ГИБДД Торопец, по факту повреждения эл. оборудования Торопецкого РЭС.
2661 | 34 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-07-24 11:34 | 2020-07-24 13:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Барышка" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Барышка".
2662 | 994 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Красногорский РЭС Архив | 2020-07-25 11:10 | 2020-07-25 11:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.110 ПС Красная Гора. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2663 | 349 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-25 18:32 | 2020-07-25 18:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение контуров заземления опор №№74-76 ВЛ 110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114) при выявлении несоответствия довести до нормы. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №75 ВЛ 110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114).
2664 | 996 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-07-25 15:30 | 2020-07-25 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.119 ПС Залинейная в пролете опор №47-48.
2665 | 350 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-26 21:18 | 2020-07-26 21:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Повреждение фарфоровой покрышки КС ВЛ-124 фаза С произошла по причине изменения физических свойств в процессе длительной эксплуатации | Выполнить демонтаж конденсатора связи КС ВЛ-124 фаза "С" на ПС 110/35/10кВкВ Починок, так как каналы связи и телемеханики переведены на кабель ВОЛС.
2666 | 997 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-07-25 19:48 | 2020-07-25 21:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Погарская в пролете опор №152-153.
2667 | 998 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-07-26 09:21 | 2020-07-26 10:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.622 ПС Ветьма в пролете опор №5-6.
2668 | 426 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-27 00:02 | 2020-07-27 00:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Отключение ВЛ 110 кВ Рославль-330-Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110 кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло повреждение одного изолятора в гирлянде из восьми изоляторов фазы «В» на опоре №127 с перекрытием данной гирлянды и возникновением неустойчивого КЗ. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключение ВЛ 110 кВ Рославль-330-Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110 кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло разрушение (пробой) одного изолятора марки ПС-70Е в гирлянде из восьми изоляторов фазы «В» на опоре №127 с возникновением неустойчивого КЗ. | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №№126, 127, 128 ВЛ 110 кВ Рославль-330-Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в количестве 1 шт. в гирлянде изоляторов фазы «Б» на опоре №127 ВЛ 110 кВ Рославль-330-Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198). Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Рославль-330-Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198), обратив внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ рославль-330-Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198), проверки сопротивления контуров заземления опор №№126, 127, 128 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2669 | 928 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-07-25 04:07 | 2020-07-25 04:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену выявленной перекрытой гирлянды изоляторов на оп. № 239 ф. "В" ВЛ 110 кВ Бутурлиновская -2. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 236-240 ВЛ 110 кВ Бутурлиновская -2. В случае выявления отклонений значения сопротивления заземляющих устройств оп. № 236-240 ВЛ 110 кВ Бутурлиновская -2, от нормативных значений, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП.
2670 | 429 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-07-24 18:20 | 2020-07-24 19:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Причина приведшей к отключению ВЛ 1004 ПС Усвятье явилось однофазное замыкание на "землю" на опоре№65 в результате механического воздействия и нарушению изоляции провода при прикосновении птицей траверсы и провода ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Причина приведшей к отключению ВЛ 1004 ПС Усвятье явилось однофазное замыкание на "землю" на опоре№65 в результате механического воздействия и нарушению изоляции провода при прикосновении птицей траверсы и провода ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1004 ПС Усвятье. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1004 ПС Усвятье разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить обследование опоры №65, по результатам принять решение о возможности дальнейшей ее эксплуатации.
2671 | 431 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-07-26 14:05 | 2020-07-26 14:38 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Причина приведшей к отключению КЛ 1023Г ПС Дорогобуж-2 явилось междуфазное короткое замыкание в результате механического воздействия на кабель 10кВ, что привело к нарушению электрической изоляции, во время проведения несанкционированных земляных работ сторонней организацией «Аркада плюс». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Причина приведшей к отключению КЛ 1023Г ПС Дорогобуж-2 явилось междуфазное короткое замыкание в результате механического воздействия на кабель 10кВ, что привело к нарушению электрической изоляции, во время проведения несанкционированных земляных работ сторонней организацией «Аркада плюс». | Направить претензионное письмо на имя директора «Аркада плюс» по факту произошедшего отключения КЛ 1023Г ПС Дорогобуж-2.
2672 | 432 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-07-26 21:32 | 2020-07-26 23:08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-15 ВЛ-623 ПС Горная явилось КЗ возникшее в сетях потребителя, в РУ-0,4 кВ ТП-15 ВЛ-623 ПС Горная обнаружен перегоревший ПН 0,4 кВ на НР-2. |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-15 ВЛ-623 ПС Горная
2673 | 15 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-07-25 14:07 | 2020-07-25 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф. 2АР яч.10 - РП-22 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф. 2АР яч.10 - РП-22 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф. 2АР яч.10 - РП-22 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф. 2АР яч.10 - РП-22 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2674 | 31 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-07-24 18:19 | 2020-07-24 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №24 ПС 110 кВ Чернянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2675 | 32 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-07-27 08:16 | 2020-07-27 09:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4кВ №1 КТП 94 ПС 35 кВ Лебеди. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4кВ №1 КТП 94 ПС 35 кВ Лебеди. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2676 | 33 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-07-24 19:25 | 2020-07-24 20:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 267-ТП 316 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2677 | 231 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Краснинский РЭС Архив | 2020-07-27 06:10 | 2020-07-27 08:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Разрушение проходного изолятора фазы "А" в РУ-10кВ ТП-206 из за старения материала | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Отключение электроэнергии на ТП-206 произошло из за разрушения проходного изолятора фазы "А" в РУ-10кВ и перегоревшего ПК-10кВ фазы "А" | Произвести осмотр ИТР ТП 206 с. Красное. По результатам произведенного осмотра ИТР ТП 206 с. Красное устранить выявленные замечания.
2678 | 882 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-27 09:50 | 2020-07-27 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Благодать) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Благодать) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2679 | 950 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-07-25 21:41 | 2020-07-26 00:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП№108 д. Верхнее Скворчье з/ток в пролете опор №9-10. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№108 д. Верхнее Скворчье з/ток и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№108 д. Верхнее скворчье з/ток по всей длине.
2680 | 435 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-24 00:42 | 2020-07-24 00:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №№3, 4, 5, 83, 84, 85, 114, 115, 116, 127, 128, 129 ВЛ 110кВ Сафоново– Издешково-тяговая (ВЛ-125) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Сафоново– Издешково-тяговая (ВЛ-125), обратив внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Сафоново– Издешково-тяговая (ВЛ-125), проверки сопротивления контуров заземления опор №№3, 4, 5, 83, 84, 85, 114, 115, 116, 127, 128, 129 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Организовать выполнение внеплановых проверок двигателей завода груза МВ-110 кВ, при многократных отключениях за короткий период (более 3-ех в месяц) отходящих присоединений 110 кВ на ПС Сафоново.
2681 | 487 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-24 16:04 | 2020-07-24 17:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-№13 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ №870 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2682 | 17 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2020-07-26 16:00 | 2020-07-26 16:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-03 от ПС Нерехта-2, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10кВ ф. 10-03 от ПС Нерехта-2 (при их наличии).
2683 | 875 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-24 20:40 | 2020-07-24 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ №2 ТП 863 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 863 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2684 | 2 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-07-27 13:12 | 2020-07-27 14:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку крон деревьев менее 1 метра от проводов, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Ф-1 КТП-3 Ф-1022 ПС Центральная в пролете опор №15-17.
2685 | 907 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-25 13:00 | 2020-07-25 15:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП940 - ТП 1003 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП940 - ТП 1003 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП940 - ТП 1003.
2686 | 438 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-07-25 15:38 | 2020-07-25 16:23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подготовить документы на возмещение ущерба.
2687 | 440 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-07-25 16:42 | 2020-07-25 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих паданием веток на провода в пролете опор №17-№4-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-281 ВЛ-1001 ПС Катынь-2.
2688 | 442 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2020-07-25 23:47 | 2020-07-26 01:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4 - №5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-396 ВЛ-608 ПС Голынки.
2689 | 443 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-27 16:12 | 2020-07-27 18:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 482 на провода в пролете опор №7 - №3-1 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 482 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №3-1 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 482.
2690 | 444 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-27 10:31 | 2020-07-27 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 313 - ТП 396 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л204 РП 02 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 313 - ТП 396" в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ ТП 313 – ТП 396 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
2691 | 445 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-27 11:30 | 2020-07-27 13:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 410 - ТП 504 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1986 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л1902 РП19 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 410 - ТП 504 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП 410 – ТП 504 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
2692 | 19 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2020-07-27 17:00 | 2020-07-27 17:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Островское с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Выполнить обследование опоры №32 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Островское для выявления последствий протекания тока замыкания на землю через тело опоры. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Островское устранить выявленные замечания (при их наличии)
2693 | 917 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-07-27 14:24 | 2020-07-27 14:24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр в пролете опор №№ 53-54 ВЛ 110 кВ Курская – Волокно с отпайкой на ПС 110 кВ ПТФ. По результатам верхового осмотра в пролете опор №№ 53-54 ВЛ 110 кВ Курская – Волокно с отпайкой на ПС 110 кВ ПТФ разработать план-график устранения выявленных замечаний. Персоналу ЦУ СЛЭП совместно с персоналом Медвенского РЭС повторно уведомить сельхозпроизводителей о порядке производства работ в охранных зонах ВЛ.
2694 | 9 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2020-07-25 10:30 | 2020-07-25 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Произвести осмотр опоры №93 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Косицы с откопкой грунта, подвергшейся воздействию атмосферных перенапряжений.
2695 | 11 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жирятинский РЭС Архив | 2020-07-27 08:48 | 2020-07-27 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 РП Колодня по всей длине По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2696 | 232 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-07-27 19:06 | 2020-07-27 21:54 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ,повреждение опоры №9 потребительского участка ВЛ 6 кВ от КТП-212 яч№5 до КТП- Инж.строй П.( на балансе ЗАО "Елецтяжстрой") | Схлест и последующее межфазное КЗ в следствии повреждение опоры №9 потребительского участка ВЛ 6 кВ от КТП-212 яч№5 до КТП- Инж.строй П.( на балансе ЗАО "Елецтяжстрой"). | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2697 | 233 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-07-27 22:35 | 2020-07-28 00:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААБ 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП-88 яч№6 до ТП-1 яч№6 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП-88 яч№6 до ТП-1 яч№6 . | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ ТП-88 и ТП-1 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ ТП-88 и ТП-1 устранить выявленные недостатки.
2698 | 20 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-07-27 20:15 | 2020-07-27 21:14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести необходимые мероприятия по взысканию материального ущерба с лица совершившего наезд на опору. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 27 Ст. Водокачка в пролетах опор №10-13 с целью обнаружения повреждений вызванных динамической нагрузкой возникшей при наезде на опору №12. По итогам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 27 Ст. Водокачка в пролетах опор №10-13 устранить выявленные замечания.
2699 | 891 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-27 15:22 | 2020-07-27 16:38 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр других ТП 057 (с/о Кобостово) ВЛ 10кВ №1 Каботово ПС 110кВ Глебово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу электрооборудования. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ТП 057 (с/о Кобостово) ВЛ 10кВ №1 Каботово ПС 110кВ Глебово
2700 | 259 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-25 17:38 | 2020-07-25 17:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)); Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций); Нарушение электрической изоляции | При проведении осмотров ВЛ 35-110 кВ, проверять наличие установленных плакатов и знаков безопасности «Не влезай, убьёт!». Разработать мероприятия по выполнению сигнализации об отсутствии напряжения на ВЛ 110 кВ присоединений В 110 кВ Алмаз I(II) цепь, на ПС 110/35/10 кВ Радуга. Произвести замену неисправного ТОН 1 в ШОН присоединения В 110 кВ Алмаз II цепь на ПС 110/35/10 кВ Радуга. Провести инструктаж персоналу УОРЗиПА Кимрской ПБ по теме проверки цепей ШОН РЗА ВЛ 110кВ.
2701 | 12 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-07-28 08:52 | 2020-07-28 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №16 ВЛ-6кВ ф.605 ПС Малополпинская. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления опоры №16 ВЛ-6кВ ф.605 ПС Малополпинская.
2702 | 930 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2020-07-28 11:15 | 2020-07-28 13:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести обследование опор №9 и №11 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-19-23 ПС 110кВ Каменка, на предмет выявления дефектов возникших при динамических нагрузках, в результате наезда стороннего автотранспорта на опору №10, с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра. По результатам проведения обследования опор №9 и №11 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-19-23 ПС 110кВ Каменка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Направить в органы МВД письмо с требованием розыска виновного в наезде на опору №10 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-19-23 ПС 110кВ Каменка.
2703 | 14 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-07-28 11:47 | 2020-07-28 12:34 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в адрес владельца с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
2704 | 36 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-07-25 12:23 | 2020-07-25 14:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 197 (Сутка посёлок). Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 197 (Сутка посёлок) в соответствии с НТД.
2705 | 37 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-07-26 07:31 | 2020-07-26 09:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 094 (М.Новинка). Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 094 (М.Новинка) в соответствии с НТД.
2706 | 15 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-07-28 12:31 | 2020-07-28 14:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ТП-24 Ф-1046 ПС Погар в пролете опор №4-5.
2707 | 490 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-07-23 11:00 | 2020-07-23 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ№2 от ТП-10/0,4кВ №078 . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ№2 от ТП-10/0,4кВ №078 дефекты.
2708 | 37 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-07-28 12:23 | 2020-07-28 12:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2709 | 38 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-07-28 10:42 | 2020-07-28 12:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 033 (Тышные). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 033 (Тышные) в соответствии с НТД.
2710 | 931 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2020-07-28 10:22 | 2020-07-28 10:44 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО Масловский о приведении потребительского оборудования ТП-1-2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Масловская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2711 | 39 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-07-28 16:22 | 2020-07-28 16:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2712 | 447 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2020-07-28 20:19 | 2020-07-28 22:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-208 явилось устойчивое междуфазное короткое замыкание, возникшее при схлесте проводов в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №5-1 - №5-2 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра с обрывом 4 проводов в пролете опор №5-1 - №5-2 и срывом 2 изоляторов на опоре №5-1 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного К.З. и обрыва проводов ВЛ-0,4кВ №1 ТП-208 явилось внешнее механическое воздействие при падении из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева на провода в пролете опор №5-1 - №5-2 под действием сильного порывистого ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 208 силами ИТР Произвести обследование ж/б опор №5-1 и №5-2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 208, подвергшихся внешнему динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и способах подъема на опору. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-155 дефектов с указанием сроков их устранения и ответственных лиц.
2713 | 919 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Льговский РЭС | 2020-07-28 11:07 | 2020-07-28 13:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №198-02/100 с проверкой состояния опор №21, 22 подвергшихся динамическому воздействию при падении дерева. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №198-02/100 составить график устранения выявленных замечаний. Направить письмо главе администрации Марицкого сельсовета с информацией о данном происшествии и приложением памяток "Правила поведения в охранных зонах линий электропередач" для размещения в местах массового скопления людей.
2714 | 491 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-28 07:45 | 2020-07-28 10:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку деревьев в пролете опор №16-№17 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ №375 ул.Гагарина Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2715 | 920 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Беловский РЭС | 2020-07-28 14:05 | 2020-07-28 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 275 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 275 составить график устранения выявленных замечаний.
2716 | 235 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-28 12:50 | 2020-07-28 15:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 931 произошло по причине межфазного К.З. при обрыве проводов в пролетах опор 1-10 - 1-11 в результате падения дерева (лозинка) из охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Обрыв проводов в пролёте опор 1-10 - 1-11 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 931 произошел по причине механического воздействия в результате падения дерева (лозинка) из охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 391 с. Ивово по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры При выявление деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 391 с. Ивово , произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2717 | 236 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-28 17:20 | 2020-07-28 18:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести расчистку трассы от деревьев и поросли, росших в охранной зоне ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование в пролётах опор №103-106 от ТП 51Л Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Скоробогатову С. В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2718 | 16 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-07-28 15:16 | 2020-07-28 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 53-58 ВЛ 35кВ Красная Гора-Лотаки. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления ВЛ 35кВ Красная Гора-Лотаки.
2719 | 40 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-07-28 20:10 | 2020-07-28 20:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кочетовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2720 | 496 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-07-15 06:40 | 2020-07-15 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор, ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково, ВЛ10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор, ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково, ВЛ10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща.
2721 | 448 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-29 00:22 | 2020-07-29 00:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская на провода в пролете опор №17 - №18 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17 - №18 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №17 - №18 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2722 | 930 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-07-25 08:20 | 2020-07-25 08:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №65 ПС Районная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Р-65-9П ООО "Эмикс" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС Районная по всей длине.
2723 | 497 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-07-15 10:26 | 2020-07-15 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица, устранить выявленные дефекты.
2724 | 498 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-07-15 13:36 | 2020-07-15 19:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Фенево, ВЛ 10кВ №07 РП 10 кВ Скорнево с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Фенево, ВЛ 10кВ №07 РП 10 кВ Скорнево.
2725 | 921 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-07-27 16:52 | 2020-07-27 18:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 180 (Кривцово деревня). Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 180 (Кривцово деревня) в соответствии с НТД.
2726 | 42 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-07-27 16:08 | 2020-07-27 17:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы участка КЛ 10 кВ №3 от ЗТП 174 до ЗТП 118 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2727 | 43 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-07-29 11:40 | 2020-07-29 12:18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
2728 | 24 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-07-26 07:39 | 2020-07-26 07:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести обследование проводов на опоре № 27 ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС Красное от ОП Шолохово до Косевское на предмет возможных повреждений после прохождения межфазного КЗ. По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС Красное от ОП Шолохово до Косевское устранить выявленные замечания (при их наличии).
2729 | 42 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-29 15:00 | 2020-07-29 15:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-20 Борисово. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
2730 | 25 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-07-29 12:15 | 2020-07-29 12:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Мегафон" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
2731 | 449 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-29 15:19 | 2020-07-29 15:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор № 12, 13, 14 на ВЛ 110кВ Светотехника - Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая(ВЛ-165) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Светотехника - Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая(ВЛ-165), обратив внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в количестве 1 шт. в гирлянде изоляторов фазы «В» на опоре №13 ВЛ 110кВ Светотехника - Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая(ВЛ-165). По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Светотехника - Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая(ВЛ-165), проверки сопротивления контуров заземления опор №№12, 13, 14 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2732 | 26 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2020-07-29 09:25 | 2020-07-29 09:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 ул. Центральная от ТП-183 с. Арменки, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 ул. Центральная от ТП-183 с. Арменки устранить выявленные замечания (при их наличии).
2733 | 933 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2020-07-29 17:45 | 2020-07-29 19:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Марки наметь мероприятия по устранению выявленных дефектов с целью предотвращения дальнейших аварийных отключений ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Марки по всей длине с целью выявления дефектов которые могут приводить к аварийным отключениям ВЛ. Осмотр производить с применением бинокля.
2734 | 43 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-29 20:40 | 2020-07-29 21:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №(2-4)-№(2-5) ВЛ 10кВ №6 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ "Петровск". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Евдокимову С. В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
2735 | 893 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-29 19:27 | 2020-07-29 20:23 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ №16 Производственная Зона ПС 110/6 кВ "Перекоп" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 6 кВ №16 Производственная Зона ПС 110/6 кВ "Перекоп" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2736 | 500 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-29 18:40 | 2020-07-29 20:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1076 с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев и веток . Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1076.
2737 | 450 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2020-07-29 23:38 | 2020-07-30 01:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Падение дерева при порыве ветра из глубины леса и падение на провода обломавшейся ветки. | Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Миганово, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №77-№78 ВЛ-1005 ПС Миганово. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Миганово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2738 | 502 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-29 20:15 | 2020-07-29 21:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №358. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №358
2739 | 238 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-07-29 08:25 | 2020-07-29 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов на ТП № 032, ТП №033 со сроком в эксплуатации более 25 лет запитанных от ВЛ 10 кВ Круглое По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП № 032, ТП №033 устранить выявленные недостатки.
2740 | 239 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-07-29 17:45 | 2020-07-29 19:23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Воздействие при повреждении потребительской ТП 33А (на балансе ЭСФАРМ). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2741 | 20 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-07-29 05:58 | 2020-07-29 07:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-РРС-2 от РП Кабаличи по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2742 | 21 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-07-28 16:22 | 2020-07-28 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.106 ПС Влазовичи, на деревьях, растущих вне охранной зоны, в пролете опор №143-144.
2743 | 22 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Рогнединский РЭС Архив | 2020-07-28 14:20 | 2020-07-28 15:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ Ф-1 КТП-75 Ф-1010 ПС Рогнединская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №4-5.
2744 | 24 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-07-28 15:40 | 2020-07-28 17:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ Ф-1 КТП-54 Ф-Речица РП Речица на деревьях, растущих вне охранной зоны, в пролете опор №4.3-4.5.
2745 | 504 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-29 19:20 | 2020-07-29 21:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Терехова ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №5-5а веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Терехова ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино отключилась. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Терехова ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино в пролете опор №5-5а под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ Терехова ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Терехова ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино. В результате внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Терехова ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино устранить выявленные дефекты.
2746 | 253 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-29 09:35 | 2020-07-29 10:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Беляницы дер № 4 дер. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ д.Беляницы дер № 4 дер.
2747 | 507 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-29 15:33 | 2020-07-30 00:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково.
2748 | 451 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-28 19:42 | 2020-07-28 21:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож на опору №22, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож отключился в результате повреждения изоляторов ШС-10 из-за механического воздействия при падении дерева на опору №22 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №21 - №23 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2749 | 453 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-07-28 10:50 | 2020-07-28 12:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Однофазное замыкание на "землю" произошло в следствие повреждения проходного изолятора ИПУ-10 фаза "В" ТП-186 Лягушкино ВЛ-603 ПС Родник из-за изменения диэлектрических свойств материала изолятора в результате грозового перенапряжения. Однофазное замыкание на "землю" произошло в следствие повреждения проходного изолятора ИПУ-10 фаза "В" ТП-186 Лягушкино ВЛ-603 ПС Родник в результате грозового перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции Однофазное замыкание на "землю" произошло в результате нарушения изоляции проходного изолятора ИПУ-10 фаза "В" на ТП-186 Лягушкино ВЛ-603 ПС Родник из-за изменения диэлектрических свойств материала изолятора в результате грозового перенапряжения | Провести внеплановый комплекс диагностики ТП-186 ВЛ-603 ПС Родник По результатам комплекса диагностики ТП-186 ВЛ-603 ПС Родник , разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2750 | 458 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-28 17:35 | 2020-07-28 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №№22, 23, 24 ВЛ 110кВ Ельня - Десногорск с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-808) и ВЛ 110 кВ Ельня - Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Ельня - Десногорск с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-808) и ВЛ 110 кВ Ельня - Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861), обратив внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Ельня - Десногорск с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-808) и ВЛ 110 кВ Ельня - Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861), проверки сопротивления контуров заземления опор №№22, 23, 24 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить ремонт и установку блока регистратора аварийных событий по ВЛ-808 и ВЛ-861 на ПС 110 кВ Ельня.
2751 | 460 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-29 18:41 | 2020-07-29 18:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку отдельных деревьев за пределами охранной зоны, потенциально угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Издешково - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) в пролете опор №84 - №85. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Издешково - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807). По результатам проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Издешково - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2752 | 30 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2020-07-30 10:06 | 2020-07-30 11:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП №094 ф Лукушино с целью выявления угрожающих деревьев. По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ ТП №094 ф Лукушино устранить выявленные замечания.
2753 | 956 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-07-26 17:11 | 2020-07-26 19:52 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине.
2754 | 273 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-07-30 08:20 | 2020-07-30 10:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №949 Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №949.
2755 | 265 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-30 08:30 | 2020-07-30 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора дефекты.
2756 | 266 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-15 11:29 | 2020-07-15 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ кВ №15 от ПС 35/10кВ «Нерль» и ВЛ-10кВ кВ №15 от ПС 35/10кВ «Плутково» . По результатам осмотра ВЛ-10кВ кВ №15 от ПС 35/10кВ «Нерль» и ВЛ-10кВ кВ №15 от ПС 35/10кВ «Плутково» устранить выявленные дефекты.
2757 | 48 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-07-30 14:02 | 2020-07-30 14:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №4 ПС 110 кВ Рудник. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2758 | 49 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-07-28 18:12 | 2020-07-28 20:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 115 (Б.Иваньково). Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №3 ТП 115 (Б.Иваньково) в соответствии с НТД.
2759 | 286 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-30 09:20 | 2020-07-30 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) 1.Отключение уч-к №1 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Меженино ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Красный Луч , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №8-8а веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего уч-к №1 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Меженино ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Красный Луч отключилась. 2.Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Свердлово-1 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №11а-11б веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Свердлово-1 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик отключилась. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) 1.В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны уч-к №1 ВЛ0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Меженино ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Красный Луч в пролете опор №8-8а под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 6/0,4кВ Меженино ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Красный Луч. 2.В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Свердлово-1 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик в пролете опор №11а-11б под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ Свердлово-1 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Меженино ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Красный Луч и ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Свердлово ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик. В результате внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Меженино ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Красный Луч и ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Свердлово ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик устранить выявленные дефекты.
2760 | 922 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-07-30 09:05 | 2020-07-30 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 051 с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от 051 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2761 | 912 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-07-30 14:10 | 2020-07-30 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №28-29. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "С" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ №212. | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-212 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-212 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2762 | 467 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2020-07-30 10:45 | 2020-07-30 12:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Бехтеево послужило межфазное короткое замыкание, при падении ветви дерева из глубины лесного массива на провода ВЛ в пролете опор №№72 - 73 из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии воздействия сильного порывистого ветра. Повреждения оборудования ВЛ не выявлено. Во время цикла АПВ и опробования по ТУ ветвь дерева находилась на проводах ВЛ, затем под действием ветра упала на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Бехтеево явилось внешнее механическое воздействие при падении ветви дерева из глубины лесного массива на провода ВЛ в пролете опор №№72- 73. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Бехтеево силами ИТР на участках прохождении ВЛ по лесным массивам По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Бехтеево наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением лиц, ответственных за их устранение и сроков устранения.
2763 | 469 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-07-30 13:24 | 2020-07-30 15:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-1 Знаменка от Л 1006 ПС Знаменка. По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-1 Знаменка от Л 1006 ПС Знаменка разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2764 | 942 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2020-07-30 17:40 | 2020-07-30 20:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьевка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, угрожающим падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2765 | 50 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-07-31 01:40 | 2020-07-31 01:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №91, 92, 93, 94, 95 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. Произвести замену повреждённого изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №93 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. По результатам осмотра, выполнения измерения сопротивления заземляющих устройств, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2766 | 52 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-07-30 16:34 | 2020-07-30 16:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2767 | 472 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-07-30 20:12 | 2020-07-30 22:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №27 - №27/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 557 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 557 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №27 - №27/1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №27-№27/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-557.
2768 | 34 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-07-30 22:28 | 2020-07-30 23:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.103 ПС Логоватое в пролете опор №61-62.
2769 | 268 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-07-30 16:39 | 2020-07-30 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №030 Пекши Ф-21 ПС Лихославль Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №030 Пекши Ф-21 ПС Лихославль дефекты.
2770 | 280 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-07-30 16:30 | 2020-07-30 18:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф5д\интер-тТПКот-ядЖ-щи187Теблеши. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф5д\интер-тТПКот-ядЖ-щи187Теблеши.
2771 | 288 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-07-30 10:50 | 2020-07-30 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Любегощи. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Любегощи устранить выявленные дефекты.
2772 | 37 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жирятинский РЭС Архив | 2020-07-28 10:02 | 2020-07-28 10:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Жирятинская. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Жирятинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
2773 | 39 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-07-28 14:30 | 2020-07-28 16:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы Участок магистрали ВЛ -10кВ ф.Поликлиника в пролете опор №14-15.
2774 | 474 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-07-30 10:28 | 2020-07-30 12:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева, с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ул. Мичурина-Чапаева ТП-40 на провода в пролете опор №16 - №17, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание н/в предохранителей ПН-2 фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ул. Мичурина-Чапаева ТП-40 произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №16- №17 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25 в этом пролете. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №16 - №17 ВЛ-0,4кВ №1 ул. Мичурина-Чапаева ТП-40.
2775 | 476 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-07-30 11:02 | 2020-07-30 12:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 369 на провода в пролете опор №14 - №15 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 369 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №14 - №15 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 359.
2776 | 477 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-07-31 06:15 | 2020-07-31 06:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№77-79 ВЛ 110кВ Велиж – Логово (ВЛ-199) при выявлении несоответствия довести до нормы.
2777 | 919 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-07-31 15:40 | 2020-07-31 16:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Чакинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 4 ПС Чакинская произвести обрезку крон, валку деревьев.
2778 | 927 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-31 11:48 | 2020-07-31 12:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 360 Новленское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 360 Новленское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2779 | 56 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-07-31 13:58 | 2020-07-31 13:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Орлик. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2780 | 56 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-31 09:05 | 2020-07-31 09:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП Загорье село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП Загорье село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2781 | 272 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-08-01 05:34 | 2020-08-01 05:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №84,85,86 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №84,85,86 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица до нормы.
2782 | 948 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-08-02 12:22 | 2020-08-02 14:17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести диагностирование опор №20, №22 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-3-32 ПС Давыдовка подверженных одностороннему тяжению с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра, а также произвести осмотр с применением бинокля опор №20, №22 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-3-32 ПС Давыдовка, с целью выявления дефектов крепления провода. По результатам проведения диагностики и осмотра с применением бинокля опор №20, №22 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-3-32 ПС Давыдовка, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по их устранению. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2783 | 950 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Воронежский участок Архив | 2020-08-03 05:24 | 2020-08-03 07:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр ТП-9-34 ПС 110кВ Студенческая на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам внеочередного осмотра ТП-9-34 ПС 110кВ Студенческая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Провести внеплановый инструктаж персоналу Воронежкого РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ТП- 0,4/10кВ, на тему "Порядок осмотра ТП- 0,4/1кВ, основные дефекты ТП- 0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ТП- 0,4/10кВ".
2784 | 915 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-07-31 10:40 | 2020-07-31 12:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить опиловку веток в пролете опор №4-№5, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №3 КТП-63 Заднево. Провести внеплановый инструктаж бригаде о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №3 КТП-63 Заднево.
2785 | 252 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-31 01:40 | 2020-07-31 01:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Алексино-4 ВЛ 6кВ №10 ПС 35/6кВ Алексино, произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролёте опор №5-6, произошло из-за разрегулировки стрелы провеса проводов ВЛ0,4кВ №3 в пролете опор №5-6. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | Нарушение электрической изоляции В результате схлеста проводов в пролёте опор №5-6 произошло нарушения электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Алексино-4 ВЛ 6кВ №10 ПС 35/6кВ Алексино, в связи с чем ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Алексино-4 ВЛ 6кВ №10 ПС 35/6кВ Алексино отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | Произвести перетяжку провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Алексино-4 ВЛ 6кВ №10 ПС 35/6кВ Алексино. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2786 | 283 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-08-01 20:55 | 2020-08-01 21:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Фофаново ВЛ 6кВ №33 ПС 35/10/6кВ №9, произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролёте опор №9а-9б, из-за разрегулировки стрелы провеса провода ВЛ. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | Нарушение электрической изоляции В результате схлеста проводов в пролёте опор №9а-9б произошло нарушения электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Фофаново ВЛ 6кВ №33 ПС 35/10/6кВ №9, в связи с чем ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Фофаново ВЛ 6кВ №33 ПС 35/10/6кВ №9 отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №9а-9б ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Фофаново ВЛ 6кВ №33 ПС 35/10/6кВ №9. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2787 | 953 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2020-07-31 12:48 | 2020-07-31 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-5-12 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Вязноватовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-5-12 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Вязноватовка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2788 | 251 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-08-02 06:45 | 2020-08-02 09:35 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП 342 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода ВРУ дома №15 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2789 | 909 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-29 22:40 | 2020-07-30 00:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №6 ТП 666 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0.4 кВ №6 ТП 666 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2790 | 254 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-08-02 16:05 | 2020-08-02 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 706 с. Богородицкое произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №4-5 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 706 с. Богородицкое, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 706 с. Богородицкое от деревьев и ДКР в пролётах опор №3-6, росших в охранной зоне ВЛ, в целях повышения надёжности электроснабжения потребителей. Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 706 с. Богородицкое по всей длине ВЛ для выявления деревьев и ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ, приближенных на недопустимое расстояние к проводам. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 706 с. Богородицкое, приближенных на недопустимое расстояние к проводам, произвести их вырубку в кротчайший срок. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2791 | 255 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-08-03 03:43 | 2020-08-03 05:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.№ 5 ПС Усмань по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 10кВ ф.№ 5 ПС Усмань, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. При необходимости, ВЛ 10 кВ ф.№ 5 ПС Усмань включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли. Мастеру Колядин В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2792 | 926 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-08-02 16:56 | 2020-08-02 16:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Свобода -Поныри с отпайкой на ПС 110 кВ Жуковка на участке опор №№ 180-184. По результатам верхового осмотра произвести замену дефектной изоляции на ВЛ 110 кВ Свобода -Поныри с отпайкой на ПС 110 кВ Жуковка на участке опор №№ 180-184. Произвести измерение сопротивления контура ЗУ опор №№ 180-184 ВЛ 110 кВ Свобода -Поныри с отпайкой на ПС 110 кВ Жуковка. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления контура ЗУ опор №№ 180-184 ВЛ 110 кВ Свобода -Поныри с отпайкой на ПС 110 кВ Жуковка разработать план-график по устранению выявленных замечаний.
2793 | 290 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-08-01 04:24 | 2020-08-01 04:24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить письмо руководству Смоленскэнерго с предложением о приведении обслуживаемого участка ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый в соответствие с требованиями НТД.
2794 | 64 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-07-31 13:00 | 2020-07-31 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 025 (ул.Ленинская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 025 (ул.Ленинская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ
2795 | 916 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-01 10:48 | 2020-08-01 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Ростов" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №23 ПС110/35/10 "Ростов" дефектов. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Ростов" в Ростовский РЭС. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на РоУ службы диагностики. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №23 ПС110/35/10 "Ростов" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2796 | 59 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-07-31 15:10 | 2020-07-31 15:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №26 ПС 35 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2797 | 924 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-08-03 05:31 | 2020-08-03 08:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) 03.08.2020г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к электродуговому перекрытию между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянд изоляторов фазы «В» с разрушением гирлянды изоляторов, и фазы «С» с разрушением одного изолятора в гирлянде на опоре №86 в результате чего произошло отключение ВЛ 35кВ Хмелевская-Сабуровская с отпайкой на ПС КИМ. | Нарушение электрической изоляции В результате воздействия грозового разряда произошло электродуговое перекрытие между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянд изоляторов фазы «В» с разрушением гирлянды изоляторов, и фазы «С» с разрушением одного изолятора в гирлянде на опоре №86. | Произвести измерение сопротивления ЗУ на опоре №86, ВЛ 35кВ Хмелевская-Сабуровская с отпайкой на ПС КИМ. При выдаче задания на обход осмотр ВЛ 35кВ особое внимание обращать на состояние изоляции ВЛ, после прохождения грозового периода. Устранить выявленные по результам измерений замечания.
2798 | 69 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-30 10:40 | 2020-07-30 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 620 (Ворошилово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2799 | 45 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-07-30 13:30 | 2020-07-30 15:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Глодневская в пролете опор №233-234, угрожающих падением на провода.
2800 | 47 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-07-31 09:16 | 2020-07-31 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-510 Л1 Ф-103 ПС ПУТЕВАЯ П По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2801 | 513 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-30 09:35 | 2020-07-30 09:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 35кВ В.Октябрь-Фирово на участке опор № 33-35 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 35кВ В.Октябрь-Фирово на участке опор № 33-35- устранить эти дефекты на ВЛ 35кВ ПС №7-Макарово выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №34 и соседних с ней опорах №№33,35 При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№33,34,35 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
2802 | 285 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-30 08:07 | 2020-07-30 08:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 35кВ ПС №7-Макарово на участке опор № 1/42-3 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 35кВ ПС №7-Макарово на участке опор № 1/42-3 - устранить эти дефекты на ВЛ 35кВ ПС №7-Макарово выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №1/42 и соседних с ней опорах №№2/42,3. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№1/42,2/41,3 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
2803 | 917 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-30 14:25 | 2020-07-30 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Левайцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2804 | 73 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-07-30 18:03 | 2020-07-30 19:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор №117-№119 ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ Углич. Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2805 | 77 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-31 14:35 | 2020-07-31 14:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №5 ТП 299 (Исполком) . Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №5 ТП 299 (Исполком) в соответствии с НТД.
2806 | 929 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-08-03 14:45 | 2020-08-03 15:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №7-8. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ №180. | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-180 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-180 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2807 | 931 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-08-03 12:55 | 2020-08-03 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 204 ВЛ №5 ПС Рассказовская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2808 | 928 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-08-03 15:52 | 2020-08-03 18:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеплановый инженерный осмотр участка ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 052 в пролете опор № 8- №15 на предмет возможных дефектов последствия динамического толчка. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 052 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Рассмотреть вопрос об организации размещения в СМИ памятки "Правило поведения вблизи охранной зоны линий электропередач"
2809 | 259 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-08-03 19:40 | 2020-08-03 21:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля , ф "А", "В, "С" ААШВ-1 4х120 КЛ-0,4кВ ф. Мешкова д.32 от ТП-206 до РУ-0,4кВ жилого дома в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.08.1986г., последний комплексный ремонт - 02.09.2016г., последние испытания - 03.09.2016г. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля ААШв-1 4х120 фаз "А", "В, "С" КЛ-0,4кВ от ТП-206 ф. Мешкова, 32 до РУ-0,4кВ жилого дома. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ ТП-206 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ ТП-206 устранить выявленные недостатки.
2810 | 261 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-08-03 17:50 | 2020-08-03 20:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 763 с. Каликино произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №5-6 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 763 с. Каликино, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 763 с. Каликино по всей длине ВЛ для выявления деревьев и ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ, приближенных на недопустимое расстояние к проводам. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 763 с. Каликино, приближенных на недопустимое расстояние к проводам, произвести их вырубку в кротчайший срок. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2811 | 80 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-03 09:50 | 2020-08-03 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Антушево ПС 35/10кВ Белое. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Антушево ПС 35/10кВ Белое.
2812 | 481 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-07-30 12:57 | 2020-07-30 14:51 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-511 Борки ВЛ-1006 ПС Алферово явилось КЗ возникшее в сетях потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-511 Борки перегоревший ПП 0,4 кВ на РБ №1 0,4кВ. |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-511 Борки ВЛ-1006 ПС Алферово.
2813 | 483 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-08-01 09:29 | 2020-08-01 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВВ-10 ВЛ-1015 ПС Издешково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №25 - №26 упавшим деревом из-за не своевременной его вырубки при сильных порывах ветра с обрывом трех проводов. Отключение ВВ-10 ВЛ-1015 ПС Издешково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №25 - №26 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра с обрывом трех проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Обрыв трех проводов марки АС-35 на ВЛ-1015 ПС Издешково произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №25 - №26 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1015 ПС Издешково с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №25 - №26 ВЛ-1015 ПС Издешково. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1015 ПС Издешково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2814 | 488 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2020-08-04 07:06 | 2020-08-04 09:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр Л-1005 ПС Нарытка. По результатам проведенного осмотра Л-1005 ПС Нарытка разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2815 | 490 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-02 21:16 | 2020-08-02 21:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести установку дополнительной защиты от птиц на участке опор № 200-218 ВЛ 110 кВ Восток - Новодугино с отпайками (ВЛ-133) Произвести чистку гирлянд изоляторов на опоре №208 ВЛ 110 кВ Восток - Новодугино с отпайками (ВЛ-133)
2816 | 457 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-08-04 15:16 | 2020-08-04 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-5-2 Старинки на провода в пролете опор №7 - №8 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание ПН-2 ф-В ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-5-2 Старинки произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-5-2 Старинки.
2817 | 517 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-29 19:15 | 2020-07-29 23:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 333 (д. Берниково ) с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 333 (д. Берниково ).
2818 | 525 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-30 13:38 | 2020-07-30 16:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ « Уланово». По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ « Уланово», устранить выявленные дефекты.
2819 | 966 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-07-30 22:40 | 2020-07-31 01:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 226 н.с Мужиково по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 226 н.с Мужиково и включить их в план работ РЭС
2820 | 262 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Краснинский РЭС Архив | 2020-08-04 10:03 | 2020-08-04 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции и последующее разрушение изолятора фазы В на опоре №27 ВЛ-10 кВ №14 Отскочное ПС 35/10 Яблоново. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) В результате старения и последующего разрушения изолятора фазы "В" на опоре №27 ВЛ-10 кВ №14 Отскочное ПС 35/10 Яблоново произошло замыкание на "Землю". | Произвести верховой осмотр опор №№ 20-35 ВЛ-10 кВ № 14 Отскочное. По результатам верхового осмотра опор №№ 20-35 ВЛ-10 кВ № 14 Отскочное устранить выявленные недостатки. Произвести обследование опоры № 27 ВЛ-10 кВ № 14 Отскочное, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
2821 | 265 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-08-04 22:12 | 2020-08-04 22:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2822 | 949 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2020-08-04 15:05 | 2020-08-04 15:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110кВ Бугаевка на предмет выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110кВ Бугаевка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Через администрацию района довести до населения района Постановление Правительства Р. Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2823 | 529 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-30 16:15 | 2020-07-30 17:53 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр с выводом в ремонт ЗТП-10кВ №27 Город ф.13 ПС Волга с целью выявления дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ЗТП-10кВ №27 Город ф.13 ПС Волга.
2824 | 85 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-05 13:17 | 2020-08-05 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 Никульское ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки". с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 Никульское ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.
2825 | 86 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-08-02 09:10 | 2020-08-02 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку просеки в пролете опор №12-№13, №13-№14 ВЛ 10кВ №40 Шалаево ПС 110/10кВ Тишино, мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
2826 | 939 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-08-05 17:43 | 2020-08-05 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП-096 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-096 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2827 | 64 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-08-06 04:48 | 2020-08-06 04:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. По результатам осмотра, выполнения измерения сопротивления заземляющих устройств, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести измерения сопротивления контуров заземления на опорах №109, 110, 111, 112 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка.
2828 | 940 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-08-05 14:15 | 2020-08-05 15:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю уведомление о необходимости замены проводов ответвления от опоры №1-00/9, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1034 к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП.
2829 | 89 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-08-04 19:31 | 2020-08-04 21:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №31-№32 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 119 (Стогинское ж/зона). Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
2830 | 532 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-08-06 02:03 | 2020-08-06 02:03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Обратиться на завод изготовитель за рекомендациями и разъяснениями по эксплуатации ОПН-110 для минимизации и исключения повреждения данного оборудования. Провести внеочередные испытания оставшихся в эксплуатации ОПН-110 Т-1 ф. А и С. и ОПН-110 Т-2 ф."А", ф."В", ф. "С" при выявлении дефектов по результатам внеочередных испытаний оставшихся в эксплуатации ОПН-110 Т-1 ф. А и С. и ОПН-110 Т-2 ф."А", ф."В", ф. "С" - устранить эти дефекты
2831 | 943 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-08-05 15:37 | 2020-08-05 16:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 715 ВЛ №09 ПС Осиновская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2832 | 945 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-08-06 08:21 | 2020-08-06 10:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 09 ПС Верхоценская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести обход ВЛ 10кВ № 09 ПС Верхоценская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2833 | 536 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-30 00:46 | 2020-07-30 03:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №6 ТП-11 ул.Вагжанова, ВЛ-0,4кВ №4 КТП-3 Наб.Гавани для выявления возможных дефектов Устранить в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №6 ТП-11 ул.Вагжанова, ВЛ-0,4кВ №4 КТП-3 Наб.Гавани выявленные дефекты.
2834 | 67 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-08-06 09:22 | 2020-08-06 09:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 133 яч.6 - ТП 70 яч.3 ПС 35 кВ Журавлики. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2835 | 46 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-08-06 16:40 | 2020-08-06 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания.
2836 | 52 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-08-06 14:29 | 2020-08-06 16:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Лопазна в пролете опор №.
2837 | 932 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-08-06 15:10 | 2020-08-06 17:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Выполнить внеплановый выборочный осмотр РУ 0,4кВ ТП 10/0,4 кВ, включенных от ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Маяк, на предмет состояния контактных соединений выходов 0,4кВ и ошиновки. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. В рамках техучебы или спецподготовки произвести обучение оперативного и оперативно-ремонтного персонала по выявлению дефектов на ТП 10/0,4 кВ и оформлению результатов осмотра.
2838 | 948 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2020-08-06 13:50 | 2020-08-06 15:35 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Проверить у потребителя наличие изолированного провода(марки СИП) ответвления от опоры 1-00/8, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 228, к вводу в дом. В случае необходимости направить потребителю уведомление о необходимости монтажа провода ответвления изолированным проводом марки СИП.
2839 | 94 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-03 14:30 | 2020-08-03 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Станилово. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Станилово.
2840 | 95 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-08-03 13:25 | 2020-08-03 15:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете №108-№109 ВЛ 10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
2841 | 270 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-08-07 09:45 | 2020-08-07 11:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Повреждение опоры в результате наезда автомобиля | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Причиной нарушения электроснабжения явилось столкновение автомобиля с опорой №65, в результате чего произошел срыв изолятора и схлестывание проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры в результате на езда автомобиля, короткое замыкание из-за срыва изолятора на опоре №65 ВЛ-10кВ Перемычка РП VS010-0010410. | Направить заявление МОМВД для проведения расследования по данному ДТП Направить главе местного поселения памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением
2842 | 96 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-07 08:13 | 2020-08-07 09:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 466 (Новое 1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2843 | 98 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-06 18:25 | 2020-08-06 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 026 (ул.Февральская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2844 | 48 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-08-05 10:52 | 2020-08-05 11:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-499, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-499 устранить выявленные замечания (при их наличии).
2845 | 972 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-08-07 21:45 | 2020-08-07 21:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов); Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередной ИТР осмотр оборудования 110 кВ ПС 110 кВ Богородицкая Разработать мероприятия по результатам внеочередного ИТР осмотра оборудования 110 кВ ПС 110 кВ Богородицкая и включить их в план работ ЮУ СПС Провести внеочередной осмотр состояния КЛ 0,4 кВ на ПС 110 кВ Богородицкая Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ 0,4 кВ на ПС 110 кВ Богородицкая и включить их в план работ ЮУ СПС
2846 | 99 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-08 19:56 | 2020-08-08 20:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Костюшино ферма с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Костюшино ферма , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2847 | 954 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-08-08 14:25 | 2020-08-08 15:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №24-25. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-3 в КТП-10/0,4кВ №145. | Произвести валку деревьев для расширения охранной зоны ВЛ до принятых норм согласно Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами: /Утв. РАО «ЕЭС России» 19.05.98г., в пролёте опор №24-№24 по ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-145. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-145, с целью выявления насаждений растущих в охранной зоне и в близи охранной зоны ВЛ. Произвести валку деревьев, низовую расчистку трассы ВЛ, выявленных обходом-осмотром , растущих в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-145. Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению.
2848 | 495 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-08-07 16:30 | 2020-08-07 18:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Направить заявление в правоохранительные органы для установления лиц, виновных в обрыве провода в пролетах опор №№1-3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП-517 ВЛ-1005 ПС Демидов.
2849 | 273 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-08-08 04:38 | 2020-08-08 04:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами) | Провести верховой осмотр опор №№42-44 ВЛ 110 кВ Лебедянь правая на предмет выявления загрязнения изоляторов. Провести измерение сопротивления заземления опоры №43 ВЛ 110 кВ Лебедянь правая. По результатам верхового осмотра опор №№42-44 и измерения сопротивления заземления опоры №43 ВЛ 110 кВ Лебедянь правая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №43.
2850 | 545 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-08-07 08:38 | 2020-08-07 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) По РЗА нет. | Нарушение электрической изоляции По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр состояния ячеек РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Северная, обратить особое внимание на наличие уплотнений, препятствующих проникновения копоти и продуктов термического происхождения. Направить техническому руководителю МУП "Тверьгорэлектро", являющегося собственником КЛ-10 кВ фид.№23 ПС 110/35/10 кВ Северная письмо о необходимости приведения КЛ-10 кВ фид.№23 ПС 110/35/10 кВ Северная в надлежащее техническое состояние. По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекты. Включение ф.№23 на ПС 110/35/10 кВ Северная по факту выдерживания высоковольтных испытаний на кабеле (абонента: МУП Тверьгорэлектро) и предоставления протокола о проведении испытаний. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тверской ПБ о требованиях НТД в части контроля состояния оборудования и своевременного выявления дефектов.
2851 | 956 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-08-08 15:55 | 2020-08-08 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№1-1 - №1-2. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фазы «А» и «В», что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ №1 0,4кВ в КТП 248. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 248 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 248. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2852 | 279 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-08-09 06:38 | 2020-08-09 08:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 726 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №4-5 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 726 с.Б.Хомутец, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 726 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 726 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Журову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2853 | 500 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2020-08-06 19:46 | 2020-08-06 21:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-210 Фролово явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №14-№15 из-за пределов охранной зоны во время сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Отключение АВ 0,4кВ ВЛ №3 от ТП-210 Фролово произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №14 - №15 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-210 Фролово. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-210 Фролово дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2854 | 54 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-08-09 21:48 | 2020-08-09 23:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2855 | 974 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-08-07 17:41 | 2020-08-07 17:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" по всей длине.
2856 | 965 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-08-10 04:39 | 2020-08-10 04:39 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить замену выявленной, перекрытой гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. № 112 ВЛ-110-1. Установить противоптичьи устройства на оп. № 110-114 ВЛ -110-1.
2857 | 100 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-09 08:52 | 2020-08-09 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 422 (ул.Московская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 422 (ул.Московская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
2858 | 966 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2020-08-08 19:56 | 2020-08-08 23:01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Произвести обследование стоек опор №1,5 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №1, №5 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №512 ПС 35 кВ Большие Алабухи. По результатам обследования стоек опор №1, №5 и верхового осмотра опор №1, №5 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №512 ПС 35 кВ Большие Алабухи устранить выявленные дефекты.
2859 | 959 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-08-09 07:14 | 2020-08-09 07:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 9-10 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №9-10 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-152-Ч с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-152-Ч устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2860 | 936 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-08-09 02:30 | 2020-08-09 02:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опор ВЛ 110 кВ Полевая – Ржава с отпайкой на ПС Возрождение на участке опор №№ 49-53. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Полевая – Ржава с отпайкой на ПС Возрождение на участке опор №№ 49-53 произвести замену дефектной изоляции. Произвести измерение сопротивления ЗУ опор ВЛ 110 кВ Полевая – Ржава с отпайкой на ПС Возрождение на участке опор №№ 49-53. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ опор ВЛ 110 кВ Полевая – Ржава с отпайкой на ПС Возрождение на участке опор №№ 49-53 разработать план-график устранения выявленных замечаний.
2861 | 73 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-08-09 15:55 | 2020-08-09 16:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 508 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 508 ПС 330 кВ Валуйки.
2862 | 61 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-08-08 07:32 | 2020-08-08 09:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Новобрянская, в пролёте опор №58-59.
2863 | 62 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2020-08-08 12:45 | 2020-08-08 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Марицкая в пролете опор №80-81, угрожающих падением на провода.
2864 | 64 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-08-09 13:25 | 2020-08-09 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 Ф-1 ЗТП-204 Ф-Путевка РП Толмачево в пролете опор № 5-6.
2865 | 102 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-10 08:50 | 2020-08-10 10:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 439 (Никольское телятник) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 439 (Никольское телятник), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2866 | 976 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-08-09 21:47 | 2020-08-09 22:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Мез-19-160 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Мез-19-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
2867 | 939 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2020-08-10 18:57 | 2020-08-10 20:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 21401-11/100 от ДКР в пролете опор №11-13,27-32 Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов
2868 | 284 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-08-10 20:30 | 2020-08-10 21:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации перекидки от опоры №10 до Ж/Д ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-335. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) КЗ проводов А-16 перекидке от опоры №10 до Ж/Д ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-335 в результате провисания проводов сверх допустимой величины | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-335 с. Манино. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-335 с. Манино устранить выявленные замечания.
2869 | 75 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-10 13:37 | 2020-08-10 14:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 192-ТП 263 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2870 | 76 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-10 16:19 | 2020-08-10 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 80-Город 12 ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2871 | 552 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-08-10 16:55 | 2020-08-10 17:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП 10/0,4кВ №129 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №4-7-4-8 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП 10/0,4кВ №129 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора отключилась. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Рябков Н.П. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате перекрытия веткой проводов ВЛ0,4кВ №2 от ЗТП 10/0,4кВ №129 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора в пролёте опор №4-7-4-8 с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП 10/0,4кВ №129 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Рябков Н.П. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 10/0,4кВ №129 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 10/0,4кВ №129 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора устранить выявленные дефекты.
2872 | 106 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-08-07 13:20 | 2020-08-07 15:28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 409 "Покровское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 409 "Покровское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2873 | 108 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-11 10:20 | 2020-08-11 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №20-№21 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 033 (Тышные). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 033 (Тышные) в соответствии с НТД.
2874 | 978 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-08-10 21:28 | 2020-08-10 21:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Мценск-Болхов №2 по всей длине Выявленные в результате осмотра замечания внести в план работ северного участка СЛЭП Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Мценск-Болхов №2 с чисткой или заменой изоляции и установкой птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №227
2875 | 556 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-08-10 14:39 | 2020-08-10 16:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в пролете опор №6-7 в охранной зоне ВЛ-0.4кВДер ТП ФКРС Высокое 197 С.Борок. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2876 | 80 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2020-08-11 16:53 | 2020-08-11 17:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 206 ПС 35 кВ Головчино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2877 | 940 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-08-11 22:40 | 2020-08-11 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Горшечное. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Горшечное составить график устранения выявленных дефектов. Провести техническое обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
2878 | 968 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2020-08-11 15:19 | 2020-08-11 17:12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Святогор" о приведении потребительского оборудования ТП-239 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ №32 Никольская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2879 | 968 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-08-11 13:17 | 2020-08-11 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате порывистого ветра произошло падение ветки дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ 04кВ№ 1 от КТП КТП 371 на провода в пролете опор 1-00/2-3 с перекрытием проводов фаз «В» и «С», что привело к К.З. и отключению АВ 0,4кВ №1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов возникшее в результате падения ветки дерева. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 371 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №371 произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2880 | 510 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-08-11 21:15 | 2020-08-11 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-455 ВЛ-1001 ПС Лубня Произвести вырубку деревьев в пролете от ввода в дом до опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-455 ВЛ-1001 ПС Лубня По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-455 ВЛ-1001 ПС Лубня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2881 | 561 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-08-11 17:39 | 2020-08-11 18:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Совместно с представителями сельскких поселений Западнодвинского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете проведения огневых работ в пожароопасный период на территории района.
2882 | 289 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-08-11 20:16 | 2020-08-11 21:19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии ВЛ 0,4кВ ф2 от ТП 538 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ дома № 24 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2883 | 512 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-08-11 08:35 | 2020-08-11 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 482 на провода в пролете опор №13 - №14 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 482 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №13 - №14 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 482.
2884 | 113 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-11 14:50 | 2020-08-11 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 (Бабки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 (Бабки), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
2885 | 115 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-12 08:15 | 2020-08-12 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Сосновка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Сосновка), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2886 | 515 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-08-10 15:31 | 2020-08-10 16:36 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию потребителю - владельцу электроустановки (Следственный изолятор Вяземское учреждение ИЗ 67/2) по факту отключения КЛ-10 кВ № РП-3-90 Л-1013 ПС Мелькомбинат из-за однофазного замыкания на землю при повреждении КЛ-10кВ № 10-135 (принадлежит потребителю).
2887 | 973 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-12 14:37 | 2020-08-12 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП 890 ВЛ 03 ПС Суравская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2888 | 60 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-08-12 20:35 | 2020-08-12 21:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый обход и осмотр оборудования на ТП № 131 после прохождения грозового фронта. По результатам внепланового осмотра на ТП № 131 выявленные замечания устранить (при их наличии).
2889 | 292 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-08-12 19:27 | 2020-08-12 20:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААШв-6 3х95 КЛ-6кВ от ТП-184 яч.4 до ТП-197 яч.3 в процессе длительного срока эксплуатации - с 11.11.1987г., последний комплексный ремонт - 02.10.2017г., последние испытания - 03.10.2017г. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х95 КЛ-6 кВ от ТП-184 яч.4 до ТП-197 яч.3. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ ТП-184 и ТП-197 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ ТП-184 и ТП-197 устранить выявленные недостатки.
2890 | 73 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-08-11 13:40 | 2020-08-11 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-25 Ф-1001 ПС Крупец в пролете опор №3-4.
2891 | 74 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-08-11 16:55 | 2020-08-11 18:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-200 Ф-1022 ПС КрасныйРог от опоры №9 к дому.
2892 | 297 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-08-12 14:20 | 2020-08-12 17:04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения ВЛ 10кВ "Заводская" явилось повреждение в ТП 743П находящейся на балансе потребителя ПО "Доброе". | Причиной отключения ВЛ 10кВ "Заводская" явилось повреждение в ТП 743П находящейся на балансе потребителя ПО "Доброе". | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
2893 | 975 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-08-13 10:35 | 2020-08-13 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 966 от растительности веток деревьев в пролете опор № 28-29. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
2894 | 976 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-08-13 10:25 | 2020-08-13 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №421 от растительности и веток деревьев в пролете опор №3-№4, согласно Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами: /Утв. РАО «ЕЭС России» 19.05.98 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №421 с целью выявления насаждений растущих в охранной зоне и в близи охранной зоны ВЛ, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к отключению ВЛ. Произвести валку деревьев, низовую расчистку трассы ВЛ, выявленных обходом-осмотром , растущих в охранной зоне ВЛ Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов и определению к производству первостепенных работ, при выполнении КР которые могут привести к технологическому нарушению подачи электроэнергии потребителю
2895 | 84 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-08-13 05:27 | 2020-08-13 05:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2896 | 972 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2020-08-13 17:35 | 2020-08-13 18:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС Кр. Лиман произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ фаз "А" и "В" в пролете опор №266-267, сломленного порывами ветра до 18 м/с и растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А " и "В " в пролете опор №266-267 ВЛ-10-7 ПС Кр. Лиман при падении на провода дерева, сломленного порывами ветра до 18 м/с и растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев, обрубку веток в пролете опор № 266-267 ВЛ-10-7 ПС Кр. Лиман, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-7 ПС Кр.Лиман на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода, как из охранной, так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Кр.Лиман выявленные замечания, нарушения, деревья (ветки), угрожающие падением на провода ВЛ, включить в план ремонта и ТО.
2897 | 979 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-08-13 15:03 | 2020-08-13 16:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 2 ПС Знаменская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Знаменская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Знаменская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2898 | 522 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-08-13 14:22 | 2020-08-13 15:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП-10-3 Ивановское на провода в пролете опор №15 - №16 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП-10-3 Ивановское произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №15 - №16 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП-10-3 Ивановское.
2899 | 300 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-08-13 17:00 | 2020-08-13 19:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" АСБ-6 3х70 КЛ-6кВ ЦРП яч.7 - ТП-48 яч.3 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ-6кВ ЦРП яч.7 - ТП-48 яч.3 . | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ ЦРП яч. 7 - ТП-48 яч. 3 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ ЦРП яч. 7 - ТП-48 яч. 3 устранить выявленные недостатки.
2900 | 78 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-08-14 02:24 | 2020-08-14 02:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести верховой осмотр изоляции на опоре № 38 ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками I цепь. Установить ПЗУ на опоре № 38 ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками I цепь.
2901 | 126 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-08-11 08:50 | 2020-08-11 10:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 6 "Филиппово" ПС 35/10 кВ " Дыбино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 "Филиппово" ПС 35/10 кВ "Дыбино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с требованиями НТД.
2902 | 980 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-08-09 23:19 | 2020-08-10 00:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 257 Ф1 д. Маслово и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 257 Ф1 д. Маслово по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ КТП 257 Ф1 д. Маслово в пролете опор №14-15.
2903 | 89 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-08-14 10:10 | 2020-08-14 10:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №11 КТП 6119н-ж.д.37 ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2904 | 79 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-08-14 13:05 | 2020-08-14 14:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ново Дроков в пролете опор №21-22.
2905 | 80 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-08-14 14:15 | 2020-08-14 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Борщевская в пролете опор №2/40-3/40.
2906 | 984 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-08-14 12:15 | 2020-08-14 13:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/7-8. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фазы «А» и «В», что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ №1 0,4кВ в КТП 4179 . | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4179 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4179. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2907 | 137 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-15 12:49 | 2020-08-15 14:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 537 (Степаново) Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
2908 | 141 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-15 19:50 | 2020-08-15 21:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №19-№20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Ротаево. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
2909 | 525 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-14 22:30 | 2020-08-14 22:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Отключение ВЛ 110 кВ Стодолище-Рославль-330 (ВЛ-194) произошло в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «В» птичьим помётом на опоре №45 с возникновением кратковременного однофазного КЗ. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) Отключение ВЛ 110 кВ Стодолище-Рославль-330 (ВЛ-194) произошло в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «В» птичьим помётом на опоре №45 с возникновением кратковременного однофазного КЗ. | Выполнить установку дополнительной защиты от птиц на участке опор №45 - №50 ВЛ 110 кВ Стодолище–Рославль-330 (ВЛ-194). Выполнить замену загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №45 ВЛ 110 кВ Стодолище–Рославль-330 (ВЛ-194).
2910 | 985 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-08-14 16:45 | 2020-08-14 18:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 19-20. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало, перегорание П/Н-2 на Р-1 фаза-"В" ВЛ-0,4кВ№1 в КТП-134. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 134 ВЛ №07 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2911 | 974 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Воронежский участок Архив | 2020-08-15 16:01 | 2020-08-15 16:41 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "СКС-Лада" о приведении потребительской ТП-29-2 ВЛ 10кВ №29 ПС 110кВ №30 Подгорное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2912 | 307 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-08-14 10:31 | 2020-08-14 13:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ Полигон произошло по причине обрыва провода фазы "В", в пролёте опор 11-14 - 11-15 с падением на землю, в результате потери механической прочности провода из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор 11-14 - 11-15 на ВЛ-10 кВ Полигон произошел по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, при воздействии сильного ветра до 16 м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Полигон ПС 35/10 Мясокомбинат по всей длине, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей. В результате осмотра ВЛ-10кВ Полигон ПС 35/10 Мясокомбинат, выявленные дефекты которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте Мастеру Мирохин И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД ВЛ-10кВ Полигон ПС 35/10 Мясокомбинат включить в план капитального ремонта на 2022г. в целях повышения надёжности электроснабжения потребителей.
2913 | 309 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-08-14 11:45 | 2020-08-14 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 6 Ламское ПС Ламское по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 6 Ламское ПС Ламское, произвести вырубку (обрезку крон). Провести расчистку трассы ВЛ 10кВ № 6 Ламское ПС Ламское в пролётах опор №43-47 от деревьев и поросли. Мастеру Пирогов В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2914 | 64 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2020-08-17 04:57 | 2020-08-17 06:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания.
2915 | 314 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-08-16 19:18 | 2020-08-16 21:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Разрушение изолятора на опоре № 69 ВЛ-10 кВ Орошение произошло в результате длительного срока эксплуатации. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ Орошение проведен в Мае 2020 г. Последний капитальный ремонт выполнен в Сентябре 2017 г. Срок эксплуатации ВЛ-10 кВ Орошение-41 год. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) В результате разрушения изолятора ШС-10 кВ и возникшего схлёста проводов, произошло возникновение токов короткого замыкания и отключение ВЛ-10 кВ Орошение. | Произвести верховой осмотр опор №№ 61-76 ВЛ-10 кВ Орошение. По результатам верхового осмотра опор №№ 61-76 ВЛ-10 кВ Орошение устранить выявленные недостатки.
2916 | 316 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-08-15 19:05 | 2020-08-15 22:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ЛЭП-10кВ Мещёрка ПС 35/10кВ Куликово яч. №2 произошло по причине перекрытия по растительности в пролёте опор №181-№183. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №181-№183 ВЛ-10кВ Мещёрка от ПС35/10кВ Куликово произошло по причине межфазного перекрытия проводов ветками деревьев. | Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Мещёрка ПС Куликово яч. № 2 по всей длине, на предмет выявления деревьев приближенных на недопустимое расстояние к проводам. . При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ Мещёрка ПС Куликово яч. № 2 произвести вырубку (обрезку крон). Включить в план по расчистке и расширению просеки ВЛ 10кВ Мещёрка ПС Куликово яч № 2 от деревьев и поросли
2917 | 146 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-16 17:20 | 2020-08-16 19:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор № 4-№5 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 396 (М.Луха суш.). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 396 (М.Луха суш.) в соответствии с НТД.
2918 | 147 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-12 22:41 | 2020-08-13 00:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Устранить места проникновения животных в ТП 400 (Углы) ВЛ 6кВ №35 Углы ПС 110/35/6кВ Волжская. Выполнить внеплановые высоковольтные испытания трансформатора на ТП 400 (Углы) ВЛ 6кВ №35 Углы ПС 110/35/6кВ Волжская. Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 400 (Углы) ВЛ 6кВ №35 Углы ПС 110/35/6кВ Волжская с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2919 | 948 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-08-15 19:00 | 2020-08-15 21:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 331.6 14/63 кВА, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырезку поросли ДКР в пролете опор 1-9, 15-16. ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 331.6 14/63 кВА По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 331.6 14/63 кВА определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2920 | 950 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Октябрьский РЭС Архив | 2020-08-16 11:10 | 2020-08-16 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 554.09 стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием упавшей веткой дерева растущей вне охранной зоны ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева растущего вне охранной зоны ВЛ в пролёте (2-5)-(2-6). | Произвести осмотр ВЛ. По результату осмотра составить график устранения замечаний
2921 | 991 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-15 16:59 | 2020-08-15 17:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих в охранной и вне охранной зоны, угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 373 ВЛ №02 ПС Татановская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих в охранной и вне охранной зоны, угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2922 | 993 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-08-14 14:56 | 2020-08-14 16:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при техническом обслуживании ВЛ. Выполнить перетяжку провода в пролете оп.№ 1-00/15-16 и согласно планового листа осмотра по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 227.
2923 | 994 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-08-14 15:55 | 2020-08-14 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 4 ПС Максимовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 4 ПС Максимовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2924 | 150 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-15 15:30 | 2020-08-15 18:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 602 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 602 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 602 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 602 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в 2СР РЭС.
2925 | 535 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-08-16 15:44 | 2020-08-16 17:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения Л 905 РП 09 явилось повреждение на ведомственной ТП 515. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП 515
2926 | 569 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-08-15 18:30 | 2020-08-15 20:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д.Н.Пустынь-4. Провести внеочередной инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД
2927 | 84 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-08-13 14:25 | 2020-08-13 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-1 КТП-48 Ф-1001 ПС Клетнянская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2928 | 570 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-08-15 09:50 | 2020-08-15 10:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Чамерово. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Чамерово устранить выявленные дефекты.
2929 | 90 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-08-15 19:17 | 2020-08-15 20:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-301 Ф-1002 ПС Глыбочка на участке от опоры №5 до опоры №15. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-301 Ф-1002 ПС Глыбочка произвести устранение выявленных дефектов.
2930 | 92 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-08-15 13:43 | 2020-08-15 15:33 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго". Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба.
2931 | 573 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-08-16 12:30 | 2020-08-16 13:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в пролете опор №7-8 в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Лаврово КВЛ №13 ПС Оленино. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Нелидовкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2932 | 95 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2020-08-16 14:20 | 2020-08-16 16:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 ТП-009 Ф-102 ПС Бобовичи по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2933 | 91 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2020-08-14 08:10 | 2020-08-14 08:11 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Сетище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2934 | 154 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-08-10 21:30 | 2020-08-10 23:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС Сить. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС Сить.
2935 | 92 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-08-17 00:43 | 2020-08-17 00:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Борисовка - Грайворон. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№136, 137, 138, 139, 140 ВЛ 110 кВ Борисовка - Грайворон. Выполнить верховой осмотр опор №№136, 137, 138, 139, 140 ВЛ 110 кВ Борисовка - Грайворон. Выполнить осмотр с применением БПЛА опор №№136, 137, 138, 139, 140 ВЛ 110 кВ Борисовка - Грайворон. Выполнить замену перекрытой поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №138 ВЛ 110 кВ Борисовка - Грайворон. По результатам внеочередного осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Борисовка - Грайворон разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2936 | 988 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-08-15 04:48 | 2020-08-15 05:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контуров заземлений опор № 57, 58 ВЛ 35 кВ Ломовое - Моховое с доведением их, при необходимости до нормы. Произвести ремонт провода грозотроса в пролете опор 57-58 ВЛ 35 кВ Ломовое - Моховое
2937 | 158 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-08-16 11:45 | 2020-08-16 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на №10-№11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 016 (Емишево сушилка) Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД..
2938 | 996 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-08-17 13:05 | 2020-08-17 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №057 . Особое внимание обратить состояние крепления вводов на опорах ВЛ. По результатам обхода осмотра и верхового осмотра, устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об необходимости уделять особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2939 | 163 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-15 20:18 | 2020-08-15 22:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 238 Подвязново ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 238 Подвязново ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2940 | 164 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-08-14 09:50 | 2020-08-14 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Павлово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Павлово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2941 | 169 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-12 18:58 | 2020-08-12 20:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП459 Васильево Посёлок Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2942 | 171 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-17 13:10 | 2020-08-17 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100/63 Репино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100/63 Репино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2943 | 980 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2020-08-17 16:10 | 2020-08-17 18:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-13 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-13 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
2944 | 68 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2020-08-17 13:35 | 2020-08-17 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-02 ПС Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить обследование опор № 209 - № 210 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 кВ Клеванцово, подвергшиеся прохождению тока замыкания на землю. По результатам обследования устранить выявленные замечания (при их наличии).
2945 | 173 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-16 18:10 | 2020-08-16 18:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4- №5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 055 Зверинцы ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2946 | 986 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-17 06:31 | 2020-08-17 06:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2947 | 178 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-17 07:50 | 2020-08-17 09:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 306 (ул.Комсомольская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 306 (ул.Комсомольская) , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
2948 | 538 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-17 00:01 | 2020-08-17 00:01 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить ремонт устройств защиты от птиц и очистку изоляторов в гирляндах фазы С опоры № 42 и фазы В опоры № 43 от загрязнений продуктами жизнедеятельности птиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Знаменка-Угра (ВЛ-185) с целью проверки наличия и исправности устройств защиты от птиц на опорах ЛЭП, находящихся на птицеопасных участках. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Знаменка-Угра (ВЛ-185) дефектов с назначением сроков их устранения и лиц, ответственных за устранение.
2949 | 180 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-11 12:24 | 2020-08-11 14:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 223 (Новое пекарня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2950 | 181 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-08-12 13:30 | 2020-08-12 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037 (Филимоново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037 (Филимоново), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2951 | 187 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-08-18 08:41 | 2020-08-18 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Луговая" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Луговая". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Соболеву А.А. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
2952 | 323 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-08-18 09:29 | 2020-08-18 12:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 14 ПС Ярлуково по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10 кВ № 14 ПС Ярлуково, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефанович Г. В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2953 | 190 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-18 09:05 | 2020-08-18 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №36-№37 ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
2954 | 191 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-18 10:00 | 2020-08-18 11:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №17-№18 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 Туфаново школа Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
2955 | 983 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2020-08-18 19:20 | 2020-08-18 19:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3-4 ПС 110 кВ Терновка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3-4 ПС 110 кВ Терновка по всей протяжённости на предмет разрегулировки стрелы провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3-4 ПС 110 кВ Терновка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2956 | 196 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-14 20:45 | 2020-08-14 22:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Чашницы с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Чашницы устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2957 | 540 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-08-19 02:23 | 2020-08-19 04:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 247 - ТП 062 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1963 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л508 РП 05 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 247 - ТП 062 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ количества отключений Л 508 РП 05 по причине повреждения кабеля за последние пять лет и по результатам проведенного анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 247 – ТП 062.
2958 | 200 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-17 06:45 | 2020-08-17 07:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №109 - №110 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино. Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2959 | 985 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-19 05:36 | 2020-08-19 06:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Копнино село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Копнино село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2960 | 203 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-08-14 09:45 | 2020-08-14 11:01 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 05 Романцево ПС Любим с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ № 05 Романцево ПС Любим .
2961 | 204 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-17 16:02 | 2020-08-17 17:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Поповское деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2962 | 103 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-08-18 15:18 | 2020-08-18 15:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Произвести внеплановые осмотры армированных швов разъединителей 110кВ со сроком эксплуатации более 25 лет на ПС 110кВ Жуковская. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить.
2963 | 105 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-08-18 23:36 | 2020-08-18 23:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести тепловизионный контроль изоляции на приемном портале ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками I цепь на ПС 110кВ Молотинская. По результатам тепловизионного контроля на ПС 110кВ Молотинская недостатки устранить. Произвести верховой осмотр изоляции на приемном портале ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками I цепь на ПС 110кВ Молотинская. По результатам осмотра, при необходимости, произвести замену дефектных изоляторов в гирлянде на приемном портале ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками I цепь на ПС 110кВ Молотинская.
2964 | 542 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-08-19 08:09 | 2020-08-19 10:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 057 на провода в пролете опор №1-1 - №1-2 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение от защит АВ-0,4кВ Л-2 ТП 057 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1-1 - №1-2 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-25. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 057.
2965 | 98 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-08-19 05:16 | 2020-08-19 05:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№6, 7, 8, 9, 10 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь. Выполнить верховой осмотр опор №№6, 7, 8, 9, 10 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь. Выполнить осмотр с применением БПЛА опор №№6, 7, 8, 9, 10 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь. Выполнить замену перекрытой поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №8 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь. По результатам внеочередного осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2966 | 326 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-08-19 16:10 | 2020-08-19 17:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Провисание проводов на ВЛ 0,4кВ № 2 от ТП 107 вследствие повторяющихся стихийных явлений | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По трассе ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 107 с. Грунин Воргол произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки проводов. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 107 с. Грунин Воргол устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Кулиеву Ш.Ф. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
2967 | 953 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-08-19 11:42 | 2020-08-19 13:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 324, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 324 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. В рамках проведения технической учебы или спецподготовки провести занятия с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом по выявлению и устранению дефектов, связанных с наличием древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ, оценке возникновения рисков повреждения оборудования.
2968 | 6 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-08-20 01:22 | 2020-08-20 01:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Отключение ВЛ произошло из-за загрязнения птицами поверхности изоляторов, что привело к перекрытию изоляции по поверхности с возникновением КЗ между проводом и заземленной частью опоры. Вероятно, что массовое скопление птиц на участке ВЛ от опоры №110/110 до опоры №121/121 вызвано проведенными уборочными работами зерновых культур, которые были проведены с некоторыми потерями урожая. Эти потери и привлекли птиц к кормовым угодьям. Дальнейшая миграция птиц с этого участка произойдет скорее всего после проведения вспашки. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) Перекрытие гирлянды изоляторов по поверхности, загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести замену загрязнённых изоляторов на опоре №118/118 по ВЛ 110кВ Рассказовская-Соседка с отпайками. Произвести замер ЗК на опоре №118/118 по ВЛ 110кВ Рассказовская-Соседка с отпайками. Устранить выявленные по результатам проведенных измерений замечания.
2969 | 215 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-17 19:57 | 2020-08-17 22:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 579 Слобода Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2970 | 76 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-08-20 10:53 | 2020-08-20 10:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии).
2971 | 994 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-08-19 16:04 | 2020-08-19 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" по всей длине.
2972 | 549 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-08-19 09:03 | 2020-08-19 10:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 089 - ТП 097 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1963 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л2214 РП 22 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 089 - ТП 097 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений Л 2214 РП 22 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 097 – ТП 089.
2973 | 221 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-20 21:42 | 2020-08-20 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 545 Окишино ВЛ 10 кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 545 Окишино ВЛ 10 кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2974 | 580 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-08-19 21:42 | 2020-08-19 21:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции Отключение ВЛ110кВ Бибирево-Понизовье с отпайкой на ПС Западная Двина произошло из-за однофазного перекрытия на фазе С вызванного образованием тумана в следствии образования канденсата на гирлянде из-за перемены погоды (жара-днем,холод-ночью) что и явилось причиной отключения ВЛ | Выполнить внеочередной верховой осмотр состояния стеклянных изоляторов на опорах №15/35,15/36,15/37 ВЛ-110кВ Бибирево-Понизовье с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния стеклянных изоляторов на ВЛ-110кВ Бибирево-Понизовье с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина на участке опор №15/35,15/36,15/37 устранить эти дефекты.
2975 | 581 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-08-19 10:15 | 2020-08-19 10:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф15-яУлицаТПМастерские1124Кладово. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф15-яУлицаТПМастерские1124Кладово.
2976 | 223 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-08-20 23:40 | 2020-08-21 01:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2977 | 948 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-21 09:00 | 2020-08-21 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №27-№28 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Береговая". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Береговая" в соответствии с НТД
2978 | 106 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-08-21 10:20 | 2020-08-21 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Орлик.
2979 | 987 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-08-20 08:50 | 2020-08-20 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Пустынька" ВЛ 10 кВ №1 "Тимино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2980 | 107 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-08-20 17:11 | 2020-08-20 20:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4кВ №5 КТП 7-05 ПС 35 кВ Б.Дворы. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4кВ №5 КТП 7-05 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2981 | 988 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-08-19 12:30 | 2020-08-19 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Степанчиково ПС 35/10кВ Урусово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Степанчиково ПС 35/10кВ Урусово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2982 | 956 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-08-21 09:20 | 2020-08-21 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.7.7-01/250 ф.1 с.Старшее с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.7.7-01/250 ф.1 с.Старшее назначить сроки устранения выявленных замечаний.
2983 | 112 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Гордеевский РЭС Архив | 2020-08-21 14:40 | 2020-08-21 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-193 Ф-602 ПС КОЖАHЫ в пролете опор №6-№7, угрожающих падением на провода.
2984 | 11 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-08-20 13:21 | 2020-08-20 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 260 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 260. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2985 | 234 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-21 21:00 | 2020-08-21 22:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 169 (Кишкино) Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
2986 | 235 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-23 07:16 | 2020-08-23 09:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 268 (Иваники) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 268 (Иваники) , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2987 | 550 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-08-21 22:02 | 2020-08-21 23:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению ветки дерева под действием порывистого ветра с границы охранной зоны ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коски на провода, в пролете опор №10 - №11 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Сигнал "Земля" на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ ПС Коски возник в результате обрыва провода марки А-50 из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №11 с возникновением замыкания "на землю". | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коски проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №10 - №11 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коски. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коски разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2988 | 986 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2020-08-21 21:29 | 2020-08-21 22:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП 508 ПС 110кВ Рамонь-2 на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 КТП 508 ПС 110кВ Рамонь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ.
2989 | 329 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Воловский РЭС Архив | 2020-08-22 14:47 | 2020-08-22 16:44 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 122 с. Воловчик произошло по причине однофазного К.З. вводного провода в ВРУ д.7, по ул. Северная, между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2990 | 244 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-22 21:07 | 2020-08-22 23:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 214 Кузьмино ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 214 Кузьмино ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2991 | 16 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-08-21 21:26 | 2020-08-21 21:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести замену загрязнённых изоляторов на опоре №159 ВЛ 110кВ Нащекинская-Пичаевская I цепь с отпайкой на ПС Шачинская. Произвести замер заземляющего контура на опоре №150 ВЛ 110кВ ВЛ 110кВ Нащекинская-Пичаевская I цепь с отпайкой на ПС Шачинская. Включить в план ТО ВЛ 110кВ Нащекинская-Пичаевская I цепь с отпайкой на ПС Шачинская установку ПЗУ (птице защитное устройство) на опоры с большим скоплением птиц. Устранить выявленные по результатам проведенных измерений недостатки.
2992 | 110 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-08-23 16:00 | 2020-08-23 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2993 | 111 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-08-22 09:01 | 2020-08-22 09:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2994 | 960 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-08-23 09:45 | 2020-08-23 13:06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Направить в адрес потребителя (АЧС), присоединенного от опоры №8-1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 ВЛ 10кВ №16 РП 10кВ Возы, письмо о необходимости приведения в соответствие с ПТЭЭП вводного РЩ 0,38кВ.
2995 | 83 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-08-23 21:15 | 2020-08-23 22:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-43 1 с.ш. - ТП-376 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-43 1 с.ш. - ТП-376 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-43 1 с.ш. - ТП-376 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-43 1 с.ш. - ТП-376 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2996 | 113 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-08-21 20:04 | 2020-08-21 21:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-48 Ф-1010 ПС Погар в пролете опор №14-№15, угрожающих падением на провода.
2997 | 115 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-08-22 08:40 | 2020-08-22 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-1 КТП-149 Ф-1007 ПС Салтановская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2998 | 120 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Красногорский РЭС Архив | 2020-08-23 16:20 | 2020-08-23 17:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-83 ф.104 ПС Красная Гора в пролете опор №7-8.
2999 | 553 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-08-21 15:21 | 2020-08-21 17:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Лубня проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Лубня в пролетах опор №№ 17-18. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Лубня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3000 | 20 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-08-23 08:50 | 2020-08-23 10:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №7-№8 , при порывах ветра до 14 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №187. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 187, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3001 | 506 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-29 18:20 | 2020-07-29 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ д. Карганово с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ д. Карганово.
3002 | 27 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Сусанинский РЭС Архив | 2020-07-29 22:17 | 2020-07-29 23:14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Направить письмо владельцу дома № 10 ул. Молодежная о необходимости качественного закрепления конструкций крыши дома для исключения их падения на провода ВЛ.
3003 | 46 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-07-30 08:35 | 2020-07-30 08:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3004 | 257 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-29 15:00 | 2020-07-29 15:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино.
3005 | 29 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-07-30 02:05 | 2020-07-30 02:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3006 | 461 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2020-07-29 20:35 | 2020-07-29 22:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-379 Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №(3-1) - №(3-2) из-за несвоевременной его вырубки при сильных порывах ветра, с обрывом проводов и изломом опоры №2-6. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Обрыв проводов марки А-25 и излом опоры марки СВ-110 в пролете опор №(3-1) - №(3-2) произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №(3-1) - №(3-2) с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-379 Ельня с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №(3-1)-№(3-2) на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-379 Ельня По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-379 Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
3007 | 881 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-07-28 12:01 | 2020-07-28 12:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3008 | 240 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-07-30 06:43 | 2020-07-30 07:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ 0,4кВ ф4 от ТП 707 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ дома № 2 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3009 | 47 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-07-30 05:28 | 2020-07-30 06:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 45-Город 6 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3010 | 292 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-07-30 08:46 | 2020-07-30 08:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №110 - №111 ветвями кустарника, растущего под проводами. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов А.А.. По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №110 - №111 ветвями кустарника, растущего под проводами По РЗА нет. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Диево в пролете опор №110 - №111 . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3011 | 271 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-15 08:13 | 2020-07-15 11:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ «Нагорское». По результатам осмотра ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ «Нагорское», устранить выявленные дефекты.
3012 | 274 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-30 09:20 | 2020-07-30 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Сажино ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Селихово , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №24-25 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Сажино ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Селихово отключилась. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Сажино ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Селихово в пролете опор №24-25 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к отключению АВ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ Сажино ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Селихово. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сажино ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Селихово В результате внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сажино ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Селихово устранить выявленные дефекты.
3013 | 901 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-07-30 14:48 | 2020-07-30 14:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР и опиловку веток в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП443(Захарово) Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
3014 | 242 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-30 13:28 | 2020-07-30 15:07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3015 | 263 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-30 09:50 | 2020-07-30 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) 1.Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №16-17 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково отключилась. 2.Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Юрьево ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №43-44 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Юрьево ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора отключилась. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) 1.В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково в пролете опор №16-17 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково . 2.В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Юрьево ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора в пролете опор №43-44 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ Юрьево ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково и ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Юрьево ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково и ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Юрьево ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора устранить выявленные дефекты.
3016 | 49 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-07-30 14:46 | 2020-07-30 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 110 ПС 35 кВ Николаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3017 | 31 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-07-30 14:36 | 2020-07-30 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ СТП-29 Ф-1002 ПС Алешинская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3018 | 937 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2020-07-31 04:32 | 2020-07-31 05:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления возможных дефектов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить замену изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №31 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС, подвергшихся воздействию электрической дуги.
3019 | 938 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-07-31 04:30 | 2020-07-31 04:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 31 ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная. Установить устройства для отпугивания птиц на опорах № 28-34 ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная.
3020 | 939 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2020-07-30 21:54 | 2020-07-30 22:26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю "КФХ Маликов" о приведении потребительской КТП-1-6 по ВЛ-10-1 ПС 35 Запрудская, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3021 | 940 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2020-07-30 19:26 | 2020-07-30 19:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8-13 ПС 110 кВ Терновка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8-13 ПС 110 кВ Терновка по всей протяжённости на предмет разрегулировки стрелы провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8-13 ПС 110 кВ Терновка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
3022 | 246 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-07-30 21:25 | 2020-07-30 23:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести вырубку ДКР росших в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ Ст. Хутора КТП №581 Ф.1 в пролёте опор №6-9, в целях предотвращения повторного схлёста проводов. Провести внеочередной обход и осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ст. Хутора КТП №581 Ф.1, в целях выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении ДКР росших в пределах охранной зоне ВЛ 0,4 кВ Ст. Хутора КТП №581 Ф.1, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы.
3023 | 923 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-07-30 23:57 | 2020-07-30 23:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Рыбинские Буды-Белая на участке опор №№ 82-86. По результата верхового осмотра ВЛ 110 кВ Рыбинские Буды-Белая на участке опор №№ 82-86 произвести замену дефектной изоляции. Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №№ 82-86 ВЛ 110 кВ Рыбинские Буды-Белая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротвления ЗУ на участке опор №№ 82-86 ВЛ 110 кВ Рыбинские Буды-Белая разработать план-график выполнения мероприятий по устранению выявленных замечаний.
3024 | 33 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-07-30 16:50 | 2020-07-30 18:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Лопазна в пролете опор №16-17.
3025 | 958 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-07-30 14:39 | 2020-07-30 17:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-7/Ник-5-40 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-7/Ник-5-40 и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
3026 | 269 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-07-30 09:25 | 2020-07-30 12:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 14 от ПС 35/10 Выдропужск для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 14 от ПС 35/10 Выдропужск - устранить эти дефекты
3027 | 55 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-07-30 17:30 | 2020-07-30 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Пятницкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3028 | 35 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-07-28 09:46 | 2020-07-28 09:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Папсуевка. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Папсуевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
3029 | 919 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-26 04:19 | 2020-07-26 04:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ6кВ ПС Павловская л.4-РП65 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ6кВ ПС Павловская л.4-РП65 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
3030 | 247 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-07-31 10:40 | 2020-07-31 11:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной обход и осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 ТП 57 Л г. Грязи, в целях выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падению на провода ВЛ 0,4кВ №3 ТП 57 Л г. Грязи, произвести их вырубку в кротчайший срок Выполнить замену неизолированного провода перекидки от опоры №5, ВЛ 0,4кВ №3 ТП 57 Л г. Грязи к жилому дому №6 ул. Урицкого на провод СИП 2х16, в целях предотвращения схлёста и однофазных замыканий. Мастеру Скоробогатову С. В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы.
3031 | 282 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-30 12:50 | 2020-07-30 14:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-0.4кв к-з Кр.Нива д.Подъелье в пролете опор №10-11. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3032 | 912 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-29 20:40 | 2020-07-29 23:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №12 ТП440 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей После проведения расчета нагрузки _КЛ 0,4кВ №12 ТП440 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД
3033 | 944 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2020-07-31 21:10 | 2020-07-31 23:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10-1 ПС Кашира в пролете опор №43-44. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС Кашира на предмет выявления деревьев , веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Кашира выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО в 2020г.
3034 | 54 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-28 11:35 | 2020-07-28 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 098 (Веськово-3) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 098 (Веськово-3) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3035 | 55 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-31 08:40 | 2020-07-31 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП Новоселка (ПС Глебово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП Новоселка (ПС Глебово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3036 | 914 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-07-31 08:50 | 2020-07-31 08:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП Паньково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП Паньково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3037 | 510 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-07-30 08:42 | 2020-07-30 09:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Шилово с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Шилово.
3038 | 248 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-08-02 12:58 | 2020-08-02 14:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате порыва ветра произошло падения ветки дерева из не охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ произошло возникновение токов короткого замыкания с последующим отключением ВЛ-10 кВ. | На ВЛ 10кВ №4 Петелинский ПС 35/10 Ведное произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3039 | 57 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-08-02 05:18 | 2020-08-02 05:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости (до границы балансовой принадлежности в пролётах опор №1-№83) ВЛ 110 кВ Алексеевка-Острогожск районная I цепь. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №49, 50, 51, 52 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Острогожск районная I цепь. По результатам осмотра, выполнения измерения сопротивления заземляющих устройств, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3040 | 281 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-07-30 23:04 | 2020-07-30 23:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ Терехова ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №2-3 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ Терехова ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино отключилась. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ Терехова ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино в пролете опор №2-3 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ Терехова ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Терехова ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино. В результате внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Терехова ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино устранить выявленные дефекты.
3041 | 249 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-07-31 21:30 | 2020-07-31 22:06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на потребительском оборудовании ТП-150П ВЛ-10 кВ №12 Крещенка ПС Негачевка на балансе КХ «Речное». |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3042 | 250 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-08-01 13:24 | 2020-08-01 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААБ-6 3х95 КЛ-6 кВ от КТП-187 яч. № 1 до опоры № 11 КВЛ-6 кВ от ТП-187 яч. № 1 до ТП-116 яч. № 5 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.05.1984г., последний комплексный ремонт - 01.06.2016г., последние испытания - 02.06.2016г. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ-6 3х95 КЛ-6 кВ от КТП-187 яч. № 1 до опоры № 11 КВЛ-6 кВ от ТП-187 яч. № 1 до ТП-116 яч. № 5. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ ТП-187 и ТП-116 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ ТП-187 и ТП-116 устранить выявленные недостатки.
3043 | 955 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2020-07-31 16:02 | 2020-07-31 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Терновка наметить мероприятия по обрезке веток, угрожающих падением на провода ВЛ.
3044 | 60 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-29 20:15 | 2020-07-30 02:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №8 ТП 667 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0.4 кВ №8 ТП 66 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3045 | 61 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-07-29 20:50 | 2020-07-30 02:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 646 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 646 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам
3046 | 37 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2020-07-31 15:50 | 2020-07-31 16:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 029 в пролетах опор № 5-9 с целью выявления неисправностей, вызванных действием динамической нагрузки возникшей при падении опоры. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от КТП 029 в пролетах опор № 5-9 устранить выявленные замечания. В районных СМИ разместить объявление о запрете провоза негабаритных грузов и выполнения каких либо работ автотранспорта в охранной зоне ВЛ без согласования с руководством ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
3047 | 38 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2020-08-02 08:00 | 2020-08-02 09:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.
3048 | 924 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-08-01 05:53 | 2020-08-01 06:51 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить верховой осмотр опор №№ 23, 24, 26, 27 ВЛ 35кВ Рыльск - Боброво, подвергшихся динамическому воздействию при наезде сельскохозяйственной техники. Выполнить проверку состояния ж/б опор №№ 23, 24, 26, 27 ВЛ 35кВ Рыльск - Боброво, подвергшихся динамическому воздействию при наезде сельскохозяйственной техники. По результатам проведения верхового осмотра и проверки состояния ж/б опор №№ 23, 24, 26, 27 ВЛ 35кВ Рыльск - Боброво составить план-график мероприятий по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
3049 | 925 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2020-08-01 08:34 | 2020-08-01 08:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 244.07 ПС 35/10 кВ Воробьёвка По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Произвести расчистку трассы ВЛ10 кВ № 244.07 от ДКР в пролете опор № 162-163 Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра
3050 | 66 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-01 16:15 | 2020-08-01 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 30 Липовки. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП 30 Липовки в соответствии с НТД.
3051 | 58 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-07-31 16:15 | 2020-07-31 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пятницкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3052 | 67 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-07-29 07:59 | 2020-07-29 08:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №25 - №26 ВЛ 10 кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3053 | 921 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-07-31 15:15 | 2020-07-31 16:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11-12. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ №076. | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-076 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-076 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
3054 | 48 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2020-07-31 14:21 | 2020-07-31 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.105 ПС Дивовка в пролете опор №11-12.
3055 | 49 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-07-31 18:51 | 2020-07-31 20:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ КТП-186 Л2 Ф-602 ПС Дроново в пролете опор №5-6.
3056 | 284 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-07-28 11:56 | 2020-07-28 11:56 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередную проверку состояния и сопротивления изоляции контактов и обмоток выходных промежуточных реле шкафа РЗА ШЭРА-ЛВ110-2002 В 110 кВ Алмаз, 2 цепь. Разработать график проведения внеочередных проверок состояния и сопротивления изоляции контактов и обмоток выходных промежуточных реле шкафов ШЭРА-ЛВ110 ПС 110 кВ Радуга. Провести инструктаж персоналу УОРЗиПА КПБ по теме внутренний осмотр при проведении ТО УРЗА.
3057 | 70 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-08-01 13:03 | 2020-08-01 15:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 058 (Туб.санаторий) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 058 (Туб.санаторий) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3058 | 74 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-07-31 13:05 | 2020-07-31 13:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 295 (Баня) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №3 ТП 295 (Баня) в соответствии с НТД. Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП 295 (Баня) на частной территории.
3059 | 75 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-07-30 16:18 | 2020-07-30 18:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 005 (Носова) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 005 (Носова), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3060 | 960 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-08-02 09:59 | 2020-08-02 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
3061 | 76 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-02 18:25 | 2020-08-02 20:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №16 ПС Машприбор - РП 35 яч.05 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10кВ №16 ПС Машприбор - РП 35 яч.05 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
3062 | 957 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2020-08-03 20:24 | 2020-08-03 22:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 975 ПС Верейка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в план работ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 975 ПС Верейка на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ.
3063 | 515 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-08-02 02:35 | 2020-08-02 04:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №11-№12 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ №869. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
3064 | 79 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-07-25 10:50 | 2020-07-25 12:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 015 (Старово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 015 (Старово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии.
3065 | 260 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-08-03 13:13 | 2020-08-03 13:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Ярлуково по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 01 ПС Ярлуково, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3066 | 484 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-08-01 20:20 | 2020-08-01 22:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-601 ПС Сафоново послужило повреждение кабельной муфты марки СС-100 на участке кабельной линии между ТП-45 и ТП-90 в результате коррозии оболочки муфты увлажнения бумажно-масляной изоляции кабеля из-за изменения физических свойств муфты в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 35 лет, с 1985 года. | Нарушение электрической изоляции Отключение ВВ-6 ВЛ-601 ПС Сафоново произошло в результате повреждения соединительной муфты марки СС-100 на участке КЛ-6кВ между ТП-45 и ТП-90 из-за коррозии оболочки муфтыс её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-601 ПС 110/6 кВ Сафоново (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению.
3067 | 485 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-08-03 13:35 | 2020-08-03 15:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причина приведшей к отключению ВЛ 0.4кВ Л-3 ТП 308 ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 явилось междуфазное замыкание проводов в пролете опор№1- ТП 308 в результате механического воздействия на провода при падении ветки дерева на провода ВЛ, принесенная ветром из-за границы охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причина приведшей к отключению ВЛ 0.4кВ Л-3 ТП 308 ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 явилось междуфазное замыкание проводов в пролете опор№1- ТП 308 в результате механического воздействия на провода при падении ветки дерева на провода ВЛ, принесенная ветром из-за границы охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 308 ВЛ 1011 Дорогобуж-1. По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 308 ВЛ 1011 Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
3068 | 486 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2020-08-03 19:38 | 2020-08-03 21:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр Л-1009 ПС 35/10 кВ Нарытка. По результатам проведенного осмотра Л-1009 ПС 35/10 кВ Нарытка разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
3069 | 487 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-08-03 19:38 | 2020-08-03 20:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 35/10кВ Исаково силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ--10кВ Л1009 ПС 35/10кВ Исаково дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Проанализировать число и причины отключений ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 35/10кВ Исаково, обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения линии в ремонтную инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ.
3070 | 518 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-29 19:59 | 2020-07-29 23:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 376 (д.Моншино ). Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 376 (д.Моншино )
3071 | 519 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-29 21:18 | 2020-07-29 23:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ « Плутково» и ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ« Нерль» с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ « Плутково» и ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ« Нерль».
3072 | 520 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-30 00:53 | 2020-07-30 05:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ «Нерль» и ВЛ-10кВ кВ №04 от ПС 35/10кВ «Нерль» с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ «Нерль» и ВЛ-10кВ кВ №04 от ПС 35/10кВ «Нерль».
3073 | 521 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-30 01:03 | 2020-07-30 05:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП167 (д.Горбово ) и ВЛ-0,4 кВ №3 КТП373 (д.Капшино ) с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ-0,4 кВ №3 КТП167 (д.Горбово ) и ВЛ-0,4 кВ №3 КТП373 (д.Капшино ).
3074 | 522 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-07-31 12:34 | 2020-07-31 16:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП -10/0,4кВ №013 (д.Новенькое ), ВЛ-0.4кВф№1КТП 364 (Светлый луч) Аферово для выявления возможных деффектов При выявление дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП -10/0,4кВ №013 (д.Новенькое ). ВЛ-0.4кВф№1КТП 364 (Светлый луч) Аферово - устранить эти дефекты
3075 | 264 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-08-04 15:20 | 2020-08-04 18:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААШв-6 3х95 КЛ-6кВ от ТП-54 яч.№3 до ТП-149 яч.№2 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.04.1974г., последний комплексный ремонт - 01.06.2016г., последние испытания - 02.06.2016г. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х95 КЛ-6кВ от ТП-54 яч.№3 до ТП-149 яч.№2. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ ТП-54 и ТП-149 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ ТП-54 и ТП-149 устранить выявленные недостатки.
3076 | 935 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-08-04 14:33 | 2020-08-04 15:24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю уведомление о необходимости замены провода ответвления от опоры 1-00/4 к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП, а также о недопущении нахождения ДКР в охранной зоне электроустановки.
3077 | 84 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-07-30 15:51 | 2020-07-30 17:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №3-№5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 085 (Воскресенское). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 085 (Воскресенское) в соответствии с НТД.
3078 | 936 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-04 12:59 | 2020-08-04 15:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП 334 ВЛ №2 ПС Горельская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП 334 ВЛ №2 ПС Горельская в пролете опор № 17-18.
3079 | 933 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-04 08:10 | 2020-08-04 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 208 (Татищев КЗС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 208 (Татищев КЗС) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ
3080 | 493 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-08-05 09:38 | 2020-08-05 11:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролетеот опоры №11 до ввода в дом на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-71 ВЛ-1002 ПС Одинцово.
3081 | 934 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-08-01 13:38 | 2020-08-01 15:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 110 (Константиново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 110 (Константиново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3082 | 938 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Гавриловский РЭС Архив | 2020-08-05 14:52 | 2020-08-05 15:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 006 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
3083 | 531 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-08-05 15:44 | 2020-08-05 17:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево. При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра провода на ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево-устранить эти дефекты.
3084 | 65 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-03 03:37 | 2020-08-03 04:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 13 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3085 | 44 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-08-05 18:57 | 2020-08-05 20:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-108 1 с.ш. - ТП-427 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-108 1 с.ш. - ТП-427 По результатам обхода ТП КЛ-10 кВ ТП-108 1 с.ш. - ТП-427 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-108 1 с.ш. - ТП-427 устранить выявленные замечания (при их наличии).
3086 | 267 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-08-05 21:34 | 2020-08-06 00:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ Отключение ВЛ 0,4 кВ Ф3 от ТП 169 произошло по причине межфазного К.З. проводов, вызванное набросом куска проволоки неизвестным лицом на провода фаз "А" и "В" в пролете опор 10-11. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Механическое воздействие сторонних лиц через при выполнении наброса куска проволоки на провода ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 169 в пролете опор 10-11 с межфазным замыканием проводов фаз "А и "В". | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
3087 | 971 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-08-04 18:23 | 2020-08-04 18:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение герметичности | Провести проверку герметичности элегазового оборудования ПС Северная прибором течеискателем (Dila) Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра и проверки герметичности элегазового оборудования ПС 110/10 кВ Северная и включить их в план работ ЮУ СПС Провести внеочередной осмотр элегазового оборудования ПС 110/10 кВ Северная Направить письмо руководству АО «Уралэлектротяжмаш» о направлении специалистов организации для детализации причины снижения плотности элегаза на СВ 110 кВ ПС 110/10 кВ Северная элегазового выключателя ВЭБ-110-40/2500 производства АО «Уралэлектротяжмаш».
3088 | 66 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-08-06 11:24 | 2020-08-06 11:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3089 | 90 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-08-05 10:00 | 2020-08-05 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Круглово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Круглово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3090 | 535 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-07-29 19:08 | 2020-07-29 22:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2ТП-158 ул. Орджоникидзе, ВЛ-0,4кВ №1 ТП-25 ул. Топорикова для выявления возможных дефектов. Устранить в результате внеочередного осмотраВЛ-0,4кВ №2ТП-158 ул. Орджоникидзе, ВЛ-0,4кВ №1 ТП-25 ул. Топорикова выявленные дефекты.
3091 | 53 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-08-06 19:59 | 2020-08-06 21:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Абаринки в пролете опор №129-130.
3092 | 494 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-08-06 09:58 | 2020-08-06 11:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 123 - ТП 227 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1961 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л602 ПС Чернушки явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 123 - ТП 227 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП 123 – ТП 227 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
3093 | 946 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-08-06 16:50 | 2020-08-06 18:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 531 от растительности веток деревьев в пролете опор № 21-22. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
3094 | 92 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-06 22:40 | 2020-08-06 23:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Романово (ПС Кулаково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Романово (ПС Кулаково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3095 | 70 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-05 08:40 | 2020-08-05 09:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул. Костюкова 13 ввод 1 ТП 348 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3096 | 949 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-06 13:33 | 2020-08-06 14:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 519 ВЛ №07 ПС Новосельцевская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3097 | 961 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2020-08-07 07:09 | 2020-08-07 08:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское на предмет технического состояния проводов и линейной изоляции, а также выявления массового гнездования птиц на опорах ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц.
3098 | 50 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-08-06 22:45 | 2020-08-07 00:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-54 ПС Мотордеталь с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-54 ПС Мотордеталь, устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить обследование опоры №2-2 ВЛ-10 кВ ф.10-54 ПС Мотордеталь для выявления последствий протекания тока замыкания на "землю" через тело опоры.
3099 | 962 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2020-08-07 12:52 | 2020-08-07 14:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести обследование опор №294 и №296 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Александровка, на предмет выявления дефектов возникших при динамических нагрузках, в результате наезда стороннего автотранспорта на опору №295, с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра. По результатам проведения обследования опор №294 и №296 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Александровка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение.
3100 | 543 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-08-08 08:15 | 2020-08-08 09:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка ВЛ-10 кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД.
3101 | 544 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-08-04 13:50 | 2020-08-04 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №022 Олино Ф-23 ПС Лихославль. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №022 Олино Ф-23 ПС Лихославль дефекты.
3102 | 953 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-08-08 08:39 | 2020-08-08 09:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 321 от растительности веток деревьев в пролете опор № 14-15. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
3103 | 496 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-08-07 21:10 | 2020-08-07 23:03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить претензионное письмо потребителю запитанному от опоры №16-1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-761 ВЛ-1008 ПС Заводская.
3104 | 72 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-08-07 22:34 | 2020-08-07 22:37 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Роговатое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
3105 | 933 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-08-10 05:30 | 2020-08-10 05:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опор ВЛ 110 кВ Сеймская-Клюква № 1 на участке опор №№ 30 -34. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Сеймская-Клюква № 1 на участке опор №№ 30-34 произвести замену дефектной изоляции. Произвести измерение сопротивления ЗУ опор ВЛ 110 кВ Сеймская-Клюква № 1 на участке опор №№ 30-34. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ опор ВЛ 110 кВ Сеймская-Клюква № 1 на участке опор №№ 30-34 разработать план-график устранения выявленных замечаний.
3106 | 272 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-08-08 04:26 | 2020-08-08 04:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №1 ВЛ 110 кВ ЛТП правая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №1 ВЛ 110 кВ ЛТП правая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №1 ВЛ 110 кВ ЛТП правая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектных изоляторов.
3107 | 957 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-08-09 11:55 | 2020-08-09 12:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю уведомление о необходимости замены не изолированных проводов ответвления от опоры 1-00/17, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 148, к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП.
3108 | 53 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2020-08-07 10:35 | 2020-08-07 11:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП№151 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-0,4кВ кВ ф№1 от ТП№151 замечания устранить.
3109 | 280 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-08-09 06:43 | 2020-08-09 08:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 8 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №8-9 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8 с.Б.Хомутец, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 8 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 8 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Журову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
3110 | 498 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-08-04 15:45 | 2020-08-04 16:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 315 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор №13-№14 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за приделами границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 315 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор №13-№14 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за приделами границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 315 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1. По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 315 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
3111 | 101 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-09 07:01 | 2020-08-09 08:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 (Хожино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 (Хожино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
3112 | 502 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-08-07 06:15 | 2020-08-07 07:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Пробой междуфазной изоляции КЛ-1029 ПС Ярцево-1, на участке от ПС Ярцево-1 до ТП 89 в целом месте горизонтальной прокладки в земле в следствие изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 30 лет с 1988 года. | Нарушение электрической изоляции Повреждение кабельного участка от ПС Ярцево-1 до ТП 89 силового кабеля ААШв-10 3*185 послужило старение изоляции в процессе длительной эксплуатации, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ аварийных отключений КЛ-1029 ПС 110/10кВ Ярцево-1 при повреждении на участке КЛ-10кВ от ПС Ярцево-1 до ТП 89 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке.
3113 | 56 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-08-06 13:25 | 2020-08-06 15:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-1 КТП-211 Ф-Задня РП Лутна в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода.
3114 | 503 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-08-07 08:15 | 2020-08-07 10:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения Л 10кВ №03 РП 03 явилось междуфазное замыкание, возникшее при повреждении на ведомственном участке потребителя (ТП 091П). | Причиной отключения Л 10кВ №03 РП 03 явилось междуфазное замыкание, возникшее при повреждении на ведомственном участке потребителя (ТП 091П). | Направить письмо-претензию в адрес владельца ЭУ потребителя ТП 091П (в лице директора Терзийского Н.В..).
3115 | 57 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-08-06 17:08 | 2020-08-06 18:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-76 Ф-1029 ПС Новобрянская в пролете опор №9-10.
3116 | 58 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-08-06 19:40 | 2020-08-06 21:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Харитоновская в пролете опор №79-82 от ДКР.
3117 | 59 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-08-06 21:26 | 2020-08-06 23:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ КТП-160 Л1 Ф-1004 ПС Ружное в пролете опор №5-6.
3118 | 60 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-08-07 16:35 | 2020-08-07 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-153 Ф-1026 ПС Новобрянская в пролете опор №20-21.
3119 | 103 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-08-08 14:05 | 2020-08-08 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 499 (Никольское школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 499 (Никольское школа) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3120 | 104 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-10 13:10 | 2020-08-10 14:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 080 (ул.Декабристов) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №7 ТП 080 (ул.Декабристов), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3121 | 506 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-08-10 11:18 | 2020-08-10 13:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП-6-10 Доротовка на провода в пролете опор №13 - №14 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-6-10 Доротовка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №13 - №14 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-6-10 Доротовка.
3122 | 964 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-08-10 17:21 | 2020-08-10 17:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 205 ВЛ №23 ПС Рассказовская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 205 ВЛ №23 ПС Рассказовская , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3123 | 553 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-08-10 18:08 | 2020-08-10 20:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от ТП 10/0,4 кВ №227 станция Чуприяновка. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
3124 | 966 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-08-10 15:05 | 2020-08-10 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролёте опор №14-№15 , при порывах ветра до 13 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №128. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№2. | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП №128 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП №128 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
3125 | 105 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-08-06 06:12 | 2020-08-06 08:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 141 "Красново Свинарник" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 141 "Красново Свинарник" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3126 | 77 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-08-11 03:54 | 2020-08-11 04:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 504 ПС 110кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
3127 | 557 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-08-10 16:20 | 2020-08-10 19:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 055. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 055.
3128 | 967 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-08-11 09:55 | 2020-08-11 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №17-18. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ№299. | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-299 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-299 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
3129 | 68 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2020-08-11 16:43 | 2020-08-11 18:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Л1 ТП-084 Ф-105 ПС Бобовичи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3130 | 558 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-08-01 16:30 | 2020-08-01 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кв №1 КТП 191 Замятино с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0.4кв №1 КТП 191 Замятино.
3131 | 559 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-08-07 17:48 | 2020-08-07 19:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10кВ ф.№13 ПС 35/10 кВ Маяк с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра КЛ-10кВ ф.№13 ПС 35/10 кВ Маяк устранить выявленные дефекты.
3132 | 286 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-08-11 17:40 | 2020-08-11 20:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Срыв изолятора ШС-10 фазы «С» на опоре №105 ВЛ-10 кВ №02 ПС Хлевное, от разрушения колпачка К-6 и сильным порывистым ветром (нарушение структуры материала в результате длительного ультрафиолетового излучения). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) Межфазное короткое замыкание проводов, из-за срыва изолятора ШС-10 фазы «С» на опоре №105 ВЛ-10 кВ №02 ПС Хлевное, от разрушения колпачка К-6 и сильным порывистым ветром. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное устранить выявленные недостатки.
3133 | 970 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-08-12 05:13 | 2020-08-12 05:13 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 160-170 на ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое. Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 164 ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.
3134 | 508 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-08-10 00:35 | 2020-08-10 01:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 601- ТП 1090 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1991 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л 618 ПС Диффузион явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 601- ТП 1090 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ отключений Л 618 ПС Диффузион за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ
3135 | 287 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-08-12 04:32 | 2020-08-12 05:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, от опоры № 3 до жилого дома № 26 ВЛ 0,4 кВ №2 ГКТП-5 Калинина 26-60. В результате сильного порывистого ветра 17м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Однофазное КЗ проводов от опоры № 3 до жилого дома № 26 ВЛ 0,4 кВ №2 ГКТП-Кирова 26-60 в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра 17м/с. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ГКТП-5 Калинина 26-60. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ГКТП-5 Калинина 26-60 устранить выявленные замечания.
3136 | 905 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-08-07 13:20 | 2020-08-07 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 302 "Алешкино КЗС" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 302 "Алешкино КЗС" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3137 | 70 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-08-12 11:58 | 2020-08-12 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Влазовичи в пролете опор №73-74.
3138 | 513 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-08-11 11:25 | 2020-08-11 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева в границах охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-4 ЗТП-2-7 Мурыгино на провода в пролете опор №4 - №5 послужило несвоевременное выявление дефекта, дерева в охранной зоне и угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание одного предохранителя ПН-2 фаза "А" ВЛ 0,4кВ Л-4 ЗТП-2-7 Мурыгино произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-4 ЗТП-2-7 Мурыгино.
3139 | 112 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-11 06:45 | 2020-08-11 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 417 (ул.Первомайская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП 417 (ул.Первомайская), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3140 | 971 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2020-08-12 17:23 | 2020-08-12 17:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Пески по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающим падением на провода. Выполнить опиливание кроны дерева растущего в охранной зоне пролёт опор № 30-31 по ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Пески
3141 | 118 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-12 17:15 | 2020-08-12 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 14 руб. 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 14 руб. 2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3142 | 119 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-12 22:00 | 2020-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 89 руб. 6 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 89 руб. 6 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
3143 | 76 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-08-12 16:28 | 2020-08-12 18:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №231 ф.1002 ПС Игрицкая По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3144 | 518 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-12 22:33 | 2020-08-12 22:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести чистку изоляторов на опорах №№40, 42, 43 ВЛ 110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114). Провести анализ количества отключений ВЛ 110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114) по причине воздействия птиц и рассмотреть вопрос о необходимости установки на данной ВЛ дополнительной репеллентной защиты от птиц. Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №№39, 40, 41, 42, 43, 44 ВЛ 110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114), при выявлении несоответствия довести до нормы.
3145 | 295 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-08-12 11:55 | 2020-08-12 12:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 604 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №3-4 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 604 с.Филатовка, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 604 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 604 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3146 | 977 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-08-13 10:45 | 2020-08-13 12:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП 1222 В пролете опор 1-00/12-13 и по результатам осмотра произвести расчистку трассы (обрезку крон, валку деревьев) по ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП 1222. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления и расчистки трассы ВЛ от ДКР.
3147 | 120 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-06 15:50 | 2020-08-06 17:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 (Горлово ферма) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 (Горлово ферма) в соответствии с НТД. Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории.
3148 | 121 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-12 18:20 | 2020-08-12 20:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выдать предписание владельцу дома от опоры №12 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 171 (Петраково) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 171 (Петраково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3149 | 122 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-13 10:40 | 2020-08-13 12:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Юдино ПС 35/10кВ Аниково. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Юдино ПС 35/10кВ Аниково.
3150 | 301 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-08-13 19:10 | 2020-08-13 20:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор №-№5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 723 Комаревщино. В результате сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Межфазное КЗ проводов в пролете опор № 4-№5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 723 Комаревщино в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра. | Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на проводав пролёте опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 723 Комаревщино. Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 723 Комаревщино. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 723 Комаревщино устранить выявленные замечания.
3151 | 973 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2020-08-13 15:10 | 2020-08-13 17:01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Произвести обследование стоек опор №59 и №63 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №59 и №63 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ Хохол-1. По результатам обследования стоек опор №59 и №63 и верхового осмотра опор №59, №63 на ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ Хохол-1 устранить выявленные дефекты.
3152 | 62 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2020-08-13 10:06 | 2020-08-13 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал с целью выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
3153 | 63 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2020-08-13 21:19 | 2020-08-13 22:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №033 "Великово" ф.2с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №033 "Великово" ф.2 замечания устранить. Провести разъяснительную беседу о причине возникновения аварийного отключения, а так же о содержании в надлежащем состоянии сооружений находящихся в частной собственности с собственником доме №4 д. Великово.
3154 | 983 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-08-14 10:30 | 2020-08-14 12:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ в пролёте опор №9-10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ, произошел обрыв провода в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4кВ №107. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 107 ВЛ №01 ПС Дегтянска, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3155 | 981 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-08-12 08:50 | 2020-08-12 11:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 126 д. Ломовое и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 126 д. Ломовое по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 126 д. Ломовое в пролете опор №3-4.
3156 | 565 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-08-13 19:00 | 2020-08-13 20:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Подвязье произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №4\7-4\8, вызванного в результате сильного порывистого ветра. | Нарушение электрической изоляции В результате механического воздействия сильных порывов ветра в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4кВ фид.№1д.Подвязье, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №4\7-4\8, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Подвязье. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №4/7-4/8 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Подвязье. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Торопецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
3157 | 127 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-08 10:50 | 2020-08-08 12:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №17-№18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 256 (Сергеево). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 256 (Сергеево) в соответствии с НТД.
3158 | 128 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-14 11:50 | 2020-08-14 13:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор № 57-№58. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
3159 | 138 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-15 07:10 | 2020-08-15 09:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №12 ТП 018 (ул.Радищева) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №12 ТП 018 (ул.Радищева) , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3160 | 139 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-15 10:05 | 2020-08-15 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-400 (Белогостицы пос. №2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-400 (Белогостицы пос. №2), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3161 | 949 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-15 13:10 | 2020-08-15 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №85-№86 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Шурскол". Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД.
3162 | 140 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-15 13:10 | 2020-08-15 15:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №20-№21 ВЛ 10кВ №09 ПС 110/10кВ "Шурскол". Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД.
3163 | 303 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-08-16 13:03 | 2020-08-16 13:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами) | Провести верховой осмотр опор №№94-96 ВЛ 110 кВ Вербилово левая правая на предмет выявления загрязнения изоляторов. Провести измерение сопротивления заземления опоры №95 ВЛ 110 кВ Вербилово левая правая. По результатам верхового осмотра опор №№94-96 и измерения сопротивления заземления опоры №95 ВЛ 110 кВ Вербилово левая правая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №95 ВЛ 110 кВ Вербилово левая.
3164 | 304 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-08-17 05:22 | 2020-08-17 05:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры № 103 ВЛ 110 кВ Набережное. Провести измерение сопротивления заземления опоры № 103 ВЛ 110 кВ Набережное. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры № 103 ВЛ 110 кВ Набережное провести устранение выявленных недостатков.
3165 | 987 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-08-15 21:05 | 2020-08-15 22:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 2-9/2-10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало ,отключение АВ-3 в КТП-137 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 137 ВЛ №07 ПС Дегтянска, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3166 | 305 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-08-17 06:40 | 2020-08-17 08:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры № 13 ВЛ 35 кВ Сенцово-2. По результатам верхового осмотра опоры № 13 ВЛ 35 кВ Сенцово-2 провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектных гирлянд изоляторов.
3167 | 317 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-08-16 11:54 | 2020-08-16 12:59 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3168 | 988 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-08-15 12:00 | 2020-08-15 13:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 181 ВЛ №6 ПС Бахаревская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести обход ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 181 ВЛ №6 ПС Бахаревская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3169 | 144 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-14 12:00 | 2020-08-14 14:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выдать предписание владельцу дома от опоры №16 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 173 (Щипцово). Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 173 (Щипцово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3170 | 145 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-16 13:34 | 2020-08-16 15:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выдать предписание владельцу дома от опоры №5 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №4 ТП 100 (Гаютино-7). Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 100 (Гаютино-7) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3171 | 533 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-08-16 16:10 | 2020-08-16 17:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л1019 ПС 110/35/10кВ Россия силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л1019 ПС 110/35/10кВ Россия дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
3172 | 990 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-08-14 14:01 | 2020-08-14 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 114 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 114.
3173 | 566 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-08-14 23:00 | 2020-08-14 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену стеклянных гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" опоры №30 ВЛ-110кВ Старица-Победа. Провести выборочно верховой осмотр изоляции на участке опор №№27-37 ВЛ-110кВ Старица - Победа По результатам верхового осмотра устранить выявленные нарушения
3174 | 534 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-08-16 21:37 | 2020-08-16 22:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП-150 Шаломино ВЛ-1002 ПС Шаломино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева в пролете опор №4-№5 при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП-150 Шаломино ВЛ-1002 ПС Шаломино произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №4-№5 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП-150 Шаломино. По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП-150 Шаломино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
3175 | 536 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-08-15 12:46 | 2020-08-15 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП-1126 ВЛ-1007 ПС Замошье Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 №1 ТП-1126 ВЛ-1007 ПС Замошье в пролете опор №№10-11 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 №1 ТП-1126 ВЛ-1007 ПС Замошье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3176 | 537 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-08-14 11:48 | 2020-08-14 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1, Л618 - РП02 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л618 ПС Смоленск-1 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ПС Смоленск1, Л618-РП02" в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений Л 618 ПС Смоленск-1 по причине повреждения кабеля за последние пять лет и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ
3177 | 567 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-08-14 14:36 | 2020-08-14 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Чертолино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Чертолино.
3178 | 152 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-08-11 09:30 | 2020-08-11 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №16-№17 ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3179 | 93 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2020-08-16 08:15 | 2020-08-16 10:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.129 ПС 110кВ Луговая на участке от опоры №80 до опоры №90. По результатам верхового ВЛ-10кВ ф.129 ПС 110кВ Луговая осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №88 ВЛ-10кВ ф.129 ПС 110кВ Луговая, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
3180 | 94 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-08-15 16:20 | 2020-08-15 17:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
3181 | 571 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-08-15 16:15 | 2020-08-15 17:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151.
3182 | 572 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-08-16 08:47 | 2020-08-16 10:56 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения ВЛ-6 кВ №602 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово явилось повреждение на абонентской ТП-6/0,4 №443 . |  | Направить письмо директору ООО "Металл для дома", являющемуся собственником ТП 10/0,4кВ №443 о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
3183 | 982 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-08-11 13:35 | 2020-08-11 14:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 226 д. Мужиково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 226 д. Мужиково разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС.
3184 | 983 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-08-11 17:07 | 2020-08-11 20:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной обход ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Варваринка по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Варваринка, и включить их в планы работ Новосильского РЭС
3185 | 984 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-08-11 18:09 | 2020-08-11 22:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 50 д. Большие Пруды и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 50 д. Большие Пруды по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП 50 д. Большие Пруды в пролете опор №23-24.
3186 | 985 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-08-13 18:18 | 2020-08-13 19:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 226 д. Мужиково и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 226 д. Мужиково по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 226 д. Мужиково в пролете опор №6-7.
3187 | 155 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-08-10 23:23 | 2020-08-11 01:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 129 (Тимонино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 129 (Тимонино), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3188 | 93 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-08-17 13:44 | 2020-08-17 13:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3189 | 94 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-08-17 13:52 | 2020-08-17 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3190 | 160 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-14 07:12 | 2020-08-14 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 251 Софино ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 251 Софино ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3191 | 161 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-14 07:30 | 2020-08-14 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 244 Рютнево ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 244 Рютнево ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3192 | 989 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2020-08-11 16:35 | 2020-08-11 17:02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю АО "Орелоблэнерго" о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам осмотра КВЛ 10кВ №15 ПС Кромская и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр участка КВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Кромская филиала ПАО "МРСК Центра"-"Орелэнерго".
3193 | 172 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-08-17 13:54 | 2020-08-17 15:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 366 (Федяево) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 366 (Федяево).
3194 | 978 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2020-08-17 14:50 | 2020-08-17 15:23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Гейзер" о приведении потребительской КТП 670 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3195 | 979 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2020-08-17 15:47 | 2020-08-17 15:47 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Рамонский сахар" о приведении потребительской СТП 104 ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3196 | 174 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-17 10:36 | 2020-08-17 10:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3197 | 175 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-17 20:40 | 2020-08-17 22:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №32 - №33 ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3198 | 101 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-08-17 23:17 | 2020-08-17 23:17 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести верховой осмотр изоляции на опорах № 62-3 - 62-5 ВЛ 110кВ Новобрянская-Советская с отпайкой на ПС 110кВ Тепличная. Установить ПЗУ на опорах № 62-3 - 62-5 ВЛ 110кВ Новобрянская-Советская с отпайкой на ПС 110кВ Тепличная. По результатам осмотра, при необходимости произвести замену подвесных изоляторов в гирлянде на опоре № 62-5 ВЛ 110кВ Новобрянская-Советская с отпайкой на ПС 110кВ Тепличная..
3199 | 176 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-08-15 14:29 | 2020-08-15 15:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово нарушения.
3200 | 183 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-18 09:20 | 2020-08-18 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП п/х-во ЯФТТ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП п/х-во ЯФТТ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Моделово-2" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3201 | 184 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-18 04:20 | 2020-08-18 05:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы ИВЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 1600 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ИВЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 1600 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные земельные работы в охранной зоне 6 кВ ТП 600 - ТП 1600 .
3202 | 185 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-08-14 10:00 | 2020-08-14 12:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-40/10 Шпилево с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-40/10 Шпилево в соответствии с НТД. Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории.
3203 | 1 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-08-18 11:43 | 2020-08-18 13:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 12-13 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 14 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №12-13 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения АВ ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 31Р с.Волковка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3204 | 192 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-08-13 08:25 | 2020-08-13 10:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 523 "Ларионцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 523 "Ларионцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выдать предписание владельцу дома от опоры №14 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 523 "Ларионцево".
3205 | 70 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2020-08-18 13:14 | 2020-08-18 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №111 Кулебаново-Громово с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП №111 Кулебаново-Громовоустранить выявленные замечания.
3206 | 96 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2020-08-15 17:37 | 2020-08-15 18:19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 306 ПС 35 кВ Сетище По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
3207 | 193 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-18 20:20 | 2020-08-18 22:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 Мишутино АВМ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 Мишутино АВМ , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3208 | 577 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-08-17 21:36 | 2020-08-17 23:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в пролете опор №2/2-2/3 в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 Толокново-1 КВЛ №18 ПС Оленино. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Нелидовкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
3209 | 578 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-08-19 09:40 | 2020-08-19 09:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.09 (1136 ) ПС 110/10кВ Лаптиха. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.09 (1136 ) ПС 110/10кВ Лаптиха.
3210 | 199 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-15 18:50 | 2020-08-15 19:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 311 (Петровское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 311 (Петровское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3211 | 984 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-08-14 09:00 | 2020-08-14 10:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
3212 | 205 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-18 13:16 | 2020-08-18 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 441 (Дор Лом) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3213 | 947 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-18 15:36 | 2020-08-18 16:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 6кВ №35 Углы ПС 110/35/6кВ Волжская в пролетах опор №82 - №83 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 6кВ №35 Углы ПС 110/35/6кВ Волжская в соответствии с НТД.
3214 | 7 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-19 10:03 | 2020-08-19 11:12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3215 | 997 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-18 22:07 | 2020-08-18 23:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-287 (Власьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3216 | 963 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-08-18 12:31 | 2020-08-18 14:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Мастерские" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Мастерские". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Соболеву А.А. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
3217 | 99 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-15 03:20 | 2020-08-15 05:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 164-ТП 12 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3218 | 208 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-19 17:15 | 2020-08-19 19:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 170 - ТП 171 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 170 - ТП 171 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
3219 | 1 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-08-19 13:17 | 2020-08-19 14:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое".
3220 | 209 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-08-19 14:30 | 2020-08-19 16:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Починок мастерские" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Починок мастерские".
3221 | 212 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-08-19 21:30 | 2020-08-19 23:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3222 | 106 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-08-20 09:03 | 2020-08-20 09:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-60кВ ф.7 РП Березино на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф.7 РП Березино наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
3223 | 213 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-20 06:10 | 2020-08-20 08:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3224 | 75 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-08-20 09:15 | 2020-08-20 09:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-08 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-08 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания.
3225 | 77 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-08-20 13:13 | 2020-08-20 13:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1 устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №35, №36, №37 ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №35, №36, №37.
3226 | 102 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-08-20 14:11 | 2020-08-20 14:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Беловское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3227 | 103 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-08-20 14:30 | 2020-08-20 14:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3228 | 328 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-08-20 12:15 | 2020-08-20 14:17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Воздействие при повреждении потребительской КТП 505 П (на балансе базы отдыха "Дубравушка") |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3229 | 8 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-08-19 15:40 | 2020-08-19 16:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 762 ВЛ №04 ПС Ярославская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3230 | 582 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-08-19 10:56 | 2020-08-19 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПКиселкино2Дорохово. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТПКиселкино2Дорохово.
3231 | 583 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-08-19 21:02 | 2020-08-19 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф2улЮжнаяТПЖ.посТеблеши182Тебл. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф2улЮжнаяТПЖ.посТеблеши182Тебл.
3232 | 584 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-08-20 09:26 | 2020-08-20 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Липовка-1 КВЛ №07 ПС Оленино. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 Липовка-1 КВЛ №07 ПС Оленино.
3233 | 104 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-19 11:48 | 2020-08-19 13:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 22-Город 2 каб.1 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3234 | 226 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-20 10:15 | 2020-08-20 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 832 (Мясоедово) . Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3235 | 227 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-08-17 10:50 | 2020-08-17 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 548 "Новоселка" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 548 "Новоселка" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3236 | 228 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-20 11:14 | 2020-08-20 12:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 333 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3237 | 229 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-08-19 12:20 | 2020-08-19 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 074 (Коромыслово деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 074 (Коромыслово деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3238 | 13 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Гавриловский РЭС Архив | 2020-08-21 15:28 | 2020-08-21 16:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 144 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 144 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
3239 | 14 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-08-21 16:03 | 2020-08-21 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №24-25. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения дерева растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало ,отключение АВ-1 в КТП-10/0,4кВ№032. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 032 ВЛ №07 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3240 | 985 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2020-08-22 07:20 | 2020-08-22 09:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) нет | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи нет | По результатам проверки состояния контактных соединений проводов на ВЛ-10-1 ПС В.Мамон выявленные нарушения включить в план ремонта и ТО Выполнить, с применение тепловизора, проверку контактных соединений проводов на ВЛ-10-1 ПС В.Мамон на предмет выявления локальных нагревов .
3241 | 109 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-20 03:32 | 2020-08-20 04:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 57-ДСК 2 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3242 | 241 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-21 09:35 | 2020-08-21 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 147 Чурилково к-с ВЛ 10 кВ № 202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 147 Чурилково к-с ВЛ 10 кВ № 202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3243 | 81 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-08-22 14:46 | 2020-08-22 15:13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение потребителю с.Лужок, ул.Центральная, мастерские с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
3244 | 82 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2020-08-22 20:03 | 2020-08-22 21:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок, ,с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок устранить выявленные замечания.
3245 | 242 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-21 20:37 | 2020-08-21 22:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 077 Лупачево ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 077 Лупачево ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3246 | 243 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-22 15:10 | 2020-08-22 17:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 777 Зяблицы-1 ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 777 Зяблицы-1 ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3247 | 247 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-24 04:40 | 2020-08-24 06:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 348 Михеево ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 348 Михеево ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3248 | 957 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2020-08-21 18:05 | 2020-08-21 21:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 256 явился схлест проводов в пролете опор № 4-18 - 4-19 с последующим их обрывом, вследствие падения дерева на провода, при несанкционированном его спиле сторонним лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Повреждение провода в пролете опор № 4-18 - 4-19 по ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 256 по причине падения дерева на провода, при несанкционированном его спиле сторонним лицом | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 256 По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 256 разработать график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения
3249 | 988 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2020-08-22 15:51 | 2020-08-22 16:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести обследование подверженных одностороннему тяжению опор №2,3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4-06 ПС 35кВ Дружба с откапыванием их до 0,6м. По результатам обследования опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4-06 ПС 35кВ Дружба , в случае выявления замечаний наметить мероприятия по их устранению. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
3250 | 958 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курский РЭС | 2020-08-22 05:10 | 2020-08-22 07:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения ВЛ 10кВ 420.5 ПС Камыши действием МТЗ стало междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева на провода в пролетах опор №196 - №197, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов всех трех фаз произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №196 - №197 ВЛ 10кВ 420.5 ПС Камыши, ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ 420.5 ПС Камыши разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ 420.5 ПС Камыши на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.
3251 | 116 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-08-22 10:10 | 2020-08-22 10:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.609 ПС Бытошская в пролете опор №35-36.
3252 | 117 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-08-22 10:56 | 2020-08-22 11:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-106 Ф-601 ПС Цементная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3253 | 118 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-08-23 08:07 | 2020-08-23 10:38 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго».
3254 | 119 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-08-23 08:19 | 2020-08-23 09:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Борщевская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Борщевская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
3255 | 586 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-08-22 09:50 | 2020-08-22 11:54 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подать заявление в полицию в целях установления виновных лиц для возмещения ущерба по устранению повреждения.
3256 | 587 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-08-23 17:00 | 2020-08-23 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в пролете опор №19-20 в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ д.Гремячиха Климонтино-Бойки. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
3257 | 113 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-08-22 06:21 | 2020-08-22 06:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3258 | 588 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-08-23 11:24 | 2020-08-23 11:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) По РЗА нет. | Нарушение электрической изоляции По РЗА нет. | Выполнить замену полимерной изоляции фаз "А"и"В"на опоре №8-91 (отпайка на ПС 110/35/10 кВ Пушкино) ВЛ-110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Пушкино. Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП ТверкойПБ о необходимости выполнения технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД.
3259 | 589 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-08-23 12:40 | 2020-08-23 13:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Устройства РЗА принадлежат абоненту. Обработка не требуется. | Нарушение электрической изоляции Устройства РЗА принадлежат абоненту. Обработка не требуется. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6 кВ №8 ПС 36/6 кВ ФЗиК электротехнической лабораторией. Провести мастерам Конаковского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. По результатам испытания участков КЛ-6 кВ №8 ПС 36/6 кВ ФЗиК устранить выявленные нарушения.
3260 | 250 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-24 07:01 | 2020-08-24 09:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов в пролетах опор №68-№69 Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
3261 | 251 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-24 06:08 | 2020-08-24 06:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №201-№202 ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
3262 | 126 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-08-20 19:58 | 2020-08-20 21:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. Промзона №2 от РП Стригово с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф. Промзона №2 от РП Стригово произвести вырубку выявленных деревьев.
3263 | 269 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-21 21:31 | 2020-08-21 23:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Пчелье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3264 | 270 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-22 08:17 | 2020-08-22 10:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Вандышево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3265 | 7 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-22 10:49 | 2020-08-22 12:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 450 (Пиняги) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3266 | 271 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-22 19:51 | 2020-08-22 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-240 Пирогово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3267 | 122 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-08-21 17:40 | 2020-08-21 18:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от ТП 66 до опоры №16 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод. По результатам проведения осмотра участка трассы КЛ 6 кВ от ТП 66 до опоры №16 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3268 | 123 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-08-22 02:58 | 2020-08-22 03:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП-506 ПС35 кВ Н. Таволжанка. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-506 ПС35 кВ Н. Таволжанка. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-506 ПС35 кВ Н. Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3269 | 287 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-24 08:00 | 2020-08-24 10:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №23-6 - №23-7 ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3270 | 294 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-24 09:50 | 2020-08-24 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №20-№21 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 317 (Лапушка). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 317 (Лапушка) в соответствии с НТД.
3271 | 995 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2020-08-24 19:03 | 2020-08-24 20:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Провести обследование стоек опор №5, 5а, 5б ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-410 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Березняги с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №5, 5а, 5б ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-410 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Березняги с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. По результатам обследования и верхового осмотра опор №5, 5а, 5б ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-410 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Березняги выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2020г.
3272 | 590 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-08-24 06:45 | 2020-08-24 10:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) ПО РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.04(12) ПС-35/10кВ №1 с целью выявления дефектов. Устранить выявленные дефекты в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.04(12) ПС-35/10кВ №1 .
3273 | 89 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-08-24 17:12 | 2020-08-24 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 137 д. Галкино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 137 д. Галкино устранить выявленные замечания (при их наличии).
3274 | 26 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-08-24 14:18 | 2020-08-24 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 260 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №3 КТП 260. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
3275 | 27 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-08-24 15:26 | 2020-08-24 16:31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести выправку траверсы 10 кВ на опоре № 12 от ВЛ-10 кВ № 03 Б.Дорога. Провести верховой осмотр опор № 11,14 ВЛ-10 кВ Б.Дорога, с целью выявления возможного тяжения проводов ВЛ, после падения дерева на провода ВЛ в пролете опор № 12-13, из-за несанкционированного спила дерева неизвестным лицом. По результатам обследования опор и верхового осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3276 | 128 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жирятинский РЭС Архив | 2020-08-17 19:45 | 2020-08-17 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-76 Ф-1001 ПС Жирятинская по всей длине По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3277 | 129 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-08-18 16:33 | 2020-08-18 18:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛИ-0,4кВ №1 от СТП-297 ф. 1002 ПС Свень на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №3-4.
3278 | 130 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-08-19 10:45 | 2020-08-19 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Усожа в пролете опор №12-13, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
3279 | 131 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-08-19 10:58 | 2020-08-19 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Карачевская в пролете опор №28-29, угрожающих падением на провода.
3280 | 593 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-08-24 10:45 | 2020-08-24 12:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы.
3281 | 594 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-08-25 02:20 | 2020-08-25 02:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр участка линии выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЦДТ (абонентская) с целью выявления наличия дефектов. По результатам осмотра участка линии выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЦДТ (абонентская) устранить выявленные при осмотре дефекты.
3282 | 299 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-20 18:38 | 2020-08-20 20:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14-№15 ТП 114 (Фалюково). Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3283 | 300 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-08-19 09:35 | 2020-08-19 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №55-№56 ВЛ 10кВ №5 "ВЧ" ПС 35/10кВ "Раменье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3284 | 301 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-08-20 08:10 | 2020-08-20 10:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 "Супорганово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 "Супорганово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести разъяснительную беседу с жителями д. Супорганово о недопущении наброса посторонних предметов на провода ВЛ.
3285 | 308 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-08-24 19:15 | 2020-08-24 20:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 057 (Маслениково) Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3286 | 309 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-08-23 20:45 | 2020-08-23 22:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 083 (Омелино) Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3287 | 556 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-21 21:26 | 2020-08-21 21:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести очистку от загрязнений гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №126 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - КС-3-2 с отпайкой на ПС Феникс (ВЛ-142). Рассмотреть вопрос о необходимости установки на опоре №126 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - КС-3-2 с отпайкой на ПС Феникс (ВЛ-142) дополнительной репеллентной защиты от птиц.
3288 | 141 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-08-25 14:45 | 2020-08-25 16:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи в пролете опор №183-184.
3289 | 597 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-08-25 03:54 | 2020-08-25 03:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) По РЗА нет. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) По РЗА нет. | Выполнить замену полимерной изоляции фазы "А" на опоре №9А в сторону опор №9 и №10, а фазы"В" в сторону опоры №9 на ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-II цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ). Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП ТверкойПБ о необходимости выполнения технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД.
3290 | 598 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-08-25 18:00 | 2020-08-25 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ№ 1558 Удача Юго-Запад КЛ-10кВ №5021 (27) ПС Южная По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ№ 1558 Удача Юго-Запад КЛ-10кВ №5021 (27) ПС Южная устранить выявленные нарушения
3291 | 599 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-08-25 18:03 | 2020-08-25 20:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ № 206 №31 ПС Южная в пролете опор №8-№9 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3292 | 127 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-08-25 14:43 | 2020-08-25 14:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС35 кВ Ивица По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3293 | 292 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-25 22:01 | 2020-08-25 23:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3294 | 32 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Гавриловский РЭС Архив | 2020-08-26 10:14 | 2020-08-26 11:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 255 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 255 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
3295 | 5 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-08-26 10:35 | 2020-08-26 11:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №31 и включить их в план работ РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 31 д.Тюково по всей длине
3296 | 130 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-08-26 10:27 | 2020-08-26 10:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 301 ПС 35 кВ Прилепы
3297 | 342 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-08-26 09:00 | 2020-08-26 11:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ 10 кВ Ток РП Пашково произошло по причине однофазного замыкания на землю деревом в пролёте опор № 8-9, росшего в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Перекрытие провода фазы "В" в пролёте опор № 8-9 на ВЛ 10 кВ Ток РП Пашково в результате механического воздействия при воздействии ДКР, росшего в охранной зоне. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ток по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 10кВ Ток , произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. При необходимости, ВЛ 10кВ Ток включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли. Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3298 | 343 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-08-26 12:45 | 2020-08-26 15:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 806 произошло из-за перекрытия проводов в пролете опор 18-19 отломившейся веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Схлест проводов в пролете опор 18-19 возник из-за механического воздействия на провода отломившейся ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Провести расчистку трассы от деревьев и поросли, росших в охранной зоне ВЛ 0,4 Боринское КТП 806 Ф1 в пролётах опор №18-19 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Боринское КТП 806 Ф1 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 Боринское КТП 806 Ф1, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Подугольников А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
3299 | 344 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-08-26 13:17 | 2020-08-26 14:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) Перегорание предохранителя ПН2, ВЛ-0,4 кВ №3 КТП№275 произошло по причине меж-фазного К.З. проводов путём схлёста, в пролёте опор №2-3, в результате увеличения стрелы провеса. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Причина перегорания предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №275 явилось в следствии схлеста проводов из за раз регулирования стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №13 КТП №275. | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №275 по всей длине ВЛ для выявления раз регулирования стрелы провеса проводов При выявлении раз регулирования стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №275 наметить мероприятия по перетяжке проводов в кротчайший срок Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3300 | 317 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-26 16:30 | 2020-08-26 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Дома от ТП Швейка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 Дома от ТП Швейка, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3301 | 6 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-08-25 10:50 | 2020-08-25 11:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ИТР осмотр ячеек 10 кВ КРУН 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ячеек 10 кВ КРУН 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Шаблыкинои включить их в план работ ЮУ СПС Провести внеочередные испытания изоляции выключателей В 10 кВ 1 сек. 10 кВ КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино Разработать мероприятия по результатам внеочередного испытания изоляции выключателей В 10 кВ 1 и 2 сек. 10 кВ КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино и включить их в план работ ЮУ СПС
3302 | 603 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-08-26 16:35 | 2020-08-26 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Дулово ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №18-19 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Дулово ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора отключилась. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Рябков Н.П. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате перекрытия веткой проводов ВЛ0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Дулово ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора в пролёте опор №18-19 с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Дулово ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Рябков Н.П. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Дулово ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора в пролете опор №18-19. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
3303 | 136 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-08-26 01:03 | 2020-08-26 01:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Лубянки. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3304 | 98 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-08-26 17:51 | 2020-08-26 17:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Чернево-2 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Чернево-2 устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №159, №160, №161 ВЛ-35 кВ Чернево-2, при необходимости выполнить устранение дефектов.
3305 | 322 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-08-21 11:45 | 2020-08-21 13:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 522 "Веска" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 522 "Веска" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3306 | 253 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-24 15:07 | 2020-08-24 16:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 (Матренинская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 (Матренинская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии.
3307 | 324 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-08-23 09:04 | 2020-08-23 11:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Вятское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3308 | 103 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-08-26 21:10 | 2020-08-26 22:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-12 - ТП-37 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-12 - ТП-37 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-12 - ТП-37 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-12 - ТП-37 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3309 | 34 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-08-26 16:02 | 2020-08-26 18:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №156 с целью выявления провиса провода. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП №156 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
3310 | 604 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-08-26 16:29 | 2020-08-26 17:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ул.Мясникова от ЗТПП №7. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ул.Мясникова от ЗТПП №7.
3311 | 605 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-08-26 19:50 | 2020-08-26 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВфПосТПНовиково ф.1133 ПС Лаптиха. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВфПосТПНовиково ф.1133 ПС Лаптиха.
3312 | 565 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-27 05:13 | 2020-08-27 05:13 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Установить защиту от птиц на участке опор 78 - 82 ВЛ 110 кВ Восток - Серго-Ивановская с отпайкой на ПС Туманово (ВЛ-128). Произвести очистку изоляторов гирлянд фаз А и С на опоре № 80 ВЛ 110кВ Восток - Серго-Ивановская с отпайкой на ПС Туманово (ВЛ-128).
3313 | 254 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-24 21:15 | 2020-08-24 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №9 ТП 666 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №9 ТП 666 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3314 | 336 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-26 10:45 | 2020-08-26 11:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 1619 - ТП 619 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6кВ ТП 1619 - ТП 619 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
3315 | 337 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-22 19:00 | 2020-08-22 21:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ-0,4кВ №5 ТП488 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей После проведения расчета нагрузки ВЛ-0,4кВ №5 ТП488 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД
3316 | 338 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-27 13:37 | 2020-08-27 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 100 Большие Ночёвки (деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3317 | 961 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2020-08-27 08:46 | 2020-08-27 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 2413ПС Жерновец Составить план-график устранения выявленных дефектов.
3318 | 321 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-27 14:49 | 2020-08-27 16:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 505 Великая ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 505 Великая ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3319 | 293 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-27 23:15 | 2020-08-28 01:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №84 и №85 ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3320 | 137 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-08-27 18:00 | 2020-08-27 18:27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 401 ПС 35 кВ Никольское. Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3321 | 344 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-08-27 09:15 | 2020-08-27 11:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр лист осмотра плановый ВЛ 0,4кВ №1 КТП Отестово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра лист осмотра плановый ВЛ 0,4кВ №1 КТП Отестовоустранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3322 | 345 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-24 13:25 | 2020-08-24 15:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 467 Кириловское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3323 | 346 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-24 21:51 | 2020-08-24 23:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 183 (Заболотье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3324 | 347 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-25 09:32 | 2020-08-25 11:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 6кВ №5 Назарово ПС 110/6кВ Судоверфь в пролетах опор №44 - №45 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 6кВ №5 Назарово ПС 110/6кВ Судоверфь в соответствии с НТД.
3325 | 569 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-08-27 15:57 | 2020-08-27 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное неустойчивое КЗ на ответвлении к дому №17,3-й Северный пер. с опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 251упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 251 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу д.№17 по 3-му Северному пер. с опоры №8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода на ответвлении ко вводу д. 17 пер. 3-ий Северный от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-251
3326 | 109 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Сусанинский РЭС Архив | 2020-08-26 21:24 | 2020-08-26 22:06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 141 для выявления замечаний в пролете оп. № 5/6/5/9/1/1- № 5/6/5/9/1/2 в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. По результатам обхода ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 141 устранить выявленные замечания (при их наличии).
3327 | 110 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Сусанинский РЭС Архив | 2020-08-26 18:38 | 2020-08-26 20:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии).
3328 | 348 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-08-28 09:05 | 2020-08-28 10:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1970г. Капитальный ремонт –2009г | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) однофазное замыкание на траверсу в результате срыва вязки Ф. "А" на опоре №3/2 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки на ВЛ 10кВ Хлебкомбинат ПС Нива, VS010-0010635 | На ВЛ 10кВ №4 Хлебокомбинат ПС Нива произвести верховой осмотр всех опор отпайки в сторону ТП-8 По результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ №4 Хлебокомбинат ПС Нива устранить выявленные дефекты Мастеру Стрельников С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №3-2 на ВЛ 10кВ №4 Хлебокомбинат ПС Нива (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю: - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры №3-2 на ВЛ 10кВ №4 Хлебокомбинат ПС Нива и наличии дефектов (признаков), комиссией Лебедянского РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации По результату осмотра опоры №3-2 на ВЛ 10кВ №4 Хлебокомбинат ПС Нива включать в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ.
3329 | 146 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-27 17:57 | 2020-08-27 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 860-Город 23 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3330 | 275 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-28 06:05 | 2020-08-28 08:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Выползово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Выползово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Выползово, остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3331 | 147 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-28 09:38 | 2020-08-28 10:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 353-ТП 512 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3332 | 359 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-28 14:05 | 2020-08-28 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Петровск" устранить выявленные дефекты, по остальным неисправностям установить срок устранения.
3333 | 150 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-30 06:34 | 2020-08-30 07:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 14 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3334 | 288 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-30 14:30 | 2020-08-30 16:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 542 (Рахманово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 542 (Рахманово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3335 | 112 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-08-29 20:46 | 2020-08-29 20:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии).
3336 | 151 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-08-30 21:20 | 2020-08-30 21:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(2.2)-РП 1н(8) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3337 | 350 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-08-29 20:19 | 2020-08-29 20:51 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3338 | 571 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-08-30 23:01 | 2020-08-31 00:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Диво, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №20-№21 ВЛ-1003 ПС Диво. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Диво разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3339 | 351 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-08-30 18:15 | 2020-08-30 21:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ-10 кВ "Вербилово" произошло вследствии перегорания провода шлейфа неподвижного ножа фазы "В" на линейном разъединителе 10 кВ ЛР 150 с межфазным замыканием на шлейф фазы "А". | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Перегорание провода шлейфа фазы "В" неподвижного ножа линейного разъединителя 10 кВ ЛР 150 на ВЛ-10 кВ "Вербилово" произошло по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении. | Провести тепловизионный контроль линейных разъединителей на ВЛ-10кВ Вербилово ПС 35/10 Грязное на предмет оценки нагрева контактов и контактных соединений токоведущего контура. По результатам оценки теплового состояния токоведущих частей линейных разъединителей 10 кВ по ВЛ-10кВ Вербилово ПС 35/10 Грязное, при выявлении аварийного дефекта, устранить немедленно, при развивающемся дефекте, принять меры по устранению неисправности при ближайшем выводе электрооборудования из работы. Провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД оперативному, оперативно-ремонтному, ремонтному персоналу Липецкого РЭС, в рамках проведения качественного обхода и осмотра оборудования ВЛ.
3340 | 114 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-08-29 17:45 | 2020-08-29 18:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Мантурово, с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. Выполнить комплексный осмотр опоры 20 подвергшейся протеканию тока КЗ на землю. По результатам внепланового обхода и комплексного обследования опоры № 20 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения.
3341 | 152 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-08-28 16:42 | 2020-08-28 17:15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
3342 | 254 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-08-29 06:08 | 2020-08-29 06:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое по всей протяженности на предмет выявления возможных дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.
3343 | 154 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-08-31 08:00 | 2020-08-31 08:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3344 | 255 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-08-29 06:16 | 2020-08-29 06:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить замену выявленных, загрязненных изоляторов фазы "А" на опоре № 339 ВЛ-110-36. Выполнить установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 338-340 на ВЛ-110-36.
3345 | 155 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-08-30 15:15 | 2020-08-30 15:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3346 | 370 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-28 23:00 | 2020-08-29 00:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Благодать). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Благодать) в соответствии с НТД.
3347 | 159 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-08-30 08:38 | 2020-08-30 09:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гриденки, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №129-130.
3348 | 611 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-08-28 13:08 | 2020-08-28 15:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции В результате длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств проходных изоляторов в ячейке СВ 1-3 10кВ ПС 110/35/10 кВ Красный Холм, что привело к межфазному К.З. и дальнейшему разрушению фарфоровой изоляции. | Произвести внеплановые высоковольтные испытания 1 секции шин 10кВ и 3 секции шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ кВ Красный Холм. По результатам испытаний на ПС 110/35/10кВ кВ Красный Холм устранить выявленные нарушения. Всему персоналу Бежецкого участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объемы и нормы испытания электрооборудования.
3349 | 160 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-08-30 09:16 | 2020-08-30 09:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Ружное в пролете опор №12-13, угрожающих падением на провода.
3350 | 166 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-08-29 12:10 | 2020-08-29 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-25 Ф-1003 ПС Красный Рог. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-25 Ф-1003 ПС Красный Рог разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3351 | 167 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-08-30 12:38 | 2020-08-30 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Теплое в пролете опор №22-23, угрожающих падением на провода.
3352 | 575 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-28 22:39 | 2020-08-28 22:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Сафоново - Милохово-тяговая с отпайкой на ПС Суетово (ВЛ-171). Произвести измерение сопротивления контура заземления с измерением переходных сопротивлений металлосвязей на опорах №49-№51 ВЛ 110 кВ Сафоново - Милохово-тяговая с отпайкой на ПС Суетово (ВЛ-171) при не соответствии довести до нормы. По результатам проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Сафоново - Милохово-тяговая с отпайкой на ПС Суетово (ВЛ-171) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить замену полимерного изолятора на опоре №50 ф. "А" ВЛ 110 кВ Сафоново - Милохово-тяговая с отпайкой на ПС Суетово (ВЛ-171).
3353 | 168 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-08-30 14:02 | 2020-08-30 15:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку стрелы провеса проводов ввода в дом от опоры №15 ВЛ-0,4 ТП-1 Л1 Ф-103 ПС Слава.
3354 | 353 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-08-21 11:03 | 2020-08-21 11:03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить в адрес ООО «Добрыня» письмо с требованием соблюдения Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», а также с рекомендацией проведения внепланового инструктажа работникам по вышеуказанному Постановлению с особым акцентированием внимания на опасности для жизни и здоровья воздействий на оборудование электрических сетей, а также о материальной ответственности в случае причинения ущерба электрическим сетям.
3355 | 354 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-08-26 17:45 | 2020-08-26 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести верховой инженерный осмотр опоры №45п отпайки от ВЛ 110 кВ Трубная правая к ПС Трубная-1 на предмет оценки состояния и выявления дефектов шлейфов, проводов и контактных соединений. Провести измерение сопротивления заземления опоры №45п отпайки от ВЛ 110 кВ Трубная правая к ПС Трубная-1. Устранить дефекты при выявлении по результатам верхового инженерного осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №45п отпайки от ВЛ 110 кВ Трубная правая к ПС Трубная-1.
3356 | 579 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-29 03:16 | 2020-08-29 03:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Вырубить угрожающие падением на провода ВЛ 110кВ Издешково-тяговая - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170) деревья в пролете опор 165 - 166 за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Издешково-тяговая - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170) составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных и сроков их устранения. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Издешково-тяговая - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170) с целью выявления угрожающих палением на провода ВЛ деревьев.
3357 | 371 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-08-23 11:27 | 2020-08-23 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить опиловку веток в пролете опор №9-№10, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 204 (Орлово). Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады №1 Фролову М.А. о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 204 (Орлово).
3358 | 375 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-08-26 13:40 | 2020-08-26 15:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 174 "Полевая" в пролете опор №6-№7. Провести внеплановый инструктаж мастеру Косареву П.Н. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3359 | 376 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-08-27 13:20 | 2020-08-27 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №52-№53 ВЛ 10 №10 "Сырзавод" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Провести внеплановый инструктаж мастеру Косареву П.Н. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3360 | 178 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-08-25 22:20 | 2020-08-25 23:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10 кВ Ф-3 Б. Крупец от РП Малфа, в пролёте опор №17-18.
3361 | 377 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-29 19:15 | 2020-08-29 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 7 руб. 17 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 7 руб. 17 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3362 | 384 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-29 21:02 | 2020-08-29 22:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 263 (Фалелеево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3363 | 385 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-30 09:35 | 2020-08-30 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 Кирпичный ПС 35/10кВ Шашково. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Кирпичный ПС 35/10кВ Шашково.
3364 | 386 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-30 12:21 | 2020-08-30 14:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Минино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3365 | 616 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-08-28 17:46 | 2020-08-28 20:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле.
3366 | 162 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-08-31 15:15 | 2020-08-31 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Лубяное.
3367 | 185 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-08-31 13:51 | 2020-08-31 13:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 8-10 ВЛ 35кВ Плюсково - Радутино. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления ВЛ 35кВ Плюсково - Радутино. Произвести верховой осмотр изоляции на опорах № 8-10 ВЛ 35кВ Плюсково - Радутино. По результатам осмотра замечания устранить, при необходимости заменить дефектную изоляцию на опорах № 8-10 ВЛ 35кВ Плюсково - Радутино.
3368 | 163 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-08-28 11:44 | 2020-08-28 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3369 | 357 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-08-31 13:10 | 2020-08-31 13:22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) Отключение по заявке МЧС пожар в производственном помещении находящегося в близи ТП №20. |  | Провести инженерный обход и осмотр ВЛ 10кВ ф.№10 ПС Усмань по всей длине на предмет выявления нарушения охранной зоны ВЛ. При выявлении нарушения охранной зоны ВЛ 10кВ ф.№10 ПС Усмань, принять меры по их устранению.
3370 | 618 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-08-31 10:39 | 2020-08-31 10:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10 кВ Сахарово с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10 кВ Сахарово
3371 | 400 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-28 13:11 | 2020-08-28 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №180 ПС 110/10кВ Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №180 ПС 110/10кВ Алтыново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3372 | 401 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-26 14:20 | 2020-08-26 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3373 | 581 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-08-28 21:20 | 2020-08-28 23:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-10-3 Костинское на провода в пролете опор №17 - №19 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание ПН-2 Ф-А Л-1 КТП-10-3 Костинское произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17 - №19 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 10-3 Костинское.
3374 | 582 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-31 05:53 | 2020-08-31 05:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания сопротивления изоляции опор №№21-23 ВЛ 110кВ Демидов – Понизовье I цепь (ВЛ-801), при выявлении несоответствия довести до нормы. Произвести внеочередное техническое обслуживание МВ 110кВ ПС 110кВ Демидов.
3375 | 412 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-28 15:30 | 2020-08-28 17:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кибернетик с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кибернетик устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3376 | 413 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-28 21:00 | 2020-08-28 22:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Берендеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3377 | 414 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-29 15:30 | 2020-08-29 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сад.тов. Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сад.тов.Веслево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3378 | 415 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-29 16:40 | 2020-08-29 18:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Горки деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Горки деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3379 | 427 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-08-30 13:35 | 2020-08-30 15:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Крутик деревня" ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35,10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3380 | 428 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-08-30 15:55 | 2020-08-30 17:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Железово" ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3381 | 115 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2020-08-31 07:00 | 2020-08-31 07:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить диагностику оборудования КТП-503. По результатам диагностики оборудавания КТП-503 устранить выявленные замечания.
3382 | 164 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-08-31 15:51 | 2020-08-31 15:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Неминущее. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3383 | 429 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-08-28 12:20 | 2020-08-28 14:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3384 | 588 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-08-31 22:40 | 2020-08-31 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-082 ВЛ-1007 ПС Кардымово.
3385 | 589 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2020-08-31 08:34 | 2020-08-31 10:22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ Торбеево явилось однофазное К.З., при проезде негабаритной техники под проводами ВЛ в пролете опор №18 - 19. С повреждением провода АН-35 в пролете опор №18-19. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Причиной возникновения однофазного К.З. на ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ Торбеево явилось обрыв провода АН-35 от внешнего механического воздействия при проезде негабаритной техники под проводами ВЛ в пролете опор №18-19. | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ Торбеево заявление в правоохранительные органы о розыске виновника повреждения ВЛ - владельца негабаритного транспортного средства. Проанализировать наличие повреждений ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ Торбеево крупногабаритной техникой в пролете опор №18 - №19, обоснованные выводы направить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости увеличения габарита пересечения с дорогой в указанном пролете.
3386 | 590 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2020-08-31 13:37 | 2020-08-31 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной аварийного отключения (срабатывание 3 ВВ предохранителей марки ПК-6-10) ТП 036 по Л-1010 ПС 35/10кВ Лукино послужило повреждение 1ГР 0,4кВ марки Р-32 в следствии прямого попадания молнии в КТП. | Нарушение электрической изоляции Причиной повреждения рубильника ГЛ РБ 0,4кВ марки Р-32 в РУ 0,4кВ ТП 036 по Л 1010 ПС 35/10кВ Лукино послужило междуфазное К.З. вызванное нарушением изоляции ГЛ РБ 0,4кВ в результате прямого попадания молнии в ТП 036 по Л 1010 ПС 35/10кВ Лукино. | Выполнить внеочередную проверку заземляющего устройства ТП 036 Л1010 ПС 35/10кВ Лукино с проведением замеров переходных сопротивлений контактных соединений заземлителя с заземляемыми элементами ТП и измерением сопротивления заземляющего устройства ТП. При выявлении отступлений от нормальных значений - довести до нормы. Выполнить внеочередной замер сопротивления разрядников РВН ТП 036 Л1010 ПС 35/10кВ Лукино, при выявлении отступления от нормы - заменить РВН.
3387 | 360 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-08-31 16:10 | 2020-08-31 18:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Обрыв провода из-за изменения свойств материала в процессе эксплуатации более 20 лет | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) обрыв проводов в пролете опор №8-9 в результате при воздействии порывистого ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала провода в процессе длительного срока эксплуатации на ВЛ-0,4 от ТП 226(708)ВЛ-10 Н.Брусланово ф.1, VN004-94804909 | На ВЛ-0,4 от ТП 226(708)ВЛ-10 Заречье ф.1 произвести верховой осмотр опор По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Провести внеочередной инструктаж мастер Колосову А.И.. о необходимости своевременной замены изношенного оборудования
3388 | 433 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-31 21:20 | 2020-08-31 23:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 915 руб.13 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 915 руб.13 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3389 | 186 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-08-31 13:37 | 2020-08-31 15:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-148 Л2 Ф-101 ПС ИВАЙТЕHКИ на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №6-7.
3390 | 623 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-09-01 01:04 | 2020-09-01 03:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы.
3391 | 187 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-08-31 14:15 | 2020-08-31 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное КЗ веткой дерева из вне охранной зоны в пролетах опор № 27 - 28. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Кратковременное КЗ веткой дерева из вне охранной зоны в пролетах опор № 27 - 28. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф-БЗТО от РП Цветники в пролете опор №27-28, угрожающих падением на провода.
3392 | 189 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-08-31 09:00 | 2020-08-31 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-668 Ф-1004 ПС Старосельская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-668 Ф-1004 ПС Старосельская произвести вырубку выявленных деревьев.
3393 | 190 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-08-31 11:20 | 2020-08-31 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-458 Ф-1003 ПС Валуецкая на участке от опоры №12 до опоры №12.6. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-458 Ф-1003 ПС Валуецкая произвести устранение выявленных дефектов.
3394 | 635 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-08-31 12:08 | 2020-08-31 14:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ №495 Кумардино. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №495 Кумардино
3395 | 434 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-01 02:00 | 2020-09-01 04:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 225 (Дубасово-3) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выдать предписание владельцу здания от опоры №1 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 225 (Дубасово-3)
3396 | 194 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-08-31 09:34 | 2020-08-31 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-211 Ф-1001 ПС Игрицкая в пролёте опор №11-3.1
3397 | 195 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-08-31 14:15 | 2020-08-31 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку крон деревьев и расчистку трассы ВЛ-0,4 Л1 КТП-304 Ф-1024 ПС Новобрянская в пролёте опор №8.2-8.3.
3398 | 196 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-08-31 15:50 | 2020-08-31 16:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Комаричская в пролете опор №91-92, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
3399 | 436 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-08-30 15:38 | 2020-08-30 17:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 132 ПС Новое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 132 ПС Новое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3400 | 437 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-08-28 16:26 | 2020-08-28 18:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 133 ПС Новое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 133 ПС Новое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3401 | 597 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-08-31 15:17 | 2020-08-31 17:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 478 Кириллы на провода в пролете опор №3-2 - №3-3, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 478 Кириллы отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода в пролете опор №3-2 - №3-3, с возникновением междуфазного КЗ и последующим срывом изолятора марки ТФ-20 на опоре №3-3. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №3-2 - №3-3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 478 Кириллы.
3402 | 440 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-08-29 18:42 | 2020-08-29 20:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Погорелки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Погорелки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3403 | 20 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-08-31 20:16 | 2020-08-31 20:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №324 Дмитриевка по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №324 Дмитриевка и включить их в план работ Мценского РЭС.
3404 | 598 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2020-08-31 09:10 | 2020-08-31 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №144 - №145 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №144 - №145. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3405 | 441 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-31 10:45 | 2020-08-31 10:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №29 ПС Чайка - РП 41 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10кВ №29 ПС Чайка - РП 41 нарушения Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
3406 | 442 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-29 08:45 | 2020-08-29 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №10 ТП 622 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №10 ТП 622 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3407 | 443 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-28 08:40 | 2020-08-28 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ-0,4кВ №23 ТП441 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей После проведения расчета нагрузки КЛ-0,4кВ №23 ТП441 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД
3408 | 444 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-30 15:15 | 2020-08-30 17:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №20 ТП 662 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №20 ТП 662 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД
3409 | 607 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2020-09-01 09:28 | 2020-09-01 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1002 ПС Ст.Село, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №25-№26 ВЛ 1002 ПС Ст.Село. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1002 ПС Ст.Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3410 | 608 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2020-09-01 11:30 | 2020-09-01 13:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-223 ВЛ-1007 ПС Чепли.
3411 | 609 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-09-01 11:35 | 2020-09-01 13:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№ 10-11 ВЛ-0,4 №1 ТП-469 ВЛ-1002 ПС Мерлино.
3412 | 610 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-09-01 11:55 | 2020-09-01 13:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-226 ВЛ-1006 ПС Михайловская.
3413 | 611 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2020-09-01 12:00 | 2020-09-01 13:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-138 ВЛ-1007 ПС Ст.Село.
3414 | 131 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2020-09-01 20:36 | 2020-09-01 21:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев.
3415 | 453 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-01 09:20 | 2020-09-01 10:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП75-ТП1060 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10кВ РП75-ТП1060 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
3416 | 174 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-31 10:30 | 2020-08-31 11:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 29-ТП 127 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3417 | 968 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-09-01 16:11 | 2020-09-01 16:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 420.10Д ПС 110 кВ Камыши на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10 кВ № 420.10Д ПС 110 кВ Камыши разработать план-график устранения выявленных замечаний. Провести внеочередной инженерный осмотр разрядников на шинных мостах ПС 110 кВ по ЦУ. По результатам внеочередного инженерного осмотра разрядников на шинных мостах ПС 110 кВ по ЦУ разработать план-график устранения выявленных замечаний.
3418 | 650 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-09-01 11:35 | 2020-09-01 12:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТпРостовищи 1128 Кладово. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТпРостовищи 1128 Кладово.
3419 | 651 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-09-01 17:50 | 2020-09-01 19:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Рыжково, от ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Кушалино, произошло по причине неустойчивого межфазного КЗ в пролёте опор №11 - №12 из-за падения ветки на провода, в результате излома с дерева стоявшего за пределами охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной межфазного КЗ в пролёте опор №11-№12 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Рыжково от ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10Кв Кушалино, является перекрытие проводов веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны, в результате излома на дереве. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Рыжково от ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Кушалино. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Рыжково от ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Кушалино
3420 | 652 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-09-01 13:43 | 2020-09-01 17:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Комиссарово-1 КВЛ №11 ПС Оленино, ВЛ-0,4кВ Высокое КВЛ №11 ПС Оленино. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Комиссарово-1 КВЛ №11 ПС Оленино, ВЛ-0,4кВ Высокое КВЛ №11 ПС Оленино.
3421 | 175 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-08-28 15:20 | 2020-08-28 15:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 35 кВ Верхопенье - Новенькое. По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Верхопенье - Новенькое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушения Правил охраны электросетей. Обратиться с заявлением в Отдел МВД РФ по Ивнянскому району Белгородской области с целью привлечения виновных лиц к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго" экономического ущерба.
3422 | 59 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Гавриловский РЭС Архив | 2020-09-02 13:26 | 2020-09-02 14:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 011 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 011 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
3423 | 462 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-08-27 09:37 | 2020-08-27 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 (Турово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3424 | 463 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-08-31 09:18 | 2020-08-31 10:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Никольское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3425 | 177 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-09-02 11:14 | 2020-09-02 12:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 510 каб.Б ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3426 | 258 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2020-09-02 19:43 | 2020-09-02 20:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП-2-19 ПС 110кВ Россошь, по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП-2-19 ПС 110кВ Россошь, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3427 | 362 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-09-02 08:11 | 2020-09-02 11:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Наезд на опору сторонним транспортным средством на опору №17 и схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №01 ПС Хлевное. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Коротко замыкание линейных проводов, из-за наезда на опору сторонним транспортным средством на опору №17 и схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №01 ПС Хлевное. | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
3428 | 616 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-02 10:00 | 2020-09-02 11:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Обрыв провода на ответвлении к вводу дом №27А, ул. М. Краснофлотская опора №2-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 123 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 123 явилось между фазное короткое замыкание при обрыве провода вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу дом №27А в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода на ответвлении ко вводу в д. №27а по ул. Мало-Краснофлотская от опоры № 2-2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-123.
3429 | 617 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-02 11:20 | 2020-09-02 13:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Обрыв провода в пролёте опор №2/1 - №2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1083 упавшей веткой дерева в пределах охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1083 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №2/1 - №2/2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2/1 – № 2/2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1083.
3430 | 179 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-09-02 16:43 | 2020-09-02 17:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 711-ТП 432 каб.А ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3431 | 365 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-09-03 06:20 | 2020-09-03 06:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить в адрес ООО АПК «РусАгроАльянс» письмо с требованием соблюдения Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», а также с рекомендацией проведения внепланового инструктажа работникам по вышеуказанному Постановлению с особым акцентированием внимания на опасности для жизни и здоровья воздействий на оборудование электрических сетей, а также о материальной ответственности в случае причинения ущерба электрическим сетям.
3432 | 655 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-09-02 13:14 | 2020-09-02 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 308 д. Алферово. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 308 д. Алферово.
3433 | 473 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-02 08:05 | 2020-09-02 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 (Гоголевский проезд) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 (Гоголевский проезд) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Выползово, остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3434 | 26 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-08-31 17:49 | 2020-08-31 20:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Прб-6-21 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Прб-6-21 по всей длине.
3435 | 63 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-09-01 13:17 | 2020-09-01 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 430 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 430. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
3436 | 64 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-09-02 13:40 | 2020-09-02 14:28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю уведомление о необходимости замены не изолированных проводов ответвления от опоры 1-00/22, ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 317, к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП.
3437 | 181 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2020-09-02 13:27 | 2020-09-02 13:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3438 | 65 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-09-03 17:39 | 2020-09-03 18:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку провода согласно установленным нормам в пролёте опор №20-№21 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 560. Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 560 с целью выявления провиса провода. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 560 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ с длительным сроком эксплуатации провода.
3439 | 66 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-09-03 17:24 | 2020-09-03 17:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 431 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 431 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
3440 | 67 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-09-03 16:05 | 2020-09-03 16:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 21 ПС Н.Сеславинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 21 ПС Н.Сеславинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
3441 | 259 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2020-09-03 17:20 | 2020-09-03 18:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу жилого дома №7, подключенного от опоры №27 ВЛ-0,4кВ-2 ТП 101 ПС Н-Мамон с требованием своевременно производить обрезку деревьев под проводами ответвления, а также с предложением замены ответвления, выполненного неизолированным проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
3442 | 366 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Краснинский РЭС Архив | 2020-09-03 10:13 | 2020-09-03 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №125-126 ВЛ-10 кВ №10 Райсоюз упавшей веткой с дерева стоящего в не охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Электродуговое (КЗ) вызвано перекрытием фаз В и С в пролете опор №125 - 126 ВЛ-10 кВ №10 Райсоюз упавшей веткой с дерева стоящей вне охранной зоны ВЛ. | Провести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 10 Райсоюз в пролёте опор № 125-126. Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 10 Райсоюз. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 10 Райсоюз.
3443 | 200 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2020-09-03 16:38 | 2020-09-03 19:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.126 ПС 110кВ Луговая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.126 ПС 110кВ Луговая произвести вырубку выявленных деревьев.
3444 | 201 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2020-09-03 14:50 | 2020-09-03 15:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Дивовка на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Дивовка наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
3445 | 484 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-08-28 09:23 | 2020-08-28 11:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 173 (Горинское) Провести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 173 (Горинское) в соответствии с НТД.
3446 | 658 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-09-03 15:50 | 2020-09-03 19:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение автомата 0,4 №1 в РУ-0,4 кВ ТП №136 произошло по причине междуфазного КЗ в следствии перекрытия проводов в пролете опор №4-5 отходящей от ТП ВЛ-0,4 №1 веткой дерева упавшей на провода в данном пролете опор из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области без обрыва проводов, в последствие произошло падение ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4 №1 ТП №136 в пролете опор №4-5 под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к отключению автомата 0,4 №1 в РУ-0,4 кВ ТП №136. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 ТП №136 ВЛ-10 №06 ПС Толмачи . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 ТП №136 ВЛ-10 №06 ПС Толмачи дефекты.
3447 | 487 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-09-03 22:40 | 2020-09-04 00:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 278 (Никольское мастерская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 278 (Никольское мастерская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3448 | 368 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-09-04 10:23 | 2020-09-04 13:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменения свойств изоляционного материала кабеля ААШв-6 3х120 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1975 г. Последний комплексный ремонт - 11.07.2014г. Последние испытания - 24.05.2017г. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ вследствие изменения свойств изоляционного материала кабеля ААШв-6 3х120 участка КЛ 6кВ с РП 6кВ №2 до ТП 15А. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ РП 6 кВ № 2 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ РП 6 кВ № 2 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки.
3449 | 369 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-09-04 10:23 | 2020-09-04 12:19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ от ТП-108 яч.№1 до ТП-32 яч.№4 в процессе длительного срока эксплуатации. Воздействие при производстве несанкционированных строительных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ от КЛ-6кВ от ТП-108 яч.№1 до ТП-32 яч.№4 неустановленным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ от ТП-108 яч.№1 до ТП-32 яч.№4. Механическое воздействие неустановленным лицом при производстве несанкционированных строительных земляных работ в охранной зоне КЛ-6кВ от ТП-108 яч.№1 до ТП-32 яч.№4.. Междуфазное КЗ вследствие повреждения кабеля. | Направить организациям, осуществляющих строительные земляные работы в охранной зоне КЛ РЭС памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" По результатам следственных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
3450 | 625 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-04 11:00 | 2020-09-04 12:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №2- №3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 057 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях( сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 057 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 -№3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 -№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-057.
3451 | 36 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-09-02 08:20 | 2020-09-02 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Шепино по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
3452 | 490 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-05 10:25 | 2020-09-05 11:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 156 - ТП 158 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 156 - ТП 158 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
3453 | 72 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-09-04 17:04 | 2020-09-04 18:32 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3454 | 972 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2020-09-06 08:56 | 2020-09-06 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить график устранения замечаний по ВЛ10кВ Провести осмотр ВЛ10кВ №15
3455 | 75 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-09-04 11:40 | 2020-09-04 13:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 10-11 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролете опор №10-11 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №2. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 153Г с.Сокольники, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3456 | 76 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-09-05 12:30 | 2020-09-05 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №171-172. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №171-172 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №4 ПС 35кВ Зеленая. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Зелёная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3457 | 77 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-09-05 16:20 | 2020-09-05 17:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №10 - 11. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фазы «А» и «N», что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало перегорание плавкой вставки н.в. предохранителя фазы "А" на РБ №3 0,4кВ КТП 247 | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 247 с целью выявления деревьев или их ветвей, растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №3 КТП 247.
3458 | 78 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-09-05 16:18 | 2020-09-05 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №11-№12 , при порывах ветра до 12 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №066. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 066, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3459 | 630 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2020-09-07 03:46 | 2020-09-07 03:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Нахимовская явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении сухого дерева под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №236 - №237 . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Нахимовское произошло в результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №236 - №237 с нарушением изоляции между двумя проводами и возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Нахимовская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 110/10кВ Нахимовская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3460 | 207 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-09-04 14:30 | 2020-09-04 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110кВ Погарская на участке от опоры №170 до опоры №180. По результатам верхового осмотра осмотр ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110кВ Погарская произвести устранение выявленных дефектов.
3461 | 208 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-09-04 15:55 | 2020-09-04 17:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1029 ПС 110кВ Клетнянская на участке от опоры №25 до опоры №35. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1029 ПС 110кВ Клетнянская произвести устранение выявленных дефектов.
3462 | 209 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-09-05 08:36 | 2020-09-05 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Валуец с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Валуец произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3463 | 189 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-09-05 10:32 | 2020-09-05 10:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением в пролете опор №126-127 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3464 | 258 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-09-04 12:10 | 2020-09-04 14:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 3 Большесельский ПС Б. Село в соответствии с НТД. Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 3 Большесельский ПС Б. Село в пролетах опор №4 -12 №4-14 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.
3465 | 666 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-09-04 09:44 | 2020-09-04 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Воскресенское-2 произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №22-23, вызванного в результате сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) В результате механического воздействия сильных порывов ветра в пролете опор №22-23на ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Воскресенское-2, под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлест проводов в пролете опор №22-23, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Воскресенское-2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Воскресенское-2. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Воскресенское-2.
3466 | 667 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-09-06 07:06 | 2020-09-06 07:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 262 д. Остров. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 262 д. Остров.
3467 | 671 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-09-06 08:14 | 2020-09-06 09:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 572 Кашенцево-Сакулино №03 ПС Романово . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
3468 | 672 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-09-06 13:20 | 2020-09-06 14:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 418 №7 РП Дмитровское. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
3469 | 83 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-09-07 14:00 | 2020-09-07 15:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 322 ВЛ №6 ПС Знаменская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Провести обход ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 322 ВЛ №6 ПС Знаменская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3470 | 502 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-09-06 14:11 | 2020-09-06 16:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Оносово-2" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Оносово-2".
3471 | 503 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-09-04 14:00 | 2020-09-04 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Вязовка" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Вязовка".
3472 | 38 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-09-07 17:51 | 2020-09-07 18:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №411 Алешня мед.пункт по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №411 Алешня мед.пункт и включить их в план работ Мценского РЭС.
3473 | 193 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-09-07 10:11 | 2020-09-07 10:11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций); Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Белгород - Шеино, ВЛ 110 кВ Шеино - Короча. По результатам осмотров ВЛ 110 кВ Белгород - Шеино, ВЛ 110 кВ Шеино - Короча разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушения Правил охраны электросетей. Обратиться с заявлением в Отдел МВД РФ по Корочанскому району Белгородской области с целью установления и привлечения виновных лиц к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго" экономического ущерба. Выполнить рекомендации завода-изготовителя шкафа РЗА ООО НПП "ЭКРА" (при наличии), полученные по результатам претензионного письма. Направить претензионное письмо на завод-изготовитель шкафа РЗА ООО НПП "ЭКРА" с требованием предоставления причины неисправности резистора R1, через который на вход «Iотб» в МП терминале БЭ2704V015 подключены цепи напряжения ТН-2 110, и необходимых мероприятий по устранению данных причин.
3474 | 636 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2020-09-07 13:24 | 2020-09-07 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной оперативного отключения ЛР 2 ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось однофазное замыкание на "землю" при прямом ударе молнии в опору №143, разрушен изолятор ШС-10 фазы "В" ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино. | Нарушение электрической изоляции Причиной повреждения изолятора ШС-10 и возникновения однофазного замыкания фазы "В" на ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось нарушение электрической изоляции фазы "В" при прямом ударе молнии в опору №143. | Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№ 142, 143, 144 ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы.
3475 | 214 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-09-07 18:35 | 2020-09-07 19:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф."Громыки" от РП "Сетолово" с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф."Громыки" от РП "Сетолово" произвести вырубку выявленных деревьев.
3476 | 674 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-09-07 17:17 | 2020-09-07 17:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП-10/0,4кВ "Жукопа-1". Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ "Жукопа-3" дефекты.
3477 | 85 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-09-08 12:36 | 2020-09-08 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 352 ВЛ №7 ПС Горельская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3478 | 86 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-09-08 06:00 | 2020-09-08 10:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Причиной отключения В 10кВ №16 ПС 35 кВ Обловская стало трехфазное КЗ на землю, которое возникло в результате обрыва и провода фаз "А", срыва вязки с провода "В" и его падением на траверсу с подхлестом с проводом фазы"С" в пролетах опор №85 - 86 при ударе опоры №85 ВЛ 10кВ №16 ПСкВ Обловская автотракторной техникой (принадлежащей сторонней организации). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Разрушение бетона стойки опоры, обрыв провода фазы "А" в результате механического воздействия (наезда) автотракторной техникой принадлежащей сторонней организации. | Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры в пролетах опор 84, 86 ВЛ 10 кВ №16 ПС Обловская подвергшихся динамическому рывку, с целью выявление дефектов. Устранить выявленные по результатам осмотра недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3479 | 87 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Гавриловский РЭС Архив | 2020-09-08 13:45 | 2020-09-08 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Гавриловская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ : устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ
3480 | 11 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2020-09-08 20:30 | 2020-09-08 21:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Аварийное отключение ВЛ-0,4-1 КТП-402 ПС Криуша произошло по причине возникновения однофазного КЗ возникшего при схлестывании провода фазы "А" с нулевым проводом вследствие увеличения стрелы провеса в пролете опор №6-7 при порывах ветра до 17м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Схлестывание провода фазы "А" с нулевым проводом в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4-1 КТП-402 ПС Криуша при порывах ветра до 17м/с произошло из-за увеличения стрелы провеса проводов вследствие естественной вытяжки проводов в результате длительной эксплуатации (более 37 лет). | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4-1 ТП-402 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Криуша. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-402 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Криуша выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-1 ТП-402 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Криуша на предмет выявления дефектов и замечаний угрожающих без аварийной работе ВЛ.
3481 | 511 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-08 13:20 | 2020-09-08 15:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр кабельного участка ВЛ 10кВ №11 ПС Петровск-Тяговая между ТП406-ТП 408 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра кабельного участка ВЛ 10кВ №11 ПС Петровск-Тяговая между ТП406-ТП 408 дефектов. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) ВЛ 10кВ №11 ПС Петровск-Тяговая между ТП406-ТП 408 без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля, муфты кабельного участка ВЛ 10кВ №11 ПС Петровск-Тяговая между ТП406-ТП 408 в Ростовский РЭС. Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №11 ПС Петровск-Тяговая между ТП406-ТП 408 в соответствии с НТД.
3482 | 375 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-09-08 13:30 | 2020-09-08 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ 10кВ №7 Паленка По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ устранить выявленные недостатки.
3483 | 376 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2020-09-08 14:00 | 2020-09-08 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП Т182 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3484 | 94 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-09-08 18:07 | 2020-09-08 19:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1298 ВЛ №2 ПС Спасская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1298 ВЛ №2 ПС Спасская в пролете опор № 22-23.
3485 | 95 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-09-08 18:23 | 2020-09-08 20:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 546 ВЛ №06 ПС Саюкинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 546 ВЛ №06 ПС Саюкинская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 546 ВЛ №06 ПС Саюкинская в пролете опор № 9-10 .
3486 | 196 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-09-08 14:18 | 2020-09-08 14:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Шаталовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3487 | 386 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-09-09 00:45 | 2020-09-09 02:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации перекидки от опоры №8-2 до Ж/Д ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-352. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) КЗ проводов А-16 перекидке от опоры №8-2 до Ж/Д ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-352 в результате провисания проводов сверх допустимой величины. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-352 с. Елецкая Лозовка. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-352 с. Елецкая Лозовка устранить выявленные замечания.
3488 | 19 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2020-09-08 17:20 | 2020-09-08 18:15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Газпром Трансгаз Москва" о приведении потребительского оборудования ТП-2-41 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3489 | 20 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2020-09-08 17:27 | 2020-09-08 18:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ.
3490 | 393 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-09-08 16:20 | 2020-09-08 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ яч.16 ПС "Бутырки" послужило отключение В-10 кВ в результате действия релейной защиты (МТЗ)из-за неблагоприятных погодных условий. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.16 ПС "Бутырки" послужило прохождения грозового фронта (При порывах ветра более 19 м/с.) | Провести инженерный внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 16 ПС Бутырки по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, возможных при попадании молнии, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей. При выявлении дефектов, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей по ВЛ 10 кВ № 16 ПС Бутырки, устранить в кротчайший срок
3491 | 394 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-09-08 16:25 | 2020-09-08 18:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной нарушения электроснабжения потребителей по ВЛ-10 кВ №06 ПС "Северная" произошло по причине срабатывания защит ТО из-за неблагоприятных погодных условий. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 ПС "Северная" послужило прохождения грозового фронта (При порывах ветра более 19 м/с.) | Провести инженерный внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 06 ПС Северная по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, возможных при попадании молнии, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей. При выявлении дефектов, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей по ВЛ 10 кВ № 06 ПС Северная, устранить в кротчайший срок
3492 | 395 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-09-08 18:57 | 2020-09-08 20:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) В результате замера нагрузки в РУ-0,4кВ ТП 579, причиной отключения АВ ф-1 в РУ-0,4кВ ТП 579 явилось превышение потребителями расчетного тока АВ. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 579 явилось отключение АВ, в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. | Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 579. Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 579 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя. Мастеру Журов А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3493 | 103 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-09-08 17:02 | 2020-09-08 17:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 25-26 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 23 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №8 в пролете опор №25-26 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №8. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 8 ПС Рыбинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3494 | 23 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2020-09-08 15:05 | 2020-09-08 16:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю МБУ СОК "Хохольский" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №1-9 ПС 35 кВ Хохол-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования».
3495 | 197 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-09-08 15:25 | 2020-09-08 16:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 510 ПС 35 кВ Лубяное
3496 | 24 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-09-08 16:00 | 2020-09-08 16:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Спецхоз Вишневский" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №1-1 ПС 35 кВ Верный в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП 10/0,4 кВ №1-1 ПС 35 кВ Верный.
3497 | 198 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-09-08 13:23 | 2020-09-08 13:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.Троица.
3498 | 199 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-09-08 13:10 | 2020-09-08 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3499 | 106 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-09-08 19:47 | 2020-09-08 20:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра,по прогнозу погоды до 23м/с. произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №10-11. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "В" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ№262. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 262 ВЛ №15 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3500 | 640 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2020-09-07 09:15 | 2020-09-07 10:23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №2 ТП 431 явилось повреждение кабеля у потребителя подключенного от опоры №12. |  | Направить претензионное письмо потребителю запитанного от опоры №12 по факту отключения ВЛ 0,4кВ №02 ТП 431.
3501 | 992 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-08-25 05:07 | 2020-08-25 05:07 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лиски - Каменка по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "А" на опоре № 510 ВЛ 110 кВ Лиски - Каменка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Лиски - Каменка, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 509-511 на ВЛ 110 кВ Лиски - Каменка.
3502 | 998 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-08-24 14:13 | 2020-08-24 18:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №5 ТП№212 д. Победное ц. у. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №5 ТП№212 д. Победное ц. у. и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №5 ТП№212 д. Победное ц. у. по всей длине.
3503 | 132 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-08-19 11:36 | 2020-08-19 13:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.601 ПС Карачевская По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3504 | 134 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-08-20 17:08 | 2020-08-20 18:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 КТП-153 Ф-1026 ПС Новобрянская от опоры №8 к дому.
3505 | 139 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2020-08-22 13:40 | 2020-08-22 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Страчево в пролете опор №67-68, угрожающих падением на провода.
3506 | 277 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-08-18 08:15 | 2020-08-18 10:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 "Троица" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 "Троица" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3507 | 302 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-08-20 04:05 | 2020-08-20 05:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 381 (Новодашки-1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 381 (Новодашки-1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3508 | 28 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-08-24 15:50 | 2020-08-24 16:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку провода согласно установленным нормам в пролёте опор №19-№20 по ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 161. Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 161 с целью выявления провиса провода. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 161 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ с длительным сроком эксплуатации провода.
3509 | 304 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-21 16:02 | 2020-08-21 17:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 386 (Мильцево) Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3510 | 306 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-08-22 12:05 | 2020-08-22 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №1 ПС 35/6кВ "Чебаково" . с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №1 ПС 35/6кВ "Чебаково" . устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3511 | 557 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-08-25 09:15 | 2020-08-25 11:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Михайловская, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№111-113 ВЛ-1005 ПС Михайловская. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3512 | 2 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-08-20 15:09 | 2020-08-20 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Бак-2-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Бак-2-2 по всей длине.
3513 | 993 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-08-26 05:14 | 2020-08-26 05:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "С" на опоре № 73 ВЛ 110 кВ Кировская - В.Хава № 36 с отпайками. Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 71-75 на ВЛ 110 кВ Кировская - В.Хава № 36 с отпайками.
3514 | 596 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-08-26 02:27 | 2020-08-26 02:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить инженерный верховой осмотр изоляции на опоре №66 ВЛ 110 кВ Никола Рожок-Пено с использованием квадрокоптера. Устранить выявленные в результате инженерного верхового осмотра изоляции на опоре №66 ВЛ 110 кВ Никола Рожок-Пено с использованием квадрокоптера дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Торжокской ПБ по требованиям НТД в части своевременной замены изношенного оборудования.
3515 | 600 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-08-25 19:30 | 2020-08-25 20:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) По РЗА нет. | Нарушение электрической изоляции По РЗА нет. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ ВЛ-10кВ ф.29 ПС 110/35/10кВ Южная электротехнической лабораторией службы диагностики УСД ТвПБ. Провести мастерам Калининского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. По результатам внеочередных испытаний участков КЛ-10 кВ ВЛ-10кВ ф.29 ПС 110/35/10кВ Южная устранить выявленные нарушения.
3516 | 558 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-08-25 20:20 | 2020-08-25 21:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 019 - оп.№13 ЛЭП 6 кВ ТП 019 - ТП 885 в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1991 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л608 РП 06 явилось появление "земли" в сети 6 кВ РП 06 , вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 019 - оп.№13 ЛЭП 6 кВ ТП 019 - ТП 885 " в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 019 – ТП 885 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
3517 | 30 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-08-25 13:10 | 2020-08-25 13:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при техническом обслуживании ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 102, особое внимание уделить стреле провеса проводов. В пролете опор 1-00/3--4 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 102 произвести перетяжку провода, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3518 | 31 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2020-08-25 19:27 | 2020-08-25 20:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 122 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 122. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
3519 | 131 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-08-26 13:54 | 2020-08-26 14:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 504 ПС 35 кВ Прилепы
3520 | 339 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-08-26 09:07 | 2020-08-26 12:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала изолятора ШС -10кВ ВЛ-10кВ Аверьяновка в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1985 г. Последний комплексный ремонт - 30.06.2015 г. Дата последнего периодического осмотра - 18.02.2020 г. . | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Замыкание на землю вследствие разрушения (пробоя) изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре№ 47 ВЛ 10 кВ Аверьяновка | Произвести верховой осмотр опор №№ 39-53 ВЛ 10 кВ Аверьяновка. По результатам верхового осмотра опор №№ 39-53 ВЛ 10 кВ Аверьяновка устранить выявленные недостатки. Произвести обследование опоры № 47 ВЛ 10 кВ Аверьяновка, подвергшейся однофазному замыканию на землю (визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы (без подъема на опору), откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры).
3521 | 315 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-23 19:16 | 2020-08-23 21:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Городищи) Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3522 | 340 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-08-22 18:12 | 2020-08-22 19:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По ВЛ 10кВ № 12 СТФ Берёзовка ПС Ламская по всей длине провести внеочередной обход и осмотр, на предмет выявления отдельно стоящих деревьев, веток растущих вне охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 12 СТФ Берёзовка ПС Ламская, произвести вырубку (обрезку крон). Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №56А на ВЛ 10кВ № 12 СТФ Берёзовка ПС Ламская (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры №56А на ВЛ 10кВ № 12 СТФ Берёзовка ПС Ламская и наличии дефектов (признаков), комиссией Становлянского РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации Опору №56А на ВЛ 10кВ № 12 СТФ Берёзовка ПС Ламская включать в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ. Мастеру Пирогову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3523 | 33 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-08-26 15:16 | 2020-08-26 16:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 1331 от растительности веток деревьев в пролете опор № 14-15. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
3524 | 345 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-08-26 19:42 | 2020-08-26 20:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) Перегорание предохранителя ПН2, ВЛ-0,4 кВ №3 ТП№18 произошло по причине меж-фазного К.З. проводов путём схлёста, в пролёте опор №8/7-8/8 в результате увеличения стрелы провеса. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Причина перегорания предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №18 явилось в следствии схлеста проводов из за раз регулирования стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №18. | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №18 по всей длине ВЛ для выявления раз регулирования стрелы провеса ВЛ При выявлении раз регулирования стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №18 наметить мероприятия по перетяжке проводов в кротчайший срок. Мастеру Колядину В.В провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3525 | 346 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-08-26 15:11 | 2020-08-26 15:11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Воздействие при повреждении потребительской ТП 3П (на балансе ООО Райпотребсоюз). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3526 | 97 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-08-26 18:43 | 2020-08-26 18:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр пролета опор № 25 - № 26 ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Чапаево с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра пролета опор № 25 - № 26 ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Чапаево устранить выявленные замечания (при их наличии).
3527 | 290 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-08-22 09:00 | 2020-08-22 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 059 (Плещеево КЗР) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 059 (Плещеево КЗР) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3528 | 146 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-08-26 10:45 | 2020-08-26 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №25 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Семячки. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления опоры №25 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Семячки.
3529 | 101 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Сусанинский РЭС Архив | 2020-08-26 21:06 | 2020-08-26 21:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф. 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии).
3530 | 325 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-08-23 09:08 | 2020-08-23 10:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 705 (Вятское-5 пекарня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 705 (Вятское-5 пекарня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3531 | 329 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-08-24 09:30 | 2020-08-24 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №44-№45 ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3532 | 564 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-08-26 11:48 | 2020-08-26 11:48 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково явилось неустойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате повреждения оборудования ЭУ потребителя (ТП 504П). | Причиной возникновения неустойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково явилось повреждение оборудования ЭУ потребителя (ТП 504П). | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково письмо-претензию в адрес владельца ЭУ потребителя ТП 504П (в лице председателя СНТ «Колос» Брыксина В.Д.).
3533 | 331 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-08-23 10:27 | 2020-08-23 12:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Заречье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Заречье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3534 | 7 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-08-26 13:21 | 2020-08-26 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №214 Карандаково по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №214 Карандаково и включить их в план работ Мценского РЭС.
3535 | 334 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-08-26 06:27 | 2020-08-26 08:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом".
3536 | 335 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-21 14:30 | 2020-08-21 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ПС Южная л.213 - РП 57 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ПС Южная л.213 - РП 57 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ №1 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
3537 | 339 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-23 19:40 | 2020-08-23 22:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ10кВ ТП444-ТП447 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ10кВ ТП444-ТП447 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ10кВ ТП444-ТП447 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Направить фотографии места укладки КЛ10кВ ТП444-ТП447 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в ССР РЭС.
3538 | 340 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-24 19:30 | 2020-08-24 21:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 325 Медлево. Провести внеплановый инструктаж мастеру Бокову Д.В. о необходимости эксплуатации в соответствии с НТД.
3539 | 106 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-08-28 00:11 | 2020-08-28 02:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10/0,4кВ №128 Челсма с применением бинокля с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением грозового фронта с усилением ветра. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10/0,4кВ №128 Челсма устранить выявленные замечания. Провести комплексное обследование оп. №77 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. Устранить замечания по результатам комплексного обследования оп. №77, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю.
3540 | 342 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-27 23:20 | 2020-08-28 01:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Свинокомплекс ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Свинокомплекс ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3541 | 11 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-08-27 13:45 | 2020-08-27 16:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП №190 с. Золотарево с/совет и включить их в план работ РЭС. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП №190 с. Золотарево с/совет Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП №190 с. Золотарево с/совет по всей длине.
3542 | 12 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-08-26 21:19 | 2020-08-26 21:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 080 по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 080 и включить их в план работ Мценского РЭС.
3543 | 343 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-25 17:09 | 2020-08-25 18:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 410 (Авдотьино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 410 (Авдотьино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3544 | 149 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-08-27 22:30 | 2020-08-27 23:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Норино с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Норино произвести вырубку выявленных деревьев.
3545 | 348 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-25 15:09 | 2020-08-25 16:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчисткуВЛ 10кВ №3 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево в пролетах опор №42 - №43 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево в соответствии с НТД.
3546 | 350 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-26 14:40 | 2020-08-26 16:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №5 Свинокомплекс ПС 110/10кВ Оптика в пролетах опор №15 - №16 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №5 Свинокомплекс ПС 110/10кВ Оптика в соответствии с НТД.
3547 | 568 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-08-27 14:54 | 2020-08-27 15:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ №8 ул.3-й Дачный от ТП-73 на провода в пролете опор: опора №8 - ввод в ж/д. №13 ул.3-й Дачный , послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание н/в предохранителя ПН-2 фаз "А" ВЛ 0,4кВ №8 ул.3-й Дачный от ТП-73, произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода в пролете опор: опора №8 - ввод в ж/д. №13 ул.3-й Дачный с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода веток деревьев по ВЛ 0,4кВ №8 ул.3-й Дачный от ТП-73.
3548 | 39 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-27 20:11 | 2020-08-27 21:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП №633, с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоне ВЛ и способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в план ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №3 КТП №633 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью предупреждения возникновения аналогичных технологических нарушений.
3549 | 997 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-08-28 02:17 | 2020-08-28 02:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)); Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации); Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Грибановка-Верхний Карачан произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 24 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "А" на опоре № 24 ВЛ 110 кВ Грибановка - Верхний Карачан. Установить устройства для отпугивания птиц на опорах № 22-26 ВЛ 110 кВ Грибановка - Верхний Карачан. При плановом техническом обслуживании произвести замеры сопротивления изоляции электромагнита отключения В-110 Т-1 на ПС 110 кВ Восточная. По результатам измерений сопротивления изоляции электромагнита отключения В-110 Т-1 на ПС 110 кВ Восточная-1, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению.
3550 | 570 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-08-28 09:29 | 2020-08-28 11:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной технологического нарушения на ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Хорошово послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в следствие пробоя изоляции с разрушением штыревого фарфорового изолятора ШФ-10Б фаза "В" на анкерной ж/б опоре №23 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта и падение провода на металлическую траверсу. | Нарушение электрической изоляции Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Хорошово послужило повреждение (пробой) с разрушением штыревого фарфорового изолятора ШФ-10Б фазы "С" на опоре №23 с двойным креплением проводов и падением провода фазы "С" на заземленную металлоконструкцию траверсы с возникновением однофазного замыкания на "Землю", с последующим обрывом этого провода в пролете опор №23 - №24. При работе сигнала "Земля", провод находился на траверсе. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Хорошово, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Хорошово и результатам проверки сопротивления контура заземления анкерной ж/б опоры №23, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить проверку сопротивления контура заземления опор №№22-24 ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Хорошово.
3551 | 14 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новодеревеньковский РЭС Архив | 2020-08-27 06:40 | 2020-08-27 09:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 от ПС 35/10 кВ Хомутово и включить их в план работ Верховского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 от ПС 35/10 кВ Хомутово по всей длине.
3552 | 357 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-28 13:35 | 2020-08-28 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 019 Кошевники ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 019 Кошевники ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3553 | 281 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-29 06:01 | 2020-08-29 07:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Стряпково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Стряпково, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3554 | 361 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-28 21:56 | 2020-08-28 23:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 282 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 282 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Самойлову Д.М. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3555 | 363 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-29 00:41 | 2020-08-29 02:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Зернокоток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Зернокоток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3556 | 608 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-08-24 17:07 | 2020-08-24 18:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Ф2 д. Константиново Сотницы. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВ Ф2 д. Константиново Сотницы.
3557 | 610 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-08-28 23:50 | 2020-08-29 00:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6кВ ф.№02 ПС 35/6 кВ Кимры электротехнической лабораторией службы диагностики УСД Кимрской ПБ. По результатам внеочередных испытаний участков КЛ-6кВ ф.№02 ПС 35/6 кВ Кимры устранить выявленные нарушения. Провести мастерам Кимрского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы.
3558 | 149 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-29 16:11 | 2020-08-29 16:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 194-ТП 379 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3559 | 366 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-29 23:00 | 2020-08-30 01:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №25 - №26 ВЛ 10 кВ №4 Еремеевское ПС 35/10 кВ "Ананьино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3560 | 367 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-30 13:00 | 2020-08-30 13:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 581 Телищево ВЛ 10 кВ №1 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 581 Телищево ВЛ 10 кВ №1 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3561 | 43 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-08-30 13:28 | 2020-08-30 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №18-№19 , при порывах ветра до 12 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №231. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 231, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3562 | 349 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-08-28 21:05 | 2020-08-28 23:55 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ 0,4кВ ф3 от ТП 794 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ дома № 24а между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3563 | 150 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-08-29 09:13 | 2020-08-29 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-5143 Л2 Ф-104 ПС Соловьевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3564 | 151 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-08-29 09:54 | 2020-08-29 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-38 Л2 Ф-105 ПС Киваи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3565 | 1 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2020-08-29 18:19 | 2020-08-29 18:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Н. Кисляй от деревьев, или обрезку крон деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, в пролетах опор №183-184, в ближайшее время. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих в охранной зоне , а так же вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Н. Кисляй, в случае выявления деревьев растущих в охранной зоне , а так же вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий, наметить мероприятия по их обрезке и внести в планы капитального ремонта на 2020г.
3566 | 252 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-08-28 21:23 | 2020-08-28 21:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 18, а также гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 38 ВЛ 35 кВ Старая Меловатка - Журавка. Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 17-19 и № 37-39 ВЛ 35 кВ Старая Меловатка - Журавка. По результатам замера величин сопротивления контуров заземлений на опорах № 17-19 и № 37-39 ВЛ 35 кВ Старая Меловатка - Журавка, в случае отклонения от нормы, наметить мероприятия по ремонту контура заземления с включением в планы работ КУ сл. ЛЭП.
3567 | 153 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-08-25 21:57 | 2020-08-25 22:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ КТП-52 Л2 Ф-620 ПС Карачевская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3568 | 158 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-08-28 20:30 | 2020-08-28 20:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Холодное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3569 | 158 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-08-29 18:56 | 2020-08-29 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛИ-0,4кВ №2 от СТП-300 ф. 1002 ПС Свень на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №10-11.
3570 | 369 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-30 09:16 | 2020-08-30 11:16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 0,4кВ №1 ТП 396 (М.Луха суш.) Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 396 (М.Луха суш.) Выдать предписание владельцу автомашины, гос. номер Н 755 ХУ 76 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС
3571 | 161 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-08-30 10:11 | 2020-08-30 10:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Схлест перекидки к дому от оп. 3.9 веткой плодового дерева. | Нарушение электрической изоляции Схлест перекидки к дому от оп. 3.9 веткой плодового дерева. | Произвести расчистку трассы ВЛ Ф-1 КТП-60 Ф-1023 ПС Молотинская в пролете опор №3.18-№3.20.
3572 | 163 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-08-28 20:00 | 2020-08-28 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Почепская на участке от опоры №50 до опоры №60. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Почепская произвести устранение выявленных дефектов
3573 | 47 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-08-28 10:40 | 2020-08-28 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр изоляции, проводов и линейной арматуры в пролетах опор №45-55 ВЛ 35кВ Моздокская-Каменская . Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №50 ВЛ 35кВ Моздокская-Каменская. Устранить выявленные по результатам осмотра и измерений замечания, либо включить в план ТО. При выдаче распоряжения на обход осмотр ВЛ 35кВ Моздокская-Каменская особое внимание обратить на состояние изоляции ВЛ, после прохождения грозового периода.
3574 | 574 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-28 20:41 | 2020-08-28 20:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Павлово - Балтутино. По результатам проведенного осмотра ВЛ 35кВ Павлово - Балтутино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
3575 | 170 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-08-30 20:15 | 2020-08-30 21:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Клетнянская произвести вырубку выявленных деревьев.
3576 | 172 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-08-30 00:35 | 2020-08-30 00:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Почепская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Почепская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
3577 | 577 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-08-30 13:55 | 2020-08-30 15:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-18 ВЛ-619 ПС Горная явилось КЗ возникшее в сетях потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-18 Борки обнаружен перегоревший ПН 0,4кВ на НР-5. |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-18 ВЛ-619 ПС Горная .
3578 | 578 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-08-31 00:04 | 2020-08-31 00:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом из-за не своевременной его вырубки при сильных порывах ветра, в пролете опор №59 - №60. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №59 - №60 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением деревьев на провода ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев на провода в пролете опор №59 - №60 ВЛ-1012 ПС Ярцево-1.
3579 | 356 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-08-28 05:35 | 2020-08-28 05:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный осмотр опор №№110-112 ВЛ 110 кВ Доброе левая правая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №111 ВЛ 110 кВ Доброе левая правая. Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра опор №№110-112 и измерения сопротивления заземления опоры №111 ВЛ 110 кВ Доброе левая правая.
3580 | 372 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-28 21:25 | 2020-08-28 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 7 руб. 15 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 7 руб. 15 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3581 | 53 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-08-30 14:13 | 2020-08-30 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 009 с целью выявления деревьев, растущих за пределами ОЗ, угрожающих падением веток на провода ВЛ. По результатам осмотра произвести расчистку трассы, обрезку крон деревьев по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 009. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления и расчистки трассы ВЛ от ДКР.
3582 | 15 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-08-29 08:55 | 2020-08-29 09:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 317 д. Чулково и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 317 д. Чулково по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 317 д. Чулково в пролетах опор №3-4.
3583 | 179 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-08-26 14:35 | 2020-08-26 16:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Глодневская в пролете опор №80-81, угрожающих падением на провода.
3584 | 181 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жирятинский РЭС Архив | 2020-08-29 17:00 | 2020-08-29 17:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-47 Ф-1023 ПС Норинская в пролете опор №8-9.
3585 | 381 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-28 22:38 | 2020-08-29 00:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №7 Николо-Тропский ПС 35/10кВ Арефино в пролетах опор №89 - №90 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №7 Николо-Тропский ПС 35/10кВ Арефино в соответствии с НТД.
3586 | 255 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-29 12:40 | 2020-08-29 14:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 6кВ №21 Лениская ПС 35/10кВ Песочное в пролетах опор №6 - №7 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 6кВ №21 Лениская ПС 35/10кВ Песочное в соответствии с НТД.
3587 | 388 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-30 21:57 | 2020-08-30 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 227 (Боково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3588 | 389 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-27 01:15 | 2020-08-27 01:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить расчистку трассы ВЛ 10кВ № 06 ПС Некоуз от ДКР в пролетах опор №7-№10. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ № 06 ПС Некоуз в соответствии с НТД.
3589 | 393 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-31 09:20 | 2020-08-31 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-8-№2-9 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Семибратово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Коптелову С. Н. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3590 | 617 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-08-31 10:12 | 2020-08-31 10:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка-устранить эти дефекты.
3591 | 619 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-08-31 11:58 | 2020-08-31 12:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 19 ПС 35/6кВ Даниловская с целью выявления дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 19 ПС 35/6кВ Даниловская
3592 | 396 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-08-29 15:40 | 2020-08-29 17:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №28-№29 ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35кВ "Великовская", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
3593 | 964 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Беловский РЭС | 2020-08-28 09:50 | 2020-08-28 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 299 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 299 составить график устранения выявленных замечаний.
3594 | 966 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Беловский РЭС | 2020-08-30 14:50 | 2020-08-30 15:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 304 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП304, составить график устранения выявленных замечаний. Вручить памятку о соблюдении правил электробезопасности представителю АО "Гарант"
3595 | 402 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-26 15:00 | 2020-08-26 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролёте опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 193 (Голоперово село). Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3596 | 404 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-26 16:00 | 2020-08-26 17:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №12-№13 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красное . Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3597 | 409 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-27 12:50 | 2020-08-27 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андрианово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андрианово село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3598 | 411 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-28 15:20 | 2020-08-28 17:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС35/10кВ Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС35/10кВ Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3599 | 417 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-08-26 09:10 | 2020-08-26 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 320 (Исады) ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3600 | 419 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-08-26 14:40 | 2020-08-26 16:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Маслово" ВЛ 10 кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица".
3601 | 17 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-08-30 05:22 | 2020-08-30 05:47 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №27 ВЛ 110 кВ Богородицкая – Аксинино, при отклонениях – довести сопротивление до нормируемого значения. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Богородицкая – Аксинино по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Богородицкая – Аксинино и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Обеспечить работу трансформаторов СН на ПС 110 кВ Богородицкая в зависимости от режима работы транзи-та по ВЛ 110 кВ Узловая-Нарышкинская с отпайкой на ПС Южная, ВЛ 110 кВ Нарышкинская – Богородицкая, ВЛ 110 кВ Богородицкая – Аксинино. При разрыве транзита на ПС 110 кВ Аксинино, в работе должен оставаться ТСН 1, при разрыве транзита на ПС 220 кВ Узловая, в работе должен оставаться ТСН 2.
3602 | 425 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-08-30 08:55 | 2020-08-30 10:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Вахромейка" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Вахромейка" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3603 | 430 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-08-28 16:05 | 2020-08-28 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 204 (Маклаково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 204 (Маклаково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3604 | 432 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-31 14:40 | 2020-08-31 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ ТП905-ТП900 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 6кВ ТП905-ТП900 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3605 | 54 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-08-31 14:35 | 2020-08-31 14:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести чистку изоляции на опоре №107 ВЛ 110кВ Токаревская-Жердевская II цепь. Произвести замер заземляющего контура на опоре №107 ВЛ 110кВ Токаревская-Жердевская II цепь. Устранить выявленные по результатам проведенных измерений недостатки. Включить в план ТО ВЛ 110кВ Токаревская-Жердевская II цепь установку ПЗУ (птице защитное устройство) на опоры с большим скоплением птиц.
3606 | 587 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-08-31 20:37 | 2020-08-31 22:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Михайловская, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№166-167 ВЛ-1003 ПС Михайловская. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3607 | 361 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-08-31 16:44 | 2020-08-31 18:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение ветки дерева на провода под воздействием порывистого ветра (17 м/с) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) однофазное замыкание между проводом и траверсой на опоре №78 в результате падения ветки дерева под воздействием порывистого ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание между проводом и траверсой веткой дерева на ВЛ-10 Яблонева голова от ПС Агроном, VS010-0010046 | На ВЛ-10кВ Яблонева голова произвести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №60-80 При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Произвести: визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы каждой опоры (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры.
3608 | 165 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-08-31 16:12 | 2020-08-31 16:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 214 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3609 | 167 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-08-28 14:15 | 2020-08-28 14:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Николаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3610 | 170 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-08-28 14:28 | 2020-08-28 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 362 ПС 110 кВ Вейделевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3611 | 172 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-08-31 16:00 | 2020-08-31 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3612 | 624 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-09-01 01:43 | 2020-09-01 04:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №413 д. Суково, ВЛ-0,4 кВ КТПП 10/0,4 кВ д. Теличино с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №413 д. Суково,ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Теличино.
3613 | 626 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-08-31 13:32 | 2020-08-31 15:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участков КЛ-6 кВ ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово. По результатам испытания участков КЛ-6 кВ ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Нелидовского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания силовых кабелей для обеспечения их надежной работы.
3614 | 631 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-09-01 05:00 | 2020-09-01 07:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №13 (1) ПС 110/35/10 Оленино. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №13 (1) ПС 110/35/10 Оленино.
3615 | 633 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-09-01 07:56 | 2020-09-01 10:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Жарки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №(2-113) - (2-114) отпайки на ТП №064 (д. Морозово) веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Жарковского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №(2-133) - (2-114) на ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Жарки отпайки на ТП №064 (д. Морозово) из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Жарки действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Жарки. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Жарки устранить выявленные дефекты.
3616 | 967 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-08-28 17:47 | 2020-08-28 17:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Выполнить проверки работоспособности концевых выключателей приводов ППрК на ПС 110 кВ Белая, ПС 110кВ Бобрышово. По результатам проверок работоспособности концевых выключателей приводов ППрК на ПС 110 кВ Белая, ПС 110кВ Бобрышово составить план-график устранения выявленных замечаний.
3617 | 191 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-08-31 13:00 | 2020-08-31 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф."Зерноток" от РП "Б. Островня" на участке от опоры №1 до опоры №10. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф."Зерноток" от РП "Б. Островня" произвести устранение выявленных дефектов.
3618 | 18 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-08-31 19:24 | 2020-08-31 21:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№77 Березовец-3 и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№77 Березовец-3 по всей длине Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№77 Березовец-3
3619 | 118 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Сусанинский РЭС Архив | 2020-08-31 16:15 | 2020-08-31 17:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии).
3620 | 435 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-08-31 14:00 | 2020-08-31 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3621 | 641 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-09-01 05:04 | 2020-09-01 12:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново, ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Максимово с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново, ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Максимово
3622 | 642 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-09-01 10:05 | 2020-09-01 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы, КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица, ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы, КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица, ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино.
3623 | 593 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-09-01 03:13 | 2020-09-01 04:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением сухих веток на провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-560 ВЛ-1003 ПС Кощино.
3624 | 595 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-09-01 03:30 | 2020-09-01 05:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-808 ВЛ-1002 ПС Мазальцево.
3625 | 21 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-08-31 21:03 | 2020-08-31 21:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 001 Аниканово по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 001 Аниканово и включить их в план работ Мценского РЭС.
3626 | 601 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2020-08-31 17:01 | 2020-08-31 18:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 1001 ПС Лапино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №73 - №75 из-за несвоевременной его вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Обрыв проводов марки АС-50 на ВЛ 1001 ПС Павлово произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №73- №75 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1001 ПС Павлово с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных в охранной зоны ВЛ в пролете опор №73-№75 на ВЛ 1001 ПС Павлово. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1001 ПС Павлово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
3627 | 120 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-08-31 21:18 | 2020-08-31 22:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-34, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-34 устранить выявленные замечания (при их наличии).
3628 | 55 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2020-09-01 14:31 | 2020-09-01 15:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести валку деревьев, обрезку крон деревьев в пролёте опор №10-№1/1 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №680. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №680с целью выявления насаждений растущих в охранной зоне и в близи охранной зоны ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП №680 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению.
3629 | 445 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-31 01:30 | 2020-08-31 03:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №17 ТП 724 с целью выявления соответствия установленного предохранителя 0,4кВ После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №17 ТП 724 при выявлении нарушения несоответствия предохранителя 0,4кВ, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД
3630 | 447 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-01 09:40 | 2020-09-01 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 306 (ул.Комсомольская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 306 (ул.Комсомольская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Выползово, остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3631 | 124 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-08-31 15:15 | 2020-08-31 17:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Калинки для выявления дефектов после прохождения грозовых перенапряжений. Провести обследование опоры № 23 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Калинки на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии).
3632 | 452 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-31 14:15 | 2020-08-31 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ ПС Керамик л.3-ТП501 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ ПС Керамик л.3-ТП501 дефектов.
3633 | 125 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-09-01 06:31 | 2020-09-01 07:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. Деревня ТП №114 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Деревня ТП №114 устранить выявленные замечания.
3634 | 613 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-09-01 14:17 | 2020-09-01 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-4 - №3-5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-205 ВЛ-1003 ПС Михайловская.
3635 | 129 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-08-31 20:38 | 2020-08-31 20:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной верховой осмотр опоры №15 КВЛ 10 кВ Ф10-03 РП 10 кВ №642 Чистые Боры с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ. По итогам верхового осмотра опоры №15 КВЛ 10 кВ Ф10-03 РП 10 кВ №642 Чистые Боры устранить выявленные замечания.
3636 | 615 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-09-01 16:23 | 2020-09-01 18:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-201 ВЛ-1001 ПС Заводская
3637 | 132 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-08-31 21:51 | 2020-08-31 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец с целью выявления дефектов после прохождения по территории района грозового фронта с усилением ветра. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец
3638 | 643 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-09-01 17:20 | 2020-09-01 20:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП 10/0,4 кВ д. Бабино-3, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №298 д. Букарево с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП 10/0,4 кВ д. Бабино-3, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №298 д. Букарево .
3639 | 647 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-09-01 13:02 | 2020-09-01 14:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Плоски ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ №8, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №6-7 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Плоски ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ №8 отключилась. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Плоски ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ №8 в пролете опор №6-7 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ Плоски ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ №8. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Плоски ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ №8. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Плоски ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ №8.
3640 | 649 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-09-01 09:30 | 2020-09-01 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Оленино. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Оленино дефекты.
3641 | 653 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-09-01 18:35 | 2020-09-01 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП-10/0,4кВ Льнозавод, от ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки, произошло по причине неустойчивого межфазного КЗ в пролёте опор №6-6 - №6-7 из-за падения ветки на провода, в результате излома с дерева стоявшего за пределами охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной межфазного КЗ в пролёте опор №6-6-№6-7 на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-10/0,4кВ Льнозавод от ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/35/10Кв Рамешки, является перекрытие проводов веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны, в результате излома на дереве. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-10/0,4кВ Льнозавод от ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-10/0,4кВ Льнозавод от ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки
3642 | 454 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-01 13:50 | 2020-09-01 15:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 (Дьяконово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выдать предписание владельцу дома от опоры №1-6 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 (Дьяконово)
3643 | 460 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-08-26 21:20 | 2020-08-26 23:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 381 (Новодашки-1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 381 (Новодашки-1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3644 | 464 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-08-31 09:20 | 2020-08-31 10:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Ботоково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Ботоково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3645 | 197 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-08-10 03:08 | 2020-08-10 03:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Произвести внеплановый инструктаж оперативному персоналу по темам «Приёмка устройств РЗА и вторичных цепей оперативным персоналом и включение их в работу. Обслуживание устройств РЗА оперативным персоналом».
3646 | 257 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2020-09-02 08:40 | 2020-09-02 09:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 110 кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 отП С 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
3647 | 470 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-08-26 16:30 | 2020-08-26 18:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 038 (Черкасово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 038 (Черкасово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3648 | 618 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2020-09-02 12:24 | 2020-09-02 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7/5-№7/7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-179 ВЛ-1007 ПС Заозерье.
3649 | 619 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-02 13:09 | 2020-09-02 14:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №8 - №9 ВЛ 6 кВ ТП 302 - NG 326 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях ( сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению Л 606 ПС Западная явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №8 - №9 ВЛ 6 кВ ТП 302 - ТП 326 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 6кВ ТП 302 – ТП 326, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №8 - №9 ВЛ 6кВ ТП 302 - ТП 326. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 6кВ ТП 302 - ТП 326 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3650 | 364 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-09-02 21:46 | 2020-09-02 23:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 742 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №6-7 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 742 с.Б.Хомутец, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 742 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 742 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Журову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3651 | 654 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-09-02 07:45 | 2020-09-02 08:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции Отключение от защит СВ 10кВ произошло в результате межфазного дугового перекрытия ЗН СР 10кВ , причиной которого явилось наличие паутины между неподвижными и подвижными контактами ЗН СР 10кВ в сторону СВ и выпадение росы в утренние часы | Провести внеочередной осмотр ячеек 2 секции шин 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Сандово. По результатам осмотра ячеек 2 секции шин 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Сандово устранить выявленные дефекты. Провести чистку изоляции 2 секции шин 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Сандово.
3652 | 24 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-09-02 18:57 | 2020-09-02 19:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-10/Рс-7-250 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-10/Рс-7-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
3653 | 475 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-29 19:02 | 2020-08-29 20:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 374 Фоминское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 374 Фоминское выполнить устранение выявленных дефектов, по остальным неисправностям определить срок устранения.
3654 | 62 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-09-03 10:19 | 2020-09-03 12:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры № 58 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Сампурская, с целью осмотра провода и изоляции в месте поражения птицы. Устранить выявленные по результатам верхового осмотра опоры № 58 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Сампурская недостатки.
3655 | 180 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-09-03 07:54 | 2020-09-03 08:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 402 ПС 35 кВ Репяховка. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 402 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 402 ПС 35 кВ Репяховка, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3656 | 183 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-09-02 21:25 | 2020-09-02 22:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №705 ПС 35 кВ Стариково. По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №705 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3657 | 185 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-09-02 23:16 | 2020-09-03 01:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 105 РП 10 кВ ЛПДС. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 105 РП 10 кВ ЛПДС. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 105 РП 10 кВ ЛПДС разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3658 | 482 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-03 08:50 | 2020-09-03 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП639 руб. 9 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 639 руб. 9 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3659 | 656 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-09-02 09:45 | 2020-09-02 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы.
3660 | 971 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2020-09-03 19:03 | 2020-09-03 21:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино с обязательным проведением выборочного верхового осмотра с целью определения состояния крепления изоляторов, вязок проводов. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения дефектов штыревой изоляции.
3661 | 367 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-09-03 09:50 | 2020-09-03 10:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 129 произвести вырубку деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3662 | 32 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-09-03 18:45 | 2020-09-03 20:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Ник-11-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Ник-11-250 по всей длине.
3663 | 33 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-09-02 19:30 | 2020-09-02 20:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038 с. Задушное и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038 с. Задушное по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038 с. Задушное в пролете опор №7-9.
3664 | 659 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-09-01 07:48 | 2020-09-01 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Кунилово-Гранково . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра дефекты на ВЛ-0,4кВ №1 ТП Кунилово-Гранково .
3665 | 661 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-09-01 05:24 | 2020-09-01 08:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13(Б.Борок) ПС 35/10кВ Прямухино . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(Б.Борок) ПС 35/10кВ Прямухино дефекты.
3666 | 485 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-08-29 09:21 | 2020-08-29 11:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 216 (Горелово Контора котельная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 216 (Горелово Контора котельная), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3667 | 2 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-09-03 07:53 | 2020-09-03 09:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-5 ПС 35 кВ Третьяки разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-5 ПС 35 кВ Третьяки по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, угрожающие падение на ВЛ.
3668 | 370 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-09-04 12:26 | 2020-09-04 15:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ от ТП-137 яч.№2 до ТП-131 яч.№4 в процессе длительного срока эксплуатации. Воздействие при производстве несанкционированных строительных земляных работ в охранной зоне КЛ-6кВ от ТП-137 яч.№2 до ТП-131 яч.№4 неустановленным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ от ТП-137 яч.№2 до ТП-131 яч.№4. Механическое воздействие неустановленным лицом при производстве несанкционированных строительных земляных работ в охранной зоне КЛ-6кВ от ТП-137 яч.№2 до ТП-131 яч.№4 . Междуфазное КЗ вследствие повреждения кабеля. | Направить организациям, осуществляющих строительные земляные работы в охранной зоне КЛ РЭС памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" По результатам следственных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
3669 | 186 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-09-03 10:08 | 2020-09-03 10:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул Щорса 56 ЦТП ввод 1 ТП 724 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3670 | 4 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-09-05 05:23 | 2020-09-05 05:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 2 с отпайкой на ПС Заводская по всей протяженности на предмет выявления дефектов. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" со следами перекрытия на опоре № 209 ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 2 с отпайкой на ПС Заводская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 2 с отпайкой на ПС Заводская, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.
3671 | 662 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-09-05 07:40 | 2020-09-05 08:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные высоковольтные испытания отходящей КЛ-10кВ ф.15 ПС 110/35/10кВ Ржев. Устранить по результатам испытаний КЛ-10кВ ф.15 ПС 110/35/10кВ Ржев выявленные дефекты. Всему персоналу Ржевского участка Ржевского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования.
3672 | 996 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-08-26 14:01 | 2020-08-26 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Лиски - Острогожск-районная с отпайками в пролётах опор № 20-30 на предмет выявления дефектов. Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Острогожск-районная - АНП с отпайками в пролётах опор № 20-30 на предмет выявления дефектов. По результатам проведения верховых осмотров ВЛ 110 кВ Острогожск-районная - АНП с отпайками и ВЛ 110 кВ Лиски -Острогожск-районная с отпайками, а также осмотра ВЛ 110 кВ Лиски - АНП, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП Провести осмотр ВЛ 110 кВ Лиски - АНП с отпайками (с применением бинокля) в пролётах опор № 1-17 на предмет выявления дефектов.
3673 | 6 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2020-09-05 15:25 | 2020-09-05 17:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ-2 КТП 101 ПС Н-Мамон в пролете опор №23-24. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ-2 КТП 101 ПС Н-Мамон на предмет выявления деревьев и ДКР угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-2 КТП 101 ПС Н-Мамон выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО.
3674 | 371 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-09-05 09:32 | 2020-09-05 12:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Потеря механической прочности провода ввода от опоры №3 ВЛ-0,4кВ фидер №3 ул.9-еДекабря-ул.Мира ТП-20 до жилого дома в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала провода ввода в дом от опоры №3 ВЛ-0,4кВ фидер №3 ул.9-еДекабря-ул.Мира ТП-20 в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. 9-е Декабря-ул. Мира ТП-20. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. 9-е Декабря-ул. Мира ТП-20 устранить выявленные замечания.
3675 | 627 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-09-05 19:00 | 2020-09-05 20:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередные измерения сопротивления контура заземления ТП-224 Синяки ВЛ-1006 ПС Михайловская с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Провести высоковольтные испытания изоляции РУ-10кВ ТП-224 Синяки ВЛ-1006 ПС Михайловская.
3676 | 140 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-09-05 20:32 | 2020-09-05 21:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-25 - ТП-382 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-25 - ТП-382 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-25 - ТП-382 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-25 - ТП-382 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3677 | 79 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-09-05 13:42 | 2020-09-05 15:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 024, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
3678 | 80 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-09-04 14:01 | 2020-09-04 14:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Лукинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор №3-00/34-35 и по результатам осмотра произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №3 ПС Лукинская. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
3679 | 492 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-06 10:40 | 2020-09-06 12:34 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 336 Коттеджи ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 336 Коттеджи ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" нарушения. Провести претензионную работу с лицами совершавшими проезд на крупногабаритной технике ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 336 Коттеджи ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба".
3680 | 205 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-09-06 15:25 | 2020-09-06 16:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-116 Л1 Ф-603 ПС Ущерпье в пролете опор №30-31.
3681 | 141 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-09-04 12:42 | 2020-09-04 13:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить подрядной организации ООО «СтройДревКом» претензионное письмо о нарушении требований филиала "Костромаэнерго" по запрету вырубки деревьев (не на выведенной ВЛ) угрожающих падению на провода без применения тяговых механизмов или оттяжек предотвращающих падение деревьев. Обязать подрядную организацию ООО «СтройДревКом» провести повторные внеплановые инструктажи с собственным персоналом и привлекаемым персоналом субподрядных организаций о недопустимости производства работ без допуска со стороны филиала «Костромаэнерго» и мерам безопасного проведения работ связанных с валкой деревьев и уборкой порубочных остатков. Направить претензионное письмо в ООО «СтройДревКом» о возмещении материального ущерба.
3682 | 211 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-09-06 19:17 | 2020-09-06 21:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-148 ф.1028 ПС Молотинская. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
3683 | 213 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-09-07 05:37 | 2020-09-07 05:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести чистку изоляции на ПС 110кВ Заречная на приёмном портале ВЛ 110кВ Новобрянская-Дормашевская с отпайками II цепь. Установить ПЗУ на ПС 110кВ Заречная на приёмном портале ВЛ 110кВ Новобрянская-Дормашевская с отпайками II цепь.
3684 | 665 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-09-05 15:00 | 2020-09-05 15:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции Отключение от защит В-10 Т-1 ПС 35/10кВ Максатиха произошло в результате межфазного короткого замыкания из- за повреждения опорных изоляторов ф. А, В, С сборных шин 10кВ в ячейке СР-1 10кВ. Повреждение опорных изоляторов произошло в результате снижения изоляционных свойств в условиях длительной эксплуатации с 1980 года. | Произвести внеплановые высоковольтные испытания 1 секции шин 10кВ на ПС 35/10кВ кВ Максатиха. По результатам испытаний 1 секции шин 10кВ на ПС 35/10кВ кВ Максатиха устранить выявленные нарушения. Всему персоналу Бежецкого участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объемы и нормы испытания электрооборудования.
3685 | 631 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-09-06 04:05 | 2020-09-06 04:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести замену дефектного изолятора в гирлянде фазы В на опоре № 62 ВЛ 110кВ Дровнино - НС-21 с отпайкой на ПС НС-22 (ВЛ-179). Произвести чистку изоляторов на опоре № 62 ВЛ 110кВ Дровнино - НС-21 с отпайкой на ПС НС-22 (ВЛ-179). Установить устройства защиты от птиц на опорах ВЛ 110кВ Дровнино - НС-21 с отпайкой на ПС НС-22 (ВЛ-179) в пролетах опор №№ 60 - 65.
3686 | 668 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-09-06 09:53 | 2020-09-06 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 отТП №132 д.Дюдиково. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 отТП №132 д.Дюдиково.
3687 | 499 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-09-05 11:59 | 2020-09-05 12:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Выполнить техническое обслуживание приводов В-10кВ №1; №3; №5; №6; В-10кВ Т-1; В-10кВ Т-2; СВ-10кВ на ПС 110/10кВ "Оптика". Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады №1 (Городская) Ушакову А.Н. об эксплуатации оборудования ПС 110/10кВ "Оптика" в соответствии с НТД.
3688 | 82 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-09-07 13:11 | 2020-09-07 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролёте опор №1-12-№1-13 , при порывах ветра до 13 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №207. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№2. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 207, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3689 | 670 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-09-05 12:00 | 2020-09-05 12:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Клещево ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №3-4 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Клещево ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 отключилась. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Клещево ВЛ 10кВ№09 ПС 35/10/6кВ №9 в пролёте опор №3-4 по причине выноса ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Клещево ВЛ 10кВ№09 ПС 35/10/6кВ №9 отключилась действием защит. | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Клещево ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
3690 | 191 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-09-07 10:11 | 2020-09-07 11:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Произвести внеочередной осмотр оборудования СДТУ ПС 110 кВ Коньшино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить замену источника бесперебойного питания APC Smart UPS 1500RM2U ПС 110 кВ Коньшино. Выполнить проверку контуров заземления ПС 110 кВ Коньшино. Выполнить проверку схемы СН ПС 110 кВ Коньшино.
3691 | 192 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-09-04 09:48 | 2020-09-04 10:53 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
3692 | 372 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-09-07 13:24 | 2020-09-07 17:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 053 с. Успенское произвести верховой осмотр опор По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
3693 | 37 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-09-04 16:31 | 2020-09-04 17:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №374 Д.Вода по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №374 Д.Вода и включить их в план работ Мценского РЭС.
3694 | 637 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-09-07 17:20 | 2020-09-07 17:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника от ТП 012 до ТП 064 типа АСБ 3х240 (год ввода в эксплуатацию 1983 г., дата последних испытаний 04.03.2017 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (37 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Причиной аварийного отключения Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника от ТП 012 до ТП 064. | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника на кабельном участке от ТП 012 до ТП 064 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены всей кабельной линии.
3695 | 216 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2020-09-03 09:37 | 2020-09-03 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-181 Ф-1011 ПС Севская в пролете опор №15-16.
3696 | 639 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-09-08 08:10 | 2020-09-08 09:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 081 на провода в пролете опор №4-4 - №4-5 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ Л-1 ТП 081 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4-4 - №4-5 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 081.
3697 | 508 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-07 08:40 | 2020-09-07 09:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 (Полянки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 (Полянки)
3698 | 88 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2020-09-08 14:15 | 2020-09-08 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 22 ПС Мордовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №22 ПС Мордовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
3699 | 509 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-01 14:05 | 2020-09-01 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3700 | 195 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-09-08 16:24 | 2020-09-08 17:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3701 | 9 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2020-09-08 19:05 | 2020-09-08 19:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10-2 ПС Л-Россошь в пролете опор №43-44. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС Л-Россошь на предмет выявления деревьев , веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Л-Россошь выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО в 2020г.
3702 | 378 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-09-08 16:39 | 2020-09-08 19:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ №8 Майково ПС Чаплыгин-новая произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
3703 | 380 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-09-08 19:35 | 2020-09-08 22:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Обрыв провода из-за изменения свойств материала в процессе эксплуатации более 30 лет | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Обрыв провода в пролете опор №8-9 под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 от ТП 133(212) ВЛ-10 Ст.ракитино ф.1, VN004-94804547 | На ВЛ-0,4 от ТП 133(212)ВЛ-10 Ст.ракитино ф.1 произвести верховой осмотр опор По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Провести внеочередной инструктаж мастер Карпушкину М.И.о необходимости своевременной замены изношенного оборудования
3704 | 90 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-09-08 16:17 | 2020-09-08 18:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3705 | 92 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-09-08 16:45 | 2020-09-08 18:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести верховой осмотр опор №80, №81 ВЛ 10кВ № 2 ПС Ржаксинская с целью выявления ослабления крепления провода ВЛ к изоляторам. Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Ржаксинская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам верхового осмотра и обход- осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС Ржаксинская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр и верховой осмотр, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
3706 | 381 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-09-08 14:23 | 2020-09-08 16:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ ТП-166 яч№3 до ТП-167 яч№1 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ ТП-166 яч№3 до ТП-167 яч№1. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-166 и ТП-167 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-166 и ТП-167 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки.
3707 | 15 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2020-09-08 20:15 | 2020-09-08 21:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 6-7 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6-12 ПС 110кВ Н.Калитва. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6-12 ПС 110кВ Н.Калитва, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6-12 ПС 110кВ Н.Калитва, по всей длине с целью с целью выявления пролетов с разрегулированной стрелой провиса провода.
3708 | 384 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-09-08 16:15 | 2020-09-08 17:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Ветка дерева на проводах в пролете опор №31-32 ВЛ-10 кВ №15 Верхняя Колыбелка ПС Дмитряшевка, упавшая из охранной зоны ВЛ, от сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Межфазное короткое замыкание, из-за ветки дерева на проводах в пролете опор №31-32 ВЛ-10 кВ №15 Верхняя Колыбелка ПС Дмитряшевка, упавшая из охранной зоны ВЛ, от сильного порывистого ветра. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 15 Верхняя Колыбелка. По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 15 Верхняя Колыбелка. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 15 Верхняя Колыбелка в пролете опор № 31-32.
3709 | 18 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Воронежский участок Архив | 2020-09-08 14:46 | 2020-09-08 14:59 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю АО "Воронежская горэлектросеть" о приведении потребительской отпайки за Р-1-2 к ТП-1-12 ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3710 | 21 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2020-09-08 18:10 | 2020-09-08 19:06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ИП "Языков С.М." о приведении потребительского оборудования ТП-2-2 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-2 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3711 | 22 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2020-09-08 18:45 | 2020-09-08 20:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4-1 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-2 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4-1 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3712 | 389 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-08 14:34 | 2020-09-08 17:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-10кВ "Алексеевка" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшим сухим деревом в пролете опор № 8-1 - 8-2, росшего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 8-1 - 8-2 ВЛ-10 кВ "Алексеевка", произошло по причине механического воздействия при падении сухого дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Алексеевка ПС 35/10 Стебаево по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры по ВЛ-10кВ Алексеевка ПС 35/10 Стебаево, произвести их вырубку (обрезку крон) в кротчайший срок ВЛ-10кВ Алексеевка ПС 35/10 Стебаево включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли на 2021 год. Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
3713 | 391 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-08 14:49 | 2020-09-08 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-10 кВ "Насосная совхоза Боринский" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии веткой дерева в пролёте опор № 8-9, прилетевшей от сильного порыва ветра с дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов в пролёте опор № 8-9 на ВЛ-10 кВ "Насосная совхоза Боринский" произошло в результате падения ветки отломившейся от дерева, росшего в охранной зоне, при сильных порывах ветра. | Провести расчистку трассы от деревьев и поросли, росших в охранной зоне ВЛ-10кВ Насосная совхоза Боринский в пролётах опор №8-9 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Насосная совхоза Боринский по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Насосная совхоза Боринский, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
3714 | 397 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-08 22:15 | 2020-09-09 01:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 554 произошло по причине однофазного К.З. проводов от опоры 20 к д.25, в результате несвоевременного выявления дефекта при увеличении провиса проводов, от воздействия сильного порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Схлёст проводов перекидки к д.25 от опоры 20 произошёл по причине сильного порывистого ветра, в результате разрегулировки стрелы провеса. Причина разрегулировки стрелы провеса проводов произошла по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации путём растяжения провода на 10 %. | Провести инженерный внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 554 по всей длине на предмет выявления дефектов разрегулировки или увеличения стрелы провеса проводов, которые могут повлиять на снижение качество и надёжность электроснабжения потребителей. В случае выявления дефектов на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 554, которые могут повлиять на снижение качество и надёжность электроснабжения потребителей, произвести устранение в кротчайший срок Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3715 | 399 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-09-09 00:52 | 2020-09-09 01:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной прекращения электроснабжения потребителей по КЛ-6 кВ №27 от ПС "Гидрооборудование" явилось срабатывание защит ТО на ПС Гидрооборудование из-за КЗ. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения КЛ-6 кВ яч. №27 ПС Гидрооборудование явилось повреждение КЛ 6- кВ от ПС Гидрооборудование до ТП 92 Л. Междуфазный пробой изоляции жил силового кабеля ААШВ 3*185 ф «В» и «С». в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 26 лет. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10 кВ яч. №27 ПС "Гидрооборудование", со сроком службы более 15 лет. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3716 | 979 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Беловский РЭС | 2020-09-08 13:30 | 2020-09-08 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 337 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 337 составить график устранения выявленных замечаний.
3717 | 981 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2020-09-08 14:30 | 2020-09-08 15:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | .Составить план-график устранения выявленных дефектов. .Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС Семеновка
3718 | 25 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-09-08 16:17 | 2020-09-08 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н. Байгора по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н. Байгора разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
3719 | 200 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-09-08 12:37 | 2020-09-08 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №19 ПС 35 кВ Лебеди - ЗТП 68 яч.6. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3720 | 225 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-09-09 03:30 | 2020-09-09 06:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через средства массовой информации довести до организаций и населения требования Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Направить в органы МВД письмо с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба.
3721 | 105 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-09-08 19:10 | 2020-09-08 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС до 23м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №96-97. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №96-97 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №4 ПС 35кВ В.Ярославская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3722 | 641 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-09-07 12:16 | 2020-09-07 12:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену повреждённых изоляторов ПС-70 в гирляндах изоляторов фазы «А» и «В» на опоре №199 ВЛ 110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154). Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №№198, 199, 200 ВЛ 110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154), обратив внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154), проверки сопротивления контуров заземления опор №№198, 199, 200 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3723 | 107 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-09-08 17:25 | 2020-09-08 19:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 Б.Избердеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 Б.Избердеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 3 Б.Избердеевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений.
3724 | 642 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-09-08 00:29 | 2020-09-08 00:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №№119, 220, 221 ВЛ-110 кВ Дорогобужская ТЭЦ -Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену повреждённого изолятора ПФ-70 в количестве 1 шт. в гирлянде изоляторов фазы «В» на опоре №220 ВЛ-110 кВ Дорогобужская ТЭЦ -Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106). Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Дорогобужская ТЭЦ -Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106), обратив внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Дорогобужская ТЭЦ -Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106), проверки сопротивления контуров заземления опор №№119, 220, 221 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3725 | 677 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-09-08 08:45 | 2020-09-08 11:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в пролете опор №10-11 в охранной зоне ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 177 д. Воздвиженка. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
3726 | 201 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-09-08 11:29 | 2020-09-08 12:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 23-ТП 447 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3727 | 31 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-09-09 05:47 | 2020-09-09 05:47 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 3-5 (отпайка на ПС 110 кВ Коршево) ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2. Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 5 (отпайка на ПС 110 кВ Коршево) ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.
3728 | 33 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2020-09-08 14:56 | 2020-09-08 16:27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо представителю ООО «Черкизово-свиноводство» о приведении потребительской ТП 654 ПС 35кВ ХПП №7 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3729 | 35 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2020-09-08 17:58 | 2020-09-08 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 851 ПС 35 кВ Латное на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 851 ПС 35 кВ Латное выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2020г. КТП 851 ПС 35 кВ Латное включить в план ремонта и ТО в 2020г для приведения к единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний Россети.
3730 | 96 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-09-08 19:50 | 2020-09-08 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 167 ВЛ №8 ПС Н.Лядинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 167 ВЛ №8 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3731 | 515 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-09 03:50 | 2020-09-09 05:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 648 (Борушка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 648 (Борушка), остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3732 | 99 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-09-08 20:10 | 2020-09-08 22:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 410 ВЛ №5 ПС Черняновская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на проводаВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3733 | 36 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-09-09 05:22 | 2020-09-09 07:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивлений контуров заземлений опор № 99-104 ВЛ 35 кВ Бобров - Юдановка. По результатам замера сопротивлений контуров заземлений опор № 99-104 ВЛ 35 кВ Бобров - Юдановка, в случае выявления отклонений от нормы, включить мероприятия по устранению недостатков в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.
3734 | 646 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-09-08 21:16 | 2020-09-08 22:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода на ответвлении ко вводу в дом от опоры №1-5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-524 ВЛ-1008 ПС Трудилово.
3735 | 517 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-07 22:29 | 2020-09-08 00:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 243 (Болоново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3736 | 145 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-09-08 17:50 | 2020-09-08 19:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-32 маг.3212 - ТП-788 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-32 маг.3212 - ТП-788 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ РП-32 маг.3212 - ТП-788 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-32 маг.3212 - ТП-788 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3737 | 147 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-09-08 16:45 | 2020-09-08 18:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-327 - ТП-532 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-327 - ТП-532 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-327 - ТП-532 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-327 - ТП-532 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3738 | 518 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-08 15:11 | 2020-09-08 16:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Мостово-1) целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Мостово-1).
3739 | 519 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-09 08:21 | 2020-09-09 10:09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 177 (Мартино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выдать предписание владельцу дома от опоры №5 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 177 (Мартино).
3740 | 41 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-08 14:10 | 2020-09-08 15:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№77 Березовец-3 и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2ТП№77 Березовец-3 по всей длине. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№77 Березовец-3.
3741 | 108 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-09-09 07:50 | 2020-09-09 09:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра по прогнозу ЧС порывы ветра 15-20 м/с, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5-6. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "В" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ №090. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 090 ВЛ №4 ПС Грязновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3742 | 109 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-09-09 09:28 | 2020-09-09 11:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра по прогнозу ЧС порывы ветра 15-20 м/с, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6/2-6/3. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ №134. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 134 ВЛ №07 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3743 | 403 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-09 09:56 | 2020-09-09 12:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 703 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор № 17-18 при падении дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Схлёст проводов в пролете опор № 17-18 на ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 703 произошёл вследствие механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 703 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 703 произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Мирохин И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3744 | 112 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-09-09 10:10 | 2020-09-09 12:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3745 | 408 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-09-09 11:45 | 2020-09-09 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 212 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №10-11 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212 с.Ратчино, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 212 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 212 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3746 | 409 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-09-09 12:30 | 2020-09-09 14:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 828 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №11-12 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 828 с.Горицы, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 828 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 828 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3747 | 410 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2020-09-09 08:47 | 2020-09-09 10:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Обрыв фазного провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №586 на ВЛ-10кВ №18 "Ольшанка" вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока экcплуатации - с 01.12.1979г. Периодический осмотр – 04.02.2020г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Обрыв фазного провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №586 на ВЛ-10кВ №18 "Ольшанка" из-за нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 586. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 586 устранить выявленные замечания.
3748 | 202 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-09-08 10:19 | 2020-09-08 10:19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Борисовка. По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в планы работ. Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Борисовка.
3749 | 411 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Измалковский РЭС Архив | 2020-09-09 10:30 | 2020-09-09 13:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Несвоевременная выявление дефектов опор на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 061 с.Преображенье. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Наклон опоры в результате нарушения механической прочности укоса в пролёте опор № 1-2ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 061 с.Преображенье, КЗ в результате схлестывания проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Некачественное проведение осмотров и выявление загнивания опор на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 061 с.Преображенье. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 061 с. Преображенье. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 061 с. Преображенье устранить выявленные замечания.
3750 | 228 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-09-09 14:35 | 2020-09-09 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-327 Л3 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №17-18.
3751 | 984 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-09-09 10:20 | 2020-09-09 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 138 5/250. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 138 5/250, составить график устранения выявленных замечаний.
3752 | 203 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-09-09 06:10 | 2020-09-09 06:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кочетовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3753 | 206 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-09-08 13:55 | 2020-09-08 15:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №321 ПС Стариково. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №321 ПС Стариково. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №321 ПС Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3754 | 208 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-09-09 22:10 | 2020-09-09 23:19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
3755 | 414 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-09-09 19:35 | 2020-09-09 21:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 333 с. Грунин Воргол произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3756 | 648 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-09-09 13:30 | 2020-09-09 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной пробоя фазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин от ПС до ТП 021 типа АСБ 3х240 (год ввода в эксплуатацию 1972 г., дата последних испытаний 15.05.2019 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (48 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин явился пробой фазной изоляции кабеля типа АСБ 3х240 (год ввода в эксплуатацию 1972 г., дата последних испытаний 15.05.2019 г.) кабельного участка Л 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин от ПС до ТП 021. | Проанализировать количество повреждений КЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин на участке от ПС до ТП 021 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабеля.
3757 | 116 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-09-09 11:30 | 2020-09-09 12:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести верховой осмотр проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 319/128 – 319/129 ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Моршанская №2 с отп. Произвести осмотр трассы ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Моршанская №2 с отп. с целью выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны, имеющих наклон в сторону ВЛ и возможность при падении из-за порывов ветра повредить ВЛ. По результатам верхового осмотра и осмотра трассы ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Моршанская №2 с отп.: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр трассы ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Моршанская №2 с отп. провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на деревья, растущие за пределами охранной зоны, способные при падении повредить ВЛ.
3758 | 649 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-09-09 20:15 | 2020-09-09 21:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-2 ЗТП-3 ул. Пионерская на провода в пролете опор №5-4 - №5-5 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание ПН-2 Ф-С Л-2 ЗТП-3 ул. Пионерская произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-4 - №5-5 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-2 ЗТП-3 ул. Пионерская.
3759 | 650 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-09-09 09:56 | 2020-09-09 11:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Причиной аварийного отключения ВЛ-606 ПС ЗССК послужило КЗ, возникшее в результате схлеста двух проводов в пролете опор № Д54- №Д5 со срывов штырьевого изолятора на опоре №Д5 вследствие несвоевременного выявления дефекта (разрегулировки провиса провода в пролете опор № Д4 - №Д5) при сильных порывах ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ-606 ПС ЗССК послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате схлеста двух проводов в пролете опор № Д4 - № Д5 со срывом штырьевого изолятора на опоре № Д5 из-за сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Отключение ВЛ-606 ПС ЗССК произошло в результате нарушения электрической изоляции в результате схлеста фазного и нулевого провода в пролете опор № Д4 - № Д5 с последующим возникновением КЗ и срывом штырьевого изолятора на опоре № Д5. Причиной появления междуфазного КЗ на ВЛ-606 ПС ЗССК явилось внешнее механическое воздействие порывистого ветра на провода в пролете опор № Д4 - № Д5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-606 ПС ЗССК, по результатам устранить выявленные замечания. По результатам комплекса диагностики ВЛ-606 ПС ЗССК, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролет опор №Д4 - №Д5 на ВЛ-606 ПС ЗССК.
3760 | 651 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2020-09-09 21:35 | 2020-09-09 21:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Велисто произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения ветки дерева в пролете опор №13 - №14, из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Велисто произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №13 - №14. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС Велисто проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Велисто разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3761 | 416 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-09-09 16:40 | 2020-09-09 19:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП №107 произошло по причине межфазного К.З. при схлесте с последующим обрывом линейных проводов в пролете опор №16-17 в результате падения деревьев в пролёте опор №16-17 росшее в пределах охранной зоне ВЛ, от воздействия порыва сильного ветра. | Термическое повреждение, перегрев, пережог Обрыв проводов в пролётах опор №16-17 произошло по причине механического воздействия при падении дерева, в пролёте опор №16-17, росшего в пределах охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от ТП №107 по всей длине, на предмет выявления ДКР приблизившиеся на недопустимое расстояние к неизолированным проводам При выявлении ДКР приблизившиеся на недопустимое расстояние к неизолированным проводам, произвести их вырубку в кротчайший срок. Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3762 | 417 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-09-09 17:30 | 2020-09-09 17:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 10кВ "УП-Связь" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролёте опор №2-3 отпайки на ТП 32Л. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролёте опор №2-3 отпайки на ТП 32Л на ВЛ 10кВ "УП-Связь" произошло по причине перекрытия проводов деревом, росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ "УП-Связь" по всей длине ВЛ для выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ 10кВ "УП-Связь", произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Журову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При необходимости ВЛ 10кВ "УП-Связь", включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли.
3763 | 418 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-09-09 17:34 | 2020-09-09 18:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №3 от ТП №499 перегорание ПН-100 А фаза А из-за КЗ. | Термическое повреждение, перегрев, пережог Причиной перегорания ПН-100 фазы "А" рубильник Фид. №3 в РУ 0,4кВ КТП-№499 послужило обрыв проводов в пролете опор №10-№11. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 499 ф.3 п. Первомайский по всей длине, на предмет выявления ДКР приблизившиеся на недопустимое расстояние к неизолированным проводам Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении ДКР приблизившиеся на недопустимое расстояние к неизолированным проводам, произвести их вырубку в кротчайший срок.
3764 | 232 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-09-09 22:33 | 2020-09-10 00:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-8 Ф-1026 ПС Новобрянская в пролёте опор №5-6
3765 | 419 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-09-09 17:56 | 2020-09-09 19:23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №1 от ТП №636 перегорание ПН-100 А фаза Аиз-за КЗ на вводе. | Причиной перегорания ПН-100А Фид. №1 в РУ-0,4 кВ КТП-№636 послужило КЗ на вводе в д.№117 по ул.Советская. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3766 | 37 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2020-09-10 06:02 | 2020-09-10 06:53 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС Панино произошло из-за возникновения КЗ в РУ-10 кВ потребительской КТП-527. Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС Панино произошло из-за возникновения КЗ в РУ-10 кВ потребительской КТП-527 ВЛ-10-5 ПС Панино. |  | Направить письмо потребителю "Фрукто-хранилище ИП Сухоедов А.Е." о приведении потребительской КТП-527 ВЛ-10-5 ПС Панино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования сообщить ФИО представителя для участия в работе комиссии участия по расследованию аварийного отключения ВЛ-10-5.
3767 | 420 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-09-09 16:49 | 2020-09-09 18:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Потеря механической прочности провода А-50 в пролёте опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ № 3 ул. Липецкая КТП-187 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала провода А-50 в пролёте опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ № 3 ул. Липецкая КТП-187 в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. Липецкая КТП-187. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. Липецкая КТП-187 устранить выявленные замечания.
3768 | 38 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2020-09-10 02:36 | 2020-09-10 04:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | На ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Есипово произвести обследование стоек опор № 20 и № 20/2 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор № 20 и № 20/2 с оценкой состояния арматуры и изоляции. По результатам обследования стоек опор № 20 и № 20/2 и верхового осмотра опор № 20 и № 20/2 по ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Есипово выявленные дефекты включить в план ТО и ремонтов на 2020 год.
3769 | 234 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-09-09 13:20 | 2020-09-09 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 ТП-323 Л1 Ф-100 ПС Воронок на участке от опоры №5 до опоры №15. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 ТП-323 Л1 Ф-100 ПС Воронок произвести устранение выявленных дефектов.
3770 | 236 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-09-09 16:17 | 2020-09-09 19:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-41 Ф-614 ПС Брянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода Произвести вырубку выявленных деревьев.
3771 | 237 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-09-09 08:00 | 2020-09-09 09:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-314 Ф-1007 ПС Селищанская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-314 Ф-1007 ПС Селищанская произвести вырубку выявленных деревьев.
3772 | 118 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-09-10 07:50 | 2020-09-10 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3773 | 238 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Рогнединский РЭС Архив | 2020-09-09 09:36 | 2020-09-09 09:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Хариново в пролете опор №18-№19, угрожающих падением на провода.
3774 | 239 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-09-09 12:30 | 2020-09-09 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35кВ Селищанская на участке от опоры №52/333 до опоры №6/334. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35кВ Селищанская произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №5/334 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35кВ Селищанская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
3775 | 240 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-09-09 16:04 | 2020-09-09 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-149 Ф-1007 ПС Плюсково в пролете опор №1-6-№1-7.
3776 | 521 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-09-07 13:20 | 2020-09-07 15:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №13-№14 ВЛ 10кВ №2 "Вощажниково" ПС 35/10кВ "Вощажниково". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3777 | 242 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Гордеевский РЭС Архив | 2020-09-10 08:50 | 2020-09-10 10:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-134 Ф-110 ПС Гордеевка в пролете опор №8-9.
3778 | 524 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-09-05 09:00 | 2020-09-05 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 133 (Паньково). Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД.
3779 | 526 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-09-05 09:35 | 2020-09-05 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 130 (Гора деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 130 (Гора деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3780 | 527 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-09-06 09:12 | 2020-09-06 11:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обрезку веток в пролете опор 9-10 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 122 (Унимерь деревня), мешающих нормальной работе ВЛ Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
3781 | 119 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-09-10 12:59 | 2020-09-10 15:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 336 ВЛ №8 ПС Коптевская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3782 | 528 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-09-06 12:16 | 2020-09-06 14:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 028 (Фёдоровское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 028 (Фёдоровское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3783 | 529 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-10 13:38 | 2020-09-10 15:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Иваники Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
3784 | 531 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-09-08 13:24 | 2020-09-08 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 209 (Шопша АВМ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 209 (Шопша АВМ) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3785 | 245 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-09-10 16:40 | 2020-09-10 18:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку сухостойных деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Соловьевка в пролете опор №67-68.
3786 | 209 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-09-10 19:11 | 2020-09-10 21:23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
3787 | 149 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-09-10 19:20 | 2020-09-10 20:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опоры №392 ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №392 ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово устранить выявленные дефекты.
3788 | 45 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-09-10 22:37 | 2020-09-10 22:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №347 Крыцино по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №347 Крыцино и включить их в план работ Мценского РЭС.
3789 | 683 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-09-10 16:10 | 2020-09-10 17:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ фид. Деревня от КТП 10/0,4кВ №394 (Сосенка). Провести внеочередной инструктаж мастерам Торжокского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД
3790 | 247 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-09-10 16:30 | 2020-09-10 17:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Кратковременный схлест ответвления к дому от оп. 1.8 веткой плодового дерева. | Нарушение электрической изоляции Кратковременный схлест ответвления к дому от оп. 1.8 веткой плодового дерева. | Произвести расчистку трассы ВЛ Ф-1 КТП-228 Ф-М.Неготин РП Овстуг в пролете опор №1.7-№1.9.
3791 | 987 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Льговский РЭС | 2020-09-10 14:40 | 2020-09-10 16:15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №454 с выборочной проверкой состояния ВРУ потребителей силами персонала ОУ э/э и ОП. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№454 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
3792 | 248 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-09-10 18:52 | 2020-09-10 20:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ КТП-20 Л1 Ф-601 ПС Карачевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода Произвести вырубку выявленных деревьев.
3793 | 250 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-09-10 10:29 | 2020-09-10 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Красный Рог, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №11-12.
3794 | 686 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-09-10 17:10 | 2020-09-10 19:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №19 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №12-90 - №12-91 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №19 от ПС 110/35/10кВ Рамешкив пролете опор №12-90-12-91 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 10кВ №19 от ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ. По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Рамешки. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты.
3795 | 688 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-09-10 21:27 | 2020-09-10 23:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10кВ Пено (Красный городок). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10кВ Пено (Красный городок) дефекты.
3796 | 150 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Поназыревский РЭС Архив | 2020-09-11 07:40 | 2020-09-11 08:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от КТП№065 на наличие деревьев растущих на границе охранной зоны ВЛ, в том числе растущих на приусадебных участках потребителей. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №4 от КТП№065 устранить выявленные замечания.
3797 | 655 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2020-09-10 18:28 | 2020-09-10 19:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, стоящего за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №35 - №36 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи отключился в результате падения сломанной ветром ветки дерева на провода в пролете опор №35 - №36 с возникновением междуфазного КЗ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, в пролете опор №35 - №36 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи.
3798 | 46 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-10 20:01 | 2020-09-10 22:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№102 д. Сурыи включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№102 д. Суры по всей длине Произвести вырубку ДКР в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№102 д. Суры.
3799 | 47 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-09 12:15 | 2020-09-09 14:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2 и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2 по всей длине. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2
3800 | 657 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-10 16:20 | 2020-09-10 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №7- №8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 524упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 524 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №7 - №8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-524.
3801 | 660 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-10 19:20 | 2020-09-10 21:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Кратковременное неустойчивое КЗ на ответвлении к вводу д.16а ул Верхне-Майская с опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 775 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 775 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу д.16а ул Верхне-Майская с опоры №10 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода на ответвлении ко вводу в д.16а от опоры №10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-775.
3802 | 693 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-09-10 08:36 | 2020-09-10 15:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы, ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы, ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы
3803 | 152 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2020-09-10 14:15 | 2020-09-10 15:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-07 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
3804 | 694 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-09-10 12:55 | 2020-09-10 15:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП 10/0,4 кВ д. Ново-Ямская-6 Провести внеочередной инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД
3805 | 695 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-09-10 08:30 | 2020-09-10 10:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица, на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам осмотра КВЛ 10кВ №19(14) ПС 110/35/10кВ Старица, устранить выявленные нарушения.
3806 | 533 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-09-07 14:45 | 2020-09-07 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Терехово" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Терехово". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
3807 | 427 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-09-11 09:57 | 2020-09-11 10:43 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №1 от ТП №634 перегорание ПН-100 А фаза Сиз-за КЗ на вводе. | Причиной перегорание ПН-100 А фаза С Фид. №1 в РУ-0,4 кВ КТП-634 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода дома №35 по ул. Гагарина. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3808 | 49 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Шаблыкинский РЭС Архив | 2020-09-10 10:22 | 2020-09-10 12:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино внести их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине
3809 | 538 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-11 08:15 | 2020-09-11 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 610 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 610 дефектов.
3810 | 540 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-11 18:37 | 2020-09-11 20:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Петрушино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Петрушино, остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3811 | 541 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-10 14:48 | 2020-09-10 16:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Пречистое с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Пречистое, остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3812 | 50 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-09-11 10:54 | 2020-09-11 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ячеек 2 с.ш. 6 кВ КРУН 6 кВ и текущего ремонта 2 с.ш. 6 кВ КРУН 6 кВ ПС 110/6 кВ Железнодорожная и включить их в план работ ЮУ СПС Провести текущий ремонт 2 с.ш. 6 кВ КРУН 6 кВ ПС 110/6 кВ Железнодорожная и выключателя В 6 кВ №537
3813 | 696 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-09-10 16:58 | 2020-09-10 18:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Ковалево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, в дальнейшем произошло падение данной ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Ковалево в пролете опор №8-9, сорванной с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Ковалево отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Ковалево. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Ковалево дефекты.
3814 | 542 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-12 09:21 | 2020-09-12 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 569 (Мыс) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 569 (Мыс), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3815 | 691 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-09-11 17:10 | 2020-09-11 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №387 д. Петрищево Провести внеочередной инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД
3816 | 698 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-09-11 10:39 | 2020-09-11 11:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №04 от ПС 35/10 кВ Сороки для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №04 от ПС 35/10 кВ Сороки - устранить эти дефекты .
3817 | 545 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-10 11:15 | 2020-09-10 12:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 156 - ТП 158 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 156 - ТП 158 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
3818 | 431 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-09-13 01:26 | 2020-09-13 01:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный осмотр ПС 110/35/6 кВ Цементная. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам инженерного осмотра ПС 110/35/6 кВ Цементная.
3819 | 432 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-09-13 21:40 | 2020-09-14 00:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменения свойств изоляционного материала кабеля АСБ-6 3х70 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1959 г. Последний комплексный ремонт - 17.06.2014г. Последние испытания - 10.08.2016г. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ вследствие изменения свойств изоляционного материала кабеля АСБ-6 3х120 участка КЛ 6кВ с ТП 5А до ТП 7А. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ ТП 5А и ТП 7А со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ ТП 5А и ТП 7А со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки.
3820 | 155 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-09-13 05:20 | 2020-09-13 05:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 334 д. Первушино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 334 д. Первушино устранить выявленные замечания при их наличии.
3821 | 433 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-11 14:38 | 2020-09-11 17:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 904 произошло по причине межфазного К.З. при обрыве нулевого провода в пролетах опор 2-3 в результате падения отломившейся ветки от дерева, росшее в охранной зоне ВЛ. | Термическое повреждение, перегрев, пережог Обрыв нулевого провода в пролёте опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 904 произошел по причине механического воздействия в результате воздействия при падении отломившейся ветки от дерева, росшее в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 904 по всей длине, на предмет выявления ДКР приблизившиеся на недопустимое расстояние к неизолированным проводам При выявлении ДКР приблизившиеся на недопустимое расстояние к неизолированным проводам, произвести их вырубку в кротчайший срок. Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3822 | 254 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-09-12 08:52 | 2020-09-12 08:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ Ф-Любегощь РП Бацкино в пролете опор №51-52.
3823 | 435 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-13 14:31 | 2020-09-13 16:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 373 произошло из-за перекрытия проводов в пролете опор 2-3 ветками от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Нарушение электрической изоляции Схлест проводов в пролете опор 2-3 возник из-за механического воздействия на провода веток от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ Ф3 КТП 373 с. Алексеевка по всей длине ВЛ для выявления ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ, приближенных на недопустимое расстояние к проводам. При выявлении ДКР, растущих в охранной зоне, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ Ф3 КТП 373 с. Алексеевка, произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в кротчайший срок. Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3824 | 548 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-12 02:45 | 2020-09-12 03:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 635 - ТП 709 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 635 - ТП 709 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 635 - ТП 709.
3825 | 989 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Тимский РЭС | 2020-09-11 13:28 | 2020-09-11 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 150 с.Быстрецы явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за схлеста проводов, вследствие излома дефектной деревянной опоры №6. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) Причиной повреждения опоры №6 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 150 с.Быстрецы явилось ее неудовлетворительное состояние, опора числилась в перечне дефектных. | По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП230, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 150 с целью выявления дефектов. Провести обучение персонала по выявлению дефектов на ВЛ.
3826 | 991 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Тимский РЭС | 2020-09-12 17:15 | 2020-09-12 18:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 029, д.Шабановка была отключена оперативным персоналом для обеспечения электробезопасности при тушения пожара гаража |  | Направить уведомление в Администрацию Тимского с/с о необходимости соблюдения местными жителями охранных зон ВЛ.
3827 | 992 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-09-14 05:59 | 2020-09-14 05:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Губкин - Мантурово на участке опор №№ 96 -100. Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 98, а также по результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Губкин - Мантурово на участке опор №№ 96-100. Произвести измерение сопротивления ЗУ опор ВЛ 110 кВ Губкин - Мантурово на участке опор №№ 96-100. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ опор ВЛ 110 кВ Губкин - Мантурово на участке опор №№ 96-100 разработать план-график устранения выявленных замечаний.
3828 | 549 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-09-08 09:20 | 2020-09-08 11:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 500 "Вощажниково Мастерская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 500 "Вощажниково Мастерская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3829 | 40 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-09-12 05:36 | 2020-09-12 05:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками по всей протяженности на предмет выявления дефектов. Произвести замену дефектных изоляторов фазы "В" на опоре № 218 ВЛ 110 кВ Бобров - Анна 2 с отпайками. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Бобров - Анна 2 с отпайками, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.
3830 | 700 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-09-11 09:20 | 2020-09-11 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №8-9 в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1046 Игнатово №17 ПС Гришкино. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
3831 | 701 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-09-12 19:37 | 2020-09-12 20:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Елдино ф.32 ПС №9. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
3832 | 157 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-09-12 15:51 | 2020-09-12 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания.
3833 | 553 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-10 21:02 | 2020-09-10 22:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 Мухино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3834 | 555 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-11 13:15 | 2020-09-11 15:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Волково Тихменево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3835 | 556 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-11 13:15 | 2020-09-11 15:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 527 (Андрейково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3836 | 557 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-11 17:00 | 2020-09-11 18:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Устранить места проникновения животных в ТП 522 (Дор Селехово) ВЛ 6кВ № 2 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово . Выполнить внеплановые высоковольтные испытания трансформатора на ТП 522 (Дор Селехово) ВЛ 6кВ № 2 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово. Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 522 (Дор Селехово) ВЛ 6кВ № 2 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3837 | 558 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-11 22:59 | 2020-09-12 00:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Фёдоровское. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Фёдоровское в соответствии с НТД.
3838 | 559 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-13 13:11 | 2020-09-13 15:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 394 Панфилово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3839 | 560 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-09-08 07:55 | 2020-09-08 08:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Закобякино с/п" ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3840 | 703 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-09-10 14:57 | 2020-09-10 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции Отключение ВЛ110кВ Воробьи-Торопец произошло из-за К.З. по гирлянде изоляторов ф.С на опоре№93 вызванного атмосферным перенапряжением при прохождении грозового фронта. | Произвести осмотр и измерение сопротивления контура заземления опор №92, 93, 94 ВЛ-110кВ Воробьи-Торопец. По результату осмотра и измерения сопротивления контуров заземления опор №92, 93, 94 ВЛ-110кВ Воробьи-Торопец при наличии отклонений от норм, произвести ремонт или замену.
3841 | 52 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-13 23:41 | 2020-09-14 01:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2 и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2 по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2
3842 | 707 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-09-10 16:00 | 2020-09-10 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 022 д. Кузнечики, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 160 д. Медведково. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 022 д. Кузнечики, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 160 д. Медведково.
3843 | 708 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-09-10 17:12 | 2020-09-10 19:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Ильино. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Ильино устранить выявленные дефекты.
3844 | 709 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-09-10 17:23 | 2020-09-10 20:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10кВ Зараменье. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10кВ Зараменье дефекты.
3845 | 710 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-09-10 19:35 | 2020-09-10 22:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
3846 | 711 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-09-10 20:43 | 2020-09-10 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10кВ Ковалево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-11 ветвью дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, в дальнейшем произошло падение данной ветви на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия ветви на провода ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Ковалево в пролете опор №10-11, сорванной с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Ковалево отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Ковалево. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Ковалево дефекты.
3847 | 713 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-09-10 22:09 | 2020-09-10 22:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097.
3848 | 715 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-09-11 08:14 | 2020-09-11 10:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Бор. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Бор дефекты.
3849 | 719 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-09-11 09:15 | 2020-09-11 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1"котте"ТП 300 д.Р.Заручь, ВЛ-0.4кВф4улВтораяТПИвановское1124Клад., ВЛ 0,4кВ фид. №1 КТП №53 Сергеева . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1"котте"ТП 300 д.Р.Заручь, ВЛ-0.4кВф4улВтораяТПИвановское1124Клад., ВЛ 0,4кВ фид. №1 КТП №53 Сергеева дефекты.
3850 | 721 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-09-11 18:00 | 2020-09-11 18:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф15-яУлицаТПМастерские1124Кладово . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф15-яУлицаТПМастерские1124Кладово дефекты
3851 | 723 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-09-13 12:50 | 2020-09-13 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-6кВ №602 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №13-14 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-6кВ №602 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово в пролете опор №13-14, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ №602 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №602 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №602 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово дефекты.
3852 | 663 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-09-12 12:40 | 2020-09-12 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка кабеля КЛ 10кВ № 31-58 Л-1018 ПС Вязьма-2 ААШВ 3х120 мм2 (L=496м) (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
3853 | 122 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-09-14 04:52 | 2020-09-14 07:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8-9. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №8-9. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ 03 ПС 35кВ Дегтянская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с мастером бригады РС №1 Стрельников И.А. по вопросу своевременного устранения выявленных недостатков.
3854 | 565 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-09-11 09:20 | 2020-09-11 09:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить в ЯрЭСК письмо с просьбой представления акта расследования технологического нарушения (аварии), произошедшей на ПС 35/10кВ Дертники.
3855 | 566 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-09-12 09:12 | 2020-09-12 11:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 188 (Бараки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 188 (Бараки) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3856 | 257 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-09-10 09:12 | 2020-09-10 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-233 Ф-Березовая Роща РП Десна в пролёте опор №15-16
3857 | 567 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-08 13:39 | 2020-09-08 15:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 343 (Цибино) ВЛ-10кВ №134 Ульянкино ПС 110/35/10кВ Климатино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3858 | 570 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-09 19:37 | 2020-09-09 21:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 391 (Семенково). Провести внеплановый инструктаж мастеру Лобанову С.С. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3859 | 664 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-09-11 16:09 | 2020-09-11 17:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-221 ВЛ-1006 ПС Катынь-1.
3860 | 665 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-12 00:20 | 2020-09-12 00:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ РП 22 - ТП469 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1991 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л2213 РП22 явилось межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "РП22 - ТП469" в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ отключений КЛ 6кВ РП 22 – ТП 469 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
3861 | 666 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-12 08:05 | 2020-09-12 10:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Обрыв провода в пролёте опор №3 - №4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 148 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 148 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №3 - № 4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-148.
3862 | 667 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-12 09:44 | 2020-09-12 11:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной приведшей к отключению Л 1209 РП 12 явилось повреждение на ведомственном участке КВЛ 6 кВ ТП 544- ТП 696 |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка КЛ 6кВ ТП 544- ТП 696.
3863 | 668 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-12 20:20 | 2020-09-12 20:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Кратковременное неустойчивое КЗ на ответвлении к вводу д.№11 п. Одинцово с опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП161 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу д.№11 п. Одинцово с опоры №6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода на ответвлении ко вводу в д. 11 пос. Одинцово с опоры №6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-161.
3864 | 54 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-09-08 13:05 | 2020-09-08 13:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 226 д. Мужиково и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 226 д. Мужиково по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 226 д. Мужиково в пролете опор №6-7.
3865 | 725 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-09-11 08:16 | 2020-09-11 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Савино от РП 10кВ БРМЗ для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Савино от РП 10кВ БРМЗ - устранить эти дефекты
3866 | 56 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-09-08 13:49 | 2020-09-08 14:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП342 д. Вяжи и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП342 д. Вяжи по всей длине. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ №1 ТП342 д. Вяжи
3867 | 670 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-09-12 00:02 | 2020-09-12 01:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП 076 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №9 - №10 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП 076 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №9 - №10 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП 076 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП 076.
3868 | 673 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-09-13 08:50 | 2020-09-13 10:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение АВ № 1 0,4 кВ 80А ТП-363 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-363 Каблуково ВЛ-1012 ПС Издешково произошло вследствие КЗ возникшего в результате обрыва одного провода в пролете опор №8 - №9 из-за несвоевременного выявления дефекта (разрегулировки стрелы провиса) под действием сильных порывов ветра. Отключение на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 Дурово ВЛ-606 ПС ЗССК произошло вследствие КЗ возникшего в результате обрыва одного провода в пролете опор №8 - №9 под действием сильных порывов ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 Дурово ВЛ-606 ПС ЗССК произошел в результате механического воздействия на провода сильными порывами ветра. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 Дурово ВЛ-606 ПС ЗССК. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 Дурово ВЛ-606 ПС ЗССК разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
3869 | 674 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-09-13 16:00 | 2020-09-13 17:16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ Причина приведшей к отключению ВЛ 0.4кВ Л-2 ТП 002 ПС дорогобуж-1 явилось самовольно подключение провода сторонними лицами на провода ВЛ на опоре №3-3 что привело к перегрузке ВЛ и перегорание плавкой вставки (ПН). | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Причина приведшей к отключению ВЛ 0.4кВ Л-2 ТП 002 ПС дорогобуж-1 явилось самовольно подключение провода сторонними лицами на провода ВЛ на опоре №3-3 что привело к перегрузке ВЛ и перегорание плавкой вставки (ПН). | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 ТП 002 ВЛ 1002 ПС Дорогобуж-1. По результатам проведенного осмотра ВЛ 0.4кВ Л-2 ТП 002 ВЛ 1002 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
3870 | 263 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-09-12 09:35 | 2020-09-12 11:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-85 Ф-Сальниково РП Осинов. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-85 Ф-Сальниково РП Осинов произвести устранение выявленных дефектов.
3871 | 264 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Рогнединский РЭС Архив | 2020-09-12 14:06 | 2020-09-12 14:11 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Рогнединская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Рогнединская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
3872 | 438 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-09-14 08:45 | 2020-09-14 11:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 805 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №1-1/1 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №1-1/1 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 805 с. Капитанщино , по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 805, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4кВ №2 ТП 805, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3873 | 574 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-09-14 14:15 | 2020-09-14 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3874 | 160 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-09-13 15:30 | 2020-09-13 16:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП-216, ф.2 с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП-216, ф.2 устранить выявленные дефекты. Провести разъяснительную беседу о причине возникновения аварийного отключения, а так же о содержании в надлежащем состоянии сооружений находящихся в частной собственности с жителями проживающими в доме №10 в д.Выползово.
3875 | 268 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-09-14 23:28 | 2020-09-15 00:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Победа в пролете опор №4-5.
3876 | 124 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-09-14 16:37 | 2020-09-14 18:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 8-9 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 15 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролете опор №8-9 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 10А с.Вановье, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3877 | 212 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-09-15 05:40 | 2020-09-15 06:02 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шишино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3878 | 58 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-09-09 19:45 | 2020-09-09 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7/У-12-250 кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7/У-12-250 кВА нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС
3879 | 441 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-09-14 20:27 | 2020-09-14 21:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №380 произошёл по причине межфазного К.З. при схлёсте проводов в пролёте опор №1-2 из-за падения ветки дерева в охранной зоны при порывах ветра до 17 м/с. | Нарушение электрической изоляции Схлёст проводов в пролёте опор №1-2 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №380 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП №380 по всей длине на предмет выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к неизолированным проводам При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к неизолированным проводам ВЛ-0,4 №1 КТП №380, произвести вырубку (обрезку крон) Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3880 | 993 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-09-14 16:30 | 2020-09-14 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 290, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 290, составить график устранения выявленных замечаний. В рамках проведения технической учебы или спецподготовки провести занятия с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом по выявлению и устранению дефектов, связанных с наличием древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ, оценке возникновения рисков повреждения оборудования.
3881 | 675 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-09-14 23:13 | 2020-09-15 00:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-164 ВЛ-1002 ПС Заводская.
3882 | 729 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-09-14 10:15 | 2020-09-14 12:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Сукромны. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Сукромны дефекты.
3883 | 731 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-09-14 15:10 | 2020-09-14 15:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 262 д. Остров в пролете опор №7-8. Провести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
3884 | 125 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-09-14 10:50 | 2020-09-14 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Токаревская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Токаревская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
3885 | 60 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-09-10 15:17 | 2020-09-10 20:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 320 д. Ржавка и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 320 д. Ржавка по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 320 д. Ржавка
3886 | 576 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-09-11 13:02 | 2020-09-11 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 602 "Щурово Ферма" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 602 "Щурово Ферма" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3887 | 676 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-09-14 08:40 | 2020-09-14 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельной линии КЛ 0,4кВ №3 ТП 048 Л 10кВ №13 РП 02 от ТП 048 до дома №28 по улице Строителей типа ААШВ 3х95 (год ввода в эксплуатацию 1986 г., дата последних испытаний 17.07.2015 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (34 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Причиной аварийного отключения КЛ 0,4кВ №3 ТП 048 Л 10кВ №13 РП 02 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля типа ААШВ 3х95+1х35 (год ввода в эксплуатацию 1986 г., дата последних испытаний 17.07.2015 г.) от ТП 048 до дома №28 по улице Строителей. | Проанализировать количество повреждений КЛ 0,4кВ №3 ТП 048 Л 10кВ №13 РП 02 на кабельной линии от ТП 048 до дома №28 по улице Строителей и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены всей кабельной линии.
3888 | 732 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-09-11 09:07 | 2020-09-11 10:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП Михайлово 103 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП Михайлово 103 - устранить эти дефекты
3889 | 269 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-09-14 20:30 | 2020-09-14 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110кВ Клетнянская осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3890 | 577 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-09-12 17:33 | 2020-09-12 19:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Хмелевица" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Хмелевица". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
3891 | 578 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-09-11 10:40 | 2020-09-11 12:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №(2-1)-№(2-3) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Ясиплево мастерская) Провести внеплановый инструктаж мастеру Рощину А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3892 | 580 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-09-11 12:40 | 2020-09-11 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3893 | 581 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-09-11 14:43 | 2020-09-11 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 458 (Назарово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 458 (Назарово)
3894 | 582 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-09-12 09:48 | 2020-09-12 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 098 (Ильинское) Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД..
3895 | 583 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-09-12 15:50 | 2020-09-12 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на №10-№11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 046 (Емишево деревня) Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД..
3896 | 584 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-10 17:10 | 2020-09-10 18:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ ТП 405-ТП412 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ-6кВ ТП 405-ТП412 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
3897 | 586 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-09 00:49 | 2020-09-09 02:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Охотино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Охотино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3898 | 588 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-11 08:20 | 2020-09-11 09:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Богородское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Богородское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3899 | 215 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-09-15 12:48 | 2020-09-15 12:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3900 | 677 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-09-14 14:20 | 2020-09-14 14:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной КТП-9 Поляново (Чеплеевскому А.В.).
3901 | 594 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-15 06:40 | 2020-09-15 08:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 578 Твердино ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 578 Твердино ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3902 | 216 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-09-15 12:28 | 2020-09-15 12:48 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
3903 | 126 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-09-15 11:19 | 2020-09-15 12:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр на опоре № 12 ВЛ 10кВ № 13 ПС Сестренская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. По результатам осмотра опоры № 12 ВЛ 10кВ № 13 ПС Сестренская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3904 | 595 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-15 12:20 | 2020-09-15 14:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа в пролете опор №51-№52 Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
3905 | 127 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-09-15 12:10 | 2020-09-15 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 14 ПС Осиновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Осиновская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Осиновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3906 | 218 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-09-15 13:41 | 2020-09-15 15:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Нечаевка. Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3907 | 601 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-09-14 15:10 | 2020-09-14 17:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 287 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 287 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3908 | 64 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Покровский РЭС | 2020-09-10 09:40 | 2020-09-10 11:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП 10/0,4 кВ 17/Д-1а-63 д.Никольское. Произвести расчистку трассы от ДКР и деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП 10/0,4 кВ 17/Д-1а-63 д.Никольское в пролете опор №7-8. Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП 10/0,4 кВ 17/Д-1а-63 д.Никольское и включить их в планы работ Покровного РЭС
3909 | 443 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-09-15 02:10 | 2020-09-15 08:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Упавшая дерево на провода в пролете опор №132-133, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 Вертячье ПС Курино, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор №132-133 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 Вертячье ПС Курино, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье. По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье.
3910 | 162 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2020-09-15 19:12 | 2020-09-15 20:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр оборудования КТП-320 с применением тепловизора. Устранить замечания, выявленные при внеочередном осмотре КТП-320.
3911 | 128 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-09-15 11:40 | 2020-09-15 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 38-39 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 17 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №2 в пролете опор №38-39 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №2. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Рыбинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3912 | 444 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-09-16 00:27 | 2020-09-16 00:27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить в адрес "Особой экономической зоны" письмо с запросом о причинах аварийного отключения.
3913 | 446 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-09-15 13:06 | 2020-09-15 13:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля СБ-10 3х50 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ от ПС 110/6 Агрегатная яч.№27 до ТП-129 яч.№2 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля СБ-10 3х50 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ от ПС 110/6 Агрегатная яч.№27 до ТП-129 яч.№2. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ ПС 110/6 кВ Агрегатная 1 с.ш. со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ ПС 110/6 кВ Агрегатная 1 с.ш. со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки.
3914 | 737 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-09-15 16:36 | 2020-09-15 18:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кв Рамешки-Бежецк с отпайками Моркины Горы, Лаптиха на наличие угрожающих деревьев в пролётах опор №18-45. Устранить выявленные при внеочередном осмотре участка (пролёт опор №18-45) ВЛ 110кв Рамешки-Бежецк с отпайками Моркины Горы, Лаптиха дефекты.
3915 | 220 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-09-15 19:24 | 2020-09-15 21:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №306 ПС 35 кВ Белянка. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №306 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3916 | 609 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-15 21:52 | 2020-09-15 23:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 246 (Ильинское). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 246 (Ильинское) в соответствии с НТД.
3917 | 129 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-09-15 11:28 | 2020-09-15 12:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр РТП №1152 ВЛ/ВЛЗ 10кВ № 19 ПС Жердевская, особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра устранить выявленные замечания и произвести ТО РТП №1152. Рассмотреть вопрос о замене голого провода на РТП №1152 ВЛ/ВЛЗ 10кВ № 19 ПС Жердевская на провод ВЛЗ (СИП 3), для предотвращения аналогичных нарушений в работе оборудования.
3918 | 610 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-09-10 09:00 | 2020-09-10 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №77-№78 ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3919 | 165 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-09-16 15:19 | 2020-09-16 16:06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф ул.Ленина от ТП №107, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре жилого дома. По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф ул.Ленина от ТП №107, устранить выявленные замечания.
3920 | 66 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2020-09-10 18:45 | 2020-09-10 21:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Н.Сл-7-8 по всей длине линии. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 КТП Н.Сл-7-8 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС.
3921 | 448 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-09-17 06:17 | 2020-09-17 06:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный осмотр опор №84-86 ВЛ 110 кВ 2А правая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №85 ВЛ 110 кВ 2А правая. По результатам инженерного осмотра опор №№84-86 и измерения сопротивления заземления опоры №85 ВЛ 110 кВ 2А правая провести устранение выявленных недостатков.
3922 | 994 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-09-16 10:15 | 2020-09-16 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести чистку изоляции РУ-0,4кВ на ТП 007. Произвести замер сопротивления изоляции на ТП 007. Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов (искрение, свечение, треск, следы "побежалости" и т.д.) открытых контактных частей коммутационных аппаратов (рубильников) и болтовых контактных соединений ошиновки в РУ 0,4кВ ТП 6-10/0,4кВ и оформление результатов осмотра.
3923 | 278 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-09-16 14:20 | 2020-09-16 15:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-159 Ф-620 ПС Брянская.
3924 | 222 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-09-16 16:03 | 2020-09-16 16:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №10 ЗТП 143-ж.д.29 п.4-6 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3925 | 615 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-17 08:40 | 2020-09-17 08:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3926 | 279 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-09-16 16:31 | 2020-09-16 18:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести проверку правильности выбора защитных аппаратов на КТП 70 Ф.Городец РП Бетово-2 . Провести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП по ВЛ-10кВ Ф.Городец РП Бетово-2 сроком эксплуатации более 25 лет.
3927 | 679 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-09-17 12:12 | 2020-09-17 12:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Отключение ВЛ 110кВ Талашкино – Монастырщина с отпайками (ВЛ-155) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло повреждение одного изолятора в гирлянде из восьми изоляторов фазы «А» на опоре №220 с перекрытием данной гирлянды и возникновением неустойчивого однофазного КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток); Нарушение электрической изоляции Причиной отключение ВЛ 110кВ Талашкино – Монастырщина с отпайками (ВЛ-155) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло разрушение (пробой) одного изолятора марки ПС-70Е в гирлянде из восьми изоляторов ПС 70Е и заземлённой траверсой на опоре №220 с возникновением неустойчивого однофазного КЗ. После отключения ВЛ изоляция гирлянды из семи изоляторов восстановилась и АПВ проработало успешно. | Выполнить проверку сопротивления контура заземления опор №219, №220, №221 ВЛ 110кВ Талашкино–Монастырщина с отпайками (ВЛ-155), в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в гирлянде изоляторов на опоре №220 фаза «А» ВЛ 110кВ Талашкино–Монастырщина с отпайками (ВЛ-155). Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Талашкино–Монастырщина с отпайками (ВЛ-155), обратив особое внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Талашкино–Монастырщина с отпайками (ВЛ-155), проверки сопротивления контуров заземления контуров опор №219, №220, №221 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Вырубить деревья, угрожающие падением на провода ВЛ 110 кВ Мещерская - Светотехника (ВЛ-129) в пролете опор 95 - 96. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Мещерская - Светотехника (ВЛ-129) на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 Мещерская - Светотехника (ВЛ-129) наметить план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор 90-91 ВЛ 110кВ Угра - Всходы (ВЛ-184). Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Угра - Всходы (ВЛ-184) с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Угра - Всходы (ВЛ-184) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков и ответственных за устранение.
3928 | 134 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Гавриловский РЭС Архив | 2020-09-17 14:58 | 2020-09-17 15:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон,валку деревьев для предотвращения падения деревьев на провода ВЛ, согласно Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами: /Утв. РАО «ЕЭС России» 19.05.98, в пролёте опор №105-№106 по ВЛ 10 кВ №08 от ПС 35кВ Гавриловская. Произвести обход - осмотр ВЛ 10 кВ №08 от ПС 35кВ Гавриловская с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне и за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. Выявленные по результатам обход - осмотра недостатки устранить, либо включить в план ТО. Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению.
3929 | 680 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-09-17 13:04 | 2020-09-17 13:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Отключение ВЛ 35кВ Васьково-Коминтерн произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 35кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло повреждение одного изолятора в гирлянде из трех изоляторов фазы «А» на опоре №16 с перекрытием данной гирлянды и возникновением неустойчивого однофазного КЗ. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключение ВЛ 35кВ Васьково-Коминтерн послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 35кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло разрушение (пробой) одного изолятора марки ПС-70Е в гирлянде из трех изоляторов ПС 70Е и заземлённой траверсой на опоре №16 с возникновением неустойчивого однофазного КЗ. После отключения ВЛ изоляция гирлянды из двух изоляторов восстановилась и АПВ проработало успешно. | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №15, №16, №17 ВЛ 35кВ Васьково-Коминтерн, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в гирлянде изоляторов на 2-х цепной промежуточной ж/б опоре №16 фаза "А" ВЛ 35кВ Васьково-Коминтерн. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Васьково - Коминтерн, обратив особое внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Васьково - Коминтерн, проверки сопротивления контуров заземления контуров опор №15, №16, №17, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3930 | 621 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-09-17 12:53 | 2020-09-17 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 Глодневский ПС Большое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 Глодневский ПС Большое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3931 | 681 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-09-17 13:45 | 2020-09-17 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 35кВ Красный-Волоедово, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 35кВ Красный-Волоедово в пролете опор №№81-82 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ 35кВ Красный-Волоедово, проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
3932 | 683 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-09-17 13:30 | 2020-09-17 14:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №705 ТП7 Л1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №705 ТП7 Л1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3933 | 456 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Измалковский РЭС Архив | 2020-09-17 11:40 | 2020-09-17 12:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременная регулировка стрелы провеса в пролёте опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП И408 с.Денисово. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Механическое воздействие ветровых нагрузок на провода в пролёте опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 ТП И408 с.Денисово, КЗ в результате схлестывания проводов .Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная регулировка стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП И408 с.Денисово. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП И 408 с. Денисово. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП И 408 с. Денисово устранить выявленные замечания.
3934 | 457 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2020-09-17 13:25 | 2020-09-17 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов от опоры № 6 к дому № 48 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП № 568 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. В эксплуатации с 1983 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) КЗ в результате схлеста проводов от опоры №6 к дому №48 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП № 568 на ВЛ-10 кВ №21 "Карла Маркса". | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП № 568. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП № 568 устранить выявленные замечания.
3935 | 465 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2020-09-17 18:53 | 2020-09-17 19:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести перетяжку проводов в пролётах опор №16-27 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 в кротчайший срок, в целях предотвращения повторных схлёстов при порывах ветра. Провести инженерный внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 по всей длине на предмет выявления дефектов разрегулировки или увеличения стрелы провеса проводов, которые могут повлиять на снижение качество и надёжность электроснабжения потребителей. В случае выявления дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075, которые могут повлиять на снижение качество и надёжность электроснабжения потребителей, произвести устранение в кротчайший срок Мастеру Шестакову С.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3936 | 283 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-09-17 16:05 | 2020-09-17 17:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Повреждение провода в пролете опор № 5 - 6 плодовым деревом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Повреждение провода в пролете опор № 5 - 6 плодовым деревом. | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго".
3937 | 466 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Воловский РЭС Архив | 2020-09-17 19:26 | 2020-09-17 19:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Причиной прекращения электроэнергии потребителям послужило перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-172. | Нарушение электрической изоляции Причина перегорания предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-172 явилось КЗ ВЛ по растительности. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 172 с. Н. Большое, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 172 с. Н. Большое, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Позднякову Е.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
3938 | 686 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-09-17 17:10 | 2020-09-17 18:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1001 ПС 110/10кВ Мещерская-Тяговая в адрес владельца ведомственной КТП-452 (Сакун Б.В.).
3939 | 627 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-18 01:40 | 2020-09-18 02:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №74-№75 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Скоморохово.
3940 | 472 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2020-09-18 05:55 | 2020-09-18 06:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 074 по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 074, произвести вырубку (обрезку крон).
3941 | 687 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-09-17 16:30 | 2020-09-17 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты на провода, в пролете опор №9 - №10 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты отключился в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №9 - №10 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов А-35. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №9 - №11 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3942 | 291 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-09-17 18:52 | 2020-09-17 20:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи в пролете опор №58-59.
3943 | 136 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2020-09-17 15:14 | 2020-09-17 15:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев в пролёте опор №12-00/32-33 ВЛ-10кВ №12 ПС Лавровская. Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Лавровская с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне или за пределами охранной зоны ВЛ, но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС Лавровская произвести обрезку крон, валку деревьев.
3944 | 481 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-09-17 19:30 | 2020-09-17 20:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1040 Теплое. В результате сильного порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Межфазное КЗ проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1040 Теплое в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1040 Теплое. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1040 Теплое устранить выявленные замечания.
3945 | 482 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-09-17 19:36 | 2020-09-17 20:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации перекидки от опоры №8 до Ж/Д ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-23Л. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) КЗ проводов А-16 перекидке от опоры №8 до Ж/Д ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-23Л в результате провисания проводов сверх допустимой величины. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-23Л с. Хлевное. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-23Л с. Хлевное устранить выявленные замечания.
3946 | 483 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Измалковский РЭС Архив | 2020-09-17 20:09 | 2020-09-17 20:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременная регулировка стрелы провеса пролёте опор № 25-26 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП И069 д.Луговая. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Механическое воздействие вертовых нагрузок на провода в пролёте опор № 25-26 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП И069 д.Луговая, КЗ в результате схлестывания проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная регулировка стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП И069 д.Луговая. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП И 069 д. Луговая. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП И 069 д. Луговая устранить выявленные замечания
3947 | 628 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-14 01:10 | 2020-09-14 01:34 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП65-РП18 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП65-РП18 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6-10кВ РП65-РП18 .
3948 | 495 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-09-17 15:29 | 2020-09-17 16:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ под воздействием порывистого ветра до 21 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате схлестывания проводов в пролете опор №10-11 из-за падения ветки от дерева принесенной порывом ветра (порывы до 21 м/с) из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-0,4кВ от ТП-297(109) произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-0,4кВ от ТП-297(109) , произвести опиловку
3949 | 496 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-09-17 15:31 | 2020-09-17 16:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) схлест проводов в пролете опор № 11-12 при воздействии порывистого ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 от ТП 132(210) ВЛ-10 Ст.Ракитино ф.1., VN004-94804541 | На ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 132(210)ВЛ10 Ст.Ракитино произвести внеочередной осмотр с целью выявления разрегулировки стрелы провиса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку Провести внеочередной инструктаж мастеру Карпушкину М.И. о необходимости своевременного выявления и устранения разрегулировки проводов
3950 | 497 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-09-17 16:10 | 2020-09-17 16:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кв ф2 от КТП 146/160 с. Астапово произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3951 | 998 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2020-09-17 11:36 | 2020-09-17 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Студенок назначить сроки устранения выявленных замечаний. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Студенок с составлением листа осмотра.
3952 | 999 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-09-17 11:57 | 2020-09-17 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Бекетово" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Бекетово" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
3953 | 1 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-09-17 15:30 | 2020-09-17 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 на предмет выявления дефектов По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3954 | 2 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-09-17 19:50 | 2020-09-17 21:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.10.15-03/100 ф.1с.Малеевка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.10.15-03/100 ф.1с.Малеевка назначить сроки устранения выявленных замечаний.
3955 | 70 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-17 16:05 | 2020-09-17 20:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2 и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2 по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2
3956 | 71 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-17 16:07 | 2020-09-17 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Моховое" по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Моховое" разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС.
3957 | 72 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-18 07:18 | 2020-09-18 08:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№7 с.Казарь Горка и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№7 с.Казарь Горка по всей длине. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№7 с.Казарь Горка
3958 | 73 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-18 00:30 | 2020-09-18 01:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №91 д.Затишье-2 и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №91 д.Затишье-2 по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №91 д.Затишье-2
3959 | 631 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-15 10:40 | 2020-09-15 11:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6-10кВ ТП482-ТП483 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6-10кВ ТП482-ТП483 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6-10кВ ТП482-ТП483.
3960 | 639 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-09-15 15:10 | 2020-09-15 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Фомино" ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино".
3961 | 640 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-09-18 08:00 | 2020-09-18 09:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №19 - №20 ВЛ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 МТП "Надеево" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3962 | 691 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-09-18 09:25 | 2020-09-18 11:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 482 на провода в пролете опор №29 - №30 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 482 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №29 - №30 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-16. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 482.
3963 | 692 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-09-18 10:05 | 2020-09-18 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-3 ЗТП-14-3 Шаталово на провода в пролете опор №13 - №14 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание одного предохранителя ПН-2 фаза "А" ВЛ 0,4кВ Л-3 ЗТП-14-3 Шаталово произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №13 - №14 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода по ВЛ 0,4кВ Л-3 ЗТП-14-3 Шаталово.
3964 | 645 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-09-17 07:13 | 2020-09-17 08:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 277 (Сенопункт) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 277 (Сенопункт) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии.
3965 | 743 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-09-17 13:14 | 2020-09-17 13:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 22(16) ПС 110/10кВ Глазково с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 22(16) ПС 110/10кВ Глазково
3966 | 646 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-18 10:45 | 2020-09-18 12:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов в пролете опор № 5-№6 отпайка на Марьино мастерские. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
3967 | 744 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-09-17 20:41 | 2020-09-17 22:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ТП 877 Сурсово №14 ПС Юрьево-Девичье. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
3968 | 512 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-09-18 08:49 | 2020-09-18 09:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ-0,4кВ ф1 от КТП№387 (209) с.Братовка произвести внеочередной осмотр на предмет разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провеса проводов произвести их перетяжку
3969 | 305 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-09-18 12:12 | 2020-09-18 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-37 Л1 Ф-105 ПС Киваи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
3970 | 695 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-09-18 12:49 | 2020-09-18 14:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 510 на провода в пролете опор №10 - №12 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 510 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №12 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 510.
3971 | 655 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-20 13:55 | 2020-09-20 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 415 (ул. Новая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП 415 (ул. Новая), остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3972 | 231 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-09-18 03:26 | 2020-09-18 04:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3973 | 656 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-18 18:05 | 2020-09-18 19:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 220 - ТП 246 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 220 - ТП 246 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
3974 | 232 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-09-18 23:11 | 2020-09-18 23:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3975 | 515 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-09-19 09:22 | 2020-09-19 11:25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 475 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода в стене дома №66 между контактами присоединения и прибора учёта, находящийся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3976 | 659 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-20 18:28 | 2020-09-20 20:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 592 Чернеево ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 592 Чернеево ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3977 | 516 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Измалковский РЭС Архив | 2020-09-18 11:45 | 2020-09-18 14:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Не своевременное выявление дефектов. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Механическое воздействие при падении опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 ТП 330 Марково , КЗ в результате схлестывания проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная проверка загнивания опор на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП 330 д. Марково. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-40 кВА И330 д. Марково. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-40 кВА И330 д. Марково устранить выявленные замечания.
3978 | 517 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-19 12:45 | 2020-09-19 15:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 577 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 17-18 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 17-18 на ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 577, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ Ф3 ТП 577 с. Воскресеновка, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ Ф3 ТП 577 с. Воскресеновка, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3979 | 141 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-09-20 08:39 | 2020-09-20 09:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Староюрьевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Староюрьевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
3980 | 7 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-09-18 10:30 | 2020-09-18 14:54 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Направить письмо АЧС о необходимости замены перекидки от оп.№6 ВЛ-0,4 КТП 4.1.18-02/160 ф-2 сДубовица
3981 | 8 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2020-09-18 10:55 | 2020-09-18 12:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Кульбаки. Произвести верховой осмотр опор №50, 51, 54, 55 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Кульбаки с целью выявления возможных дефектов состояния крепления изоляторов, вязок проводов после воздействия динамического удара. По результатам осмотров разработать график устранения выявленных замечаний. Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №10 ПС Кульбаки в пролете опор №51-55.
3982 | 520 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-09-18 15:08 | 2020-09-18 15:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ-0,4кВ ф1 от КТП№627 (903) произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку
3983 | 524 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-09-20 12:31 | 2020-09-20 14:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Несвоевременное выявление дефектов проводов в процессе длительного срока эксплуатации c 1986г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) обрыв нулевого провода в пролете опор №17-18 в результате порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 от ТП 045 ВЛ-10 Хлебкомбинат ф.2, VN004-94804493 | На ВЛ 0,4кВ ф.2 ЗТП 045 ВЛ-10 Хлебокомбинат произвести верховой осмотр опор По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Провести внеочередной инструктаж мастеру Стрельникову С.А. о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов проводов.
3984 | 144 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-09-19 09:15 | 2020-09-19 13:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 14-15 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролете опор №14-15 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №2. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 46Ч с.Носины, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3985 | 525 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-09-20 23:57 | 2020-09-21 03:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ 10кВ № 15 Лукьяновка ПС Бабарыкино произвести верховой осмотр опор №23-32 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
3986 | 704 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2020-09-19 14:15 | 2020-09-19 15:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Междуфазное КЗ в результате падения дерева на провода под действием порывистого ветра, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, в пролете опор №13 - №14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 128 с обрывом 4-х проводов А-25. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 отключился в результате перекрытия проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №13 - №14 с возникновением междуфазного КЗ и обрывом 4-х проводов А-25. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №13 - №14 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 128 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи.
3987 | 145 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-09-19 09:53 | 2020-09-19 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 10-11. Возникшее при этом КЗ вызвало отключение АВ ВЛ 0,4кВ №1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало отключение АВ ВЛ 0,4кВ№1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 215, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3988 | 234 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-09-19 00:05 | 2020-09-19 00:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №10 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3989 | 666 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-09-15 12:40 | 2020-09-15 14:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3990 | 86 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Троснянский РЭС Архив | 2020-09-17 22:10 | 2020-09-18 00:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Красноармейская и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Красноармейская по всей длине.
3991 | 307 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Гордеевский РЭС Архив | 2020-09-18 08:50 | 2020-09-18 10:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС 35/10кВ Гордеевка, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №59-60.
3992 | 667 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-09-16 09:30 | 2020-09-16 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 104 "Сильники" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 104 "Сильники" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3993 | 319 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-09-17 17:35 | 2020-09-17 19:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Норино на участке от опоры №2/548 до опоры №5/545. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Норино произвести устранение выявленных дефектов.
3994 | 668 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-19 10:48 | 2020-09-19 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Красное с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3995 | 669 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-09-13 13:06 | 2020-09-13 14:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214 (Чаяново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214 (Чаяново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии.
3996 | 93 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2020-09-18 13:25 | 2020-09-18 15:28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу СТП 084 - ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков"о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго.
3997 | 675 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-09-18 14:30 | 2020-09-18 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 126 (Нестерово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 126 (Нестерово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3998 | 707 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-09-18 08:50 | 2020-09-18 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-6 Всходы от Л 1010 ПС 110/35/10кВ Всходы силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-6 Всходы от Л 1010 ПС 110/35/10кВ Всходы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
3999 | 676 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-09-18 08:25 | 2020-09-18 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 099 (Никифорцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4000 | 713 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-09-19 17:51 | 2020-09-19 19:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 145 (д. Кореено) дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 145 (д. Кореено) силами ИТР.
4001 | 296 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-24 14:35 | 2020-08-24 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 528 Малышево ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 528 Малышево ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4002 | 127 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-08-24 17:17 | 2020-08-24 18:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-340 Л1 Ф-108 ПС Смолевичи в пролёте опор №18-19.
4003 | 297 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-24 21:00 | 2020-08-24 22:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 204 Копысово ВЛ 10 кВ № 8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 204 Копысово ВЛ 10 кВ № 8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4004 | 136 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-08-20 19:17 | 2020-08-20 20:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 ТП-83 Л3 Ф-102 ПС МИШКОВКА в пролете опор №3-4.
4005 | 137 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2020-08-21 12:50 | 2020-08-21 14:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Светово По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4006 | 591 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-08-24 11:01 | 2020-08-24 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 от ПС 35/10 Сеглино для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №11 от ПС 35/10 Сеглино - устранить эти дефекты
4007 | 138 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-08-21 14:05 | 2020-08-21 15:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС Глодневская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС Глодневская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
4008 | 999 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-08-20 10:00 | 2020-08-20 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 213 с. Заречье и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 213 с. Заречье по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 213 с. Заречье в пролете опор №7-8.
4009 | 595 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-08-25 04:59 | 2020-08-25 04:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр изоляции на участке опор №96-106 ВЛ 110кВ РП Кашин-Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Роща. По результатам верхового осмотра изоляции на участке опор №96-106 ВЛ 110кВ РП Кашин-Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Роща устранить выявленные дефекты.
4010 | 1 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-08-21 14:40 | 2020-08-21 18:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 041 д. Бедьково и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 041 д. Бедьково по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 041 д. Бедьково в пролетах опор №17-19.
4011 | 125 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-08-25 11:01 | 2020-08-25 11:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Прилепы.
4012 | 3 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-08-25 03:23 | 2020-08-25 03:23 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести верховой осмотр опоры №83-185 ВЛ-110 кВ Орл.Районная-Новоселово I цепь в сторону ПС Знаменское с заменой изоляции фазы "С" и устранением выявленных неисправностей Произвести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №83-185 ВЛ-110 кВ Орл.Районная-Новоселово I цепь в сторону ПС Знаменское Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Орл.Районная-Новоселово I цепь в сторону ПС Знаменское по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Орл.Районная-Новоселово I цепь в сторону ПС Знаменское и включить их в план работ СУ СЛЭП
4013 | 4 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Шаблыкинский РЭС Архив | 2020-08-25 11:59 | 2020-08-25 12:49 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино внести их в план работ РЭС
4014 | 91 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-08-26 05:05 | 2020-08-26 05:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ф.10-01 ПС Красное, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-01 ПС Красное (при их наличии).
4015 | 142 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Красногорский РЭС Архив | 2020-08-25 18:50 | 2020-08-25 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Красная Гора в пролете опор №118-119.
4016 | 143 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-08-25 16:55 | 2020-08-25 18:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-172 Ф-1012 ПС Дубровская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-172 Ф-1012 ПС Дубровская произвести вырубку выявленных деревьев.
4017 | 128 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-24 16:41 | 2020-08-24 17:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 13 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4018 | 129 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-08-25 20:46 | 2020-08-25 21:28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №1006 ПС 35 кВ Б. Троица. Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №1006 ПС 35 кВ Б. Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4019 | 311 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-25 09:57 | 2020-08-25 11:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №3 Погорелка ПС 35/10кВ Покров в пролетах опор №102 - №103 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 Погорелка ПС 35/10кВ Покров в соответствии с НТД.
4020 | 993 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-23 13:47 | 2020-08-23 15:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 625 (Стройково) Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4021 | 313 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-08-26 07:05 | 2020-08-26 07:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Отключение ВЛ 110 кВ Переславская 2 произошло по причине короткого замыкания возникшего в результате перекрытия между траверсой и проводом фазы "С" на опоре № 69 без повреждения проводов. У основания опоры найдены остатки проволоки принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте скопления птиц. | Нарушение электрической изоляции Перекрытия между траверсой и проводом фазы "С" на опоре № 69 без повреждения проводов. У основания опоры найдены остатки проволоки принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте скопления птиц. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Балакирево-Переславль (ВЛ 110кВ Переславская-2) с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 110кВ Переславская-2. Выполнить ремонт блока регистратора аварийных событий РАС «НЕВА» на ПС 110/35/10кВ Переславль. Разработать план мероприятий для наиболее подверженных воздействию птиц участков линии, направленный на повышение надежности работы ВЛ 110кВ Балакирево-Переславль (ВЛ 110кВ Переславская-2) с последующей реализацией 2021.
4022 | 132 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-08-26 08:10 | 2020-08-26 08:36 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
4023 | 133 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-08-26 11:14 | 2020-08-26 11:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Анновка.
4024 | 314 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-08-25 14:50 | 2020-08-25 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на №10-№11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 409 (Савинское новый поселок) Провести внеплановый инструктаж мастеру Галактионову Е.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД..
4025 | 559 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-25 20:25 | 2020-08-25 22:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Карьерная-Б. Холм. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролет опор №167 - №168 на ВЛ-35кВ Карьерная-Б. Холм. По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
4026 | 96 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-08-26 19:14 | 2020-08-26 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово с применением бинокля с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением грозового фронта с усилением ветра. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания. Провести комплексное обследование оп. №7 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. Устранить замечания по результатам комплексного обследования оп. №7, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю.
4027 | 134 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-08-26 14:28 | 2020-08-26 14:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4028 | 560 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-08-26 11:42 | 2020-08-26 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра, в пролете опор №40 - №41. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №40 - №41 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №25 ПС Ярцево-1 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №40 - №41 ВЛ 10кВ №25 ПС Ярцево-1.
4029 | 318 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-26 18:50 | 2020-08-26 20:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 030 Вощино ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 030 Вощино ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4030 | 319 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-27 00:04 | 2020-08-27 01:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №41 - №42 ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4031 | 561 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-08-26 00:10 | 2020-08-26 01:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию потребителю - владельцу электроустановки (Кафе по адресу г. Вязьма ул. Ленина д.36) по факту отключения КЛ-10кВ № РП-3-90 КВЛ-1013 ПС Мелькомбинат из-за повреждения оборудования потребителя (кабельное ответвление от опоры №2 ВЛ-10 кВ №10-152).
4032 | 320 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-08-27 03:42 | 2020-08-27 03:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Глебово - Батьки" в пролетах №1-№174 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам проведенного осмотра ВЛ 35кВ "Глебово - Батьки" устранить выявленные нарушения. Провести чистку изоляции гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №38 ВЛ 35кВ "Глебово-Батьки". РоУ СЛЭП совместно с РоУ СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х пролетов от опоры №38 в каждую сторону ВЛ 35кВ "Глебово-Батьки". По результатам замера сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х пролетов от опоры №38 в каждую сторону ВЛ 35кВ "Глебово-Батьки" устранить выявленные дефекты.
4033 | 326 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-23 15:05 | 2020-08-23 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (В.Никульское село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4034 | 327 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-08-25 08:50 | 2020-08-25 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 184 (Яснища-3 посёлок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 184 (Яснища-3 посёлок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4035 | 328 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-08-25 08:55 | 2020-08-25 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Бурмакино-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4036 | 562 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-08-26 17:28 | 2020-08-26 19:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Диво, при осмотре особое внимание обратить на состояние опор. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Диво разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4037 | 37 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-08-27 10:01 | 2020-08-27 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролёте опор №20-№21 , при порывах ветра до 13 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №262. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало отключение АВ №2 ВЛ 0,4кВ№2. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 262, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
4038 | 8 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-08-26 20:01 | 2020-08-26 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 001 Аниканово по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 001 Аниканово и включить их в план работ Мценского РЭС.
4039 | 332 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-08-27 09:55 | 2020-08-27 09:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ "Ростовская 1" в пролетах №1-№188 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ "Ростовская 1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Ростовская-1", при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков. Выполнить чистку изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №148 ВЛ 110кВ "Ростовская-1". Установить на опоре №148 ВЛ 110кВ "Ростовская-1" устройства, отпугивающие птиц.
4040 | 333 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-23 20:42 | 2020-08-23 22:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №155 ПС 35/10кВ Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №155 ПС 35/10кВ Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4041 | 566 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2020-08-27 08:20 | 2020-08-27 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище на провода в пролете опор №13 - №14 послужила несвоевременная вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище отключился в результате схлестывания двух проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №13 - №14 с возникновением двухфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода, в том числе сухих веток. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода, в том числе сухих веток, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4042 | 148 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-08-27 13:27 | 2020-08-27 14:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-44 Л1 Ф-102 ЛОГОВАТОЕ в пролете опор №7/10-7/11.
4043 | 341 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-08-21 13:31 | 2020-08-21 15:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 034 (Дворково) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить замечания выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 034 (Дворково). Выдать предписание владельцу дома запитанного от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 034 (Дворково) о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС.
4044 | 606 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-08-24 12:55 | 2020-08-24 14:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор, на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам осмотра КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор , устранить выявленные нарушения.
4045 | 994 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-08-27 05:06 | 2020-08-27 05:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" со следами перекрытия на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Новая Калитва - Опорная с отпайкой на ПС Дерезовка.
4046 | 140 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-08-27 18:26 | 2020-08-27 19:44 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
4047 | 607 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-08-25 20:40 | 2020-08-25 21:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Деревня от КТП 10/0,4кВ Ермолкино для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 Деревня от КТП 10/0,4кВ Ермолкино - устранить эти дефекты
4048 | 141 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-08-27 15:56 | 2020-08-27 15:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4049 | 108 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Рождественский РЭС Архив | 2020-08-28 07:25 | 2020-08-28 07:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр изоляции ЛР 17-02 на опоре №1-2 Ф10-17 ПС 35/10 кВ Катунино, с целью обнаружения электродуговых повреждений. Устранить замечания выявленные в результате осмотра изоляции ЛР 17-02 на опоре №1-2 Ф10-17 ПС 35/10 кВ Катунино.
4050 | 352 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-27 09:11 | 2020-08-27 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №1 Каботово ПС 110/35/10кВ Глебово в пролетах опор №73 - №74 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Каботово ПС 110/35/10кВ Глебово в соответствии с НТД.
4051 | 353 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-27 12:04 | 2020-08-27 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 100 Барбино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4052 | 354 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-27 19:54 | 2020-08-27 21:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №1 Осташево ПС 35/10кВ Милюшино в пролетах опор №21 - №22 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Осташево ПС 35/10кВ Милюшино в соответствии с НТД.
4053 | 355 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-27 21:55 | 2020-08-27 23:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 104 Ясенево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4054 | 278 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-08-27 20:30 | 2020-08-27 22:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №48-№49 ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
4055 | 144 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-08-28 09:51 | 2020-08-28 09:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4056 | 279 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-26 10:44 | 2020-08-26 12:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ-10кВ №195 Прилуки ПС 110/10 кВ "Плоски" Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №195 Прилуки ПС 110/10 кВ "Плоски" .
4057 | 40 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-28 13:25 | 2020-08-28 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская с целью выявления дефектов крепления и провиса проводов. Выявленные при проведения осмотра недостатки устранить, либо включить в план проведения ТО или КР. При выдаче задания на обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская уделить особое внимание состоянию провода на ВЛ.
4058 | 364 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-29 08:37 | 2020-08-29 10:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 299 Белягино ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 299 Белягино ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4059 | 111 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-08-29 16:50 | 2020-08-29 17:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КВЛ-6 кВ ф. 670 ПС Кострома-3. Выполнить осмотр концевых разделок поврежденного участка КВЛ-6 кВ ф. 670 ПС Кострома-3. По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии).
4060 | 365 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-29 22:50 | 2020-08-30 00:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4061 | 368 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-31 00:05 | 2020-08-31 02:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Поповка ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 Поповка ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4062 | 998 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2020-08-29 10:33 | 2020-08-29 14:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | На основании осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-14-04 ПС 35кВ Тхоревка и выявленных дефектов наметить мероприятия направленные на предотвращения дальнейших аварийных отключений. Произвести осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-14-04 ПС 35кВ Тхоревка с целью выявления дефектов которые могут привести к повторным отключениям ВЛ. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
4063 | 41 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-08-28 14:32 | 2020-08-28 15:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 14-15 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №14-15 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 435 с.Кадыковка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
4064 | 113 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2020-08-29 08:43 | 2020-08-29 10:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-22 ПС Овсянниково с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Выявленные при проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-22 ПС Овсянниково замечания влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Провести комплексное обследование опоры №39, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
4065 | 963 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Льговский РЭС | 2020-08-28 14:15 | 2020-08-28 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
4066 | 152 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-08-29 11:35 | 2020-08-29 12:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погребская в пролете опор №39-40.
4067 | 352 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-08-29 08:29 | 2020-08-29 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-10 3х185 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ РП-17 яч.7 - РП-1 яч.3 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-10 3х185 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ РП-17 яч.7 - РП-1 яч.3 | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-17 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-17 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки.
4068 | 999 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2020-08-28 22:56 | 2020-08-28 22:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Шуриновка по всей длине, на предмет выявления возможных дефектов, которые могут послужить причиной аварийного отключения ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Шуриновка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной аварийного отключения ВЛ, разработать мероприятия по их устранению.
4069 | 572 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-30 21:35 | 2020-08-30 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№23-25 ВЛ-110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115), при выявлении несоответствия довести до нормы.
4070 | 154 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-08-26 07:46 | 2020-08-26 09:33 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго».
4071 | 155 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-08-28 22:10 | 2020-08-28 23:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Тепличная, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №15-16.
4072 | 156 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-08-29 07:29 | 2020-08-29 09:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Молотинская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №17-18.
4073 | 157 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-08-29 09:58 | 2020-08-29 11:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.106 ПС Воронок, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №52/274-53/274.
4074 | 612 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-08-28 08:26 | 2020-08-28 10:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Курово-1 произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №4\2-4\3, вызванного в результате сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия сильных порывов ветра в пролете опор №4\2-4\3на ВЛ-0,4кВ фид.№1д.Курово-1, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №4\2-4\3, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Курово-1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Курово-1. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Курово-1.
4075 | 613 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-08-28 15:02 | 2020-08-28 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №37 ПС 35/10кВ Красный Холм. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №37 ПС 35/10кВ Красный Холм устранить выявленные дефекты.
4076 | 614 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-08-28 16:15 | 2020-08-28 19:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 132 д. Раевское. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 132 д. Раевское.
4077 | 615 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-08-29 17:16 | 2020-08-29 17:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 172 д.Противье. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 172 д.Противье.
4078 | 173 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-08-31 08:40 | 2020-08-31 08:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ Ф-4 ЦРП Победа в пролете опор №3-4.
4079 | 174 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-08-29 16:40 | 2020-08-29 18:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Андрейковичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Андрейковичи произвести вырубку выявленных деревьев.
4080 | 175 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-08-29 14:45 | 2020-08-29 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-408 Ф-1003 ПС Валуецкая. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-408 Ф-1003 ПС Валуецкая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4081 | 576 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2020-08-30 09:07 | 2020-08-30 09:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Отключение ВЛ 10кВ №07 на ПС 35/10кВ Боголюбово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов на опоре в пролете опор №73-№74 птицей. | Нарушение электрической изоляции Отключение ВЛ 10кВ №07 на ПС 35/10кВ Боголюбово произошло вследствие нарушения электрической изоляции птицей между проводами в пролете опор №73-№74 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10кВ Боголюбово. По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Боголюбово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
4082 | 373 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-08-25 08:32 | 2020-08-25 10:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 106 "Фоминское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 106 "Фоминское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4083 | 49 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-29 19:09 | 2020-08-29 20:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 646 ВЛ №04 ПС Суравская, с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоне ВЛ и способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные при обходе ВЛ насаждения обрезать, при необходимости спилить, либо включить в план ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 646 ВЛ №04 ПС Суравская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью предупреждения возникновения аналогичных технологических нарушений.
4084 | 50 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-30 07:34 | 2020-08-30 08:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 567 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 567 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
4085 | 51 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-08-30 14:01 | 2020-08-30 14:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести перетяжку провода согласно установленным нормам в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 563. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 563 с целью выявления провиса провода. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 563 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ с длительным сроком эксплуатации провода.
4086 | 183 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2020-08-30 13:30 | 2020-08-30 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев и расчистку трассы ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-120 Ф-1001 ПС Суземская в пролёте опор №5-6.
4087 | 378 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-26 21:02 | 2020-08-26 22:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор №5- №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 340 (Шеино). Провести внеплановый инструктаж мастеру Лобанову С.С. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
4088 | 184 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2020-08-31 09:10 | 2020-08-31 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Каташин в пролете опор №19-20.
4089 | 379 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-08-27 14:21 | 2020-08-27 16:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 227 (Ладыгино) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Провести разъяснительную работу с владельцем дома запитанного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 227 (Ладыгино) о своевременной обрезке ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории.
4090 | 160 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-08-31 10:20 | 2020-08-31 10:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4091 | 390 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-27 12:05 | 2020-08-27 13:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 088 (Печенки) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 088 (Печенки) в соответствии с НТД. Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 088 (Печенки) на частной территории.
4092 | 391 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-31 09:30 | 2020-08-31 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 Лом ПС 35/10кВ Покров. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Лом ПС 35/10кВ Покров.
4093 | 392 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-08-31 13:49 | 2020-08-31 13:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ "Константиновская-1" в пролетах №1-№148 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Константиновская-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. Совместно со СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х опор от опоры №18 в каждую сторону ВЛ 110кВ "Константиновская-1". По результатам замеров сопротивления контура заземления на ВЛ 110кВ "Константиновская-1", при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов. Выполнить замер расстояния между грозозащитным тросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №17-№19 ВЛ 110кВ "Константиновская-1". По результатам замера расстояния между грозозащитным тросом и проводом на ВЛ 110кВ "Константиновская-1", в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Константиновская-1", при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков.
4094 | 257 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-08-28 11:30 | 2020-08-28 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 160 (Ферезево) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №4 ТП 160 (Ферезево).
4095 | 397 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-25 19:25 | 2020-08-25 21:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ТП447-ТП448 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-10кВ ТП447-ТП448 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ-10кВ ТП447-ТП448 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Направить фотографии места укладки КЛ-10кВ ТП447-ТП448 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в ССР РЭС.
4096 | 398 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-26 08:50 | 2020-08-26 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Берендеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4097 | 399 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-08-25 13:13 | 2020-08-25 14:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить опиловку веток в пролете опор №(1-2)-№(1-3), угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 171 (Дорки) Провести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 171 (Дорки)
4098 | 261 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-26 17:30 | 2020-08-26 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор №39-№40 ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС 110/35/10кВ Беклемишево. Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
4099 | 406 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-26 17:50 | 2020-08-26 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Филимоново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Филимоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4100 | 262 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-27 08:00 | 2020-08-27 09:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ермово. Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
4101 | 407 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-27 09:50 | 2020-08-27 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Захарово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Захарово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4102 | 408 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-27 10:50 | 2020-08-27 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Головинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Головинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4103 | 420 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-29 17:50 | 2020-08-29 19:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Потанино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Потанино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4104 | 421 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-29 18:40 | 2020-08-30 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
4105 | 422 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-30 10:20 | 2020-08-30 11:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Криушкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Криушкино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
4106 | 423 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-30 10:46 | 2020-08-30 12:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сокольники с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сокольники устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4107 | 116 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-08-31 19:36 | 2020-08-31 19:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход КВЛ-6 кВ РП-12 магис.1213, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра КВЛ-6 кВ РП-12 магис.1213 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4108 | 583 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-08-31 08:15 | 2020-08-31 10:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Обрыв провода в пролёте опор №32 - №33 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 108 упавшей веткой дерева в пределах охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 108 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве провода в пролете опор №32 -№33 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 32-33 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-108.
4109 | 359 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-08-31 16:52 | 2020-08-31 18:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х240 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от ПС110/6 кВ "Агрегатная" яч. №30 до РП-17 яч. №16 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х240 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от ПС110/6 кВ "Агрегатная" яч. №30 до РП-17 яч. №16. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ ПС Агрегатная яч. 30 РП-17 яч. 16 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ ПС Агрегатная яч. 30 РП-17 яч. 16 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки.
4110 | 584 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-08-31 08:58 | 2020-08-31 10:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1015 ПС Демидов, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №А54 - №А55 ВЛ-1015 ПС Демидов. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1015 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4111 | 591 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-08-31 18:09 | 2020-08-31 20:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3 Вознесенье Л 1010 ПС 110/10кВ Угра силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3 Вознесенье Л 1010 ПС 110/10кВ Угра дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4112 | 168 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-08-31 23:29 | 2020-08-31 23:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП №107 ПС 110 кВ Алексеевка. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП №107 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4113 | 169 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-08-28 15:11 | 2020-08-28 16:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 130 ПС 35 кВ Николаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4114 | 621 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-08-31 21:20 | 2020-09-01 01:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица, ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные в результате проведения внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица, ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово
4115 | 627 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-08-31 20:20 | 2020-08-31 21:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №08 (5) ПС 110/35/10 Оленино. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №08 (5) ПС 110/35/10 Оленино дефекты.
4116 | 628 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-08-31 20:34 | 2020-08-31 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 (16) ПС 110/35/10кВ Белый. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 (16) ПС 110/35/10кВ Белый дефекты.
4117 | 629 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-08-31 21:20 | 2020-08-31 22:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС 110/35/10 кВ ДВП. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС 110/35/10 кВ ДВП дефекты.
4118 | 630 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-08-31 22:12 | 2020-09-01 00:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Оленино. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Оленино дефекты.
4119 | 117 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-08-31 15:35 | 2020-08-31 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений По итогам обхода ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №65, №66, №67 ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №65, №66, №67.
4120 | 637 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-08-31 23:50 | 2020-09-01 01:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ №19 Лясково №13 ПС Кулицкая . Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №19 Лясково №13 ПС Кулицкая.
4121 | 638 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-09-01 02:25 | 2020-09-01 04:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1ТП 10/0,4 кВ№ 27 Заречье-Зиновьево №13 ПС Кулицкая Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1ТП 10/0,4 кВ№ 27 Заречье-Зиновьево №13 ПС Кулицкая
4122 | 639 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-08-31 11:20 | 2020-08-31 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Дубровка от ПС 110/10 Поплавинец для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №3 Дубровка от ПС 110/10 Поплавинец - устранить эти дефекты
4123 | 173 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-08-31 20:18 | 2020-08-31 20:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4124 | 439 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-08-28 12:28 | 2020-08-28 14:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 164 (Хмельники) в соответствии с НТД. Провести вырубку ДКР в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 164 (Хмельники).
4125 | 19 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-08-31 23:08 | 2020-08-31 23:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №347 Крыцино по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №347 Крыцино и включить их в план работ Мценского РЭС.
4126 | 592 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-01 01:55 | 2020-09-01 03:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Обрыв провода в пролёте опор №26 - №27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 107 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №26 -№27 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №26 - №27 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-107.
4127 | 602 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-08-31 19:08 | 2020-08-31 20:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-447 ВЛ-1005 ПС Пушкино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор № 1-3 - № 1-4 при проезде крупногабаритного автотранспорта с обрывом одного провода в пролете опор № 1-3 - № 1-4. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Повреждение оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-447 ВЛ-1005 ПС Пушкино (обрыв нулевого провода марки Провод СИП-2 3х50+1х70) произошло в результате механического воздействия сторонних лиц на крупногабаритном автотранспорте в пролете опор № 1-3 - № 1-4 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести измерения стрелы провиса провода в пролете опор № 1-3 - № 1-4 на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-447 ВЛ-1005 ПС Пушкино. При несоответствии привести в норму.
4128 | 603 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-08-31 18:53 | 2020-08-31 18:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№196-198 ВЛ 110кВ Михайловская-Велиж (ВЛ-191) при несоответствии довести до нормы.
4129 | 604 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-08-31 16:30 | 2020-08-31 17:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 357 Остер на провода в пролете опор №14-2 - №14-2/1, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание н/в предохранителей ПН-2 фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 357 Остер, произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №14-2 - №14-2/1 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25 в этом пролете. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор№14-2 - №14-2/1 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 357 Остер.
4130 | 605 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-08-31 17:28 | 2020-08-31 18:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра подгнившего дерева, с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-9-5 Коски Дет.Сад на провода в пролете КТП-9-5 Коски - опора №1, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание н/в предохранителя ПН-2 фазы "С" ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-9-5 Коски Дет. Сад, произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете КТП-9-5 Коски - опора №1 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного проводов марки А-25. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете КТП-9-5 Коски - опора №1 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-9-5 Коски Дет.Сад .
4131 | 606 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2020-09-01 07:31 | 2020-09-01 07:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Чепли, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №70-№71 ВЛ-1007 ПС Чепли. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Чепли разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4132 | 449 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-31 11:00 | 2020-08-31 12:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №15 РП 53 - ТП 1841 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10кВ №15 РП 53 - ТП 1841 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
4133 | 450 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-31 12:40 | 2020-08-31 12:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №37 ПС Чайка - РП 62 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10кВ №37 ПС Чайка - РП 62 нарушения Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
4134 | 122 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-09-01 08:00 | 2020-09-01 08:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр ТП-252 Ф 10-11 ПС Воронье на наличие повреждений вызванных действием грозового перенапряжения. По итогам осмотра устранить выявленные замечания на ТП-252 Ф 10-11 ПС Воронье при их наличии .
4135 | 56 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Гавриловский РЭС Архив | 2020-09-01 16:13 | 2020-09-01 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Гавриловская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Гавриловская : устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
4136 | 127 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-09-01 08:10 | 2020-09-01 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход КВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода КВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 220/110/10 кВ Борок устранить выявленные замечания.
4137 | 614 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-09-01 15:40 | 2020-09-01 17:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Сапшо, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 54-55 ВЛ-1004 ПС Сапшо. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4138 | 128 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-08-31 19:47 | 2020-08-31 21:13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ-10 кВ ЗАО "Экохиммаш" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
4139 | 644 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-09-01 07:17 | 2020-09-01 10:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 150 Сельцо-Троицкое №12 ПС №16. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 150 Сельцо-Троицкое №12 ПС №16.
4140 | 645 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-09-01 10:24 | 2020-09-01 13:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 461 Ярково №01 РП Борки. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 461 Ярково №01 РП Борки.
4141 | 57 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-09-01 17:23 | 2020-09-01 18:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 13 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в план ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 13 ПС Тимирязевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений.
4142 | 22 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-01 14:25 | 2020-09-01 15:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№116 д. Ольховец баня Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№116 д. Ольховец баня и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №116 д. Ольховец баня по всей длине.
4143 | 58 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-09-02 09:36 | 2020-09-02 10:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, валку деревьев ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №639 в пролете опор №18-№19, согласно требований Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами: /Утв. РАО «ЕЭС России» 19.05.98 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №639 с целью выявления насаждений растущих в охранной зоне и в близи охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра трассы ВЛ произвести валку деревьев, низовую расчистку трассы ВЛ, растущих в охранной зоне ВЛ и в близи охранной зоны ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов и определению первостепенных работ, при выполнении КР.
4144 | 455 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-31 10:05 | 2020-08-31 11:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ №4 Птицефабрика ПС 110/6кВ Судоверфь. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №4 Птицефабрика ПС 110/6кВ Судоверфь.
4145 | 456 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-31 10:34 | 2020-08-31 12:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 506 (Гладково столовая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4146 | 457 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-01 16:15 | 2020-09-01 18:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 (Середнево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4147 | 465 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-08-29 21:10 | 2020-08-29 22:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
4148 | 466 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-08-30 14:30 | 2020-08-30 15:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 421 (Евчаково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 421 (Евчаково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
4149 | 467 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-08-31 13:45 | 2020-08-31 15:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 480 (Зеркаево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 480 (Зеркаево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4150 | 468 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-08-31 15:30 | 2020-08-31 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 282 (Болотово) Провести внеплановый инструктаж мастеру Рощину А.П.о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4151 | 621 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2020-09-02 16:05 | 2020-09-02 17:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина на провода в пролете опор №149 - №150 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №149 - №150 с последующим падением ветки дерева на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода, в том числе сухих веток. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода в пролете опор №149 - №150 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина.
4152 | 60 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-09-02 09:48 | 2020-09-02 10:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр на опоре № 21 ВЛ 10кВ № 3 ПС Рахманинская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. По результатам осмотра опоры № 21 ВЛ 10кВ № 3 ПС Рахманинская устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4153 | 970 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2020-09-02 21:01 | 2020-09-02 21:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №154 По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний и определить сроки их выполнения.
4154 | 363 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-09-02 19:30 | 2020-09-02 20:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) Схлестывание проводов из-за выпадения крюка из тела опоры в результате изменения свойств в процессе эксплуатации более 20 лет | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения явилось к.з. в результате схлестывания проводов в пролете опор №2-3 произошедшее из-за выпадения крюка из тела опоры в результате изменения свойств материала опоры в процессе эксплуатации более 22 лет. | На ВЛ-0,4 от ТП 341(203) ВЛ-10 Катениха ф.1 произвести замеры на степень загнивания деревянных опор При выявлении сверхдопустимого загнивания опор произвести их замену на ЖБ Мастеру Колосову А.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Внести опору №3 ВЛ-0,4 от ТП 341(203) ВЛ-10 Катениха ф.1 в перечень опор, на которые запрещен подъем
4155 | 477 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-08-28 09:27 | 2020-08-28 11:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 "Мир" РП 1 Шипилово с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №3 "Мир" РП 1 Шипилово.
4156 | 25 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Дмитровский РЭС Архив | 2020-09-02 14:07 | 2020-09-02 18:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-11-15 Речица и включить их в планы работ Дмитровского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-11-15 Речица по всей длине.
4157 | 478 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-30 13:20 | 2020-08-30 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4158 | 479 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-31 09:25 | 2020-08-31 11:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 163 (Мясниково). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 163 (Мясниково) в соответствии с НТД.
4159 | 61 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-09-02 17:17 | 2020-09-02 18:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 08 ПС Саюкинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 08 ПС Саюкинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в план ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 08 ПС Саюкинская на тему своевременности выявления насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ.
4160 | 27 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-02 16:10 | 2020-09-02 17:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП№14 д.Сетуха магазин и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП№14 д.Сетуха магазин по всей длине. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №10-12 ВЛ-0,4кВ №3 КТП№14 д.Сетуха магазин.
4161 | 28 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-02 13:00 | 2020-09-02 15:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2 Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2 и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2 по всей длине.
4162 | 29 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-08-27 21:42 | 2020-08-27 21:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Орл.Районная-Новоселово I цепь в сторону ПС Знаменское по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Орл.Районная-Новоселово I цепь в сторону ПС Знаменское и включить их в план работ СУ СЛЭП
4163 | 30 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Знаменский РЭС Архив | 2020-08-31 15:00 | 2020-08-31 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №8 по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №8 и включить их в план работ Знаменского РЭС Провести регулировку стрелы провеса в пролете 2-3 - 2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №8
4164 | 622 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2020-09-01 16:48 | 2020-09-01 18:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-395 Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор из-за спиливания деревьев сторонними лицами и излом опоры №18 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-395 Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор из-за спиливания деревьев сторонними лицами и излом опоры №18 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-395 Ельня. Обратиться в органы полиции по факту отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-395 Ельня.
4165 | 623 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2020-09-02 12:29 | 2020-09-02 14:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 525 Свиты явилось междуфазное КЗ в результате перекрытия проводов гнездом аиста на оп.№6-1 при проседании. | Нарушение электрической изоляции Перегорание одного н/в. предохранителя ф."А" на РБ 0,4кВ ВЛ №1 ТП 525 Свиты произошло в результате механического воздействия при проседании гнезда аиста на опоре №6-1, с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного провода в пролете опор №6-1 - №6-2. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 525 Свиты. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 525 Свиты дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4166 | 624 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-09-03 15:23 | 2020-09-03 16:46 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Отключение КЛ 0,4кВ №15 ТП №53 ВЛ-623 ПС Электромашины произошло в результате междуфазного КЗ возникшего из-за повреждения кабеля ААБ 3*70 кабельного прямолинейного участка от ТП-53 до ВРУ дома №7 по ул. Первомайская при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ сторонними лицами. Отключение КЛ 0,4кВ №15 ТП №53 ВЛ-623 ПС Электромашины произошло из-за повреждения кабеля марки ААБ 3*70 кабельного участка от ТП-53 до ВРУ дома №7 ул. Первомайская при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ сторонней организацией с возникновением междуфазного КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Предохранители ПН-2 на РБ№15 0,4кВ КЛ 0,4кВ №15 ТП №53 ВЛ-623 ПС Электромашины перегорели из-за повреждения кабеля ААБ 3*70 кабельного прямолинейного участка от ТП-53 до ВРУ дома №7 по ул. Первомайская в результате механического воздействия сторонних лиц и последующим возникновением междуфазного КЗ. | Обратиться с заявлением в органы полиции по факту несанкционированного производства работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ 0,4кВ №15 ТП №53 ВЛ-623 ПС Электромашины и привлечении к ответственности виновных лиц.
4167 | 69 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-09-03 11:30 | 2020-09-03 12:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Туголуковская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 6 ПС Туголуковская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
4168 | 135 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Волгореченский РЭС Архив | 2020-09-03 23:45 | 2020-09-04 01:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ 6кВ ф. 625 ТП 19-ТП 25 ПС СУГРЭС. По результатам обхода КЛ 6кВ ф. 625 ТП 19-ТП 25 ПС СУГРЭС устранить выявленные замечания (при их наличии).
4169 | 260 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2020-09-03 09:53 | 2020-09-03 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №417 ПС 35 кВ Нижний Карачан на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №417 ПС 35 кВ Нижний Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4170 | 136 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2020-09-03 18:28 | 2020-09-03 18:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10кВ Антропово, с целью выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10кВ Антропово замечания устранить.
4171 | 486 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-04 08:05 | 2020-09-04 09:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 053 (ул.Мичурина) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 053 (ул.Мичурина) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Выползово, остальным недостаткам определить объем и срок устранения
4172 | 488 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-08-30 10:20 | 2020-08-30 12:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 039 (Антипово) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 039 (Антипово).
4173 | 489 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-08-31 14:08 | 2020-08-31 16:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Крюковский" ПС 110/35/10 кВ Крюково с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №1 "Крюковский" ПС 110/35/10 кВ Крюково.
4174 | 187 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-09-04 11:10 | 2020-09-04 11:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Н.Островского 2а ввод 1 ТП 107 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4175 | 137 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-09-01 17:30 | 2020-09-01 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-10, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-10 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4176 | 74 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-09-05 09:59 | 2020-09-05 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 1346 от растительности веток деревьев в пролете опор № 5-6. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
4177 | 974 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2020-09-04 19:15 | 2020-09-04 23:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ №2 ТП №294 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №2 ТП №294 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести тех.обучение персоналу по осмотру ВЛ 10-0,4кВ и выявлению дефектов, оформление результатов осмотра.
4178 | 975 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-09-06 19:59 | 2020-09-06 22:31 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ10кВ №13 ПС 35кВ Пристень на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ВЛ10кВ №13 ПС 35кВ Пристень разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4179 | 626 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-09-04 18:30 | 2020-09-04 19:59 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-266 ВЛ-606 ПС ЗССК явилось КЗ возникшее в сетях потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-266 Дурово обнаружен перегоревший ПН-2 0,4кВ на НР-1. |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-266 ВЛ-606 ПС ЗССК .
4180 | 493 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-06 18:30 | 2020-09-06 20:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 306 Дегтево ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 306 Дегтево ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4181 | 188 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-09-04 14:49 | 2020-09-04 16:31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Котово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
4182 | 203 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-09-05 10:16 | 2020-09-05 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.624 ПС Ветьма по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4183 | 204 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-09-05 10:30 | 2020-09-05 10:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Ф-4 ЗТП-122 Ф-622 ПС Ветьма. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4184 | 494 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-08-30 15:11 | 2020-08-30 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 222 (Ляховые) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 222 (Ляховые), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4185 | 495 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-31 13:45 | 2020-08-31 16:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 608 ПС 35/6кВ Мокеиха. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 608 ПС 35/6кВ Мокеиха.
4186 | 496 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-03 09:36 | 2020-09-03 11:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Устранить места проникновения животных в ТП 027 (КЗС Арефино) ВЛ 10кВ №3 Поселковый ПС 35/10кВ Арефино. Выполнить внеплановые высоковольтные испытания трансформатора на ТП 027 (КЗС Арефино) ВЛ 10кВ №3 Поселковый ПС 35/10кВ Арефино. Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 027 (КЗС Арефино) ВЛ 10кВ №3 Поселковый ПС 35/10кВ Арефино с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4187 | 497 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-03 13:41 | 2020-09-03 15:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ№2 ТП 130 ( Подомарицы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4188 | 498 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-05 10:05 | 2020-09-05 11:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ-0,4кВ №5 ТП 590 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД После проведения расчета нагрузкиКЛ-0,4кВ №5 ТП 590 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.
4189 | 633 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-09-06 10:30 | 2020-09-06 12:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) Причиной аварийного отключения ТП 302 ВЛ 10кВ №02 РП Серго-Ивановское явилось междуфазное короткое замыкания вследствие перекрытия фазной изоляции в результате проникновения животного в отсек РУ 10кВ ТП 302. | Нарушение электрической изоляции Причиной возникновения междуфазного К.З. на ТП 302 ВЛ 10кВ №02 РП Серго-Ивановское явилось перекрытие фазной изоляции в результате проникновения животного в отсек РУ 10кВ ТП 302. | Закрыть сеткой возможные места доступа птиц и животных в отсеки ТП 302 ВЛ 10кВ №02 РП Серго-Ивановское. Выполнить внеочередной осмотр ТП киоскового типа, питающихся от ВЛ 10кВ №02 РП Серго-Ивановское с целью выявления мест возможного доступа животных и птиц в РУ - 10кВ. В случае выявления закрыть сеткой выявленные места доступа птиц и животных.
4190 | 634 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2020-09-07 09:38 | 2020-09-07 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 114 послужило междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете от опоры №2-№3 из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии воздействия сильного порывистого ветра, с дальнейшим ее падением на землю. Повреждений ВЛ нет | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 114 послужил кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете от опор №2-№3действием сильных порывов ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 144 силами ИТР. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 114 наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением лиц, ответственных за их устранение и сроков устранения.
4191 | 500 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-05 17:10 | 2020-09-05 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 435 (Баня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 435 (Баня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4192 | 501 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-05 18:57 | 2020-09-05 20:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 111 Антухово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 111 Антухово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4193 | 635 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-07 12:50 | 2020-09-07 14:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №1 - №2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 017 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях( сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 017 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-№2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-017
4194 | 505 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-07 17:06 | 2020-09-07 19:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 995 Климатино ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 995 Климатино ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4195 | 506 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-07 19:26 | 2020-09-07 22:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 169 Андроники комплекс ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 169 Андроники комплекс ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Самойлову Д.М. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4196 | 976 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2020-09-07 12:04 | 2020-09-07 16:26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 183 с выборочной проверкой состояния ВРУ потребителей.
4197 | 218 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-09-04 11:05 | 2020-09-04 13:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Глодневская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Глодневская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
4198 | 219 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-09-04 16:39 | 2020-09-04 18:31 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Новобрянская на предмет интенсивной миграции птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Новобрянская наметить мероприятия по установке на опорах отпугивающих устройств.
4199 | 220 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жирятинский РЭС Архив | 2020-09-05 08:10 | 2020-09-05 09:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-86 Ф-1002 ПС Жирятинская в пролете опор №8-9.
4200 | 221 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2020-09-06 21:31 | 2020-09-06 22:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев и вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Невдольская в пролете опор №115-116.
4201 | 222 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-09-08 14:10 | 2020-09-08 15:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Ф-1 КТП- 720 Ф-623 ПС Пальцо. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4202 | 374 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Воловский РЭС Архив | 2020-09-08 13:49 | 2020-09-08 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 265 д. Предтечевка по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих схлёсту проводов. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 265 д. Предтечевка произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Позднякову Е.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4203 | 7 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2020-09-08 15:43 | 2020-09-08 16:58 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ТНВ "Кондусов и КО" о приведении потребительской КТП-3-10 по ВЛ-10-3 ПС 35 Запрудская, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4204 | 510 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-04 13:50 | 2020-09-04 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1891 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1891 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4205 | 977 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курский РЭС | 2020-09-08 13:21 | 2020-09-08 13:53 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ № 1 от ТП № 1160 было короткое замыкание, возникшее в результате повреждения комутационного аппарата во вводном РШ 0,22 кВ, находящегося на баллансе потребителя. | Нарушение электрической изоляции | Направить письмо главе администрации Бесединский сельсовет, о необходимости довести до сведения жителей населенных пунктов, административно закрепленных за Бесединским сельсоветом , информации о необходимости соблюдения ими ПТЭ эл. установок потребителей, посредством размещением памяток «Для жителей садоводческих хозяйств и сельских поселений» в местах массового скопления людей.
4206 | 12 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2020-09-08 18:21 | 2020-09-08 20:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ-2 ТП-104 ПС Дерезовка в пролете опор №4-5. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ-2 ТП-104 ПС Дерезовка на предмет выявления деревьев и ДКР угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-2 ТП-104 ПС Дерезовка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО.
4207 | 13 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-09-08 18:30 | 2020-09-08 19:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 7-6 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев которые угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 7-6 ПС Петровское, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Произвести диагностику опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 7-6 ПС Петровское, подверженной одностороннему тяжению.
4208 | 14 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2020-09-08 19:40 | 2020-09-08 21:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-905(51) ПС 35кВ Кантемировская, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-905(51) ПС 35кВ Кантемировская по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Нанести однолинейную схему в НВ щите ТП-905(51) ПС 35кВ Кантемировская.
4209 | 16 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2020-09-08 18:09 | 2020-09-08 19:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1-1 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, и веток деревьев которые угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1-1 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4210 | 223 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-09-09 06:11 | 2020-09-09 06:11 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести чистку изоляции на ПС 110кВ Юбилейная на приёмном портале ВЛ 110кВ Найтоповичи-Сураж с отпайкой на ПС Юбилейная II цепь. Установить ПЗУ на ПС 110кВ Юбилейная на приёмном портале ВЛ 110кВ Найтоповичи-Сураж с отпайкой на ПС Юбилейная II цепь.
4211 | 383 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-09-08 15:37 | 2020-09-08 18:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Новоникольский ПС Ольховец , на провода в пролете опор № 124-№125, в результате сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Межфазное КЗ линейных проводов ВЛ-10 кВ Новоникольский ПС Ольховец в пролете опор № 124-№125 из-за упавшего дерева стоящего в не охранной зоне ЛЭП, в результате сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Новоникольский. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Новоникольский, произвести вырубку (обрезку крон).
4212 | 512 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-08 13:55 | 2020-09-08 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Еремеевское ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Еремеевское ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4213 | 513 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-08 20:10 | 2020-09-08 22:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 595 Ярцево ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 595 Ярцево ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4214 | 224 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-09-08 12:02 | 2020-09-08 13:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Повреждение проходного изолятора ф. "С" в ячейке В 10кВ ф. 1012 на ПС 110 кВ Летошники в условиях прохождения грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Повреждение проходного изолятора ф. "С" в ячейке В 10кВ ф. 1012 на ПС 110 кВ Летошники. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Летошники, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №21-22.
4215 | 387 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-08 13:39 | 2020-09-08 16:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-10 кВ "Ивово" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии веткой дерева в пролёте опор № 1-4 - 1-5, росшего в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Перекрытие проводов в пролёте опор № 1-4 - 1-5 на ВЛ-10 кВ "Ивово" в результате механического воздействия при воздействии ДКР, росшего в охранной зоне, при сильных порывах ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ивово ПС 35/10 Пружинки по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10 кВ Ивово ПС 35/10 Пружинки, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. При необходимости, ВЛ-10 кВ Ивово ПС 35/10 Пружинки включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли. Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4216 | 388 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2020-09-08 14:18 | 2020-09-08 15:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4217 | 400 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-09-09 02:40 | 2020-09-09 05:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 817 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №8/3-8/4 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №8/3-8/4 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 817с.Б.Хомутец, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 817 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 817 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4218 | 676 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-09-08 09:35 | 2020-09-08 12:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №11 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 (абонентская) электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы
4219 | 401 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-09-08 15:23 | 2020-09-08 15:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный осмотр опор №№21-23 отпайки от ВЛ 110 кВ Усмань правая к ВЛ 110 кВ Двуречки правая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №22 отпайки от ВЛ 110 кВ Усмань правая к ВЛ 110 кВ Двуречки правая. Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра опор №№21-23 и измерения сопротивления заземления опоры №22 отпайки от ВЛ 110 кВ Усмань правая к ВЛ 110 кВ Двуречки правая.
4220 | 978 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2020-09-08 10:13 | 2020-09-08 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 374 д. Интернациональная, особое внимание обращать на деревья расположенные вне охранной зоны ВЛ, но угрожающими падением на провода. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 374 составить график устранения выявленных замечаний
4221 | 27 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2020-09-08 19:30 | 2020-09-08 21:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 2-11 ПС 35 кВ Васильевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 2-11 ПС 35 кВ Васильевка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ.
4222 | 28 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-09-08 22:02 | 2020-09-08 22:43 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Шукавка, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
4223 | 29 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-09-08 23:04 | 2020-09-08 23:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-16 ПС 35 кВ Верный по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-16 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4224 | 30 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-09-09 01:30 | 2020-09-09 01:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №012 ПС 110 кВ П. Коммуна, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
4225 | 679 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-09-08 09:04 | 2020-09-08 12:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№5-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП 10/0,4 кВ №371 д. Михалёво. Провести внеочередной инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
4226 | 226 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Красногорский РЭС Архив | 2020-09-08 19:15 | 2020-09-08 21:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-212 ф.106 ПС Лотаки в пролете опор №2-5.
4227 | 227 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-09-08 19:41 | 2020-09-08 19:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ Ф-Рубча РП Будочка по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4228 | 644 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-09-07 21:56 | 2020-09-07 21:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №№192-194 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками I цепь (ВЛ-103) при выявлении несоответствия, довести до нормы.
4229 | 647 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-09-08 22:58 | 2020-09-09 00:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Выполнить вырубу деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№ 181-182 ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово.
4230 | 40 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-09-02 21:48 | 2020-09-03 00:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Нов-4-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Нов-4-1 по всей длине.
4231 | 402 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-08-20 09:56 | 2020-08-20 09:56 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Направить письмо в адрес ООО "АББ Силовые и Автоматизированные Системы" с запросом о причинах неисправности терминала REF615 и мероприятиях по недопущению подобных случаев, с учетом реализации ранее выданных мероприятий по аварийному отключению от 23.10.2019 Акт расследования ТН №29. По результатам ответа ООО "АББ Силовые и Автоматизированные Системы" сформировать мероприятия по недопущению подобных случаев.
4232 | 516 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-07 14:48 | 2020-09-07 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Погорелка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4233 | 405 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2020-09-09 09:40 | 2020-09-09 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 027 по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. При выявление деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ №4 ТП 027, произвести вырубку (обрезку крон).
4234 | 406 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-09 10:55 | 2020-09-09 13:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 554 произошло из-за перекрытия проводов в пролете опор 11-12 ветками от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Нарушение электрической изоляции Схлест проводов в пролете опор 11-12 возник из-за механического воздействия на провода веток от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 554, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 554, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
4235 | 407 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-09-09 10:55 | 2020-09-09 13:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 693 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №9/1-9/2 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №9/1-9/2 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 693 с.Ратчино, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 693 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 693 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4236 | 111 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-09-09 10:07 | 2020-09-09 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП 308 ВЛ №7 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 308 ВЛ №7 ПС Селезневская , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4237 | 114 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-09-09 09:15 | 2020-09-09 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 401, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 401 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
4238 | 115 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-09-09 14:05 | 2020-09-09 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 481, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 401 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
4239 | 204 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-09-08 12:56 | 2020-09-08 13:46 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Троица. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
4240 | 205 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-09-08 13:45 | 2020-09-08 15:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №703 ПС 35 кВ Б. Троица. По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №703 ПС 35 кВ Б. Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 №2 КТП №703 ПС 35 кВ Б. Троица.
4241 | 985 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-09-09 18:50 | 2020-09-09 20:42 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Направить в адрес потребителя (АЧС), присоединенного от опоры №2-4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 060 ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Поныри, письмо о необходимости приведения в соответствие с ПТЭЭП вводного РЩ 0,38кВ.
4242 | 986 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-09-09 19:25 | 2020-09-09 22:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 131, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 131 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4243 | 682 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-09-09 09:32 | 2020-09-09 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково
4244 | 229 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2020-09-09 15:45 | 2020-09-09 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ 0,4 кВ Ф 2 от КТП № 151 Ф 1004 ПС Игрицкая в пролете опор №2,5-2,6, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
4245 | 415 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-09-09 16:20 | 2020-09-09 17:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №3 от КТП №625 перегорание ПН-100А фаза "А". | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Причиной перегорания ПН-100А Фид. №3 в РУ-0,4 кВ КТП-№625 послужило превышение потребителями расчетного тока. | Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 625 с. Плеханово Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 625 с. Плеханово в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей. По результатам замеров, произвести калибровку предохранителей по ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 625 с. Плеханово
4246 | 422 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-09 20:00 | 2020-09-09 22:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 580 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролетах опор 6-7 в результате воздействия ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | Термическое повреждение, перегрев, пережог Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор 6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 580 произошел по причине пережога в результате межфазного К.З. проводов, при механическом воздействие веток ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 580 по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 580, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. Мастеру Копытову А.А провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4247 | 423 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-09-09 19:45 | 2020-09-09 22:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации перекидки от опоры №23 до Ж/Д ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-246. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) КЗ проводов А-16 перекидке от опоры №23 до Ж/Д ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-246 в результате провисания проводов сверх допустимой величины. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-246. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-246 устранить выявленные замечания.
4248 | 117 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-09-09 19:56 | 2020-09-09 22:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 Яблоновецкая, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 Яблоновецкая обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 Яблоновецкая на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести верховой осмотр опор № 136,139 ВЛ-10 кВ № 1 Яблоновецкая, с целью выявления возможного тяжения проводов ВЛ, после падения дерева на провода в пролете № 137-138.
4249 | 42 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-09-08 16:02 | 2020-09-08 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пищ-908-1 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пищ-908-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
4250 | 522 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-07 15:34 | 2020-09-07 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-627 Иваново-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-627 Иваново-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4251 | 43 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Троснянский РЭС Архив | 2020-09-09 16:30 | 2020-09-09 18:11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10 Тросна нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС. Направить письмо смежной сетевой организации АО Орелоблэнерго о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго". Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10 Тросна по всей длине.
4252 | 44 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-09-09 10:19 | 2020-09-09 11:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Рай-65-24 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Рай-65-24 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
4253 | 523 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-10 10:10 | 2020-09-10 12:03 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №27 Семлово ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №27 Семлово ПС 110/35/10 кВ Данилов , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4254 | 424 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-09-10 13:35 | 2020-09-10 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП№361 (192) произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4255 | 425 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-09-10 17:25 | 2020-09-10 18:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 3-4 ВЛ 6кВ от КТП-204 яч.3 до КТП-187яч.3. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Механическое воздействие на провода ВЛ 6кВ от КТП-204 яч.3 до КТП-187яч.3 пролёте опор № 3-4 при падении сухого дерева. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 6 кВ от КТП-204 яч. 3 до КТП-187 яч. 3. По результатам осмотр ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 6 кВ от КТП-204 яч. 3 до КТП-187 яч. 3.
4256 | 426 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-09-10 14:23 | 2020-09-10 16:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 16 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №14-15 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 16 с.Махоново, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 16 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №3 ТП 16 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4257 | 738 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-09-15 12:13 | 2020-09-15 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции Отключение от защит Т1 произошло в результате межфазного короткого замыкания из-за повреждения опорных изоляторов ИО-10 в ячейке В 10кВ Т1 между ТТ 10кВ и нижними втычными контактами фаз В.С , которые находятся в зоне действия МТЗ 110кВ | Произвести внеплановые высоковольтные испытания 2 секции шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ кВ Сандово. По результатам испытаний 2 секции шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ кВ Сандово устранить выявленные нарушения. Всему персоналу Бежецкого участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объемы и нормы испытания электрооборудования.
4258 | 607 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-14 21:46 | 2020-09-14 23:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Истомино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4259 | 739 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-09-16 06:19 | 2020-09-16 06:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Коррозионный, эрозионный износ | Выполнить верховой осмотр грозотроса в пролетах опор 63/19-67/23 на ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса на ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка-устранить эти дефекты Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования Восстановить демонтированный грозотрос в пролете опор 65/21-66/22 на ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка
4260 | 65 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-09-14 09:37 | 2020-09-14 11:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Шеп-4-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Шеп-4-5 по всей длине.
4261 | 41 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2020-09-16 19:57 | 2020-09-16 20:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить обследование проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4-2 КТП-302 ПС Н.Мамон на предмет выявления состояния проводов после воздействия КЗ и механического воздействия на провода металлическим кузовом автомобиля. По результатам обследования проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4-2 КТП-302 ПС Н.Мамон, при необходимости, наметить мероприятия по устранению повреждения проводов. Направить письмо руководителю "Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна Верхнемамонская" Павловой Л.Д. о недопущении производства работ с крупногабаритной техникой в охранной зоне ВЛ без согласования работ с сетевой организацией. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Ответственное лицо: Начальник РЭС Небольсин А.С.
4262 | 164 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-09-15 23:05 | 2020-09-15 23:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф Сплав от ТП №411, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре жилого дома. По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф Сплав от ТП №411 устранить выявленные замечания
4263 | 995 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-09-16 11:15 | 2020-09-16 14:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 332.19 ПС 35/10 кВ Свобода Сельская с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. При выявлении замечаний определить мероприятия по устранению замечаний по ВЛ-10 кВ 332.19 . Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах № 62 и №69 ВЛ-10 кВ 332.19.
4264 | 997 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-09-16 15:00 | 2020-09-16 16:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 332.19 12/160 кВА, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 332.19 12/160 кВА , определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4265 | 274 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-09-16 09:40 | 2020-09-16 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №87-88 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Мишковка.
4266 | 276 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-09-16 12:03 | 2020-09-16 13:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Кратковременный схлест веткой плодового дерева ответвления к дому от оп. 1.21. | Нарушение электрической изоляции Кратковременный схлест веткой плодового дерева ответвления к дому от оп. 1.21. | Произвести расчистку трассы ВЛ Ф-1 КТП-155 Ф-Нешковичи РП Крыжино в пролете опор №1.21-№1.22.
4267 | 616 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-09-14 07:20 | 2020-09-14 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 418 "Тарасово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 418 "Тарасово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4268 | 43 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-09-17 05:36 | 2020-09-17 05:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 1 с отпайками по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 28-31 на ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 1 с отпайками. Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 1 с отпайками. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 1 с отпайками, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.
4269 | 619 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-09-16 13:27 | 2020-09-16 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Плишкино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Плишкино".
4270 | 620 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-09-17 13:17 | 2020-09-17 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 265 (Маркишево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 265 (Маркишево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4271 | 450 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-09-17 10:54 | 2020-09-17 13:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Перегорание предохранителя ПН2, ВЛ-0,4 кВ №8 ТП№13 произошло по причине меж-фазного К.З. проводов путём схлёста, в пролёте опор №7-8, в результате увеличения стрелы провеса. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Причина перегорания предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ №8 ТП№13 явилось в следствии схлеста проводов из за раз регулирования стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №8 ТП№13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП№13 по всей длине ВЛ для выявления раз регулирования стрелы провеса проводов При выявлении раз регулирования стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №8 ТП№13 произвести перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса в кротчайший срок. Старшему мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4272 | 451 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Воловский РЭС Архив | 2020-09-17 11:20 | 2020-09-17 11:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Причиной прекращения электроэнергии потребителям послужило перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-121 | Нарушение электрической изоляции Причина перегорания предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-121 явилось КЗ ВЛ по растительности. | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-121 по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-121 наметить мероприятия по вырубке ДКП и произвести вырубку и обрезку ветвей угрожающих замыканию ВЛ Мастеру Позднякову Е.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4273 | 624 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-15 20:30 | 2020-09-15 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 (Новоселка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 (Новоселка) , остальным недостаткам определить объем и срок устранения
4274 | 135 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-09-17 15:02 | 2020-09-17 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу погоды ветер с порывами до 20 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете №40-41. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №09. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №09 в пролете опор №40-41произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №09 ПС 35кВ Гагаринская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Гагаринская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
4275 | 626 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-17 20:25 | 2020-09-17 20:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ПС Чайка л.36 - РП 62 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ПС Чайка л.36 - РП 62 дефектов. несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ ПС Чайка л.36 - РП 62.
4276 | 281 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Гордеевский РЭС Архив | 2020-09-17 13:40 | 2020-09-17 15:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-151 Л1 Ф-110 ПС Гордеевка на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №2-3.
4277 | 464 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Воловский РЭС Архив | 2020-09-17 17:02 | 2020-09-17 17:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Причиной прекращения электроэнергии потребителям послужило перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-315. | Нарушение электрической изоляции Причина перегорания предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-315 явилось КЗ ВЛ по растительности. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 315 д. Новоселки, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 315 д. Новоселки, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Поздняков Е.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
4278 | 285 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-09-17 16:25 | 2020-09-17 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Кратковременный схлест веткой плодового дерева ответвления к дому от оп. 4.1. | Нарушение электрической изоляции Кратковременный схлест веткой плодового дерева ответвления к дому от оп. 4.1. | Произвести расчистку трассы ВЛ Ф-1 КТП-4 Ф-Задубравье РП Гостиловка в пролете опор №5-№4.1.
4279 | 467 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2020-09-17 20:14 | 2020-09-17 20:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести перетяжку проводов в пролётах опор №19-24 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 252 в кротчайший срок, в целях предотвращения повторных схлёстов при порывах ветра. Провести инженерный внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 252 по всей длине на предмет выявления дефектов разрегулировки или увеличения стрелы провеса проводов, которые могут повлиять на снижение качество и надёжность электроснабжения потребителей. В случае выявления дефектов на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 252, которые могут повлиять на снижение качество и надёжность электроснабжения потребителей, произвести устранение в кротчайший срок Мастеру Токареву Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4280 | 290 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-09-17 15:31 | 2020-09-17 17:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-69 Л2 Ф-101 ПС Истопки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4281 | 470 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-09-17 21:01 | 2020-09-17 21:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №309 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №7-8 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №309 произошло по причине схлёста проводов в проле опор №7-8 вследствие нарушение электрической изоляции по растительности, путём схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №309, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №309, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4282 | 471 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2020-09-17 21:23 | 2020-09-17 21:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести перетяжку проводов в пролётах опор №15-22 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 259 в кротчайший срок, в целях предотвращения повторных схлёстов при порывах ветра. Провести инженерный внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 259 по всей длине на предмет выявления дефектов разрегулировки или увеличения стрелы провеса проводов, которые могут повлиять на снижение качество и надёжность электроснабжения потребителей. В случае выявления дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 259, которые могут повлиять на снижение качество и надёжность электроснабжения потребителей, произвести устранение в кротчайший срок Мастеру Токарев Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4283 | 292 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-09-17 22:02 | 2020-09-17 23:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Выполнить обследование опоры №22 ВЛ-10кВ ф.109 ПС Залинейная, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №22 ВЛ-10кВ ф.109 ПС Залинейная. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления.
4284 | 474 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-09-17 15:21 | 2020-09-17 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 34. В результате сильного порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Межфазное КЗ проводов в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 34 в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 34. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 34 устранить выявленные замечания.
4285 | 478 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2020-09-17 11:31 | 2020-09-17 12:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т013 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4286 | 480 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Измалковский РЭС Архив | 2020-09-17 19:29 | 2020-09-17 20:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременная регулировка стрелы провеса в пролёте опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП И076. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Механическое воздействие ветровых нагрузок на провода в пролёте опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП И076 д.Мульгино, КЗ в результате схлестывания проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная регулировка стрелы провеса провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП И 076 д.Мульгино. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП И 076 д. Мульгино. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП И 076 д. Мульгино устранить выявленные замечания.
4287 | 484 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Краснинский РЭС Архив | 2020-09-17 20:33 | 2020-09-17 21:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок при которых, ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 077 соприкасаются с проводами фаз А и В, в результате которого и происходит межфазное КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нарушение электрической изоляции от воздействия ветровых нагрузок при которых, ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 077 соприкасаются с проводами фаз А и В, в результате которого и происходит межфазное КЗ. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 077 Ищеино. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 077 Ищеино устранить выявленные замечания. Провести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 077 Ищеино в пролете опор № 8-9.
4288 | 688 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-09-17 12:45 | 2020-09-17 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Дорогобуж-1 - Гаристово с отпайками. По результата проведенного внепланового осмотра ВЛ 35кВ Дорогобуж-1 - Гаристово с отпайками разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
4289 | 487 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2020-09-17 20:40 | 2020-09-17 21:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Падение дерева на провода в пролете опор №13-14, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №628 на ВЛ-10кВ №20 "Нижняя Матренка", сломленная сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Замыкание фазного и нулевого проводов в пролете опор №13-14, вызванное падением дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №628 на ВЛ-10кВ №20 "Нижняя Матренка" , сломленная сильным порывистым ветром. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 628. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 628 устранить выявленные замечания.
4290 | 492 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2020-09-17 21:36 | 2020-09-17 22:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Падение на провода в пролете опор №11-12 сухого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №419 на ВЛ-10кВ №14 "Чамлык Никольское", из-за сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Короткое замыкание фазного и нулевого проводов в пролете опор №11-12 , вызванное падением сухого дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №419 на ВЛ-10кВ №14 "Чамлык Никольское", из-за сильного порывистого ветра. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 419. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 419 устранить выявленные замечания
4291 | 689 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-09-17 17:10 | 2020-09-17 18:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева, с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 372 Шкуратовка на провода в пролете опор №4 - №5, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 372 Шкуратовка отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №4- №5, с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25 в этом пролете. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 372 Шкуратовка.
4292 | 499 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Краснинский РЭС Архив | 2020-09-17 22:20 | 2020-09-17 23:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 144. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Несвоевременной вырубкой ДКР в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 144 вызвало при неблагоприятных погодных условиях(ветровыми нагрузками) нарушение (кратковременное КЗ) электрической изоляции фазы В и "0". | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 144 с. Пятницкое. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 144 с. Пятницкое устранить выявленные замечания. Провести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 144 с. Пятницкое в пролете опор № 5-6.
4293 | 501 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-09-17 16:59 | 2020-09-17 17:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Замыкание проводов в пролёте опор №9-№10 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Замыкание проводов в пролёте опор №9-№10 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, сорванной сильным порывистым ветром. | На ВЛ 0,4кВ №1 ТП З-366 с.Казино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4294 | 741 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-09-17 13:12 | 2020-09-17 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица.
4295 | 507 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-09-17 22:15 | 2020-09-17 22:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кв ф1 от КТП 108/100 с. Борятино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4296 | 509 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-09-18 07:05 | 2020-09-18 07:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кв ф3 от КТП 024/100 с. Золотуха произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4297 | 3 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-09-17 22:20 | 2020-09-18 00:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.4.4-19/250 ф.2 с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.4.4-19/250 ф.2 назначить сроки устранения выявленных замечаний.
4298 | 68 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2020-09-17 19:15 | 2020-09-17 19:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Сен-2-2 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Сен-2-2 по всей длине линии.
4299 | 226 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-09-18 05:59 | 2020-09-18 05:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки. Произвести измерения сопротивления контуров заземления на опорах №29, №30, №31 ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки. По результатам внеочередного осмотра, верхового осмотра, измерения сопротивления заземляющих устройств разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить ремонт грозозащитного троса в пролёте опор №30-31 ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки.
4300 | 227 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-09-17 15:43 | 2020-09-17 15:43 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю АО "Лебединский ГОК" с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
4301 | 632 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-09-14 14:05 | 2020-09-14 15:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 208 (Середка) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 208 (Середка) на частной территории. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 208 (Середка) в соответствии с НТД.
4302 | 634 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-09-12 11:10 | 2020-09-12 12:54 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 084 (Рогозино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 084 (Рогозино), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выдать предписание владельцу частного строения от опоры №4 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №3 ТП 084 (Рогозино)
4303 | 636 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-09-12 18:56 | 2020-09-12 20:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 078 (Лопатино ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 078 (Лопатино ферма), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4304 | 690 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-09-18 09:15 | 2020-09-18 10:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева, с границы охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-12-3 Артскважина на провода в пролете опор №А-3 - №А-4, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание н/в предохранителей ПН-2 фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-12-3 Артскважина произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №А-3- №А-4 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25 в этом пролете. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №А-3 - №А-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-12-3 Артскважина.
4305 | 642 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-18 07:30 | 2020-09-18 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №74-№75 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Беклемишево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Котову Н. Н. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД.
4306 | 644 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-18 08:35 | 2020-09-18 10:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3ТП 303 (ул.Чкалова) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3ТП 303 (ул.Чкалова), остальным недостаткам определить объем и срок устранения
4307 | 510 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-09-18 08:23 | 2020-09-18 10:18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ яч.04 ПС "Сселки" послужило отключение ВЛ-10 кВ в результате действия релейной защиты (ТО)из-за КЗ в электроустановке потребителя. | Причиной отключения ВЛ-10кВ №.04 ПС "Сселки" послужило межфазное К.З. РУ-10 кВ КТП-684П находящегося в эксплуатационной ответственности СНТ «Желтые Пески». | Направить в адрес СНТ «Желтые Пески» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4308 | 5 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2020-09-18 06:08 | 2020-09-18 09:05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Направить владельцу жилого дома №15 д. М.Низевцево письмо о необходимости замены кабеля от вводных изоляторов дома до ВРУ.
4309 | 647 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-18 11:20 | 2020-09-18 13:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 128 Солонец ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 128 Солонец ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4310 | 745 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-09-17 20:34 | 2020-09-17 22:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №10-11 в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871 Глинники 1 №14 ПС Юрьево-Девичье. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
4311 | 300 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-09-16 14:40 | 2020-09-16 15:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-33 Ф-1007 ПС Комаричская в пролёте опор №12-13
4312 | 302 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-09-17 22:15 | 2020-09-18 00:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Игрицкая в пролете опор №91-92, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
4313 | 649 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-09-12 17:01 | 2020-09-12 18:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 162 (Федорково деревня) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке веток ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 162 (Федорково деревня) на частной территории. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 162 (Федорково деревня) в соответствии с НТД.
4314 | 229 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-09-18 11:01 | 2020-09-18 11:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 322-ТП 48 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4315 | 652 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-20 10:11 | 2020-09-20 11:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Копнинское деревня на предмет выявления коррозии элементов траверс. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
4316 | 169 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-09-19 11:46 | 2020-09-19 11:46 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ОАО "Волжская бройлерная птицефабрика", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
4317 | 137 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-09-19 14:16 | 2020-09-19 14:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 731 ВЛ №1 ПС Коптевская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4318 | 697 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-09-20 10:12 | 2020-09-20 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-164 ВЛ-1002 ПС Заводская
4319 | 513 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-09-18 13:53 | 2020-09-18 15:01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №3 от ТП №405 перегорание ПН-100 А фаза В, из-за КЗ на вводе. | Причиной перегорание ПН-100 А фаза А Фид. №3 в РУ-0,4 кВ КТП-405 послужило КЗ в ЭУ потребителя на вводе в дом №43 ул. Тимирязева. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4320 | 514 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-09-18 10:01 | 2020-09-18 12:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, от опоры №1/10 до жилого дома № 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-713 Перехваль. В результате сильного порывистого ветра 21м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Однофазное КЗ проводов от опоры №1/10 до жилого дома № 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-713 Перехваль в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра 21м/с. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-713 Перехваль. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-713 Перехваль устранить выявленные замечания.
4321 | 518 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-09-18 13:20 | 2020-09-18 14:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Нарушение структуры материала, разрушение (пробой) опорных изоляторов ИО-10-3,75 УЗ фаз «В» и "С" в РУ-10кВ КТП 40кВА Е-613 д. Николаевка в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Междуфазное замыкание фаз «В» и "С" в РУ-10кВ КТП 40кВА Е-613 д. Николаевка в результате разрушения (пробоя) опорных изоляторов ИО-10-3,75 УЗ фаз "В" и "С". | Произвести осмотр ИТР КТП 40 кВА Е-613 д. Николаевка. По результатам произведенного осмотра ИТР КТП 40 кВА Е-613 д. Николаевка устранить выявленные замечания.
4322 | 173 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-09-20 14:20 | 2020-09-20 15:02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение потребителю г.Буй, ул.Лесная, д.16 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
4323 | 661 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-09-20 14:56 | 2020-09-20 14:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов); Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта Коррозионный износ провода в стальной части натяжного зажима на опоре №8 фазы "В" ВЛ 110 кВ Институтская. | Нарушение электрической изоляции; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Коррозионный износ провода в стальной части натяжного зажима на опоре №8 фазы "В" ВЛ 110 кВ Институтская. | Провести внеплановый верховой осмотр ВЛ 110кВ "Институтская" в пролетах опор №1-№15. Устранить нарушения, выявленные при внеплановом верховом осмотре ВЛ 110кВ "Институтская". Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады №1 (Ярославская) ЯУ СЛЭП УВС Тарееву М.А. о необходимости эксплуатации ВЛ 110кВ "Институтская" в соответствие с требованиями НТД. Провести ТВК на опорах №7, №8, №9 ВЛ 110кВ "Институтская". Разработать план-график осмотров ВЧ-заградителей марки DLTC 630/0,5, находящихся на обслуживании филиала, с целью выявления несоответствий установки ВЧ- заградителей требованиям документации заводов-изготовителей. Направить письмо техническому совету ПАО "МРСК Центра" о выявлении несоответствия типового решения по установке ВЧ-заградителей марки DLTC 630/0,5 требованиям паспорта завода-изготовителя.
4324 | 140 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-09-19 13:01 | 2020-09-19 14:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 539 от растительности веток деревьев в пролете опор № 19-21, 25-28 согласно аварийному листку осмотра. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
4325 | 10 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2020-09-18 11:14 | 2020-09-18 12:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 292/100 ПС Михайловка №15 с составлением листа осмотра. Ветвь с высокорослого дерева в пролете оп.№2-1 – 2-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 292/100 ПС Михайловка №15 упала под воздействием ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ.
4326 | 700 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-09-17 14:17 | 2020-09-17 17:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Причина приведшей к отключению ВЛ 1003 ПС Шаломино явилось междуфазное короткого замыкание ВЛ в пролете опор№64 - №65 в результате механического воздействия, нарушению изоляции и обрыва одного провода упавшим грозотросом при демонтаже отдельно стоящей не действующей опоры ВЛ 220кВ посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Причина приведшей к отключению ВЛ 1003 ПС Шаломино явилось междуфазное короткого замыкание ВЛ в пролете опор№64 - №65 в результате механического воздействия, нарушению изоляции и обрыва одного провода упавшим грозотросом при демонтаже отдельно стоящей не действующей опоры ВЛ 220кВ посторонними лицами. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Шаломино. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Шаломино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
4327 | 142 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-09-19 07:04 | 2020-09-19 08:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 22-23 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №1 в пролете опор №22-23 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Алексеевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
4328 | 143 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-09-18 22:29 | 2020-09-18 22:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Во время грозы, из-за атмосферного перенапряжения, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" по поверхности с возникновением КЗ между проводом фазы "С"(следы на проводе и поддерживающем зажиме) и заземленной частью опоры(траверсой). | Нарушение электрической изоляции Возникновение КЗ между проводом фазы "С" и заземленной частью опоры при перекрытии гирлянды изоляторов по поверхности при атмосферном перенапряжении. | Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах и грозотроса на опоре №74 ВЛ 110 кВ Кирсановская-Инжавинская с отпайками. Провести измерение сопротивления ЗУ на опоре №74 ВЛ 110 кВ Кирсановская-Инжавинская с отпайками. При выдаче распоряжения на обход-осмотр ВЛ 110 кВ Кирсановская-Инжавинская с отпайками провести инструктаж персоналу о необходимости акцентирования особого внимания на осмотр изоляторов, на наличие их повреждений при атмосферных перенапряжениях, с целью своевременной замены дефектных изоляторов. Выявленные по результатам осмотра и измерений недостатки на опоре №74 ВЛ 110 кВ Кирсановская-Инжавинская с отпайками устранить или внести в план ТО.
4329 | 705 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2020-09-18 10:54 | 2020-09-18 11:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ТП-230 Заполье произошло вследствие падения дерева на ТП из-за пределов охранной зоны ВЛ, из-за повреждения конструкции ТП и повреждения силового трансформатора. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ТП-230 Заполье произошло вследствие падения дерева на ТП из-за пределов охранной зоны ВЛ, из-за повреждения конструкции ТП и повреждения силового трансформатора. | Произвести внеплановый осмотр ТП-230 Заполье. По результатам осмотра ТП-230 Заполье, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить обрезку угрожающих деревьев в охранной зоне ТП-230 от ВЛ-1008 ПС Павлово.
4330 | 146 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-09-19 14:28 | 2020-09-19 15:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС до 15м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №152-153. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №152-153 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №10 ПС 35кВ Ламская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
4331 | 149 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-09-20 13:55 | 2020-09-20 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу погоды ветер с порывами до 16 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 27-28. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №05 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №05 Шачинскаяв пролете опор № 27-28, что явилось причиной отключения В-10 кВ №05. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Шачинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
4332 | 85 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-09-17 17:41 | 2020-09-17 18:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №420 Алябьево по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №420 Алябьево и включить их в план работ Мценского РЭС.
4333 | 87 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-09-17 21:48 | 2020-09-17 22:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №173 Цветочный (теплицы) по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №173 Цветочный (теплицы) и включить их в план работ Мценского РЭС.
4334 | 309 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-09-18 09:51 | 2020-09-18 11:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ КТП-27 Л1 Ф-620 ПС Карачевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
4335 | 88 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-09-18 10:11 | 2020-09-18 11:17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 10/0,4кВ № 262 Журавинка по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 10/0,4кВ № 262 Журавинка и включить их в план работ Мценского РЭС.
4336 | 317 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-09-18 01:15 | 2020-09-18 03:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110кВ Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110кВ Почепская произвести вырубку выявленных деревьев.
4337 | 175 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Волгореченский РЭС Архив | 2020-09-20 12:22 | 2020-09-20 13:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опоры № 72/14 ВЛ-6 кВ ф. 606 ПС Сидоровское с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам обхода, осмотра ф. 606 ПС 35/6 кВ Сидоровское устранить выявленные замечания при их наличии.
4338 | 526 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2020-09-21 07:45 | 2020-09-21 09:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ 10кВ №11 Казинка По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ устранить выявленные недостатки.
4339 | 236 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-09-21 12:41 | 2020-09-21 12:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4340 | 92 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-19 07:00 | 2020-09-19 09:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №233 д. Найденка и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №233 д. Найденка по всей длине. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №233 д. Найденка.
4341 | 674 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-09-21 10:00 | 2020-09-21 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4342 | 94 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-20 16:48 | 2020-09-20 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№6 с.Казарь мастерские и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№6 с.Казарь мастерские по всей длине. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№6 с.Казарь мастерские
4343 | 237 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-09-21 10:50 | 2020-09-21 11:15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
4344 | 711 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-09-18 14:30 | 2020-09-18 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 296 (д. Баскаковка) дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 296 (д. Баскаковка) силами ИТР.
4345 | 712 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-09-19 11:01 | 2020-09-19 12:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от МТП Невесель Л 1013 ПС 110/35/10кВ Всходы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от МТП Невесель Л 1013 ПС 110/35/10кВ Всходы силами ИТР.
4346 | 746 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-09-15 14:30 | 2020-09-15 16:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206.
4347 | 747 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-09-17 15:38 | 2020-09-17 16:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №58-59 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово в пролете опор №58-59, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово дефекты.
4348 | 439 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-09-18 13:25 | 2020-09-18 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-7 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, в дальнейшем произошло падение данной ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово в пролете опор №6-7, сорванной с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово дефекты.
4349 | 748 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-09-20 13:53 | 2020-09-20 15:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в пролете опор №5-6 в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ д.Хвостино-Печище дер. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
4350 | 238 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-09-20 23:38 | 2020-09-20 23:38 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Мандрово По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4351 | 320 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2020-09-21 18:35 | 2020-09-21 19:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-113 Ф-129 ПС ЛУГОВАЯ в пролете опор №5-№6.
4352 | 714 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-09-21 21:17 | 2020-09-21 22:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3-10 - №3-11 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-524 ВЛ-1008 ПС Трудилово.
4353 | 321 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2020-09-21 18:55 | 2020-09-21 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.130 ПС Индуктор на участке от опоры №2 до опоры №12. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4354 | 685 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-22 08:35 | 2020-09-22 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №87-№88 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Васильково" . Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Коптелову С. Н. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
4355 | 686 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-22 08:37 | 2020-09-22 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №20 ТП 012 (магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №20 ТП 012 (магазин), остальным недостаткам определить объем и срок устранения
4356 | 687 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-22 08:39 | 2020-09-22 10:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 011 (кафе) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП 011 (кафе), остальным недостаткам определить объем и срок устранения
4357 | 688 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-18 22:01 | 2020-09-18 23:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №134 ПС 11/35/10кВ Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №134 ПС 11/35/10кВ Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4358 | 718 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-22 16:00 | 2020-09-22 16:23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1, Л607- ТП 478 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля при производстве земляных работ в охранной зоне КЛ сторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Причиной появления "земли" в сети 6 кВ ПС Смоленск1 явилось фазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ПС Смоленск1, Л607 - ТП 478" в связи с пробоем фазной изоляции в целой части кабеля сторонними лицами при производстве земляных работ в охранной зоне КЛ без согласования с сетевой компанией и нарушением Правил производства земляных работ в г. Смоленске. | Подготовить документы на возмещение причиненного ущерба.
4359 | 694 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-23 01:08 | 2020-09-23 02:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №14 и №15 ВЛ 10 кВ №6 Заборное ПС 35/10 кВ "Урожай" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4360 | 695 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-22 12:46 | 2020-09-22 14:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Копнино село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Копнино село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4361 | 243 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-09-22 10:46 | 2020-09-22 10:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС110 кВ Шеино По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4362 | 322 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2020-09-18 18:12 | 2020-09-18 19:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ - 0.4кВ ф - 1 от КТП 133 с.Никислица ПС 35/10кВ Хвощёвская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №10-11.
4363 | 696 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-09-17 09:30 | 2020-09-17 11:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 661 "Усолово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 661 "Усолово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4364 | 697 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-09-18 08:30 | 2020-09-18 08:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №80-№81 ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
4365 | 752 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-09-14 10:15 | 2020-09-14 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести акустико-эмиссионный контроль ОСИ ШР 110кВ на ПС 110/35/10кВ кВ Торопец. Устранить выявленные в результате акустико-эмиссионного контроля ОСИ дефекты. Провести внеплановый инструктаж всему персоналу Нелидовского участка СПС о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования.
4366 | 108 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-09-18 19:20 | 2020-09-18 20:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 049 д. Пруды и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 049 д. Пруды по всей длине. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 049 д. Пруды
4367 | 109 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-09-22 21:30 | 2020-09-22 22:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 283 д. Глубки и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 283 д. Глубки по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 283 д. Глубки
4368 | 334 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-09-23 12:05 | 2020-09-23 13:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ Ф-2 КТП-220 Ф-1007 ПС Центральная в пролете опор №3-4.
4369 | 701 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-23 10:35 | 2020-09-23 12:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Бокарево Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
4370 | 161 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-09-23 22:50 | 2020-09-24 00:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 437 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 437. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
4371 | 245 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-09-23 20:58 | 2020-09-23 21:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 14н(16)-КТП 1408н(3) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4372 | 246 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-09-23 22:01 | 2020-09-23 22:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ЗТП 6103н(5)-ЗТП 6120н(1) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4373 | 703 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-23 11:35 | 2020-09-23 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 021 Бузаркино ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 021 Бузаркино ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4374 | 704 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-24 01:22 | 2020-09-24 03:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Степанцево-левый ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Степанцево-левый ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4375 | 708 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-09-22 09:13 | 2020-09-22 10:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку ДКР, угрожающих падением на ВЛ 6кВ № 608 ПС Мокеиха в пролете опор №(2-1)-№(2-2). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 6кВ № 608 ПС Мокеиха в соответствии с НТД.
4376 | 178 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-09-24 12:18 | 2020-09-24 12:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии).
4377 | 753 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-09-24 08:25 | 2020-09-24 08:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Кой в пролете опор №99-100. Провести мастерам Бежецкого РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии Типовой инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с не изолированными проводами.
4378 | 754 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-09-24 11:00 | 2020-09-24 11:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в охранной зоне ВЛ-0.4кВ ф2 д. Алабузино в пролете опор №7-8. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
4379 | 112 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Сосковский РЭС Архив | 2020-09-19 08:07 | 2020-09-19 08:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Сосково по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Сосковов и включить их план работ РЭС
4380 | 280 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-24 12:30 | 2020-09-24 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 11 руб. 8 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 11 руб. 8 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4381 | 338 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-09-24 19:51 | 2020-09-24 19:53 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.5 РП Дружба на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф.5 РП Дружба наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
4382 | 716 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-24 21:00 | 2020-09-24 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №18 ТП 665 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0.4кВ №18 ТП 665 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4383 | 719 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-24 13:01 | 2020-09-24 14:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-63 Стрижево. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-63 Стрижево в соответствии с НТД.
4384 | 301 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-24 19:17 | 2020-09-24 21:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 394 Панфилово. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 394 Панфилово в соответствии с НТД.
4385 | 720 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-24 15:40 | 2020-09-24 16:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы ТП 1930-ТП 1931 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ТП 1930-ТП 1931 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне ТП 1930-ТП 1931.
4386 | 283 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-24 16:48 | 2020-09-24 18:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №13 ТП 20 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №13 ТП 20 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4387 | 725 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-09-25 01:10 | 2020-09-25 01:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС Некоуз. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Некоуз.
4388 | 13 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-09-24 09:10 | 2020-09-24 09:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №195 35/10кВ "Знаменка" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
4389 | 14 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2020-09-24 12:30 | 2020-09-24 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 077 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 077 составить график устранения выявленных замечаний.
4390 | 299 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-24 17:30 | 2020-09-24 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Филимоново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Филимоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4391 | 15 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Беловский РЭС | 2020-09-24 13:05 | 2020-09-24 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 129 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 129, составить график устранения выявленных замечаний.
4392 | 344 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Злынковский РЭС Архив | 2020-09-25 14:29 | 2020-09-25 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 КТП-374 Ф-107 ПС Щербиничи в пролете опор №3-4.
4393 | 345 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-09-25 15:35 | 2020-09-25 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ Ф-2 КТП-113 Ф-1006 ПС Салтановская в пролете опор №5-6.
4394 | 115 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Малоархангельский РЭС Архив | 2020-09-23 21:55 | 2020-09-23 23:18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ_№3 от ТП М-3-15 по всей длине Совместно с персоналом управлением правового обеспечения, организовать работу по возмещению материального ущерба, причиненного филиалу Орелэнерго водителем автотранспортного средства. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ_№3 от ТП М-3-15 и включить их в план работ РЭС
4395 | 303 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-09-27 04:59 | 2020-09-27 06:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 506 (Нефедово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4396 | 756 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-09-24 10:18 | 2020-09-24 10:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС 110/10кВ Индустрия и ВЛ 110кВ Левошинка-Спирово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС 110/10кВ Индустрия и ВЛ 110кВ Левошинка-Спирово -устранить эти дефекты
4397 | 757 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-09-25 23:41 | 2020-09-25 23:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Бологое-Удомля I цепь с отпайкам на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Бологое-Удомля I цепь с отпайкам на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево-устранить эти дефекты
4398 | 267 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-28 04:32 | 2020-09-28 06:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку проводов в пролете №9-№10 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 230 (Л/К Макарово) Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
4399 | 531 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-09-27 11:51 | 2020-09-27 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Замыкание проводов в пролёте опор №78 - №79 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Замыкание проводов в пролёте опор №78 - №79 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, сорванной сильным порывистым ветром. | На ВЛ 10кВ № 14 Марьино ПС 35/10 Гнилуша произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4400 | 259 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-09-25 20:19 | 2020-09-25 20:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Малиновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4401 | 535 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-09-27 00:52 | 2020-09-27 02:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №96 – 97 ВЛ-10 кВ №11 ПС Хлевное, в результате сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Междуфазное короткое замыкание, из-за падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №96 – 97 ВЛ-10 кВ №11 ПС Хлевное, в результате сильного порывистого ветра. | На ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Хлевное произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4402 | 536 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-09-27 09:15 | 2020-09-27 11:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-096. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) КЗ проводов А-25 в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-096 в результате провисания проводов сверх допустимой величины. | На BЛ 0,4 кB ф1 С. ДМИТРЯШЕВКА КТП №Х-096 произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку
4403 | 727 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-27 17:20 | 2020-09-27 19:18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Обрыв провода на ответвлении к вводу д.№4 пер. Хлебозаводской опора №1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 256 упавшими асбестоцементными листами шифера при производстве ремонта крыши дома строительной организацией. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Причиной приведшей к прекращению подачи электроэнергии в дом №4 пер. Хлебозаводской явился обрыв проводов на ответвлении к вводу д.№4 пер. Хлебозаводской опора №1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 256 упавшими асбестоцементными листами шифера при производстве ремонта крыши дома строительной организацией. | Подготовить документы на возмещение ущерба.
4404 | 759 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-09-26 03:55 | 2020-09-26 04:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 100(Кривцово мастерские) в пролете опор №1-2. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Нелидовского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
4405 | 540 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-09-27 16:13 | 2020-09-27 18:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, от опоры №7 до жилого дома № 18 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-13. В результате сильного порывистого ветра 17м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Однофазное КЗ проводов от опоры №7 до жилого дома № 18 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-13 в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра 17м/с. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ ТП-13 Урицкого 1-7 Ф.5, на предмет выявления провисание проводов сверх допустимых норм. При выявлении провисание проводов сверх допустимых норм по ВЛ 0,4 кВ ТП-13 Урицкого 1-7 Ф.5, произвести перетяжку провода в кротчайший срок. Мастеру Ковалёву К.Е. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ-10кВ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4406 | 735 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-27 23:55 | 2020-09-28 01:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 571 Сергеево ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 571 Сергеево ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4407 | 17 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2020-09-27 17:30 | 2020-09-27 18:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП 7423 8/400 (147) с целью выявления дефектов Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР, обрезку крон деревьев в пролете опор № 6-7 ВЛ0,4 №1 ТП 147 д. Кривцовка На основании выявленных замечаний при осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 147, разработать мероприятия и составить график их исполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ.
4408 | 20 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2020-09-26 15:20 | 2020-09-26 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов Выполнить расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2259-02/160 в пролетах опор 3-11, 1.1 - 1.2
4409 | 21 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2020-09-26 17:07 | 2020-09-26 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку провода в пролетах опор №2-1-1 ВЛ0,4кВ №2 ТП №232 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ №2 ТП №232 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №2 ТП №232 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести тех.учебу персоналу по осмотру и выявлению дефектов на ВЛ 10-0,4кВ и оформлению результатов осмотра.
4410 | 65 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2020-09-25 09:52 | 2020-09-25 09:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку деревьев в пролете опор №24-25 по ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Степановка, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Степановка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых касаются проводов ВЛ или угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Степановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4411 | 22 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Беловский РЭС | 2020-09-26 17:20 | 2020-09-26 17:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110/10 кВ "Восход" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 110/10кВ "Восход", составить график устранения выявленных замечаний.
4412 | 348 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Злынковский РЭС Архив | 2020-09-26 11:30 | 2020-09-26 13:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 КТП-124 Ф-108 ПС Вышков в пролете опор №2/1-2/2.
4413 | 549 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-27 14:16 | 2020-09-27 17:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 106 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 17-18 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 17-18 на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 106, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 106 с. Ильино, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 106 с. Ильино, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Токареву Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
4414 | 550 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-09-27 14:50 | 2020-09-27 18:00 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 от ТП №305 из-за отключения АВ-160А, КЗ на вводе. | Причиной отключения АВ-160А Ф. №2 в РУ-0,4 кВ ТП-№305 послужило КЗ в ЭУ потребителя на вводе в дом №24 ул. Новая. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4415 | 349 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-09-26 13:20 | 2020-09-26 13:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго».
4416 | 67 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2020-09-24 16:15 | 2020-09-24 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Репьёвка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающим падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Репьёвка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4417 | 356 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-09-24 16:20 | 2020-09-24 17:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-52 Ф-1001 ПС Дубровская на участке от опоры №5 до опоры №15. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-52 Ф-1001 ПС Дубровская произвести устранение выявленных дефектов.
4418 | 68 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2020-09-27 12:03 | 2020-09-27 13:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ№1 от КТП 2-15 ПС 35 кВ Хлебородное наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №7-8 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2-15 ПС 35 кВ Хлебородное . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ№1 от КТП 2-15 ПС 35 кВ Хлебородное . по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса.
4419 | 306 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-25 11:50 | 2020-09-25 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 580 (Рыково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 580 (Рыково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4420 | 760 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-09-27 01:30 | 2020-09-27 02:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №176 ул.Н.Головни Провести внеочередной инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД
4421 | 360 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Рогнединский РЭС Архив | 2020-09-26 20:03 | 2020-09-26 21:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-138 Ф-1006 ПС Федоровская в пролете опор №8-№9, угрожающих падением на провода.
4422 | 361 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-09-26 16:10 | 2020-09-26 17:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-150 Ф-1040 ПС Погар По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-150 Ф-1040 ПС Погар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости).
4423 | 362 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-09-25 14:56 | 2020-09-25 16:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-56 Ф-1001 ПС Дубровская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-56 Ф-1001 ПС Дубровская произвести вырубку выявленных деревьев.
4424 | 363 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-09-25 13:09 | 2020-09-25 15:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-34 Ф-1004 ПС Борщово на участке от опоры №1 до опоры №14. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-34 Ф-1004 ПС Борщово произвести устранение выявленных дефектов.
4425 | 368 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жирятинский РЭС Архив | 2020-09-26 15:38 | 2020-09-26 16:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-95 Ф-1010 ПС Жирятинская в пролёте опор №3-4
4426 | 269 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-09-25 16:30 | 2020-09-25 16:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 567 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №10 до ввода в жилой дом ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 567 ПС 330 кВ Валуйки.
4427 | 369 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-09-27 14:00 | 2020-09-27 15:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-75 Ф-1005 ПС Усожа в пролёте опор №1-2
4428 | 270 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-09-27 06:06 | 2020-09-27 06:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4429 | 330 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-09-26 13:00 | 2020-09-26 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 230 (Минино контора) ВЛ 10 кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4430 | 553 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-09-28 11:05 | 2020-09-28 11:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 008 д. Бутырки произвести вырубку деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4431 | 121 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-09-27 14:05 | 2020-09-27 14:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Рс-1-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Рс-1-160 по всей длине.
4432 | 183 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-09-28 09:20 | 2020-09-28 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обследование опоры №77 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №77 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино.
4433 | 271 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-09-28 13:36 | 2020-09-28 14:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 631 ПС 35 кВ Орлик
4434 | 284 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-09-19 15:05 | 2020-09-19 16:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 078 (Кокошилово деревня) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 078 (Кокошилово деревня) в соответствии с НТД. Провести разъяснительную работу с владельцем дома запитанного от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 078 (Кокошилово деревня) о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории.
4435 | 273 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-09-25 07:51 | 2020-09-25 09:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток); Нарушение электрической изоляции Дуговое междуфазное перекрытие в зоне проходных изоляторов в ячейке ВЛ 10кВ №8. Повреждение стало возможным по причине образования большого количества конденсата (дневная температура достигала +18°С, ночная +6°С) в ячейке в ночное время, наличия загрязнения нижней части проходных изоляторов ячейки КРУН ВЛ 10кВ №8, перенапряжения при коммутации (отключение КЗ, работа АПВ). | Мастеру, назначенному лицом, за безопасную эксплуатацию оборудования ПС 35/10кВ "Большое Село" провести внеплановый инструктаж о своевременной организации работ по чистке опорно-проходной изоляции в ячейках КРУН-10кВ. Выполнить внеплановый осмотр ячеек КРУН-10кВ на ПС 35/10кВ "Большое Село" с целью выявления загрязнения опорно-проходной изоляции. При выявлении загрязнения опорно-проходной изоляции ячеек КРУН-10кВ на ПС 35/10кВ "Большое Село" организовать чистку. Включить в план работ на 2021 год чистку опорно-проходной изоляции ячеек КРУН-10кВ на ПС 35/10кВ "Большое Село". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Большое Село" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Большое Село". Включить в план работ на 2021 год проведение высоковольтных испытаний опорно-проходной изоляции в сухом и увлажненном состоянии на ПС 35/10кВ "Большое Село", испытания запланировать после чистки изоляции.
4436 | 272 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2020-09-28 15:53 | 2020-09-28 16:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 601 ПС 35 кВ Всесвятка. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 601 ПС 35 кВ Всесвятка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4437 | 173 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-09-28 17:29 | 2020-09-28 18:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 762 от растительности веток деревьев в пролете опор № 11-12. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
4438 | 273 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-09-28 16:15 | 2020-09-28 17:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 319 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4439 | 175 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-09-28 14:35 | 2020-09-28 14:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 4-00/165 - 4-00/166. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" "В", что привело к возникновению трехфазного КЗ и отключению В 10кВ№4 на ПС Уваровская действием МТЗ с не успешными АПВ. РПВ успешно после сброса ветки с проводов ВЛ сильными порывами ветра. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Уваровская целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
4440 | 339 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-28 17:30 | 2020-09-28 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП-934 руб.3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП-934 руб.3 дефектов.
4441 | 176 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-09-25 17:55 | 2020-09-25 17:55 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Нарушение электрической изоляции | Выполнить монтаж вторичных цепей УРЗА Т1 и провести техническое обслуживание УРЗА Т1 в объеме "наладка" после замены силового трансформатора. Провести внеплановую диагностику трансформаторов завода изготовителя "Энергомаш" УЭТМ г.Екатеринбург установленных на подстанциях филиала. Направить на завод изготовитель претензионное письмо
4442 | 750 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-09-22 07:05 | 2020-09-22 08:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 425 "Камешково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 425 "Камешково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4443 | 178 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-09-28 14:46 | 2020-09-28 14:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр с целью выявления возможных дефектов и чистку изоляции на опоре № 83 ВЛ 10кВ № 2 ПС Сампурская. Выявленные недостатки устранить, либо включить в план ТО.
4444 | 751 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-09-29 06:55 | 2020-09-29 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 045 (Малинники) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4445 | 125 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2020-09-27 16:30 | 2020-09-27 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести перетяжку провода в пролете опор №36-№37 КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине Выявленные замечания внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская внести в план работ РЭС
4446 | 345 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-25 19:45 | 2020-09-25 21:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 364 (Ильинское) ВЛ-10кВ №175 Харапугино ПС 110/10кВ Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4447 | 557 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-29 10:10 | 2020-09-29 13:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Отключение ВЛ-10 кВ "Кулешовка" произошло по причине обрыва проводов фаз "А" и "В" от опоры № 30 в сторону пролёта опор 30-31 с падением на землю, в результате потери механической прочности провода из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Обрыв проводов фаз "А" и "В" от опоры № 30 в сторону пролёта опор 30-31 с падением на землю на ВЛ-10 кВ "Кулешовка" произошёл по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, при воздействии сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3 по всей длине, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей. В результате осмотра ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3, выявленные дефекты, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте. Мастеру Мирохин И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4448 | 296 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-29 06:40 | 2020-09-29 08:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №2 ТП391 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №2 ТП391 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
4449 | 187 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-09-28 17:23 | 2020-09-28 17:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "СК Капитал". Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "СК Капитал". Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
4450 | 346 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-29 19:35 | 2020-09-29 21:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 420 Ермолово ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 420 Ермолово ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде Е.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4451 | 298 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-30 01:04 | 2020-09-30 02:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Репродуктор ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Репродуктор ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4452 | 127 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Малоархангельский РЭС Архив | 2020-09-25 17:45 | 2020-09-25 20:36 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеочередной ВЛ 0,4кВ_№3 от ТП М-3-15. Совместно с персоналом управлением правового обеспечения, организовать работу по возмещению материального ущерба, причиненного филиалу Орелэнерго водителем автотранспортного средства.
4453 | 335 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-25 23:44 | 2020-09-26 01:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №50 - №51 ВЛ 10 кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4454 | 128 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Покровский РЭС | 2020-09-26 17:26 | 2020-09-26 20:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 КТП 21/П/21-100 д. Разиньково по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 КТП 21/П/21-100 д. Разиньково. и включить их в планы работ Покровного РЭС Произвести расчистку трассы от ДКР и деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Ф№3 КТП 21/П/21-100 д. Разиньково в пролете опор №1-2 отпайка №2.
4455 | 281 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-09-28 08:20 | 2020-09-28 08:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Колосково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4456 | 328 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-29 14:50 | 2020-09-29 17:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А.о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №65-№66 ВЛ 10кВ № 05 ПС Филимоново .
4457 | 347 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-09-25 12:41 | 2020-09-25 14:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 143 (Дмитриевка) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 143 (Дмитриевка).
4458 | 343 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-09-29 15:00 | 2020-09-29 16:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" . с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" . устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
4459 | 304 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-09-30 10:50 | 2020-09-30 10:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное КЗ веткой дерева из вне охранной зоны в пролете опор 136 - 137 в условиях порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Кратковременное КЗ веткой дерева из вне охранной зоны в пролете опор 136 - 137 в условиях порывистого ветра. | Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Гришина Слобода, с выявлением угрожающих падением на провода деревьев растущих вне охранной зоны. По результатам осмотра произвести вырубку выявленных деревьев.
4460 | 397 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-30 04:45 | 2020-09-30 07:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №11 ТП 870 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №11 ТП 870 дефектов.
4461 | 356 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-30 05:40 | 2020-09-30 08:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №17 ТП 822 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №17 ТП 822 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
4462 | 755 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-29 19:40 | 2020-09-29 22:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 16 руб. 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 16 руб. 2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4463 | 285 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-09-30 14:21 | 2020-09-30 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 523 ПС 35 кВ Лубяное
4464 | 561 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-09-30 11:48 | 2020-09-30 14:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение ветки от дерева на провода под воздействием порывистого ветра (до 17 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Обрыв провода в пролете опор №6-1/1 из-за падения ветки от дерева ростущего вне установленной просеки под воздействием порывистого ветра (до 17 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 ф.1 от ТП 427(304) ВЛ10 Население, VN004-94804632 | На ВЛ-0,4 от ТП 427(304) ВЛ-10 Население ф.1 произвести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4465 | 760 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-09-23 09:10 | 2020-09-23 10:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 160 Андреевское мастерские с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4466 | 72 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2020-09-30 14:18 | 2020-09-30 15:35 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо директору ООО "Заречное" о приведении участка ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шапошниковка, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Заречное» в состояние, соответствующее требованиям ПУЭ и ПТЭ, и с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4467 | 75 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2020-09-30 14:20 | 2020-09-30 20:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо представителю санатория "Жемчужина Дона" о приведении потребительской отпайки за ЛР-2-3 ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Б. Казинка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования".
4468 | 76 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2020-09-30 15:40 | 2020-09-30 16:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить обследование стоек опор №12; 13; 14 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-17 ПС Л.Россошь с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №12; 13; 14 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-17 ПС Л.Россошь с оценкой состояния провода, арматуры и изоляции на предмет выявления дефектов возникших в результате колебания проводов при наезде автотранспорта на опору №13. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. По результатам обследования опор №12; 13; 14 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-17 ПС Л.Россошь наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4469 | 77 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-09-30 12:43 | 2020-09-30 12:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Очистные Сооружения по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Очистные Сооружения выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Произвести обрезку веток деревьев, валку деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра в пролете опор №27-28 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Очистные Сооружения.
4470 | 78 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2020-09-30 15:20 | 2020-09-30 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Митрофановка по всей длине на предмет выявления деревьев , веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Митрофановка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Провести диагностирование опоры № 8/23 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Митрофановка подвергшейся одностороннему тяжению, с откапыванием ее до 0,6 м.
4471 | 83 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2020-09-30 15:32 | 2020-09-30 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-11-6 ЦРП Гвоздовка с целью выявления разрегулировки стрелы провиса провода. Выполнить перетяжку провода в пролете опор № 1-6 - 1-7 ВЛ-0,4-1 ТП-11-6 ЦРП Гвоздовка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-11-6 ЦРП Гвоздовка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
4472 | 84 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2020-09-30 15:42 | 2020-09-30 16:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 от ТП-196 ПС Россошь по всей длине, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, в том числе и расположенных вне охранной зоны ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 от ТП-196 ПС Россошь, в случае выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, в том числе и расположенных вне охранной зоны ВЛ, наметить мероприятия по их обрезке.
4473 | 190 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-09-30 19:27 | 2020-09-30 19:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Мантурово, с целью выявления повреждения оборудования. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения.
4474 | 85 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2020-09-30 17:31 | 2020-09-30 18:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Шапошниковка, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, спланировать их обрезку в ближайшее время. Выполнить обрезку деревьев в пролете опор №218-219 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Шапошниковка, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Шапошниковка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра.
4475 | 35 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Льговский РЭС | 2020-09-30 14:12 | 2020-09-30 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №196-1. По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний и определить сроки их выполнения.
4476 | 768 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-30 18:10 | 2020-09-30 20:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Берендеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4477 | 36 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Льговский РЭС | 2020-09-30 15:28 | 2020-09-30 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП №3 Ж/Д. По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний и определить сроки их выполнения.
4478 | 37 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-09-30 16:10 | 2020-09-30 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 028 на предмет выявления дефектов. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 028 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4479 | 302 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-09-30 21:38 | 2020-09-30 21:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 701 ПС 110 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4480 | 389 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-09-30 11:50 | 2020-09-30 13:28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго".
4481 | 390 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-09-30 13:38 | 2020-09-30 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-28 Ф-1002 ПС Красный Рог в пролетах опор №18-№20.
4482 | 391 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2020-09-30 14:20 | 2020-09-30 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-28 Ф-102 ПС МГЛИH в пролете опор №9-№10, угрожающих падением на провода.
4483 | 305 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-09-30 21:12 | 2020-09-30 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 202 ПС 35 кВ ПС Алейниково. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4484 | 771 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-09-29 08:33 | 2020-09-29 10:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 317 "Редкошово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 317 "Редкошово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4485 | 772 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-09-29 11:13 | 2020-09-29 12:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролётах опор №4 - №(2-2) ВЛ 0,4кВ №3 ТП 305 (Юбилейная). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №3 ТП 305 (Юбилейная) в соответствии с НТД.
4486 | 132 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-30 11:22 | 2020-09-30 12:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №266 с.Золотарево-2 и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №266 с.Золотарево-2 по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2.
4487 | 776 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-28 18:15 | 2020-09-28 19:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 551 Ивановское ВЛ-10кВ № 144 Василево ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4488 | 135 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-09-30 17:51 | 2020-09-30 18:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №080 Мичуринец по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №080 Мичуринец и включить их в план работ Мценского РЭС
4489 | 307 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-09-30 18:50 | 2020-09-30 18:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Валуйки-Валуйки тяговая №1. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Валуйки-Валуйки тяговая №1, ВЛ 110 кВ Валуйки-Валуйки тяговая №2 организовать устранение выявленных нарушений с включением мероприятий в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Валуйки-Валуйки тяговая №2. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Вместо жил с нарушенной изоляцией в контрольном кабеле «W4G-107» задействовать резервные жилы. Организовать проработку акта расследования технологического нарушения с персоналом ОРЗиПА с оформлением в «Журнале учёта и доведения информационных противоаварийных документов о технологических нарушениях и ошибках персонала». Обратиться с претензионным письмом к ООО «МКТЭЛ».
4490 | 781 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-29 18:50 | 2020-09-29 22:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ ТП927 РБ№10 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ ТП927 РБ№10 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
4491 | 790 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-09-30 12:50 | 2020-09-30 14:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 612 ПС "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 6кВ № 612 ПС "Константиново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
4492 | 88 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-09-30 16:30 | 2020-09-30 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лиски - Каменка по всей протяженности на предмет выявления возможных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лиски - Евдаково-тяговая по всей протяженности на предмет выявления возможных дефектов. По результатам проведения внеочередных осмотров ВЛ 110 кВ Лиски - Каменка и ВЛ 110 кВ Лиски - Евдаково-тяговая, при выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.
4493 | 315 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-09-30 23:47 | 2020-09-30 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Уразово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4494 | 809 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-29 21:07 | 2020-09-29 21:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Комплекс резерв ПС 35/10 кВ Заполье. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Комплекс резерв ПС 35/10 кВ Заполье.
4495 | 157 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-09-30 13:05 | 2020-09-30 14:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/35/10 кВ Верховье1 по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/35/10 кВ Верховье1 и включить их в план работ Верховского РЭС.
4496 | 829 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-09-28 13:45 | 2020-09-28 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 Кировский ПС 35/10кВ Брейтово. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Кировский ПС 35/10кВ Брейтово.
4497 | 830 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-09-30 12:55 | 2020-09-30 14:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №37-№38 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Брейтово. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады об эксплуатации ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Брейтово в соответствии с НТД.
4498 | 165 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Знаменский РЭС Архив | 2020-09-29 21:42 | 2020-09-29 21:52 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Знаменское по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Знаменское и включить их в план работ Знаменского РЭС
4499 | 168 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новодеревеньковский РЭС Архив | 2020-09-30 20:20 | 2020-09-30 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 10/0,4 кВ №3/Ш-8-400 по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 10/0,4 кВ №3/Ш-8-400 и включить их в план работ РЭС.
4500 | 171 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-09-30 19:20 | 2020-09-30 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-1/ВО-15-250 кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-1/ВО-15-250 кВА нарушений и включить их в план работ Ливенского РЭС.
4501 | 21 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-08-23 13:50 | 2020-08-23 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №14-15 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-1 в КТП-10/0,4кВ №160. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 160 ВЛ №08 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
4502 | 9 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-22 19:37 | 2020-08-22 21:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 271 ВЛ №2 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоне ВЛ и способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в план ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 271 ВЛ №2 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью предупреждения возникновения аналогичных технологических нарушений.
4503 | 22 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-22 21:43 | 2020-08-22 23:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №4 КТП 165 ВЛ №8 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоне ВЛ и способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №4 КТП 165 ВЛ №8 ПС Н.Лядинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений.
4504 | 123 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Рогнединский РЭС Архив | 2020-08-19 19:31 | 2020-08-19 20:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-140 Ф-1006 ПС Федоровская. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-140 Ф-1006 ПС Федоровская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4505 | 24 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-08-24 07:20 | 2020-08-24 08:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 259 ВЛ №2 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоне ВЛ и способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в план ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 259 ВЛ №2 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью предупреждения возникновения аналогичных технологических нарушений.
4506 | 116 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-22 06:37 | 2020-08-22 08:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
4507 | 87 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2020-08-22 19:32 | 2020-08-22 20:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-02ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.
4508 | 266 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-20 23:50 | 2020-08-21 01:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 511 (Окулово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4509 | 268 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-21 19:40 | 2020-08-21 21:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 236 (Борзово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4510 | 272 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-22 22:00 | 2020-08-22 23:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-471 Скородумово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4511 | 274 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-23 16:53 | 2020-08-23 18:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 029 ( Воронково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4512 | 276 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-15 17:05 | 2020-08-15 19:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КВЛ-0,4кВ №1А ТП435 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей После проведения расчета нагрузки КВЛ-0,4кВ №1А ТП435 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД
4513 | 286 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-20 18:50 | 2020-08-20 20:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ-0,4кВ №3 ТП324 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей После проведения расчета нагрузки КЛ-0,4кВ №3 ТП324 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД
4514 | 284 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-08-23 09:15 | 2020-08-23 11:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 349 (Кардинское-4) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выдать предписание владельцу дома от опоры №2-1 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 349 (Кардинское-4).
4515 | 124 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-08-25 02:45 | 2020-08-25 02:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4516 | 555 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-08-24 09:36 | 2020-08-24 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра, в пролете опор №12-5 - №12-6. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино произошло вследствие механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №12-5 - №12-6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением деревьев на провода ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев на провода в пролете опор №12-5 - №12-6 ВЛ-1028 ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино.
4517 | 298 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-25 06:02 | 2020-08-25 06:02 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4518 | 338 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-08-24 13:45 | 2020-08-24 17:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Отключение участка КЛ-10 кВ от ТП 14до ТП 43П произошло в результате неумышленного повреждения кабельной линии сторонней организацией.Последний плановый осмотр КЛ-10 кВ от ТП 14до ТП 43П проведен в Октябре 2019 г. Капитальных ремонтов не проводилось. Срок эксплуатации КЛ-10 кВ от ТП 14до ТП 43П-7 лет и 8 месяцев. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) В результате повреждения кабельной линии 10 кВ сторонними лицами произошло возникновение токов короткого замыкания и отключение КЛ-10 кВ. | Направить организациям, осуществляющих строительные земляные работы в охранной зоне КЛ РЭС памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". Принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
4519 | 133 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2020-08-20 13:27 | 2020-08-20 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Хвощёвская в пролете опор №4-4.1, угрожающих падением на провода.
4520 | 135 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-08-20 18:50 | 2020-08-20 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку ВЛ-0,4кВ Ф.2 КТП-182 Ф. Отрадное РП Отрадное в пролете опор №7-8 от ДКР.
4521 | 592 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-08-24 11:39 | 2020-08-24 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 Высокое-1 Ф 11 ПС Воробьи. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Торопецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
4522 | 140 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-08-25 05:40 | 2020-08-25 06:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 ТП-560 Л1 Ф-108 ПС ДЕСЯТУХА в пролете опор №7-8.
4523 | 222 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-08-20 04:02 | 2020-08-20 05:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 141 (Коммунальная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 141 (Коммунальная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4524 | 303 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-08-21 09:10 | 2020-08-21 11:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Аббакумцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4525 | 305 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-08-21 14:39 | 2020-08-21 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №4 ПС 35/6кВ "Чебаково" . с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №4 ПС 35/6кВ "Чебаково" . устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
4526 | 307 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-08-24 12:25 | 2020-08-24 14:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Праунино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Праунино". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Соболеву А.А. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
4527 | 126 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-08-24 14:44 | 2020-08-24 16:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 424 ПС 35 кВ Белянка. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 424 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 424 ПС 35 кВ Белянка.
4528 | 310 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-25 16:45 | 2020-08-25 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №25-№26 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Береговая". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Береговая" в соответствии с НТД
4529 | 144 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-08-26 06:50 | 2020-08-26 07:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В условиях прохождения грозового фронта кратковременное КЗ в пролете опор № 24 - 25 веткой дерева из вне охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В условиях прохождения грозового фронта кратковременное КЗ в пролете опор № 24 - 25 веткой дерева из вне охранной зоны. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Касиловская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №24-25.
4530 | 92 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-08-25 21:41 | 2020-08-25 22:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-460 1 с.ш. - ТП-497 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-460 1 с.ш. - ТП-497 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ТП-460 1 с.ш. - ТП-497 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-460 1 с.ш. - ТП-497 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
4531 | 145 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-08-25 11:02 | 2020-08-25 11:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые проверки приводов типа ШПЭ-33 для выключателей МКП 110кВ ПС Урицкая на предмет целостности изоляции включающих катушек. По результатам проверки выявленные замечания устранить (целостность изоляции включающих катушек приводов типа ШПЭ-33 выключателей МКП 110кВ ПС Урицкая).
4532 | 93 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2020-08-23 21:45 | 2020-08-24 00:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-04 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
4533 | 29 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-08-25 11:25 | 2020-08-25 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы (обрезку крон, валку деревьев) по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1208 в пролетах опор 17-18, 2-3, 6-10, 1-01/1-1-01/2. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления и расчистки трассы ВЛ от ДКР.
4534 | 312 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-08-25 14:58 | 2020-08-25 17:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №200-№201 ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35кВ "Великовская", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
4535 | 289 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-25 13:45 | 2020-08-25 15:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 751 ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 751 ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Киселеву В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4536 | 94 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-08-26 13:25 | 2020-08-26 13:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10кВ Березовец, с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС35/10 кВ Березовец
4537 | 11 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-25 20:21 | 2020-08-25 22:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ ТП908 РБ 0.4кВ №1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0.4кВ ТП908 РБ 0.4кВ №1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4538 | 316 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-21 14:00 | 2020-08-21 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 284 (Птицефабрика) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4539 | 341 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-08-24 08:45 | 2020-08-24 11:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД по Лев-Толстовскому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба
4540 | 601 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-08-26 09:25 | 2020-08-26 10:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение уч-ка маг. №1 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Свердлово-1 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №7-8 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего уч-к маг. №1 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Свердлово-1 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик отключилась. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате перекрытия веткой проводов уч-ка маг. №1 ВЛ0,4кВ №31от КТП 10/0,4кВ Свердлово-1 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик в пролёте опор №7-8 с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего уч-к маг. №1 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Свердлово-1 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.Н. | Произвести обрезку деревьев уч-ке маг. №1 в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Свердлово-1 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик в пролете опор №7-8. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
4541 | 602 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-08-26 10:42 | 2020-08-26 17:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ ТП 465 Заборовье №01 РП Борки. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
4542 | 95 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-08-26 18:11 | 2020-08-26 19:13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ-10 кВ ЗАО "Экохиммаш" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
4543 | 135 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-08-26 14:39 | 2020-08-26 14:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4544 | 347 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-08-26 18:22 | 2020-08-26 19:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ РП-7 яч№12 до РП-4 яч№2. в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ РП-7 яч№12 до РП-4 яч№2. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-7 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-7 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки.
4545 | 252 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-22 12:23 | 2020-08-22 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 ПС Некоуз. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Некоуз.
4546 | 147 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-08-26 13:10 | 2020-08-26 14:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-61 Ф-1004 ПС Абаринки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-61 Ф-1004 ПС Абаринки произвести вырубку выявленных деревьев.
4547 | 99 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Волгореченский РЭС Архив | 2020-08-26 17:30 | 2020-08-26 19:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход, осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 Сухоногово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода, осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 Сухоногово устранить выявленные замечания (при их наличии).
4548 | 546 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-08-26 11:45 | 2020-08-26 13:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) Причиной аварийного отключения Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра деревьев, подгрызенных бобрами, из глубины лесного массива на провода ЛЭП с повреждением стоек опор 10,11 и обрывом 3-х проводов марки А-50. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З., повреждения опор 10,11 и обрыва 3-х проводов марки А-50 на Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра деревьев, подгрызенных бобрами, из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение.
4549 | 323 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-08-26 16:07 | 2020-08-26 16:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Отключение ВЛ 110 кВ "Петровская 2" произошло из-за короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов нижней фазы и провода средней фазы на опоре №230 электрической дугой в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта.ВЛ 110 кВ "Петровская 1" отключилась излишне. | Нарушение электрической изоляции Перекрытие по поверхности шлейфа средней фазы и гирлянды изоляторов нижней фазы произошло в результате прямого попадания молнии в опору №230 ВЛ 110кВ Петровская-1,2. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Петровская-1,2, ВЛ 110кВ Приозерная, ВЛ 110кВ Шушковская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Петровская-1,2, ВЛ 110кВ Приозерная, ВЛ 110кВ Шушковская устранить выявленные нарушения, мешающие нормальной работе ВЛ. Совместно со СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х опор от опоры №230 ВЛ 110кВ Петровская-1,2 в каждую сторону По результатам замеров сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х опор от опоры №230 ВЛ 110кВ Петровская-1,2, при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов. Произвести замер расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали на участке не менее 2-х опор от опоры №230 ВЛ 110кВ Петровская-1,2 в каждую сторону. По результатам замера расстояния между грозотросом и проводом, на участке не менее 2-х опор от опоры №230 ВЛ 110кВ Петровская-1,2 в каждую сторону, в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. По результатам осмотра ВЛ 110кВ Петровская-1,2 при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков с последующей реализацией в 2021году.
4550 | 100 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-08-26 22:18 | 2020-08-26 23:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-239, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-239 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4551 | 102 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-08-26 20:53 | 2020-08-26 21:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-596, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-596 устранить выявленные замечания (при их наличии). Направить письмо собственнику д. № 10 п. Сухоногово о необходимости удаления растительности, находящейся на его территории, угрожающей падением веток на провода.
4552 | 563 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-08-26 19:08 | 2020-08-26 20:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ РП11-ТП 353 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1974 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л1112 РП 11 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "РП11-ТП 353 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП 11 – ТП 353 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
4553 | 330 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-08-23 08:02 | 2020-08-23 10:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №2-№1-1 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 026 (Междуречье), мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
4554 | 35 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-08-26 14:43 | 2020-08-26 16:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях произошло падение ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ в пролёте опор №3-6/3-7. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест проводов. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-1 ВЛ-0,4кВ№1 в КТП-10/0,4кВ №178. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 178 ВЛ №10 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
4555 | 36 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-08-26 17:20 | 2020-08-26 19:11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной работы предупредительной сигнализации «Земли в сети 10кВ» на ВЛ 10кВ №18 ПС 110 кВ Сосновская стало повреждение на потребительской КТП-64С (потребителем определено разрушение разрядника на КТП 64С) | Причиной отключения появления «Земли в сети 10кВ» на ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Сосновская стало повреждение на потребительской КТП-64С (потребителем определено разрушение разрядника на КТП -64С) | Направить в адрес владельца КТП-64С письмо, о необходимости поддержания в надлежащем техническом состоянии электроустановок находящихся на балансе потребителя.
4556 | 9 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новодеревеньковский РЭС Архив | 2020-08-27 06:35 | 2020-08-27 08:06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Хомутово". Направить письмо владельцу ТП №15 /Х-7-250 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Хомутово". о соблюдении требований правил технической эксплуатации электрооборудования потребителей, исключающие нарушения в работе сети 10 кВ филиала Орелэнерго .
4557 | 10 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-08-24 17:19 | 2020-08-24 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7/РБ-20-160кВА По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7/РБ-20-160кВА разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС .
4558 | 104 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-08-26 18:26 | 2020-08-27 12:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причина "Неисправность основного комплекта"заключается в следующем: при проведении профвосстановления защиты основного комплекта ШДЭ2802 ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь 1 цепь на ПС 110 кВ Нерехта-1 22.04.2020 г. персоналом РЗА не был выявлен дефект логического элемента Д2 (К511ЛА5) блока логики Л1010 ТЗНП основного комплекта резервной защиты ШДЭ2802. Плановой проверкой защиты основного комплекта ШДЭ2802 ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь 1 цепь, выполненной ведущим инженером РЗА Потехиным Р.А. 22.04.2020 года в объеме профвосстановления, неисправностей и отклонений от нормальных параметров не выявлено. Ответственный за состояние оборудования, повлекшее данное технологическое нарушение, - начальник Костромского участка ОРЗиПА Коротков А.Н. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Причиной "Неисправность основного комплекта" защиты ШДЭ2802 ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь 1 цепь на ПС 110 кВ Нерехта-1, является внезапно возникшая неисправность логического элемента Д2 (К511ЛА5) блока логики Л1010 ТЗНП основного комплекта резервной защиты ШДЭ2802, который произошел вследствие старения полупроводникового материала и потери заложенных параметров в результате его длительной эксплуатации (срок эксплуатации - 25 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение полупроводникового материала, изменение требуемых параметров работы логического элемента Д2 (К511ЛА5) блока логики Л1010 ТЗНП основного комплекта резервной защиты ШДЭ2802. | Провести внеплановый тестовый контроль резервных защит типа ШДЭ2802 на ПС 110 кВ Нерехта-1. Выполнить внеплановый осмотр резервных защит типа ШДЭ2802 ПС 110кВ Нерехта-1.
4559 | 291 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-26 21:40 | 2020-08-26 23:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 1017 руб.11 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 1017 руб.11 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
4560 | 105 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-08-27 15:50 | 2020-08-27 16:18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение потребителю д.Игумново, ул.Черемушки, д.2 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
4561 | 107 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2020-08-27 08:05 | 2020-08-27 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф 10-05 ПС Окулово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падению на провода от воздействия порывов ветра, в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10кВ Ф 10-05 ПС Окулово выявленные замечания устранить (при их наличии).
4562 | 138 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-08-27 18:01 | 2020-08-27 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Шишино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4563 | 139 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-08-27 15:40 | 2020-08-27 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от ТП-20 до РП-3 ЛЭП 6 кВ Город-2 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам проведения осмотра участка трассы КЛ 6 кВ от ТП-20 до РП-3 ЛЭП 6 кВ Город-2 ПС 110 кВ Шебекино, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4564 | 13 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-08-26 21:58 | 2020-08-26 22:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №347 Крыцино по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №347 Крыцино и включить их в план работ Мценского РЭС.
4565 | 142 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-08-26 13:59 | 2020-08-26 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Малиновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4566 | 349 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-25 20:25 | 2020-08-25 22:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 038 (Вослома) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4567 | 351 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-26 20:24 | 2020-08-26 22:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №5 Комплекс ПС 35/10кВ Арефино в пролетах опор №16 - №17 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №5 Комплекс ПС 35/10кВ Арефино в соответствии с НТД.
4568 | 567 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-08-27 11:25 | 2020-08-27 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Причиной технологического нарушения на ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Хорошово послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя изоляции с разрушением натяжного изолятора марки ПФ-70 фаза "С" на анкерной ж/б опоре №71 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Хорошово послужило повреждение (пробой) с разрушением натяжного фарфорового изолятора ПФ-70 фазы "С" на анкерной ж/б опоре №71 с пробоем изоляции изолятора ПФ-70 фазного провода фазы "С" на заземленную металлоконструкцию траверсы и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Хорошово, обратив особое внимание на состояние подвесной и штыревой изоляции, наличие дефектных изоляторов. Выполнить проверку сопротивления контура заземления опор №№70-72 ВЛ 1002 ПС35/10кВ Хорошово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Хорошово и проверки сопротивления контура заземления опоры №71 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4569 | 38 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-08-27 06:25 | 2020-08-27 07:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести перетяжку провода согласно установленным нормам в пролёте опор №31-32 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 627 ВЛ №4 ПС Телешовская. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 627 с целью выявления провиса провода. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 627 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ с длительным сроком эксплуатации провода.
4570 | 143 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-08-28 08:35 | 2020-08-28 08:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4571 | 356 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-25 19:27 | 2020-08-25 20:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №42-№43 ВЛ 10кВ №171 ПС 110/10кВ Алтыново. Провести внеплановый инструктаж мастеру Лобанову С.С. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
4572 | 358 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-28 17:50 | 2020-08-28 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4573 | 145 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-27 17:40 | 2020-08-27 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ Бассейн открытый ввод 1 ТП 14 ПС 110 кВ Белгород. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ Бассейн открытый ввод 1 ТП 14 ПС 110 кВ Белгород. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4574 | 360 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-08-29 15:35 | 2020-08-29 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" устранить выявленные дефекты, по остальным неисправностям определить срок устранения.
4575 | 609 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-08-26 10:33 | 2020-08-26 12:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП-26 ул. Желябова в пролете опор №10-11. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
4576 | 148 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-08-28 17:15 | 2020-08-28 17:59 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
4577 | 362 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-29 00:16 | 2020-08-29 02:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №22 Мокеевское ПС 110/35/10 кВ "Лютово" на наличие изоляционных колпачков с истекшим сроком эксплуатации. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №22 Мокеевское ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД
4578 | 282 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-31 00:01 | 2020-08-31 03:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №50 - №51 ВЛ 10 кВ №23 Сопелки ПС 110/35/10 кВ "Лютово". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4579 | 42 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-08-28 15:31 | 2020-08-28 16:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №12-13. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ№325. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 325 ВЛ №07 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
4580 | 44 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-08-30 15:15 | 2020-08-30 16:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11-12. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения дерева растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало ,отключение АВ-1 в КТП-10/0,4кВ№256. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 256 ВЛ №4 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
4581 | 153 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-08-30 18:30 | 2020-08-30 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4582 | 962 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2020-08-28 14:33 | 2020-08-28 15:17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | По согласованию с руководством потребителя провести совместный инженерный осмотр электрооборудования скважины, принадлежащей МУП "Курчатовское районное ЖКХ". По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству МУП "Курчатовское районное ЖКХ "с требованием приведения электрооборудования скважины в технически исправное состояние.
4583 | 251 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-08-28 20:17 | 2020-08-28 20:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На опоре № 41 ВЛ 110 кВ Верхний Мамон - Казинка выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" и "С" со следами перекрытия. Произвести замер сопротивлений контуров заземлений на опорах № 40-42 ВЛ 110 кВ Верхний Мамон - Казинка. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземлений опор № 40-42 ВЛ 110 кВ Верхний Мамон - Казинка, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП.
4584 | 253 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-08-29 05:26 | 2020-08-29 05:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное-тяговая по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 243-248 на ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное-тяговая. Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "А" на опоре № 246 ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное-тяговая. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Каменка-Подгорное-тяговая, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.
4585 | 156 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-08-30 13:57 | 2020-08-30 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 МТП 504 ПС Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4586 | 157 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-08-28 23:26 | 2020-08-29 00:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4587 | 45 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-08-30 13:10 | 2020-08-30 14:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 1303 от растительности веток деревьев в пролете опор № 10-11. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
4588 | 46 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-08-26 12:08 | 2020-08-26 13:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый верховой осмотр участка ВЛ 35кВ Бурнакская-РСХО в пролетах опор №10-15 Произвести измерение сопротивления контура ЗУ опоры №11 ВЛ 35кВ Бурнакская-РСХО Устранить выявленные по результатам осмотра и измерений замечания. Направить письмо руководству фермерского хозяйства с требованием необходимости соблюдения границы охранной зоны ВЛ 35кВ Бурнакская-РСХО при проведении с/х работ.
4589 | 162 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-08-30 10:16 | 2020-08-30 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-70 Л1 Ф-104 ПС СТАРОДУБ на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №14-15.
4590 | 164 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-08-28 22:10 | 2020-08-28 23:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-435 ф.1023 ПС Староселье в пролете опор №9-№10.
4591 | 573 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-08-28 10:04 | 2020-08-28 10:06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ-610 ПС Родник произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ веткой дерева в пролете опор № 2-12 - № 2-13 упавшей под воздействием порывистого ветра с дерева, находящегося в пределах охранной зоны. Причиной отключения В ВЛ-6кВ №10 ПС Родник послужило междуфазное КЗ возникшее в результате перекрытия проводов ВЛ, идущих к ведомственной ТП-134П, веткой дерева, упавшей на провода, в пролете опор № 2-12 - № 2-13 под воздействием порывистого ветра. |  | Направить письмо владельцу ведомственной отпайки с претензией о неудовлетворительном состоянии электротехнического оборудования.
4592 | 159 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-08-29 18:10 | 2020-08-29 18:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 967 ПС 35 кВ Казинка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №12 до ввода в жилой дом ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 967 ПС 35 кВ Казинка.
4593 | 165 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-08-30 10:48 | 2020-08-30 11:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Теплое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4594 | 169 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-08-29 12:31 | 2020-08-29 14:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Дубровская на участке от опоры №20 до опоры №30. По результатам верхового ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Дубровская осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
4595 | 171 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-08-30 03:40 | 2020-08-30 04:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 35кВ Селищанская в пролете опор №56-№57, угрожающих падением на провода.
4596 | 176 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-08-30 05:30 | 2020-08-30 06:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-150 Ф-1014 ПС Почепская в пролете опор №4-№5, угрожающих падением на провода.
4597 | 177 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-08-30 14:35 | 2020-08-30 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-154 Ф-1007 ПС Дубровская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-154 Ф-1007 ПС Дубровская произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4598 | 355 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-08-26 18:50 | 2020-08-26 21:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | На ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная провести ревизию втычных контактов выкатных элементов ячеек КРУ 10 кВ 1-й секции шин 10 кВ. Устранить дефекты при выявлении по результатам проведения ревизии втычных контактов выкатных элементов ячеек КРУ 10 кВ 1-й секции шин 10 кВ. Направить в адрес АО "ЛГЭК" письмо с запросом о причинах технологического нарушения на находящемся в зоне их эксплуатационной ответственности оборудовании.
4599 | 580 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-08-29 10:50 | 2020-08-29 12:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 488 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (водокачка, принадлежащей СПКХ «Радищево»). | Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 488 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (водокачка, принадлежащей СПКХ «Радищево»). | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 488 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково письмо-претензию в адрес владельца ЭУ (в лице председателя СХПК колхоз-племзавод «Радищево» Краснова Д.В.).
4600 | 48 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-08-29 13:16 | 2020-08-29 13:32 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ (с. Княжево, ул. Пречистинский буерак, д. 56) с требованием замены неизолированных проводов ответвления с опоры № 22 на провод СИП.
4601 | 52 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-08-29 16:37 | 2020-08-29 17:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 112 с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ. В пролете опор 1-00/9-10 и по результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №112 произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев по трассе ВЛ.
4602 | 374 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-08-23 15:20 | 2020-08-23 17:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 005 (Носова). Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады №1 об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 005 (Носова) в соответствии с НТД.
4603 | 180 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2020-08-27 12:53 | 2020-08-27 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-200 Ф-1008 ПС Севская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №14-15, а также расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролетах опор №2-24.
4604 | 182 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-08-29 19:50 | 2020-08-29 21:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10 кВ Ф-2 Березовая Роща от РП Десна, в пролёте опор №27-28, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
4605 | 380 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-28 09:43 | 2020-08-28 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 6кВ №608 Лесхоз ПС 110/35/6кВ Левобережная в пролетах опор №33 - №34 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 6кВ №608 Лесхоз ПС 110/35/6кВ Левобережная в соответствии с НТД.
4606 | 382 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-29 10:07 | 2020-08-29 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Погорелка бытовая с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4607 | 383 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-29 19:53 | 2020-08-29 22:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №4 Комплекс ПС 35/10кВ Милюшино в пролетах опор №31 - №32 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №4 Комплекс ПС 35/10кВ Милюшино в соответствии с НТД.
4608 | 387 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-08-30 19:48 | 2020-08-30 21:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №7 Мешковский ПС 35/10кВ Николо Корма в пролетах опор №171 - №172 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №7 Мешковский ПС 35/10кВ Николо Корма в соответствии с НТД.
4609 | 16 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-08-30 16:54 | 2020-08-30 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-15/Кру-15-250 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-15/Кру-15-250 и включить их в план работ Ливенского РЭС.
4610 | 394 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-31 11:30 | 2020-08-31 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 602 ВЛ 10 кВ №23 Сопелки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 602 ВЛ 10 кВ №23 Сопелки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4611 | 161 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-08-31 10:24 | 2020-08-31 10:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прилепы.
4612 | 395 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-08-30 10:17 | 2020-08-30 12:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35кВ "Великовская".
4613 | 256 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-08-28 14:43 | 2020-08-28 16:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 363 (Юрьевское) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП 363 (Юрьевское).
4614 | 260 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-27 17:45 | 2020-08-27 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП513 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП513 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4615 | 965 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2020-08-30 09:30 | 2020-08-30 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 №1 от ТП 151 в пролетах опор № 2-1 -2-2. Произвести внеплановый инженерный ВЛ 0,4 №1 от ТП 151 На основании замечаний выявленных при осмотре разработать мероприятия и график их устранения. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
4616 | 403 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-26 15:20 | 2020-08-26 16:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Юрино. Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
4617 | 405 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-26 16:08 | 2020-08-26 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №24 - №25 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10кВ Красное Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4618 | 410 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-27 14:16 | 2020-08-27 15:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 557 (Половецкое) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 557 (Половецкое) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4619 | 285 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-28 15:25 | 2020-08-28 17:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Соломид устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4620 | 416 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-08-29 17:35 | 2020-08-29 19:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Филимоново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Филимоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4621 | 418 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-08-26 10:12 | 2020-08-26 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Заварежнево" ВЛ 10 кВ №6 "Филиппово" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4622 | 424 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-08-30 07:20 | 2020-08-30 09:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП "Надеево" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27/5/10 кВ "Любим-тяговая"" в пролетах опор №9-№10. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4623 | 426 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-08-30 11:20 | 2020-08-30 13:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Пигалево" ВЛ 10 кВ №5 "Слобода" ПС 35.10 кВ "Обнора".
4624 | 431 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-08-31 19:24 | 2020-08-31 21:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4625 | 358 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-08-31 10:52 | 2020-08-31 12:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Потеря механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор № 17-1-№17-2 ВЛ 10 кВ яч.№10 Новый Ольшанец ПС Лукошкино. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала провода фазы "С" в пролете опор №17-1- №17-2 ВЛ 10кВ яч.№10 Новый Ольшанец в результате длительной эксплуатации, обрыв и дальнейший схлест проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ № 10 Новый Ольшанец. По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ № 10 Новый Ольшанец устранить выявленные замечания.
4626 | 585 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2020-08-31 10:12 | 2020-08-31 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС Микулино, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Выполнить проверку сопротивления контура заземления опор №1-29- №1-31 ВЛ-1004 ПС Микулино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Микулино и результатам проверки сопротивления контура заземления анкерной ж/б опоры №1-30, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4627 | 586 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-08-31 15:20 | 2020-08-31 16:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Козино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Козино в пролетах опор №№15-16 угрожающих падением веток на провода. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Козино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4628 | 620 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-09-01 05:01 | 2020-09-01 07:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы
4629 | 166 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-08-31 20:50 | 2020-08-31 21:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП №2902 ПС 110 кВ Алексеевка. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП №2902 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4630 | 171 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-08-31 16:33 | 2020-08-31 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-07 ПС 35 кВ В. Дубрава. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4631 | 622 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-08-31 14:40 | 2020-08-31 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр участка линии выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев с целью выявления наличия дефектов. По результатам осмотра участка линии выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев устранить выявленные при осмотре дефекты.
4632 | 188 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-08-31 21:47 | 2020-08-31 23:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ивайтенки, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №9/227-10/227.
4633 | 625 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-08-31 08:53 | 2020-08-31 11:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Селишня КВЛ №13 ПС Оленино. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Селишня КВЛ №13 ПС Оленино.
4634 | 632 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-09-01 06:50 | 2020-09-01 08:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097(Кривцово коттеджи). Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097(Кривцово коттеджи).
4635 | 634 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-09-01 08:10 | 2020-09-01 09:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТпРостовищи 1128 Кладово. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТпРостовищи 1128 Кладово.
4636 | 192 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Рогнединский РЭС Архив | 2020-08-31 19:34 | 2020-08-31 19:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 35кВ Рогнединская в пролете опор №72-№73.
4637 | 636 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-08-31 21:15 | 2020-08-31 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Устройства РЗА принадлежат РЖД. Обработка по РЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Устройства РЗА принадлежат РЖД. Обработка по РЗА не требуется. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС 110/10кВ Кулицкая. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС 110/10кВ Кулицкая
4638 | 640 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-09-01 04:19 | 2020-09-01 06:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ№ 31 Ивановское-Вишняково №13 ПС Кулицкая Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ№ 31 Ивановское-Вишняково №13 ПС Кулицкая
4639 | 193 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-08-31 08:28 | 2020-08-31 08:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые проверки приводов типа ШПЭ-33 для выключателей МКП 110кВ ПС Урицкая на предмет целостности изоляции силовых кабелей включения В 110кВ. По результатам проверки выявленные замечания устранить (целостность изоляции силовых кабелей включения В 110кВ приводов типа ШПЭ-33 выключателей МКП 110кВ ПС Урицкая).
4640 | 438 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-08-30 10:35 | 2020-08-30 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25/10 Пересеки. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25/10 Пересеки в соответствии с НТД.
4641 | 594 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-08-31 15:05 | 2020-08-31 17:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сломанного дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 827 Ивочкино на провода в пролете опор №7 - №8 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 827 Ивочкино отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 4-х проводов марки А-25. | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 827 Ивочкино .
4642 | 596 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-09-01 04:33 | 2020-09-01 05:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-204 ВЛ-1002 ПС Заводская.
4643 | 599 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-08-31 10:30 | 2020-08-31 12:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВЛ-1 ТП 340 ВЛ 1026 ПС Дорогобуж-2 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор №6-№7 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за приделами границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВЛ-1 ТП 340 ВЛ 1026 ПС Дорогобуж-2 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор №6-№7 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за приделами границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 ТП 340. По результатам проведенного осмотра ВЛ 0.4кВ Л-1 ТП 340 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
4644 | 600 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-08-31 17:00 | 2020-08-31 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВЛ-2 ТП 306 ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор №3-4 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за приделами границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВЛ-2 ТП 306 ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор №3-4 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за приделами границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 ТП 306. По результатам проведенного осмотра ВЛ 0.4кВ Л-2 ТП 306 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
4645 | 119 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-08-31 09:55 | 2020-08-31 10:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф. № 4 от ТП-406, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф. № 4 от ТП-406 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4646 | 121 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-09-01 01:42 | 2020-09-01 02:58 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ТП-974 Юто-строй, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
4647 | 446 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-31 10:50 | 2020-08-31 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №33 ПС Чайка - РП 53 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №33 ПС Чайка - РП 53 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ №1 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в 2СР РЭС Яргорэлектросеть
4648 | 448 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-01 08:45 | 2020-09-01 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Шурскол детский сад с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Шурскол детский сад устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Выползово, остальным недостаткам определить объем и срок устранения
4649 | 123 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-08-31 15:41 | 2020-08-31 15:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф 10-13 ПС Судиславль с целью выявления дефектов, возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10кВ Ф 10-13 ПС Судиславль выявленные замечания устранить при их наличии. Провести обследование опоры № 25 ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС Судиславль на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. По результатам обследование опоры № 25 ВЛ-10кВ Ф 10-13 ПС Судиславль выявленные замечания устранить при их наличии.
4650 | 612 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-09-01 12:35 | 2020-09-01 14:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-6 - №3-7 ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-616 ВЛ-1002 ПС Сапшо.
4651 | 126 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2020-08-29 03:12 | 2020-08-29 03:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести обход ВЛ 10 кВ ф 10-04 ПС Петровское с целью выявления угрожающих падением деревьев. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф 10-04 ПС Петровское устранить выявленные замечания.
4652 | 256 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2020-09-01 14:35 | 2020-09-01 16:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ-2 ТП-304 ПС Гороховка в пролете опор №35-36. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ-2 ТП-304 ПС Гороховка на предмет выявления деревьев и ДКР угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-2 ТП-304 ПС Гороховка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Произвести расчистку охранной зоны ТП-304 ПС Гороховка от поросли. Нанести однолинейную схему в НВ щите ТП-304 ПС Гороховка.
4653 | 130 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2020-09-01 00:19 | 2020-09-01 01:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-04 с применением бинокля, с целью выявления дефектов возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-04 выявленные замечания устранить. Провести комплексное обследование опоры №5А ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-04, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. По результатам комплексного обследования опоры №5А ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-04, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, устранить замечания.
4654 | 969 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2020-09-01 16:37 | 2020-09-01 16:37 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-643 2*630 ВЛ-10кВ №09 ПС Студенок о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний.
4655 | 133 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-09-01 00:11 | 2020-09-01 01:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выборочные, внеплановые испытания КЛ 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет на Ф10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Галич. По результатам внеплановых испытаний КЛ 10 кВ на Ф10-21 ПС 220/110/35/10кВ Галич устранить выявленные замечания.
4656 | 451 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-08-28 11:45 | 2020-08-28 11:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ПС Павловская л4-РП65 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6кВ ПС Павловская л4-РП65 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
4657 | 646 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-09-01 13:33 | 2020-09-01 14:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 29 Лямово №13 ПС Кулицкая. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 29 Лямово №13 ПС Кулицкая.
4658 | 648 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-09-01 08:05 | 2020-09-01 09:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Пески, от ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Кушалино, произошло по причине неустойчивого межфазного КЗ в пролёте опор №14 - №15 из-за падения ветки на провода, в результате излома с дерева. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной межфазного КЗ в пролёте опор №14-№15 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Пески от ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Кушалино, является перекрытие проводов веткой в результате излома на дереве. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Пески от ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Кушалино. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Пески от ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Кушалино.
4659 | 176 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-08-30 00:48 | 2020-08-30 00:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Белгород – Шебекино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Направить письмо в адрес МБУ «УПРАВЛЕНИЕ БЕЛГОРБЛАГОУСТРОЙСТВО» о недопустимости нарушения Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
4660 | 134 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-08-31 12:59 | 2020-08-31 12:59 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в ООО "Кристалл" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
4661 | 458 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-08-26 11:18 | 2020-08-26 13:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Тургеневский ПС 35/10кВ Сить. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Тургеневский ПС 35/10кВ Сить.
4662 | 459 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-08-26 08:48 | 2020-08-26 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 372 (Басова) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 372 (Басова) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4663 | 461 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-08-27 09:01 | 2020-08-27 11:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Некрасово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4664 | 23 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Хотынецкий РЭС Архив | 2020-08-28 14:30 | 2020-08-28 15:54 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-2-2. по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-2-2 и включить их в план работ Хотынецкого РЭС. Направить письмо в администрацию Хотынецкого района о соблюдении требований Правил технического обслуживания электрооборудования 0,4 кВ потребителей (МЖД), исключающих нарушения в работе эл. сетей 0,4 кВ филиала Орелэнерго.
4665 | 469 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-28 21:15 | 2020-08-28 22:52 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 169 Марьино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4666 | 471 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-29 16:37 | 2020-08-29 18:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 594 Ростовцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 594 Ростовцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4667 | 472 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-02 21:33 | 2020-09-02 22:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4668 | 620 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-09-02 08:20 | 2020-09-02 10:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-8-1 Петрищево на провода в пролете опор №24 - №25 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП-8-1 Петрищево произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №24 - №24 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 8-1 Петрищево.
4669 | 198 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-09-02 19:30 | 2020-09-02 21:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обследование опоры № 20/5082ВЛ-10кВ ф.103 ПС Соловьевка, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Соловьевка на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.103 ПС Соловьевка наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
4670 | 178 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-09-02 11:00 | 2020-09-02 11:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 6 кВ ЗТП 1001(3)-ЗТП 1104(1) ПС 110 кВ Старый Оскол-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4671 | 474 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-28 10:40 | 2020-08-28 12:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Угол) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4672 | 476 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-08-28 13:33 | 2020-08-28 15:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Веретея ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4673 | 480 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-08-31 13:48 | 2020-08-31 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №145 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №145 ПС 35/10кВ Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4674 | 481 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-08-29 07:57 | 2020-08-29 09:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ ТП 184 (Афанасово) ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Крюково. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 184 (Афанасово) ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Крюково. Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории.
4675 | 182 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-09-02 21:22 | 2020-09-02 21:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №508 ПС 35 кВ Ржевка. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №508 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4676 | 184 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-09-02 22:06 | 2020-09-02 22:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №321 ПС 35 кВ Стариково. По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №321 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4677 | 483 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-03 11:50 | 2020-09-03 13:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №33-№34 ВЛ 10 кВ №1 Костюшино ПС 110/10 кВ Туфаново Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
4678 | 657 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-09-03 12:05 | 2020-09-03 15:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №232 д.Ново-Садовая Провести внеочередной инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД
4679 | 68 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-09-03 15:28 | 2020-09-03 16:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5-6 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения дерева растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало ,отключение АВ-1 в КТП-10/0,4кВ№124 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 124 ВЛ №03 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
4680 | 199 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-09-04 06:06 | 2020-09-04 06:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 132-135 ВЛ 110кВ Трубчевская - Погар. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления ВЛ 110кВ Трубчевская - Погар. Произвести верховой осмотр изоляции на опорах № 132-135 ВЛ 110кВ Трубчевская - Погар. По результатам осмотра замечания устранить, при необходимости заменить дефектную изоляцию на опорах № 132-135 ВЛ 110кВ Трубчевская - Погар.
4681 | 31 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-09-02 07:15 | 2020-09-02 09:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ и включить их в план работ РЭС. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№97 д.Соф. Выселки Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ по всей длине.
4682 | 70 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-09-03 13:12 | 2020-09-03 13:43 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю уведомление о необходимости замены проводов ответвления от опоры №1-00/9, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1005 к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП.
4683 | 660 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-09-01 07:15 | 2020-09-01 10:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №19(Пятница Плот) ПС 35/10 Б.Вишенье с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19(Пятница Плот) ПС 35/10 Б.Вишенье дефекты
4684 | 71 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-09-04 08:45 | 2020-09-04 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 293 от растительности веток деревьев в пролете опор № 3-5. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
4685 | 34 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-09-04 09:46 | 2020-09-04 09:52 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП 7/Мк-7-160 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП 7/Мк-7-160 . .
4686 | 202 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2020-09-04 12:50 | 2020-09-04 14:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго". Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба.
4687 | 3 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-09-04 15:11 | 2020-09-04 15:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая по всей протяженности на предмет выявления дефектов. Произвести замену загрязненных изоляторов на опоре № 625 ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.
4688 | 5 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-09-05 05:29 | 2020-09-05 05:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить замену выявленной, загрязненной гирлянды изоляторов ф. "С" на оп. № 71 ВЛ-110-2. Выполнить установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 70-72 на ВЛ-110-2.
4689 | 663 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-09-04 08:31 | 2020-09-04 11:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №312 д. Гузино, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ№232 д. Ново-Садовая, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №172 д.Гузынино, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №395 д. Раменское с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №312 д. Гузино, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ№232 д. Ново-Садовая, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №172 д.Гузынино, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №395 д. Раменское .
4690 | 73 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2020-09-05 11:19 | 2020-09-05 11:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС-35кВ Караваинская опора №8-1, ЛР №236, особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра устранить выявленные замечания и произвести ТО ЛР №236. Рассмотреть вопрос о замене голого провода на ЛР №236 на провод ВЛЗ (СИП 3), для предотвращения аналогичных нарушений в работе оборудования.
4691 | 973 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-09-04 15:16 | 2020-09-04 17:25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ электроустановок потребителей. Так же, предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами.
4692 | 138 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-09-05 13:45 | 2020-09-05 15:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне кабельного вывода от ТП-536 на опору № 53 КВЛ-6 кВ ПС Волжская ф. 602. Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ от ТП-536 на опору № 53 КВЛ-6 кВ ПС Волжская ф. 602. По результатам обхода кабельного вывода от ТП-536 на опору № 53 КВЛ-6 кВ ПС Волжская ф. 602 и осмотра концевых разделок в ТП кабельного вывода от ТП-536 на опору № 53 КВЛ-6 кВ ПС Волжская ф. 602 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4693 | 139 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-09-05 20:10 | 2020-09-05 20:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-387 2 с.ш. - ТП-629 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-387 2 с.ш. - ТП-629 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-387 2 с.ш. - ТП-629 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-387 2 с.ш. - ТП-629 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
4694 | 491 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-06 06:33 | 2020-09-06 06:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4695 | 628 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-09-05 19:04 | 2020-09-05 20:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом из-за не своевременной его вырубки при сильных порывах ветра, в пролете опор №2-17 - №2-18. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-17 - №2-18 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №07 ПС Ярцево-1 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением деревьев на провода ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев на провода в пролете опор №2-17 - №2-18 ВЛ 10кВ №07 ПС Ярцево-1.
4696 | 629 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-09-06 20:25 | 2020-09-06 21:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Отключение ВВ-6кВ ВЛ-605 ПС ЗССК произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате обрыва проводов в пролете опор №В-4 - №В-5 ВЛ-605 ПС ЗССК деревом, упавшим из-за воздействия на него посторонних лиц и организаций. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВВ-6кВ ВЛ-605 ПС ЗССК произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате обрыва проводов в пролете опор №В-4 - №В-5 ВЛ-605 ПС ЗССК деревом, упавшим из-за воздействия на него посторонних лиц. Отключение ВВ-6кВ ВЛ-605 ПС ЗССК произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате обрыва проводов в пролете опор №В-4 - №В-5 ВЛ-605 ПС ЗССК деревом, находящимся за границами охранной зоны ВЛ и упавшим из-за воздействия на него посторонних лиц. | По результата проведенного осмотра ВЛ-605 ПС ЗССК разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-605 ПС ЗССК.
4697 | 206 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-09-04 10:25 | 2020-09-04 12:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №140 Ф-107 ПС 35 кВ Влазовичи на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №21-22.
4698 | 210 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-09-06 16:00 | 2020-09-06 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-39 Ф-1005 ПС Погар. Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-39 Ф-1005 ПС Погар в пролете опор №15-№16. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-39 Ф-1005 ПС Погар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости).
4699 | 212 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-09-04 19:37 | 2020-09-04 21:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-66 Ф-1004 ПС Абаринки в пролете опор №7-№8, угрожающих падением на провода.
4700 | 664 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-09-06 09:07 | 2020-09-06 09:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции Отключение от защит СВ 10кВ произошло в результате межфазного короткого замыкания из-за повреждения проходных изоляторов ИПУ - 10кВ ф. В.С в ячейке В 10кВ ВЛ№12. Несрабатывание защит в ячейке В 10кВ ВЛ№12 в момент межфазного короткого замыкания произошло по причине повреждения ТТ 10кВ ф.С в ячейке В 10кВ ВЛ№12 | Произвести внеплановые высоковольтные испытания 2 секции шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ кВ Сандово. По результатам испытаний 2 секции шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ кВ Сандово устранить выявленные нарушения. Всему персоналу Бежецкого участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объемы и нормы испытания электрооборудования.
4701 | 142 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2020-09-04 19:17 | 2020-09-04 19:37 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 237, с целью выявления замечаний. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 237 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4702 | 190 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-09-07 06:00 | 2020-09-07 06:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4703 | 632 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-09-06 08:25 | 2020-09-06 10:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Причиной аварийного отключения Л-1003 ПС 110/10кВ Трубная явилось устойчивое однофазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 35 – 36 с обрывом 1-го провода марки А-50. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения однофазного К.З. на Л-1003 ПС 110/10кВ Трубная явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 35 –36 с обрывом 1-го провода марки А-50. | Выполнить расчистку просеки ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Трубная в пролете опор 35 – 36 в пределах охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Трубная разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Трубная на участках проходящих через лесные массивы.
4704 | 81 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-09-06 14:47 | 2020-09-06 15:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 5 ЦРП №1 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ЦРП №1 , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ЦРП №1 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4705 | 669 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-09-05 11:35 | 2020-09-05 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03(9) ПС 110/10 кВ Мамулино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03(9) ПС 110/10 кВ Мамулино
4706 | 84 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-09-07 15:13 | 2020-09-07 15:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 225 с целью выявления ветвей деревьев, растущих за пределами ОЗ, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра произвести расчистку трассы ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 225. Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
4707 | 504 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-09-03 11:13 | 2020-09-03 13:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 249 (Родионово ЦУ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4708 | 373 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-09-07 16:50 | 2020-09-07 18:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) Схлестывание проводов в результате выпадения крюка из стены дома под воздействием порывы ветра до 17 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Причиной отключения явилось к.з. в результате схлестывания проводов произошедшее из-за выпадения крюка из стены дома под воздействием порыва ветра до 17 м/с. | На ВЛ0,4 ф.1от ТП 228(710) ВЛ10 НБрусланово произвести внеочередной осмотр на предмет разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провеса проводов произвести их перетяжку
4709 | 673 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-09-07 09:43 | 2020-09-07 11:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/10/6 кВ Половцово явилось повреждение на абонентской ТП-6/0,4 №444. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №13 ПС 35/10/6 кВ Половцово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №13 ПС 35/10/6 кВ Половцово дефекты.
4710 | 215 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-09-07 16:00 | 2020-09-07 17:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-20 Ф-1003 ПС Клетнянскаяна участке от опоры №1 до опоры №10. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-20 Ф-1003 ПС Клетнянская произвести устранение выявленных дефектов.
4711 | 39 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-09-07 21:41 | 2020-09-07 23:38 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №4 ТП 10/0,4кВ № 194 Гладкое. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 10/0,4кВ № 194 Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
4712 | 217 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-09-03 11:35 | 2020-09-03 14:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-113 Ф-1002 ПС Совхозная в пролете опор №11-12, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
4713 | 638 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-09-07 21:13 | 2020-09-07 21:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№21-23, №№160-162 ВЛ 110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115) при выявлении несоответствия довести до нормы. Произвести монтаж грозозащитного троса в пролетах опор №№21-23 ВЛ 110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115).
4714 | 507 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-09-06 19:30 | 2020-09-06 20:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 440 (Карбышево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 440 (Карбышево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4715 | 89 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-09-08 13:17 | 2020-09-08 14:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 12-13 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 23 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №12-13 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 9М с.Устьи, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
4716 | 194 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-09-08 13:20 | 2020-09-08 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4717 | 8 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2020-09-08 16:16 | 2020-09-08 18:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС Сем.завод произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за падения на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №58-59 ветки дерева, растущего в охранной зоне, сломленной порывами ветра до 24 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А " и "В " в пролете опор №58-59 ВЛ-10-7 ПС Сем.завод при падении на провода ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сломленного порывами ветра до 24 м/с. | Выполнить вырубку деревьев (веток) в пролете опор №58-59 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Сем.завод угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Сем.завод выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Сем.завод на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
4718 | 675 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-09-08 15:55 | 2020-09-08 17:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 07 от ПС 35/10 Боровно для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 07 от ПС 35/10 Боровно - устранить эти дефекты
4719 | 10 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2020-09-08 21:10 | 2020-09-08 22:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев, веток в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4-2 ТП 1-1 ПС Профилакторий, угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП 1-1 ПС Профилакторий выявленные замечания и нарушения включить в план ремонта и ТО. Выполнить внеочередной осмотр по все длине ВЛ-0,4-2 ТП 1-1 ПС Профилакторий на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих безаварийной работе ВЛ.
4720 | 377 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-09-08 15:35 | 2020-09-08 16:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение ветки дерева из охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" на спусках к РП-10кВ Дон-Избищи, упавшей веткой от дерева принесенной порывом ветра из охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-10кВ Рассвет в пролетах от опоры №203 до РП-10кВ Д.Избищи произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на оборудование ВЛ При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Рассвет, произвести их вырубку
4721 | 379 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-09-08 16:10 | 2020-09-08 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 016 д. Слободка произвести вырубку деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4722 | 91 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-09-09 05:37 | 2020-09-09 05:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену поврежденной изоляции и верховой осмотр, провода в поддерживающих зажимах и состояние грозотроса на опоре №78 по ВЛ 110кВ Котовская-Спасская. Провести детальный осмотр с частичным вскрытием грунта контура заземления и измерение сопротивления ЗУ на опоре №78 ВЛ 110кВ Котовская-Спасская. Выявленные по результатам осмотра и измерений недостатки на опоре №78 ВЛ 110кВ Котовская-Спасская устранить или внести в план ТО. При выдаче распоряжения на обход-осмотр ВЛ 110кВ Котовская-Спасская провести инструктаж персоналу о необходимости акцентирования особого внимания на осмотр изоляторов, на наличие их повреждений при атмосферных перенапряжениях, с целью своевременной замены дефектных изоляторов.
4723 | 93 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-09-08 17:20 | 2020-09-08 19:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 6 ПС Н.Лядинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Н.Лядинская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Н.Лядинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4724 | 97 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-09-08 15:20 | 2020-09-08 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях произошло падение ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ в пролёте опор №15-16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "В" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ №285. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 285 ВЛ №08 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
4725 | 98 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-09-08 20:30 | 2020-09-08 22:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 308 ВЛ №7 ПС Селезневская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4726 | 382 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-09-08 15:21 | 2020-09-08 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Упавшая дерево на провода в пролете опор №50-51, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 МТФ ПС Речная, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор №50-51 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 МТФ ПС Речная, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 МТФ. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 МТФ, произвести вырубку (обрезку крон).
4727 | 17 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2020-09-08 17:17 | 2020-09-08 17:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4728 | 385 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-09-08 17:00 | 2020-09-08 18:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 371 Данковский. В результате сильного порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Межфазное КЗ проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 371 Данковскийв результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 371 Данковский. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 371 Данковский устранить выявленные замечания.
4729 | 101 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-09-08 18:34 | 2020-09-08 20:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 305 ВЛ №03 ПС Пятилетка на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 305 ВЛ №03 ПС Пятилетка особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 305 ВЛ №03 ПС Пятилетка в пролете опор № 5-6.
4730 | 102 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-09-08 19:11 | 2020-09-08 21:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 691 ВЛ №8 ПС П.Пригородная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 691 ВЛ №8 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4731 | 390 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-08 14:39 | 2020-09-08 17:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 732 произошло из-за перекрытия проводов в пролете опор № 16-17 отломившейся веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Схлест проводов в пролете опор № 16-17 возник из-за механического воздействия на провода отломившейся ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Провести расчистку трассы от деревьев и поросли, росших в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 732 в пролётах опор №16-17 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 732 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 732, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
4732 | 392 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-08 15:44 | 2020-09-08 17:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 178 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 11-12 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Схлёст проводов в пролёте опор № 11-12 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 178 произошел по причине воздействия веток ДКР при сильных порывах ветра. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 178 с. Хрущевка, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 178 с. Хрущевка, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
4733 | 396 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-09-08 21:25 | 2020-09-09 00:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 630 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №5-6 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 630 с. Каликино, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 630 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 630 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4734 | 398 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-09-08 22:50 | 2020-09-09 03:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения ВЛ 10кВ "Горицы" явилось повреждение в ТП 820П находящейся на балансе потребителя СНТ "Горицы". | Причиной отключения ВЛ 10кВ "Горицы" явилось повреждение в ТП 820П находящейся на балансе потребителя СНТ "Горицы". | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
4735 | 980 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-09-08 14:19 | 2020-09-08 14:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №01 РП 10кВ Возы. Произвести опиловку крон деревьев, расчистку трассы от поросли в пролетах опор №9-12,67-68,90-91,131-133. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 РП 10кВ Возы определить мероприятия и сроки их устранения. Направить в адрес ЦУ СПС служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч.1 ЦРП 10кВ Возы. В рамках техучебы или спецподготовки провести обучение персонала порядку проведения осмотров ВЛ, выявлению дефектов и недостатков, в том числе по состоянию трасс ВЛ в части наличия ДКР в охранной зоне.
4736 | 982 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-09-08 16:25 | 2020-09-08 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
4737 | 143 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-09-09 06:28 | 2020-09-09 06:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на с. Здемирово от ТП № 207, с целью выявления деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ф. № 1 на с. Здемирово от ТП № 207 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4738 | 26 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2020-09-08 16:55 | 2020-09-08 18:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Яблочное в пролетах опор №75-85 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Яблочное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Восстановить двойное крепление провода фазы «А» на опоре №80 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Яблочное.
4739 | 104 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-09-08 17:33 | 2020-09-08 18:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 27-28 упавшим деревом в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 23 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения дерева на провода ВЛ 10 кВ №13 в пролете опор №27-28 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №13. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Крюковская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с мастером бригады РС №1 Горбуновым С.А. по вопросу своевременного устранения выявленных недостатков.
4740 | 514 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-09-08 10:15 | 2020-09-08 12:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Неисправность в информационном кабеле UTP между КП ТМ МТК-30 и коммутатором Cisco 2960. | Провести внеплановую ревизию информационных кабелей оборудования СДТУ на ПС 110/35/6кВ "Восточная" Провести внеплановый инструктаж персоналу Рыбинского участка СЭ СДТУиИТ, обслуживающему оборудование СДТУ на ПС 110/35/6кВ "Восточная", о порядке выявления дефектов на оборудовании СДТУ при техническом обслуживании оборудования.
4741 | 643 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-09-08 09:28 | 2020-09-08 10:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 092 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №4 - №5 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 092 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4 - №5 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 092 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 092.
4742 | 678 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-09-08 14:32 | 2020-09-08 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ д.Захариха КТП д.Захариха. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ д.Захариха КТП д.Захариха.
4743 | 32 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2020-09-08 14:50 | 2020-09-08 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Бл. Ляпино на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Бл. Ляпино выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2020г
4744 | 34 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2020-09-08 17:07 | 2020-09-08 18:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Ендовище на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Ендовище выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2020г
4745 | 100 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-09-08 20:40 | 2020-09-08 22:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих в охранной зоне, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 420 ВЛ №5 ПС Черняновская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих в охранной зоне, и угрожающих падением на проводаВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4746 | 645 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-09-08 08:50 | 2020-09-08 09:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ аварийных отключений КЛ-10 кВ ТП-415 – ТП-421 из-за повреждения кабельных участков и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данных участках КЛ.
4747 | 144 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-09-09 02:32 | 2020-09-09 03:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-249 - ТП-251 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-249 - ТП-251 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-249 - ТП-251 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-249 - ТП-251 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
4748 | 146 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-09-08 17:10 | 2020-09-08 18:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-408 - ТП-791 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-408 - ТП-791 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-408 - ТП-791 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-408 - ТП-791 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
4749 | 110 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-09-09 10:40 | 2020-09-09 12:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС ветер до 20м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , в пролете опор №5-6. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ, в пролете опор №5-6 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №15 ПС 35кВ Ламская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
4750 | 404 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-09-09 09:57 | 2020-09-09 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) В результате замера нагрузки в РУ-0,4кВ ТП 155, причиной отключения АВ ф-1 в РУ-0,4кВ ТП 155 явилось превышение потребителями расчетного тока АВ. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 155 явилось отключение АВ, в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. | Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 155. Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 155 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя. Мастеру Журов А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4751 | 35 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-09-08 15:44 | 2020-09-08 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-17 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-17 по всей длине.
4752 | 113 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-09-09 10:10 | 2020-09-09 12:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №4 КТП 353 ВЛ №7 ПС Горельская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №4 КТП 353 ВЛ №7 ПС Горельская , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4753 | 983 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-09-09 07:37 | 2020-09-09 12:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Нива на предмет выявления нарушений влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Нива разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4754 | 412 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-09 13:29 | 2020-09-09 16:05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ 0,4кВ ф2 от ТП 580 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ в ВРУ-0,4 кВ водонапорной башни между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя ОГУП "Липецкоблводоканал". |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4755 | 207 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-09-08 14:41 | 2020-09-08 15:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №102 ПС 35 кВ Водохранилище. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №102 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №102 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4756 | 413 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-09-09 15:20 | 2020-09-09 15:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ФГУ ДСК "Центр" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений
4757 | 680 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-09-09 09:44 | 2020-09-09 10:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Провести вырубку деревьев и подрезку крон в пролете опор №30-31 в охранной зоне ВЛ-10кВ № 08 ПС35/10 кВ Медное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
4758 | 681 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-09-09 09:35 | 2020-09-09 12:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Денежное, ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП 10/0,4 кВ д. Берново музей с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Денежное, ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП 10/0,4 кВ д. Берново музей
4759 | 230 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-09-09 16:45 | 2020-09-09 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-9 Ф-1003 ПС Брасовская, от опоры №11 к дому.
4760 | 231 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жирятинский РЭС Архив | 2020-09-09 20:38 | 2020-09-09 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-148 Ф-1003 ПС Норинская в пролёте опор №14-15.
4761 | 233 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-09-09 22:40 | 2020-09-10 00:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-76 Ф-1029 ПС Новобрянская, в пролете опор №7-8.
4762 | 421 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2020-09-09 17:40 | 2020-09-09 20:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала обмоток НН фф "а", "b" силового трансформатора ТМ-40/10 КТП №606, в связи с длительным сроком в эксплуатации (47 лет), последние испытание силового ТМ-40/10 проведены 03.04.2017 г. | Нарушение электрической изоляции Межвитковое замыкание обмоток НН фаз "а", "b" силового трансформатора ТМ-40/10 ТП №606. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 21 Карла Маркса со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 21 Карла Маркса устранить выявленные недостатки.
4763 | 652 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-09-09 23:10 | 2020-09-10 00:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-222 ВЛ-1002 ПС Коммунар. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-222 ВЛ-1002 ПС Коммунар разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4764 | 235 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-09-09 15:16 | 2020-09-09 17:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной верховой осмотр разъединителей со сроком эксплуатации более 20 лет на ВЛ-6кВ Ф-РРС-2 от РП Кабаличи с целью проверки состояния контактных соединений. Выявленные недостатки устранить.
4765 | 520 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-09-03 12:14 | 2020-09-03 14:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 011 (Логинцево деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 011 (Логинцево деревня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4766 | 241 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-09-10 08:31 | 2020-09-10 09:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №210 Ф-108 ПС 35 кВ Н.Дроков на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №19-20.
4767 | 525 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-09-07 16:13 | 2020-09-07 17:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 112 (Переслегино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4768 | 243 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-09-10 13:40 | 2020-09-10 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.119 ПС Залинейная в пролете опор №42-43.
4769 | 530 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-09-10 13:00 | 2020-09-10 15:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №65 - №66 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Никольское" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД
4770 | 244 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-09-10 10:12 | 2020-09-10 10:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Коррозионный, эрозионный износ | Провести внеочередной тепловизионный контроль оборудования 110кВ на ПС 110кВ Заречная. Выявленные при тепловизионном контроле недостатки устранить.
4771 | 246 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-09-11 06:15 | 2020-09-11 06:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ Индуктор-Кожаны на опорах № 120-126. По результатам внепланового осмотра выявленные недостатки устранить; при необходимости усилить изоляцию (добавить изоляторов в гирлянду) на ВЛ в местах прохождения по болотистой местности и через овраги.
4772 | 653 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-09-10 18:45 | 2020-09-10 20:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение АВ № 1 0,4 кВ 80А ТП-363 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-363 Каблуково ВЛ-1012 ПС Издешково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате обрыва трех проводов в пролете опор №4 - №В-1 под действием сильных порывов ветра | Нарушение электрической изоляции Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №4 - №В-1 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-363 Каблуково ВЛ-1012 ПС Издешково произошел в результате механического воздействия на провода сильными порывами ветра. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-363 Каблуково ВЛ-1012 ПС Издешково. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-363 Каблуково ВЛ-1012 ПС Издешково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №4 - №В-1 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-363 Каблуково ВЛ-1012 ПС Издешково.
4773 | 654 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-09-10 20:17 | 2020-09-10 21:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение АВ-1 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-218 Костенки ВЛ-615 ПС Горная произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов при разрушении стойки опоры № 24 упавшим на нее деревом под воздействием сильных порывов ветра. Отключение АВ-1 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-218 Костенки ВЛ-615 ПС Горная произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов при разрушении стойки опоры №24 упавшим на нее деревом, находящимся в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Разрушение стойки промежуточной опоры № 24 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-218 Костенки ВЛ-615 ПС Горная произошло по причине падения дерева, находящегося в пределах охранной зоны ВЛ, в следствие ухудшения погодных условий и усиления порывов ветра Повреждение стойки промежуточной опоры № 24 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-218 Костенки ВЛ-615 ПС Горная произошло по причине механического воздействия при падении на опору ВЛ с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-218 Костенки ВЛ-615 ПС Горная. По результата проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-218 Костенки ВЛ-615 ПС Горная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
4774 | 148 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2020-09-10 15:44 | 2020-09-10 16:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нея с целью выявления дефектов проводов. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нея замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ, устранить.
4775 | 249 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2020-09-10 09:40 | 2020-09-10 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Мглин на участке от опоры №135 до опоры №145. По результатам верхового ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Мглин осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №142 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Мглин, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
4776 | 251 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-09-10 11:25 | 2020-09-10 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Селищанская на участке от опоры №40 до опоры №50. По результатам верхового ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Селищанская осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
4777 | 252 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-09-10 14:06 | 2020-09-10 15:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Абаринки в пролете опор №1/27-2/27.
4778 | 253 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-09-10 13:50 | 2020-09-10 15:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-44 Л1 Ф-1005 ПС Борщово в пролете опор №11-12.
4779 | 684 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-09-10 13:00 | 2020-09-10 15:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ _от КТП Кречетово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ _от КТП Кречетово дефекты.
4780 | 685 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-09-10 12:15 | 2020-09-10 13:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №11-12 в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4 кВ № 221 Симоново №10 ПС35/10 кВ Гришкино . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
4781 | 532 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-10 12:24 | 2020-09-10 14:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ №3 РП-1 10кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВКЛ 10кВ №3 РП-1 10кВ между ТП-1 и ТП-73 дефектов. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля ВКЛ 10кВ №3 РП-1 10кВ между ТП-1 и ТП-73 в Ростовский РЭС. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на РоУ службы диагностики. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 10кВ №3 РП-1 10кВ между ТП-1 и ТП-73 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4782 | 687 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-09-10 14:18 | 2020-09-10 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение на оборудовании ПС | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)); Дефект сварного соединения (шва) Повреждение на оборудовании ПС Повреждение на оборудовании ПС | Выполнить внеочередную проверку РЗА Т1 ПС 110 кВ Торопец, включая проверку исправности переключающих устройств (накладок) РЗА. Устранить выявленные при проверке РЗА Т1 ПС 110 кВ Торопец неисправности и дефекты устройств РЗА. Провести внеочередной тепловизионный контроль аппаратных зажимов и контактных соединений на ОРУ – 110 кВ и ОРУ -35 кВ ПС 110 кВ Торопец Провести дополнительное обучение персонала УОРЗиПА по проверке переключающих устройств в цепях РЗА при проведении технического обслуживания. Провести дополнительное обучение персонала ОТГ Торопецкого РЭС по проведению осмотров устройств РЗА. Провести внеплановый инструктаж персоналу службы подстанций Тверьэнерго по обследованию и выявлению дефектов аппаратных зажимов и контактных соединений.
4783 | 689 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-09-10 20:42 | 2020-09-10 22:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор №230-231 деревом, сваленным сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ- 10кВ №03 ПС 35/10кВ Толмачи в пролете опор №230-231, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ, произошло междуфазное КЗ ,что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Толмачи, действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Толмачи с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Толмачи дефекты.
4784 | 656 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2020-09-10 01:41 | 2020-09-10 02:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Волоедово, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор № 2-3 - №2-4 ВЛ-1003 ПС Волоедово. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Волоедово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4785 | 690 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-09-10 21:36 | 2020-09-10 23:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Шеломец от ВЛ 10кВ №04 ПС110/35/10 кВ Рамешки Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
4786 | 658 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-10 16:20 | 2020-09-10 16:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Обрыв провода в пролёте опор №2 - №3 ВЛ 0,4 кВ №8 ТП663 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №8 ТП 663 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №2 -№3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ №8 ТП-663.
4787 | 659 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-10 18:20 | 2020-09-10 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №19 - №20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №6 ТП 104 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №19 -№20 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 19-20 ВЛ-0,4кВ №6 ТП-104.
4788 | 692 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-09-09 13:55 | 2020-09-09 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Перегорание ПП-0,4 кВ ф"А" №1 в РУ 0,4кВ ТП 200 (Дятловский тупик) ВЛ-10 кВ №03 ПС Земцы произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 200 (Дятловский тупик) ВЛ-10 кВ №03 ПС Земцы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 200 (Дятловский тупик) ВЛ-10 кВ №03 ПС Земцы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, произошло КЗ ,что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 200 (Дятловский тупик) ВЛ-10 кВ №03 ПС Земцы действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 200 (Дятловский тупик) ВЛ-10 кВ №03 ПС Земцы. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 200 (Дятловский тупик) ВЛ-10 кВ №03 ПС Земцы дефекты.
4789 | 661 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-10 21:30 | 2020-09-10 23:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Обрыв провода в пролёте опор №3 - №6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 655 упавшим деревом в пролёте опор №4-№5 из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях( сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 655 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №3 -№6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-655.
4790 | 151 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-09-10 13:05 | 2020-09-10 13:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии).
4791 | 48 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Шаблыкинский РЭС Архив | 2020-09-10 11:45 | 2020-09-10 12:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино и включить их в план работ РЭС
4792 | 662 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-09-11 04:40 | 2020-09-11 06:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1-7 - №1-8 ВЛ-0,4кВ №2 МТП-296 ВЛ-1007 ПС Диво.
4793 | 534 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-07 19:46 | 2020-09-07 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТТП 325 (Медлево) от ВЛ-10кВ №132 Ордино ПС 110/35/10кВ Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4794 | 535 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-11 10:30 | 2020-09-11 12:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести ревизию контактных соединений провода СИП ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 Взглядово ПСЛ. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
4795 | 153 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-09-11 10:41 | 2020-09-11 11:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 137 д. Галкино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 137 д. Галкино устранить выявленные замечания (при их наличии).
4796 | 536 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-09-06 15:24 | 2020-09-06 17:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №(1-2)-№(1-3) ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 105 (Гаврильцево). Провести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 105 (Гаврильцево) в соответствии с НТД.
4797 | 537 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-09-10 13:15 | 2020-09-10 14:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 (Нивы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4798 | 120 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-09-11 12:58 | 2020-09-11 14:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 336 ВЛ №8 ПС Коптевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 336 ВЛ №8 ПС Коптевская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести перетяжку проводов на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 336 ВЛ №8 ПС Коптевская в пролете опор № 16-17.
4799 | 539 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-11 13:33 | 2020-09-11 15:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Хрипуново. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
4800 | 697 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-09-10 18:50 | 2020-09-10 20:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №04 от ПС 35/10 кВ Плотично для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №04 от ПС 35/10 кВ Плотично - устранить эти дефекты .
4801 | 154 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2020-09-11 13:57 | 2020-09-11 15:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Островское с применением бинокля с целью выявления замечаний. После проведения осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Островское устранить выявленные замечания (при их наличии). Направить заявление в ОМВД России по Костромской области о выявлении виновного лица. При выявлении виновного лица технологического нарушения, взыскать с него экономический ущерб.
4802 | 428 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-09-13 08:05 | 2020-09-13 08:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Замыкание проводов в пролёте опор №50-№51 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Замыкание проводов в пролёте опор №50-№51 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ 10кВ № 07 Галичья Гора ПС Донская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4803 | 429 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-09-13 08:42 | 2020-09-13 11:19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО "Аркадия-Л" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
4804 | 543 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-09-08 16:40 | 2020-09-08 18:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обрезку веток деревьев в пролёте опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 084 (Лихинино). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 084 (Лихинино) в соответствии с НТД.
4805 | 544 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-09-11 11:30 | 2020-09-11 13:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролёте опор №79-№80 ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село в соответствии с НТД.
4806 | 699 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-09-11 14:19 | 2020-09-11 14:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец -устранить эти дефекты
4807 | 430 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-09-11 15:06 | 2020-09-11 16:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-10 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от ТП-8 яч. №2 до ТП-60 яч. №2 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-10 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от ТП-8 яч. №2 до ТП-60 яч. №2. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-8 и ТП-60 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ от ТП-8 и ТП-60 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки.
4808 | 39 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-09-13 05:50 | 2020-09-13 05:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить замену выявленной загрязненной гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. № 43 ВЛ 110 кВ Колодезная-1. Выполнить установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 41-45 ВЛ 110 кВ Колодезная-1.
4809 | 434 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-09-11 21:52 | 2020-09-11 22:41 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ Причиной отключения явилось межфазное замыкание проводов ВЛ через наброс, при умышленном воздействии посторонних лиц. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Нарушение электрической изоляции проводов ВЛ через наброс, при умышленном воздействии посторонних лиц. | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
4810 | 255 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-09-12 13:50 | 2020-09-12 14:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ф-4 РП Журиничи Ф-603 ПС М.Полпино в пролете опор №7-8.
4811 | 256 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-09-12 13:59 | 2020-09-12 15:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №13.31 ВЛ-10кВ от РП Антоновка к ЗТП-389. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления на опоре №13.31 ВЛ-10кВ от РП Антоновка к ЗТП-389.
4812 | 546 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-12 01:25 | 2020-09-12 03:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №9 РП 44 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №9 РП 44 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
4813 | 547 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-12 01:25 | 2020-09-12 02:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 6 - ТП 1643 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 6 - ТП 1643 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 6 - ТП 1643.
4814 | 436 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-13 18:55 | 2020-09-13 21:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 523 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролетах опор 10-11 (с дальнейшим пережогом проводов фаз "В" и "С"), в результате воздействия ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | Термическое повреждение, перегрев, пережог Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор 10-11 произошел по причине пережога в результате межфазного К.З. проводов, при механическом воздействие веток ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП 523 по всей длине, на предмет выявления ДКР приблизившиеся на недопустимое расстояние к неизолированным проводам. При выявлении ДКР приблизившиеся на недопустимое расстояние к неизолированным проводам, произвести их вырубку в кротчайший срок. Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4815 | 988 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-09-11 08:27 | 2020-09-11 08:31 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ 365.14, особое внимание обратить на изоляцию ТП 324, в части загрязнения остатками тела птицы, электродуговой копати. При необходимости определить сроки чистки изоляции ТП 324. Подать служебную записку на восстановление АПВ
4816 | 990 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-09-12 05:35 | 2020-09-12 05:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками на участке опор №№ 69 -73. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками на участке опор №№ 69-73 произвести замену дефектной изоляции. Произвести измерение сопротивления ЗУ опор ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками на участке опор №№ 69-73. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ опор ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками на участке опор №№ 69-73 разработать план-график устранения выявленных замечаний.
4817 | 156 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Поназыревский РЭС Архив | 2020-09-11 19:36 | 2020-09-11 20:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф10-08 ПС Тяговая, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового обхода ВЛ-10кВ Ф10-08 ПС Тяговая устранить выявленные замечания.
4818 | 158 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Рождественский РЭС Архив | 2020-09-13 06:49 | 2020-09-13 08:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев и их веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Рождественское устранить выявленные замечания.
4819 | 159 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Рождественский РЭС Архив | 2020-09-14 06:12 | 2020-09-14 08:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр опорно- штыревой изоляции опоры №44 Ф 10-14 ПС Конево 35/10, с целью обнаружения электродуговых повреждений. Устранить замечания выявленные в результате осмотра изоляции опоры №44 Ф 10-14 ПС Конево 35/10.
4820 | 121 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-09-13 21:54 | 2020-09-13 23:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 635 ВЛ №11 ПС Викторская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 635 ВЛ №11 ПС Викторская , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4821 | 550 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-11 15:06 | 2020-09-11 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 368 Починки ВЛ 10 кВ №8 Никоновское ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 368 Починки ВЛ 10 кВ №8 Никоновское ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4822 | 551 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-09 13:53 | 2020-09-09 15:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 086 (Усково 2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4823 | 552 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-10 05:23 | 2020-09-10 07:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10 кВ № 2 Еремейцево ПС 35/10кВ Николо Корма. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ № 2 Еремейцево ПС 35/10кВ Николо Корма.
4824 | 554 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-11 12:05 | 2020-09-11 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Троица деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4825 | 702 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-09-11 20:48 | 2020-09-11 20:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,04кВ Спиридово ВЛ 10кВ №04 ПС Дмитрова Гора, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №2-3 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,04кВ Спиридово ВЛ 10кВ №04 ПС Дмитрова Гора отключилась. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Рябков Н.П. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате перекрытия веткой проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,04кВ Спиридово ВЛ 10кВ №04 ПС Дмитрова Гора в пролёте опор №2-3 с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,04кВ Спиридово ВЛ 10кВ №04 ПС Дмитрова Гора отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Рябков Н.П. | Произвести вырубку деревьев и обрезку крон в пролете опор №2-№3 в охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,04кВ Спиридово ВЛ 10кВ №04 ПС Дмитрова Гора. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Коноковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
4826 | 561 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-11 09:53 | 2020-09-11 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Мартьяново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4827 | 562 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-11 10:58 | 2020-09-11 12:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 314 (Обновленское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 314 (Обновленское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4828 | 563 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-11 21:25 | 2020-09-11 23:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС 35/10кВ Аниково. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС 35/10кВ Аниково.
4829 | 564 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-09-11 02:35 | 2020-09-11 02:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Некоуз Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Некоуз.
4830 | 704 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-09-11 10:20 | 2020-09-11 11:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово,ПС 110/35/10 кВ Топалки. По результатам внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово,ПС 110/35/10 кВ Топалки устранить выявленные нарушения.
4831 | 705 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-09-10 11:10 | 2020-09-10 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф2вод-каТП408ЗСПСукромны11Сукр, ВЛ-0.4кВ ф.2 Дер.ТП Деревня 1162 Зобы, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 229 д. Житкое. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф2вод-каТП408ЗСПСукромны11Сукр, ВЛ-0.4кВ ф.2 Дер.ТП Деревня 1162 Зобы, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 229 д. Житкое.
4832 | 706 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-09-10 15:51 | 2020-09-10 17:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП №020 д. Копаево. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП №020 д. Копаево.
4833 | 53 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-12 13:02 | 2020-09-12 15:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ТП№35 Ржавец з/ток и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП № 35 Ржавец з/ток по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ-0,4кВ №4 ТП№35 Ржавец .
4834 | 712 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-09-10 21:12 | 2020-09-10 22:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ воскресенское произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №39-№40 в результате падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №39-№40 ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Воскресенское из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №39-№40, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Воскресенское действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Воскресенское . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Воскресенское дефекты.
4835 | 714 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-09-11 06:04 | 2020-09-11 06:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 013 д. Сбрындино . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 013 д. Сбрындино дефекты.
4836 | 716 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-09-11 08:22 | 2020-09-11 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 110/10кВ Бибирево. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 110/10кВ Бибирево устранить выявленные дефекты.
4837 | 717 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-09-11 09:20 | 2020-09-11 14:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1от ТП 060 д. Никулино Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1от ТП 060 д. Никулино дефекты
4838 | 718 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-09-11 11:03 | 2020-09-11 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Пожня . Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Пожня.
4839 | 720 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-09-11 13:03 | 2020-09-11 15:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в пролете опор №9-10 в охранной зоне ВЛ-0.4кВф2ДерТПКлиматино 1128 Кладово . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
4840 | 722 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-09-12 15:17 | 2020-09-12 17:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в пролете опор №7-8 в охранной зоне ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 282 д. Великое Село. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
4841 | 258 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-09-10 13:40 | 2020-09-10 15:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-187 Ф-1008 ПС Глодневская в пролете опор № 3-4.
4842 | 259 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-09-10 14:15 | 2020-09-10 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-4 Ф-1021 ПС Комаричская в пролёте опор №15-16
4843 | 260 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-09-11 11:48 | 2020-09-11 14:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку деревьев и вырубку поросли ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-125 Ф-1003 ПС Совхозная в пролете опор №34-35.
4844 | 261 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-09-12 08:28 | 2020-09-12 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-4 Ф-1026 ПС Новобрянская в пролёте опор №7-8
4845 | 262 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-09-14 09:50 | 2020-09-14 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Новобрянская, в пролёте опор №89-90, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
4846 | 568 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-08 21:30 | 2020-09-08 23:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 183 (Калиновка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 183 (Калиновка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4847 | 569 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-09-13 09:25 | 2020-09-13 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Ильинское ПС 35/10кВ Урусово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Ильинское ПС 35/10кВ Урусово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4848 | 571 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-10 20:35 | 2020-09-10 22:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 123 (Городищи) ВЛ 10кВ №118 ПС 110/10кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4849 | 724 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-09-10 19:17 | 2020-09-10 21:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6кВ Выползово для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6кВ Выползово - устранить эти дефекты
4850 | 55 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-09-10 19:29 | 2020-09-10 20:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-Стр-5-5 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-Стр-5-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
4851 | 57 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-09-10 21:09 | 2020-09-10 22:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-37-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-37-15 по всей длине.
4852 | 123 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-09-14 12:35 | 2020-09-14 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №19-№20 , при порывах ветра до 15 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №283. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 283, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
4853 | 572 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-09-09 13:17 | 2020-09-09 15:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ0,4кВ №1 ТП 311 "Кучеры" в пролете опор №5-№6. Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
4854 | 669 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2020-09-11 01:11 | 2020-09-11 01:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Нахимовская явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №13/33 - №13/34 с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Нахимовское произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №13/33 - №13/34 с нарушением изоляции между двумя проводами и возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Нахимовское проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Нахимовское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4855 | 671 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-09-12 16:57 | 2020-09-12 18:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-78 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №19 - №20 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-78 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №19 - №20 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-78 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №19 - №20 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-78.
4856 | 672 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2020-09-13 07:59 | 2020-09-13 08:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Боголюбово явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении дерева под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №116 - №117. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Боголюбово произошло в результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №116 - №117 и последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Боголюбово. По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Боголюбово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
4857 | 265 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-09-13 11:30 | 2020-09-13 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-464 Ф-1003 ПС Валуецкая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-464 Ф-1003 ПС Валуецкая произвести вырубку выявленных деревьев.
4858 | 573 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-09-14 09:36 | 2020-09-14 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 058 (Судища). Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4859 | 266 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-09-14 16:20 | 2020-09-14 16:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ Ф-Верхи РП Радица в пролете опор №81-82.
4860 | 726 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-09-10 12:54 | 2020-09-10 14:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ « Нерль». Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ « Нерль» дефекты.
4861 | 439 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-09-14 20:35 | 2020-09-14 22:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате перекрытия проводов в пролете опор №14-15 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | На ВЛ-0,4 от ТП 340(202) ВЛ10 Катениха ф.2 произвести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4862 | 440 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-09-14 13:45 | 2020-09-14 16:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Потеря механической прочности провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 ул.Орджоникидзе ТП 216 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ №1 ул.Орджоникидзе ТП 216 в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Орджоникидзе ТП 216. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Орджоникидзе ТП 216 устранить выявленные замечания.
4863 | 210 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-09-14 15:49 | 2020-09-14 16:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ №36 ПС 35 кВ Западная - ЗТП 204 яч.2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4864 | 211 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-09-14 15:39 | 2020-09-14 17:08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
4865 | 267 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-09-14 20:24 | 2020-09-14 22:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ЗТП-5049 Л4 Ф-102 ПС Ивановка в пролёте опор №9-10.
4866 | 442 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-09-14 21:31 | 2020-09-14 22:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №3 от ТП №403 перегорание ПН-100 А фаза А из-за КЗ на вводе в дом. | Причиной перегорание ПН-100 А фаза А Фид. №3 в РУ-0,4 кВ КТП-403 послужило КЗ на вводе в дом №5 ул. Северная. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4867 | 213 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-09-15 07:55 | 2020-09-15 07:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4868 | 575 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-14 14:55 | 2020-09-14 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 808 Бортниково дачи ВЛ 10 кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 808 Бортниково дачи ВЛ 10 кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4869 | 161 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-09-11 11:11 | 2020-09-11 11:17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить письмо в ОАО "РЖД" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
4870 | 59 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-09-10 09:31 | 2020-09-10 10:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП257 д. Жердево и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП257 д. Жердево по всей длине. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4кВ №1 ТП257 д. Жердево
4871 | 727 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-09-14 11:23 | 2020-09-14 14:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в пролете опор№10-11 в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Славное ДК ф №15 ПС Киверичи Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
4872 | 728 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-09-14 10:04 | 2020-09-14 12:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение АВ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ № 119 (Чернецово) произошло по причине КЗ, в результате падения ветви дерева на провода в пролете опор №4-5, из вне охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 119 (Чернецово) из вне охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, произошло КЗ ,что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 119 (Чернецово). | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в пролете опор №4,5 в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 119 (Чернецово) . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Нелидовкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ
4873 | 730 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-09-14 11:07 | 2020-09-14 11:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 159 д. Боловино в пролете опор №7-8. Провести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
4874 | 61 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-09-10 22:05 | 2020-09-10 22:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 224 п. Узенький и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 224 п. Узенький. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 224 п. Узенький
4875 | 733 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-09-11 09:16 | 2020-09-11 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от МТП 10/0,4кВ Павлово 102 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ деревня от МТП 10/0,4кВ Павлово 102 - устранить эти дефекты
4876 | 446 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-09-11 12:16 | 2020-09-11 13:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Федорково для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Федорково - устранить эти дефекты
4877 | 734 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-09-11 12:18 | 2020-09-11 13:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП Устье для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ деревня от КТП Устье - устранить эти дефекты
4878 | 735 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-09-11 12:54 | 2020-09-11 14:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП Торфяное 101 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ деревня от КТП Торфяное 101 - устранить эти дефекты
4879 | 736 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-09-11 13:17 | 2020-09-11 14:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ деревня-2 от КТП 10/0.4кВ Перхово-1 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ деревня-2 от КТП 10/0.4кВ Перхово-1 - устранить эти дефекты
4880 | 579 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-09-11 10:56 | 2020-09-11 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 205 (Першино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 205 (Першино).
4881 | 62 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-09-11 19:06 | 2020-09-11 22:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-Стр-5-5 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-Стр-5-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
4882 | 585 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-08 20:12 | 2020-09-08 22:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 907 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 907 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4883 | 587 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-11 04:20 | 2020-09-11 06:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Потанино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Потанино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4884 | 589 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-12 10:20 | 2020-09-12 12:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП Дмитровское школа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТПП Дмитровское школа устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4885 | 590 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-12 21:12 | 2020-09-12 23:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Яропольцы с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Яропольцы устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4886 | 591 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-14 08:45 | 2020-09-14 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 405 (Бектышево село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 405 (Бектышево село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4887 | 592 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-14 18:50 | 2020-09-14 20:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП Школа. Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4888 | 593 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-15 07:30 | 2020-09-15 09:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 057 (Тр. слоб. общ. пос.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 057 (Тр. слоб. общ. пос.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4889 | 214 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-09-15 10:26 | 2020-09-15 10:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4890 | 63 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-09-13 21:50 | 2020-09-13 22:48 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-2-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-2-2 по всей длине.
4891 | 217 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-09-15 14:32 | 2020-09-15 15:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр трассы участка КЛ 6 кВ от яч. № 4.18 до КТП 1701 КЛ 6 кВ №18 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4892 | 596 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-09-12 11:22 | 2020-09-12 13:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 238 (Слугинское). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 238 (Слугинское) в соответствии с НТД.
4893 | 597 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-09-12 14:51 | 2020-09-12 16:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролёте опор №173-№174 ВЛ 10кВ № 131 ПС 35/10кВ Новое Село . Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 131 ПС 35/10кВ Новое Село в соответствии с НТД.
4894 | 598 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-15 08:35 | 2020-09-15 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Горбынино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Горбынино, остальным недостаткам определить объем и срок устранения
4895 | 437 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-09-15 15:02 | 2020-09-15 16:03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение во внутридомовой сети потребителя | Отключение ВЛ-0,4кВ от ТП-417(308) по ВЛ-10кВ Автохозяйство ф-4 произошло по причине однофазного К.З. проводов вводного провода находящегося в эксплуатационной ответственности потребителя в жилой дом запитанный от опоры №2/1 | Направить письмо на имя главы местного поселения с просьбой размещения на информационных щитах памятки о необходимости своевременной замены изношенного внутридомового оборудования
4896 | 599 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-09-13 15:30 | 2020-09-13 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 061 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 061 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4897 | 600 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-11 13:01 | 2020-09-11 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 367 (Юрчаково) ВЛ-10кВ №175Харапугино ПС 110/10кВ Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4898 | 602 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-09-15 16:15 | 2020-09-15 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 106 (Прокшино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 106 (Прокшино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4899 | 603 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-16 01:12 | 2020-09-16 02:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4900 | 445 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-09-15 08:59 | 2020-09-15 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Обрыв вязки фазы «В» на опоре №138 ВЛ-10 кВ №5 Вертячье ПС Курино, от длительного срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Короткое замыкание на землю, из-за обрыв вязки фазы «В» на опоре №138 ВЛ-10 кВ №5 Вертячье ПС Курино, от длительного срока эксплуатации. | Произвести верховой осмотр опор №№ 129-148 ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье. По результатам верхового осмотра опор №№ 129-148 ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье устранить выявленные недостатки. Произвести: визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры № 138 ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры.
4901 | 270 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-09-15 08:59 | 2020-09-15 10:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-280 ф.624 ПС Аксинино. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
4902 | 219 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-09-14 09:22 | 2020-09-14 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4903 | 604 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-11 20:03 | 2020-09-11 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТТП 598 (Макарово) от ВЛ-10кВ №152 Вякирево ПС 35/10кВ Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТТП 598 (Макарово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4904 | 271 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-09-15 14:45 | 2020-09-15 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-253 Ф-Милашово РП Васьковичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-253 Ф-Милашово РП Васьковичи произвести вырубку выявленных деревьев.
4905 | 605 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-12 21:23 | 2020-09-12 23:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4906 | 606 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-14 14:39 | 2020-09-14 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Еремейцево деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4907 | 608 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-13 18:45 | 2020-09-13 20:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 174 (Потопчино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 174 (Потопчино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4908 | 221 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-09-16 06:33 | 2020-09-16 08:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить замену ОПН 10 кВ фазы "В" и"C" на опоре №3 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Дворы.
4909 | 611 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-09-16 10:16 | 2020-09-16 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 343 (Ос.Слобода-4 магазин). Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4910 | 272 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-09-16 12:53 | 2020-09-16 13:22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в адрес владельца фермерского хозяйства с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
4911 | 130 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-09-16 10:18 | 2020-09-16 11:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 6 ПС Сампурская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести обход ВЛ 10кВ № 6 ПС Сампурская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4912 | 131 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-09-16 13:57 | 2020-09-16 14:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) В результате несвоевременного выявления провеса провода фазы «А» в пролете опор № 7 - 8 (при плановом осмотре ВЛ от 22.10.2019г.), при ветровой нагрузке произошел кратковременный схлёст проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ №1 0,4кВ в КТП 5457. В результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор №7 - 8, при ветровой нагрузке произошел схлёст проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом однофазное КЗ вызвало отключение АВ №1 0,4кВ В результате несвоевременного устранения провиса проводов в пролете опор №7 - 8, при ветровой нагрузке произошел схлёст проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом однофазное КЗ вызвало отключение АВ №1 0,4кВ | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) В результате длительной эксплуатации (с 1967 г.) произошло изменение свойств материала провода фазы "А" и его вытяжка, что привело к его провесу. | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5477, особое внимание уделить соответствию нормам стрелы провеса проводов. В пролете опор №7 - 8 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5457 произвести перетяжку провода, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о своевременном выявлении и устранении дефектов при техническом обслуживании ВЛ.
4913 | 132 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-09-16 14:27 | 2020-09-16 15:14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю уведомление о необходимости замены провода ответвления от опоры 2-00/12 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 238 к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП.
4914 | 612 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-16 15:03 | 2020-09-16 16:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4кВ №1ТП554(Глазово церковь) в пролете опор №14-№15. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Произвести обрезку веток на ВЛ 0,4кВ №1ТП554(Глазово церковь) в пролете опор№ 14-№15.
4915 | 447 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-09-16 17:20 | 2020-09-16 20:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 125 д. Сергеевка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4916 | 163 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-09-15 16:49 | 2020-09-15 17:05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение потребителю г.Буй, ул.Щербакова, д.15 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
4917 | 996 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Центральный РЭС Архив | 2020-09-16 13:10 | 2020-09-16 13:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ 414.15 ПС 35/10кВ "Новая" Провести обучение персонала по выявлению дефектов ВЛ-10 кВ.
4918 | 449 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-09-16 18:22 | 2020-09-16 20:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 689 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №6-7 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 689 с. Ратчино, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 689 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 689 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4919 | 613 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-16 16:15 | 2020-09-16 18:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 508 Голенищево ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 508 Голенищево ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4920 | 614 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-17 01:27 | 2020-09-17 03:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №19 - №20 ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4921 | 678 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-09-16 15:33 | 2020-09-16 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-18-7 Васильево на провода в пролете опор №29 - №30 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-18-7 Васильево произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №29 - №30 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-18-7 Васильево.
4922 | 740 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-09-13 18:35 | 2020-09-13 18:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ.0,4кВ фид.№ 1 от КТП 10/0,4кВ Заёво-1 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ.0,4кВ фид.№ 1 от КТП 10/0,4кВ Заёво-1 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено дефекты.
4923 | 273 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-09-16 11:50 | 2020-09-16 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-7 ф-1023 ПС Красный Рог в пролете опор №3-№4, угрожающих падением на провода.
4924 | 275 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-09-16 11:37 | 2020-09-16 12:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.601 ПС Карачевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
4925 | 277 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-09-16 12:43 | 2020-09-16 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-6кВ ф.601 ПС Карачевская По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4926 | 67 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-09-14 12:12 | 2020-09-14 12:14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №73 ПС Районная по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №73 ПС Районная с включением в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Р-73-6П Промбаза СПЗ с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей.
4927 | 617 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-09-11 15:26 | 2020-09-11 17:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Назариха). Провести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Назариха) в соответствии с НТД.
4928 | 51 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-09-13 05:55 | 2020-09-13 05:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения; Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц); Сбой/дефект программного обеспечения | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Становой Колодезь - Глазуновка с отпайкой на ПС Свердловская и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Согласовать график выполнения рекомендаций циркуляра Ц-04-94(Э) «О предотвращении излишних действий защит ДФЗ линий 110-500 кВ при внешних КЗ» на ЛЭП 110 кВ Орловской энергосистемы с филиалом ОАО «РЖД». Согласованный график направить в Филиал АО «СО ЕЭС» Курское РДУ. Произвести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опорах №№30, 31 ВЛ 110 кВ Становой Колодезь - Глазуновка с отпайкой на ПС Свердловская Произвести верховой осмотр опоры №31 ВЛ 110 кВ Становой Колодезь - Глазуновка с отпайкой на ПС Свердловская с заменой выявленной дефектной изоляции и устранением выявленных неисправностей Для ДФЗ ВЛ 110 кВ Змиевка - Новополево выполнить рекомендации циркуляра Ц-04-94(Э) «О предотвращении излишних действий защит ДФЗ линий 110-500 кВ при внешних КЗ», в части замены выходного реле для замедления действия защиты.
4929 | 618 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-09-14 12:45 | 2020-09-14 15:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 09 ПС Некоуз. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 09 ПС Некоуз.
4930 | 452 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-09-17 12:55 | 2020-09-17 14:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №622 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №2-3 при перекрытии проводов веткой ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №622, по причине воздействия ветки ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №622, в целях выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода. При выявлении выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода, ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №622, произвести их вырубку в кротчайший срок. Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы.
4931 | 453 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-17 13:21 | 2020-09-17 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 806 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор 7-8 из-за механического воздействия на провода веток от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | Нарушение электрической изоляции Схлест проводов в пролете опор 7-8 произошел из-за механического воздействия на провода веток от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 806, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 806, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
4932 | 454 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-09-17 14:05 | 2020-09-17 15:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ 0,4кВ ф. №1 ТП 337 с. Горицы произошло по причине отключения АВ-0,4 кВ №1, в результате превышения нагрузки у потребителей. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Причиной отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП 337 послужило превышение потребителями расчетного тока. | Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 337. Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 337 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4933 | 166 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-09-17 14:46 | 2020-09-17 14:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Борок-Новая с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Борок-Новая устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №156, №157, №158, №159 ВЛ-110 кВ Борок-Новая. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №156, №157, №158, №159.
4934 | 459 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-09-17 14:34 | 2020-09-17 15:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов перекидки от опоры №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф.№1 КТП Е-019 до ВУ жилого дома №19 ул. Рабочая д. Малая Боёвка в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала проводов перекидки от опоры №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф.№1 КТП Е-019 до ВУ жилого дома №19 ул. Рабочая д. Малая Боёвка в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ Ф. № 1 КТП Е-019 д. Малая Боёвка. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ Ф. № 1 КТП Е-019 д. Малая Боёвка устранить выявленные замечания.
4935 | 460 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-09-17 14:40 | 2020-09-17 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-723 Комаревщино , на провода в пролете опор №17-№18, в результате сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Межфазное КЗ линейных проводов ВЛ-0,4кВ №1 ТП-723 Комаревщино в пролете опор №17-№18 из-за упавшей ветки дерева стоящего в не охранной зоне ЛЭП, в результате сильного порывистого ветра. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 723 Комаревщино. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 723 Комаревщино устранить выявленные замечания.
4936 | 461 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-09-17 15:03 | 2020-09-17 15:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Схлест 3 проводов А-25 в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-210, из-за ветки дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ, от сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) КЗ проводов А-25, из-за схлеста 3 проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-154, от ветки дерева, упавшего из охранной зоны ВЛ (сильного порывистого ветра). | Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-210 с. Нижняя-Колыбелка в пролете опор № 9-10. Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-210 с. Нижняя-Колыбелка. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-210 с. Нижняя-Колыбелка устранить выявленные замечания.
4937 | 462 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-17 13:07 | 2020-09-17 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 468 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор 22-23 при схлесте проводов отломившейся веткой от дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор 22-23 на ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 468, по причине воздействия веток ДКР, при воздействии порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 468 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 468, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Провести расчистку трассы от деревьев и поросли, росших в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 468 в пролётах опор №22-23
4938 | 167 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Рождественский РЭС Архив | 2020-09-17 15:09 | 2020-09-17 16:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр ТП-176 Ф 10-01 ПС Рождественское на наличие повреждений вызванных действием грозового перенапряжения. По итогам осмотра устранить выявленные замечания на ТП-176 Ф 10-01 ПС Рождественское при их наличии .
4939 | 287 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-09-18 01:25 | 2020-09-18 03:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Андрейковичи, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №170-171.
4940 | 288 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-09-18 03:55 | 2020-09-18 06:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.604 ПС Высокое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №2/301-3/301.
4941 | 468 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-09-17 20:27 | 2020-09-17 21:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 ТП№6 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №4-5 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 ТП№6 произошло по причине схлёста проводов в проле-те опор №4-5 вследствие нарушение электрической изоляции по растительности, путём схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР | Провести внеочередной инженерный обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП№6, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП№6, произвести их вырубку в кротчайший срок Старшему мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4942 | 289 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-09-18 06:15 | 2020-09-18 08:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода В-10кВ ф.103 ПС Воронок, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №192/441-193/441.
4943 | 293 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-09-18 03:58 | 2020-09-18 06:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Центральная на участке от опоры №305 до опоры №315. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4944 | 224 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-09-17 17:00 | 2020-09-17 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4945 | 476 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Измалковский РЭС Архив | 2020-09-17 15:40 | 2020-09-17 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременная регулировка стрелы провеса в пролёте опор № 43-44 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП И067 с.Преображенье. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Механическое воздействие ветровых нагрузок на провода в пролёте опор № 43-44 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП И067 с.Преображенье, КЗ в результате схлестывания проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная регулировка стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП И067 с.Преображенье | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП И 067 Преображенье. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП И 067 Преображенье устранить выявленные замечания.
4946 | 477 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Краснинский РЭС Архив | 2020-09-17 16:10 | 2020-09-17 16:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Под воздействием ветровой нагрузки происходит кратковременное КЗ на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 026 в пролете опор №6-7 проводов фаз С и "0". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нарушение электрической изоляции(КЗ) послужило воздействие ветровой нагрузки, при которой происходит кратковременное КЗ на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 026 в пролете опор №6-7 проводов фаз С и "0". | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 026. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 026 устранить выявленные замечания. Провести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 026 в пролете опор № 6-7.
4947 | 488 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-09-17 21:35 | 2020-09-17 23:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, от опоры №5 до жилого дома № 56 ВЛ 0,4 кВ № ТП-510 Красная Заря. В результате сильного порывистого ветра 21м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Однофазное КЗ проводов от опоры №5 до жилого дома № 56 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-51 Красная Заря в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра 21м/с. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-510 Красная Заря. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-510 Красная Заря устранить выявленные замечания.
4948 | 489 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-09-17 12:40 | 2020-09-17 13:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной нарушения электроснабжения явился схлест проводов в пролете опор №11-12 из-за срыва изолятора с крюка деревянной опоры под воздействием порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) короткое замыкание в результате схлестывания проводов в пролете опор №11-12 из-за срыва изолятора с крюка деревянной опоры №11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП 028 ВЛ 10 Водозабор ф.1, VN004-94804452 | На ВЛ-0,4 от ТП 028 ВЛ-10 Водозабор ф.1 произвести внеочередной верховой осмотр на предмет выявления дефектов изоляторов По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
4949 | 490 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-09-17 21:25 | 2020-09-17 22:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации перекидки от опоры №10 до Ж/Д ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-23Л. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) КЗ проводов А-16 перекидке от опоры №10 до Ж/Д ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-23Л в результате провисания проводов сверх допустимой величины. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-23Л с. Хлевное. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-23Л с. Хлевное устранить выявленные замечания.
4950 | 491 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-09-17 13:20 | 2020-09-17 13:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 359 д. Плоты произвести осмотр на предмет разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провеса проводов произвести их перетяжку
4951 | 502 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-09-17 18:05 | 2020-09-17 18:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств материала (провода) в результате длительного срока эксплуатации с 2006. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Обрыв провода в пролете опор №7-8 под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ТП 122(806)ВЛ-10 Сельэлектро ф.2, VN004-00114928 | На ВЛ-0,4 ТП 122(806)ВЛ-10 Сельэлектро ф.2 произвести верховой осмотр опор По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Провести внеочередной инструктаж мастер Воронову Д.А. о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ
4952 | 503 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2020-09-17 19:20 | 2020-09-17 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т069 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4953 | 504 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2020-09-17 20:22 | 2020-09-17 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кВ ф1 от КТП 250 Т-185 2-е Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4954 | 505 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-09-17 21:05 | 2020-09-17 21:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 009 д. Бутырки произвести внеочередной осмотр с целью выявления разрегулировки стрелы провиса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку
4955 | 294 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-09-17 14:33 | 2020-09-17 14:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 37-39 ВЛ 110кВ Красная Гора-Кожаны. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления ВЛ 110кВ Красная Гора-Кожаны. Произвести верховой осмотр изоляции на опорах № 37-39 ВЛ 110кВ Красная Гора-Кожаны. По результатам осмотра замечания устранить, при необходимости заменить дефектную изоляцию на опорах № 37-39 ВЛ 110кВ Красная Гора-Кожаны.
4956 | 742 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-09-16 11:10 | 2020-09-16 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Малец от КТПП 10/0,4кВ Малец-1 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Малец от КТПП 10/0,4кВ Малец-1 - устранить эти дефекты
4957 | 295 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-09-17 14:43 | 2020-09-17 14:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 189/15 - 188/18/16 ВЛ 110 кВ Почепcкая - Высокое с отпайками I цепь. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления ВЛ 110 кВ Почепcкая - Высокое с отпайками I цепь. Произвести верховой осмотр изоляции на опорах № 189/15 - 188/18/16 ВЛ 110 кВ Почепcкая - Высокое с отпайками I цепь. По результатам осмотра замечания устранить, при необходимости заменить дефектную изоляцию на опорах № 189/15 - 188/18/16 ВЛ 110 кВ Почепcкая - Высокое с отпайками I цепь.
4958 | 630 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-15 07:15 | 2020-09-15 08:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ТП373-ТП372 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-10кВ ТП373-ТП372 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ-10кВ ТП373-ТП372 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Направить фотографии места укладки КЛ-10кВ ТП373-ТП372 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.
4959 | 297 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-09-17 15:24 | 2020-09-17 15:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести замену повреждённого реле Relpol R4N-2014-23-1220-WTLD и ремонт платы автоконтроля в.ч. поста ДФЗ ВЛ 110 кВ Машзавод – Урицкая I цепь (ДФЗ-201) на ПС Урицкая. Направить в адрес ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТЭЛПРО» рекламационное письмо о повреждении реле Relpol R4N-2014-23-1220-WTLD и нежелательности использования данного типа реле. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 7-9 ВЛ 110 кВ Дормашевская-Урицкая. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления ВЛ 110кВ Дормашевская-Урицкая. Произвести верховой осмотр изоляции на опорах № 7-9 ВЛ 110кВ Дормашевская-Урицкая. По результатам осмотра замечания устранить, при необходимости заменить дефектную изоляцию на опорах № 7-9 ВЛ 110кВ Дормашевская-Урицкая.
4960 | 75 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-09-17 20:52 | 2020-09-17 20:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
4961 | 44 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2020-09-17 22:02 | 2020-09-17 23:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести проверку состояния опор №35,37, подверженных одностороннему тяжению по ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Урыв. По результатам проведения проверки состояния опор №35, 37 по ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Урыв наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
4962 | 635 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-17 13:50 | 2020-09-17 16:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-0,4кВ №12 ТП348 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №12 ТП348 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №12 ТП348
4963 | 76 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-09-17 15:13 | 2020-09-17 15:17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо Савкову В.П. с требованием содержания электроустановки, находящегося на его балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-1 ПС Крутое и включить их в план работ РЭС
4964 | 693 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-17 19:40 | 2020-09-17 19:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения КЛ 0,4 кВ ТП 378- ж.д.№19,ул.Н.Неман явилось повреждение в сетях потребителя. |  | Направить претензионное письмо владельцу ВРУ-0,4кВ в д.19 по ул. Нормандии-Неман.
4965 | 694 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-17 20:55 | 2020-09-17 22:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 466 -ТП 439 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л806 РП 08 явилось появление "земли" вызванное повреждением КЛ 6кВ " ТП 466 -ТП 439 " в связи с пробоем фазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 466 – ТП 439 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
4966 | 228 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-09-18 11:16 | 2020-09-18 11:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4967 | 77 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-09-17 21:05 | 2020-09-17 22:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №177 Д.Вода по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №177 Д.Вода и включить их в план работ Мценского РЭС.
4968 | 81 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-09-17 18:00 | 2020-09-17 18:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/Ник-5-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/Ник-5-100 по всей длине.
4969 | 82 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-09-17 14:30 | 2020-09-17 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/Ник-15-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/Ник-15-100 по всей длине.
4970 | 83 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-09-17 13:10 | 2020-09-17 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-15/Мез-17-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-15/Мез-17-250 по всей длине.
4971 | 298 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-09-14 19:05 | 2020-09-14 20:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку крон деревьев и расчистку трассы ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-18 Ф-1026 ПС Новобрянская в пролёте опор №12-13.
4972 | 230 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-09-18 20:38 | 2020-09-18 21:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4973 | 650 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-09-13 15:07 | 2020-09-13 16:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Красная Звезда РП 2 Богородское с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №2 Красная Звезда РП 2 Богородское.
4974 | 84 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-09-14 19:34 | 2020-09-14 20:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1/ВО-15-250 кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1/ВО-15-250 кВА нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
4975 | 651 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-19 09:40 | 2020-09-19 11:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Аксинино Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
4976 | 698 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-20 11:30 | 2020-09-20 13:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №2 - №3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 061 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-061
4977 | 170 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2020-09-19 03:13 | 2020-09-19 04:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-05 ПС Клеванцово 35/10 кВ, при обходе обратить внимание на сухие деревья и деревья подгрызанные бобрами, в том числе находящиеся за пределами охранной зоны ВЛ. В результате обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-05 ПС Клеванцово 35/10 кВ, устранить выявленные замечания при их наличии.
4978 | 276 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-19 14:50 | 2020-09-19 16:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4979 | 139 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-09-19 16:57 | 2020-09-19 19:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 336 ВЛ №8 ПС Коптевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 336 ВЛ №8 ПС Коптевская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4980 | 519 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-09-20 12:54 | 2020-09-20 14:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 9 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №5/1-5/2 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 9 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №5/1-5/2 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ ф.№1 КТП № 9 с. Горицы, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ ф.№1 КТП № 9 с. Горицы, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4981 | 174 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2020-09-20 21:40 | 2020-09-20 22:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить диагностику оборудования КТП№094 По результатам диагностики оборудования КТП№094 устранить выявленные замечания.
4982 | 45 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-09-20 20:13 | 2020-09-20 22:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. На ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 3-1 ПС 35 кВ Верный произвести обследование стоек опор № 2 и № 15 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №2 и № 15 с оценкой состояния арматуры и изоляции. По результатам обследования стоек опор № 2 и № 15 и верхового осмотра опор № 2 и № 15 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 3-1 ПС 35 кВ Верный выявленные дефекты включить в план ТО и ремонтов на 2021 год.
4983 | 46 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-09-20 20:13 | 2020-09-20 21:33 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. На ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 3-1 ПС 35 кВ Верный произвести обследование стоек опор № 2 и № 13 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №2 и № 13 с оценкой состояния арматуры и изоляции. По результатам обследования стоек опор № 2 и № 13 и верхового осмотра опор № 2 и № 13 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 3-1 ПС 35 кВ Верный выявленные дефекты включить в план ТО и ремонтов на 2021 год.
4984 | 701 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-09-18 08:45 | 2020-09-18 10:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Причиной аварийного отключения ВЛ-1011 ПС Издешково послужило КЗ, возникшее в результате обрыва одного провода из-за разрегулировки стрелы провеса провода. Отключение ВВ-10 на ВЛ-1011 ПС Издешково произошло вследствие КЗ возникшего в результате обрыва одного провода в пролете опор № 34- № 35 под действием сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Обрыв одного провода марки АС-50 в пролете опор № 34 - №35 ВЛ-1011 ПС Издешково произошел в результате механического воздействия на провода сильными порывами ветра. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1011 ПС Издешково. По результатам устранить выявленные замечания. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1011 ПС Издешково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №34 - №35 на ВЛ-1011 ПС Издешково.
4985 | 521 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-09-18 19:58 | 2020-09-18 20:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП 9 ВЛ 10кВ Ж/Д произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4986 | 522 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-09-19 08:10 | 2020-09-19 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кв ф1 от КТП 140/250 с.Головинщино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4987 | 702 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2020-09-18 09:35 | 2020-09-18 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения дерева в пролете опор №189 - №190, из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №189 - №190. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4988 | 706 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-09-18 14:54 | 2020-09-18 16:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причина приведшей к отключению ВЛ 1006 ПС Ушаково явилось междуфазного КЗ в пролете опор№31 -№32 в результате механического воздействия, нарушению изоляции и обрыва трех проводов марки АС-35, при падении деревьев из глубины леса на провода из-за границы охранной зоны ВЛ , вовремя сильных порывах ветра . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причина приведшей к отключению ВЛ 1006 ПС Ушаково явилось междуфазного КЗ в пролете опор№31 -№32 в результате механического воздействия, нарушению изоляции и обрыва трех проводов марки АС-35, при падении деревьев из глубины леса на провода из-за границы охранной зоны ВЛ , вовремя сильных порывах ветра . | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1006 ПС35/10 кВ Ушаково. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №31 - №32 на ВЛ 1006 ПС35/10 кВ Ушаково. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1006 ПС35/10 кВ Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
4989 | 147 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-09-19 14:38 | 2020-09-19 17:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате наезда на опору №15 автотранспортом, произошел обрыв 4 проводов в пр.14-16, излом ж/б стойки. Возникший схлест проводов вызвал КЗ, в результате чего перегорел н/в предохранитель ф.№1. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) КЗ при изломе опоры и обрыве проводов. | Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опор №14-15-16 подвергшихся динамическому рывку, с целью выявление дефектов. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4990 | 148 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-09-19 16:04 | 2020-09-19 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 6-7 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролете опор №6-7 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №2. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 36Ч с.Новотомниково, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
4991 | 664 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-09-20 13:35 | 2020-09-20 15:12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить в ЯрЭСК письмо с просьбой представления акта расследования аварии, произошедшей при повреждении отпайки ВЛ 35кВ Кулаковская на ПС 35/6кВ Караш (потребительская).
4992 | 311 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-09-20 14:39 | 2020-09-20 14:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Яковск в пролете опор №2-9-№2-10, угрожающих падением на провода.
4993 | 312 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-09-19 13:30 | 2020-09-19 15:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-39 Ф-Чугуновка ПС Бульшево с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-39 Ф-Чугуновка ПС Бульшево произвести вырубку выявленных деревьев.
4994 | 313 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-09-18 11:10 | 2020-09-18 13:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ КТП-20 Л2 Ф-601 ПС Карачевская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №16-17.
4995 | 314 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-09-17 17:23 | 2020-09-17 19:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Борщевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Борщевская произвести вырубку выявленных деревьев.
4996 | 315 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-09-19 09:18 | 2020-09-19 12:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-24 Ф-1003 ПС Глыбоченская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-24 Ф-1003 ПС Глыбоченская произвести вырубку выявленных деревьев.
4997 | 90 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-09-18 08:30 | 2020-09-18 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №6/РБ-18-160кВА По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №6/РБ-18-160кВА разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС .
4998 | 671 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-19 10:42 | 2020-09-19 12:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №17-№18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 257 (Борок). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 257 (Борок) в соответствии с НТД.
4999 | 235 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2020-09-18 18:11 | 2020-09-18 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №723 ПС 35 кВ Зозули. Произвести работы по устранению несоответствия стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 №1 КТП №723 ПС Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5000 | 672 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-18 10:35 | 2020-09-18 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Берендеево о с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5001 | 223 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-09-16 13:57 | 2020-09-16 14:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ ЗТП 42 яч.1 - ЗТП 89 яч.8 ПС 35 кВ Журавлики. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5002 | 42 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-09-17 06:00 | 2020-09-17 06:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-НС-7 с отпайкой на ПС Большевик по всей протяженности на предмет выявления возможных дефектов. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 48 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-НС-7 с отпайкой на ПС Большевик. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-НС 7 с отпайкой на ПС Большевик, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП.
5003 | 280 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-09-17 13:24 | 2020-09-17 13:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-48 Ф-644 ПС Цементная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5004 | 133 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-09-17 13:30 | 2020-09-17 14:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №1-6-№1-7 , при порывах ветра до 20 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 096. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 096, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
5005 | 622 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-17 14:21 | 2020-09-17 16:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 344 (М. Марьино контора) Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
5006 | 623 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-09-17 14:00 | 2020-09-17 16:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Туношна с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Туношна устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5007 | 455 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2020-09-17 15:22 | 2020-09-17 15:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести расчистку трассы от деревьев и поросли, росших в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 182 в пролётах опор №5-6 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 182 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 182, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Рябинин В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
5008 | 625 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-17 21:00 | 2020-09-17 22:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5009 | 685 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-09-17 14:44 | 2020-09-17 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Мещерская-Тяговая силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Мещерская-Тяговая дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
5010 | 458 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Краснинский РЭС Архив | 2020-09-17 14:30 | 2020-09-17 15:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест(КЗ) проводов ввода д.16 от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 041. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение электрической изоляции, а именно КЗ произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки из-за которой произошел схлест(КЗ) проводов ввода д.16 от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 041. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 041 д. Николаевка. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 041 д. Николаевка устранить выявленные замечания.
5011 | 463 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-17 16:26 | 2020-09-17 19:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) "Земля" на ВЛ-6 кВ "Опытная-левая" появилась из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор 3-23 - 3-24 из-за падения дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Обрыв провода фазы "А" в пролётах опор 3-23 - 3-24 ВЛ-6 кВ "Опытна-левая" произошел по причине механического воздействия при падении дерева в результате сильных порывов ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Опытная левая ПС Тепличная по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ Опытная левая ПС Тепличная, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
5012 | 282 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-09-17 15:15 | 2020-09-17 17:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Чуровичи в пролете опор №50-51.
5013 | 284 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-09-17 19:03 | 2020-09-17 20:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.100 ПС Гриденки, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №207-208.
5014 | 286 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-09-17 21:20 | 2020-09-17 22:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Аксинино в пролете опор №12-13, угрожающих падением на провода.
5015 | 469 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Воловский РЭС Архив | 2020-09-17 20:43 | 2020-09-17 21:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Причиной прекращения электроэнергии потребителям послужило перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-236. | Нарушение электрической изоляции Причина перегорания предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-236 явилось КЗ ВЛ по растительности. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 236 д. Самарино, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 236 д. Самарино, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Поздняков Е.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
5016 | 168 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-09-17 16:08 | 2020-09-17 16:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №24, №25, №26 ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №24, №25, №26.
5017 | 473 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-09-17 15:08 | 2020-09-17 15:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4кВ Ф.№1 ул. Есенина КТП-249 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ Ф.№1 ул. Есенина КТП-249 в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ Ф. № 1 ул. Есенина КТП-249. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф. № 1 ул. Есенина КТП-249 устранить выявленные замечания. Произвести перетяжку провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ Ф. № 1 ул. Есенина КТП-249.
5018 | 475 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-09-17 07:55 | 2020-09-17 11:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Замыкание проводов ответвления к жилому дому от опоры № 26, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП №З-145, сорванной сильным порывистым ветром. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Замыкание проводов ответвления к жилому дому от опоры № 26, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП №З-145, сорванной сильным порывистым ветром. | На ВЛ 0,4кВ №1 ТП З-145 д.Студёновка произвести внеочередной осмотр с целью выявления разрегулировки проводов в пролетах При выявлении разрегулировки стрелы провеса проводов произвести их перетяжку
5019 | 225 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-09-17 16:24 | 2020-09-17 16:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5020 | 479 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-09-17 16:59 | 2020-09-17 19:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Падение на провода в пролете опор №2-3 дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф.№1 пер. Кирпичный от РП-5 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор №2-3 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф.№1 пер. Кирпичный от РП-5, в результате воздействия сильного порывистого ветра. КЗ в результате обрыва, повреждения опоры и дальнейшего схлёста проводов. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 пер. Кирпичный РП-5. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 пер. Кирпичный РП-5 устранить выявленные замечания.
5021 | 485 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-09-17 12:22 | 2020-09-17 13:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Замыкание проводов в пролёте опор №26-№27 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Замыкание проводов в пролёте опор №26-№27 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, сорванной сильным порывистым ветром. | На ВЛ 0,4кВ №1 ТП З-105 д.Ливенская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
5022 | 486 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2020-09-17 12:36 | 2020-09-17 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кВ,ф№ 2 от КТП 63 Т-299 с.Урицкое произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
5023 | 493 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-09-17 14:35 | 2020-09-17 15:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 115 д. Озёрки произвести вырубку деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
5024 | 494 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-09-17 14:40 | 2020-09-17 15:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кв ф1 от КТП 105/100 с. Ильинка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
5025 | 498 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-09-17 16:41 | 2020-09-17 20:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Замыкание проводов ответвления к жилому дому от опоры № 6, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП №З-207, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Замыкание проводов ответвления к жилому дому от опоры № 6, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП №З-207, сорванной сильным порывистым ветром. | На ВЛ 0,4кВ №1 ТП З-207 с.Калабино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
5026 | 500 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-09-18 00:40 | 2020-09-18 01:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации перекидки от опоры №10 до Ж/Д ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-427. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) КЗ проводов А-16 перекидке от опоры №10 до Ж/Д ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-427 в результате провисания проводов сверх допустимой величины. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-427 с. Хлевное. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-427 с. Хлевное устранить выявленные замечания.
5027 | 506 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-09-17 21:30 | 2020-09-17 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кВ ф2 от КТП 092/25 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
5028 | 508 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2020-09-17 22:15 | 2020-09-17 22:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кВ,ф№1 от КТП 250 Т-231 с.Покровка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
5029 | 4 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Поныровский РЭС Архив | 2020-09-17 23:55 | 2020-09-18 00:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №16 РП 10кВ Возы с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, находящиеся вне охранной зоне ВЛ, но представляющие угрозу при неблагоприятных погодных явлениях. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 РП 10кВ Возы определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Направить в адрес ЦУ СПС служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч.16 ЦРП 10кВ Возы.
5030 | 629 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-17 14:09 | 2020-09-17 16:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 05 Орловский ПС Заполье в пролетах опор №89- №90 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 05 Орловский ПС Заполье в соответствии с НТД.
5031 | 296 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-09-17 17:15 | 2020-09-17 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Брянская - Центральная Западная с отпайкой на ПС 110кВ Навля-Тяговая по всей длине с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.
5032 | 69 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-17 13:46 | 2020-09-17 14:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине.
5033 | 74 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-09-17 15:31 | 2020-09-17 15:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
5034 | 633 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-17 19:30 | 2020-09-17 21:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 173 Печкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 173 Печкино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5035 | 637 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-09-18 02:18 | 2020-09-18 04:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5036 | 638 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-09-15 07:40 | 2020-09-15 09:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Кузовлево" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5037 | 641 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-17 21:57 | 2020-09-17 23:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 306 (ул.Комсомольская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 306 (ул.Комсомольская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5038 | 643 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-18 08:02 | 2020-09-18 09:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №80-№81 ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10кВ "Беклемишево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Котову Н. Н. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД.
5039 | 78 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-09-17 14:07 | 2020-09-17 14:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №247 Брагино ц.у. по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №247 Брагино ц.у. и включить их в план работ Мценского РЭС.
5040 | 511 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-09-18 12:38 | 2020-09-18 13:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №285 произошёл по причине межфазного К.З. при схлёсте проводов в пролёте опор №5-6 из-за воздействия ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 21 м/с. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №285 произошло в результате Схлёста проводов в пролёте опор №5-6 при воздействии ДКР. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №3 КТП №285 по всей длине на предмет выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к неизолированным проводам При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к неизолированным проводам ВЛ-0,4 №3 КТП №285, произвести вырубку (обрезку крон) Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
5041 | 79 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-09-17 14:21 | 2020-09-17 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №244 Анахино по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №244 Анахино и включить их в план работ Мценского РЭС.
5042 | 80 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-09-17 19:00 | 2020-09-17 19:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-3 КТПН-10/Вве-7-400 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 КТПН-10/Вве-7-400 по всей длине.
5043 | 299 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-09-15 13:20 | 2020-09-15 13:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Усожа в пролете опор №28-29, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
5044 | 301 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-09-17 12:26 | 2020-09-17 13:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку крон деревьев и расчистку трассы ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-238 Ф-1006 ПС Яковская в пролёте опор №1.3-1.4.
5045 | 303 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-09-18 02:01 | 2020-09-18 04:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-205 Ф-1022 ПС КрасныйРог, в пролете опор №7.3-7.4.
5046 | 648 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-18 10:00 | 2020-09-18 11:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Краснораменье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Краснораменье, остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5047 | 6 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Льговский РЭС | 2020-09-18 06:05 | 2020-09-18 06:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1232 ПС Шерекино. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №1232 ПС Шерекино составить график устранения выявленных замечаний.
5048 | 653 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-20 11:15 | 2020-09-20 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Никольское Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
5049 | 654 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-19 20:17 | 2020-09-19 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Кандитово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Кандитово , остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5050 | 696 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-18 16:10 | 2020-09-18 18:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Обрыв провода в пролёте опор №6 - №6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 300 упавшей веткой дерева в пределах охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №6 - №6/1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №6-№6/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-300
5051 | 138 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-09-19 13:09 | 2020-09-19 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1027 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1027. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
5052 | 171 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-09-19 08:35 | 2020-09-19 09:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. на посёлок от ТП № 243, с целью выявления деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. на посёлок от ТП № 243 устранить выявленные замечания при их наличии.
5053 | 658 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-19 20:15 | 2020-09-19 22:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Глебовское ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 Глебовское ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5054 | 172 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-09-19 15:40 | 2020-09-19 15:55 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение потребителю д.Добрецово, ул.Новая, котельная с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
5055 | 660 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-21 02:35 | 2020-09-21 04:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж Семову А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5056 | 699 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-09-20 12:07 | 2020-09-20 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 15-16 ВЛ-0,4 №2 ТП-343 ВЛ-1001 ПС Жуковская.
5057 | 306 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Красногорский РЭС Архив | 2020-09-20 15:35 | 2020-09-20 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-310 ф.107 ПС Лотаки в пролете опор №6-8.
5058 | 233 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-09-17 15:20 | 2020-09-17 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5059 | 9 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2020-09-18 11:02 | 2020-09-18 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ0,4 №1 ТП 407/250 ПС Михайловка №14 с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ0,4 №1 ТП 407/250 ПС Михайловка №14 назначить сроки устранения выявленных замечаний.
5060 | 11 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-09-18 11:30 | 2020-09-18 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.10.9-05/160 ф.1 с.Меньшиков с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.10.9-05/160 ф.1 с.Меньшиков назначить сроки устранения выявленных замечаний.
5061 | 523 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-09-19 11:02 | 2020-09-19 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 229 д. Большой Лотошок произвести вырубку деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
5062 | 703 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2020-09-18 10:21 | 2020-09-18 11:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения дерева в пролете опор №Б-28 - №Б-29, из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №Б-28 - №Б-29. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Петрищево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5063 | 662 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-18 09:30 | 2020-09-18 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ершово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ершово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5064 | 663 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-09-17 12:40 | 2020-09-17 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Митино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Митино". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
5065 | 47 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2020-09-20 12:34 | 2020-09-20 14:24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №3 ТП-6-24 ПС Л. Россошь на предмет выявления дефектов и нарушений угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №3 ТП-6-24 ПС Л. Россошь выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
5066 | 665 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-19 20:24 | 2020-09-19 22:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выдать предписание владельцу дома от опоры №7 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №2 ТП 376 (Никольское деревня). Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 376 (Никольское деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5067 | 308 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-09-20 09:18 | 2020-09-20 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС 35 кВ Влазовичи в пролете опор №26-27.
5068 | 310 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-09-21 04:05 | 2020-09-21 05:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Борщевская в пролете опор №299-№300.
5069 | 316 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-09-18 06:40 | 2020-09-18 08:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Красный Рог на участке от опоры №55 до опоры №65. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Красный Рог произвести устранение выявленных дефектов.
5070 | 318 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-09-17 21:15 | 2020-09-17 22:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Бульшево с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Бульшево произвести вырубку выявленных деревьев.
5071 | 89 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2020-09-17 20:14 | 2020-09-17 21:02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Ш-18-12 - ПАО "МТС" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго.
5072 | 670 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-18 13:50 | 2020-09-18 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 580 (Рыково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 580 (Рыково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5073 | 91 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-18 07:33 | 2020-09-18 10:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП №11 д.Лески и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП №11 д.Лески по всей длине. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №1/10-1/11 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №11 д.Лески.
5074 | 673 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-09-21 09:46 | 2020-09-21 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 416 (Красное мастерская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5075 | 95 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-19 10:50 | 2020-09-19 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 от ТП №124 Ломовое мастерски и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от ТП №124 Ломовое мастерские по всей длине. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ-0,4кВ №4 от ТП №124 Ломовое мастерские
5076 | 708 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-09-18 09:05 | 2020-09-18 11:01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию в адрес абонента (Мишустин А.И.), запитанного от опоры №18, по факту отключения ВЛ №2 ТП-2 Дмитровка ВЛ1003 М.-Тяговая
5077 | 96 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Краснозоренский РЭС Архив | 2020-09-18 08:42 | 2020-09-18 09:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | ВЛ-0,4кВ № 3от КТП 10/0,4 кВ №6/К-16-100 Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности . По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 3от КТП 10/0,4 кВ №6/К-16-100 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС .
5078 | 709 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-09-18 09:40 | 2020-09-18 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-7 Всходы Л1010 ПС 110/35/10кВ Всходы. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-7 Всходы Л1010 ПС 110/35/10кВ Всходы силами ИТР. Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-7 Всходы Л1010 ПС 110/35/10кВ Всходы письмо в адрес администрации с. Всходы с требованием организовать вырубку (обрезку крон) угрожающих падением на провода ВЛ деревьев как из числа зеленых насаждений на территории населенного пункта, так и находящихся на приусадебных участках жителей.
5079 | 677 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-18 09:40 | 2020-09-18 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сад.т. Вашутино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сад.т. Вашутино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5080 | 657 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-19 01:01 | 2020-09-19 02:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5081 | 710 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-09-18 13:30 | 2020-09-18 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-3 Всходы Л 1010 ПС 110/35/10кВ Всходы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-3 Всходы Л 1010 ПС 110/35/10кВ Всходы силами ИТР.
5082 | 678 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-21 09:39 | 2020-09-21 11:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ Данилов в пролете опор№55-№56 Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
5083 | 749 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-09-20 16:17 | 2020-09-20 18:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в пролете опор №2-3 в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ д.Старово мастер мастер. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
5084 | 750 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-09-21 12:50 | 2020-09-21 14:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в охранной зоне ВЛ-0,4кВ фид №1 д.Польцо в пролете опор №9-10 . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
5085 | 679 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-21 13:30 | 2020-09-21 14:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 13 РП 13 - ТП 58 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ № 13 РП 13 - ТП 58 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
5086 | 150 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-09-21 13:39 | 2020-09-21 16:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры в пролетах опор 87,89 ВЛ 10 кВ № 14 ПС Юрловская подвергшихся динамическому рывку, с целью выявление дефектов. Устранить выявленные по результатам осмотра недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
5087 | 680 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-09-19 12:46 | 2020-09-19 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №617 ПС 110/35/6кВ "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №617 ПС 110/35/6кВ "Константиново"
5088 | 151 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-09-21 14:05 | 2020-09-21 16:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) В результате разрушение колпачков фазы "А", "С" на опоре № 9/22 при порыве ветра произошло срыв изоляторов. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) В результате разрушение колпачков фазы "А", "С" на опоре № 9/22 при порыве ветра произошло срыв изоляторов, касание на траверсу. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №15 ПС 35кВ Кулеватовская. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на состояние изоляторов и провода. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с мастером Чаплыгин А.И. на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования.
5089 | 681 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-09-20 15:00 | 2020-09-20 16:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №4 ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №4 ПС 35/6кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5090 | 682 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-21 19:50 | 2020-09-21 21:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14- №15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 020 Борисково ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5091 | 683 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-09-20 18:05 | 2020-09-20 19:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 068 (Медведово) Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5092 | 48 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-09-21 19:37 | 2020-09-21 20:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам внеочередного осмотра и обследования стойки опоры №17 ВЛ-0,4-1 ТП-4-20 ПС Давыдовка при выявлении дефектов наметить мероприятия по их устранению. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4-1 ТП-4-20 ПС Давыдовка и обследование стойки опоры №17 с откапыванием на глубину до 0,6 м. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-1 ТП-4-20 ПС Давыдовка на предмет выявления нарушений угрожающих безаварийной работе ВЛ.
5093 | 152 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Гавриловский РЭС Архив | 2020-09-21 13:47 | 2020-09-21 14:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон, валку деревьев для предотвращения падения деревьев на провода ВЛ, согласно Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 003. Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 003 с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне и за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. Выявленные по результатам обход - осмотра недостатки устранить, либо включить в план ТО. Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению.
5094 | 153 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-09-21 14:05 | 2020-09-21 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 8 ПС Артемовская с целью выявления деревьев растущих в пределах охранной зоны ВЛ и угрожающих падением их самих или веток на провода при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор №59-60 и по результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 8 ПС Артемовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР.
5095 | 239 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-09-21 14:16 | 2020-09-21 16:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 1003-ж.д.13,банк ПС 110 кВ Старый Оскол-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5096 | 240 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-09-20 13:10 | 2020-09-20 14:36 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №407 ПС 35 кВ Стариково. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №407 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
5097 | 97 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Свердловский РЭС Архив | 2020-09-17 20:50 | 2020-09-17 21:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП НП-4-6 по всей длине линии. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП НП-4-6 нарушений и включить их в план работ Свердловского РЭС.
5098 | 98 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Дмитровский РЭС Архив | 2020-09-17 22:14 | 2020-09-18 00:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в планы работ Дмитровского РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине.
5099 | 241 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-09-21 16:31 | 2020-09-21 16:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Холодное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5100 | 242 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-09-21 16:03 | 2020-09-21 16:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5101 | 99 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-09-21 16:05 | 2020-09-21 16:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №045 Бастыево по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №045 Бастыево и включить их в план работ Мценского РЭС.
5102 | 715 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2020-09-21 12:46 | 2020-09-21 12:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 35/10кВ Лукино послужило межфазное короткое замыкание, при падении ветви дерева из глубины лесного массива на провода ВЛ в пролете опор №№45 - 46 из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии воздействия сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 35/10кВ Лукино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветви дерева из глубины лесного массива на провода ВЛ в пролете опор №№45- 46. | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 35/10кВ Лукино на участках прохождения ВЛ по лесным массивам. По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-10017 ПС 35/10кВ Лукино наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением лиц, ответственных за их устранение и сроков устранения.
5103 | 100 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-09-21 17:15 | 2020-09-21 22:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
5104 | 684 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-09-18 10:13 | 2020-09-18 13:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Шестихино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Шестихино.
5105 | 154 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2020-09-22 10:14 | 2020-09-22 10:42 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с. Караваино дом №11 с требованием проведения качественного ТО, замена старого провода ввода, на СИП 2*16, с целью недопущения КЗ ввода и прекращения подачи электроэнергии потребителям.
5106 | 12 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2020-09-22 10:15 | 2020-09-22 12:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №3.1116 ПС Молотычи по всей длине с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.11.6 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
5107 | 716 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-09-21 20:40 | 2020-09-21 22:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-5 ЗТП-7 Почта на провода в пролете опор №2 - №2-1 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "В" ВЛ-0,4кВ Л-5 ЗТП-7 Почта произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении сухой ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №2-1 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода по ВЛ 0,4кВ Л-5 ЗТП-7 Почта.
5108 | 717 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-09-22 08:05 | 2020-09-22 08:29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной ТП970 (ООО "ТД Балтийский берег").
5109 | 689 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-22 13:57 | 2020-09-22 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1ТП 564 Очистные сооружения. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
5110 | 277 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-21 22:27 | 2020-09-22 00:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №12-№13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 521 (Израили). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 521 (Израили) в соответствии с НТД.
5111 | 264 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-19 16:02 | 2020-09-19 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 102 Высоково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 102 Высоково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5112 | 527 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-09-22 13:10 | 2020-09-22 14:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ 10кВ № 10 Комплекс ПС Плоское произвести верховой осмотр опор №225-334 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
5113 | 690 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-22 12:50 | 2020-09-22 14:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выдать предписание владельцу дома от опоры №27 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Рыкалово Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Рыкалово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5114 | 691 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-22 14:10 | 2020-09-22 16:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №2 Егорий ПС 35/10кВ Белое в пролетах опор №42- №43 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №2 Егорий ПС 35/10кВ Белое в соответствии с НТД.
5115 | 528 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-09-22 16:43 | 2020-09-22 16:43 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ 2А левая, правая в пролетах опор №№ 55-58. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ 2А левая, правая в пролетах опор №№ 55-58. Подать служебную записку на имя начальника отдела по связям с общественность филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» служебную записку с просьбой о размещении в СМИ информации о требованиях Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, а также об опасности для жизни и здоровья воздействий на электроустановки.
5116 | 529 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-22 12:49 | 2020-09-22 15:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 806 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 10-11 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 806, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 ТП 806, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ ф1 ТП 806, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
5117 | 692 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-09-22 15:19 | 2020-09-22 16:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Исаково" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1 "Исаково" ПС 35кВ "Великовская".
5118 | 49 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2020-09-23 00:36 | 2020-09-23 02:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-14-8 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ "Радуга" по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-14-8 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ "Радуга" разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5119 | 693 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-22 15:18 | 2020-09-22 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №3 ТП850 Алексеевское ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №3 ТП850 Алексеевское ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5120 | 323 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-09-22 20:20 | 2020-09-22 21:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-382 Л1 Ф-119 ПС Залинейная в пролёте опор №1.3-1.4.
5121 | 324 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2020-09-19 10:22 | 2020-09-19 11:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Косицкая на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Косицкая наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
5122 | 325 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2020-09-19 12:57 | 2020-09-19 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-128 Ф-1001 ПС Страчёво в пролете опор №16-17, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
5123 | 326 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-09-19 19:20 | 2020-09-19 20:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10 кВ Ф-1 Больница от РП Десна, в пролёте опор №2-3, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
5124 | 327 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-09-20 08:05 | 2020-09-20 09:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку деревьев ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Красный Рог в пролетах опор №130-131, №140-141 и расчистку трассы ВЛ от поросли ДКР.
5125 | 101 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-09-17 11:36 | 2020-09-17 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 221 и включить их в план работ РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 221 с.Голунь по всей длине
5126 | 328 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2020-09-20 19:33 | 2020-09-20 20:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Холмечи в пролете опор №65-66, угрожающих падением на провода.
5127 | 102 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-09-17 14:33 | 2020-09-17 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №31 и включить их в план работ РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 31 д.Тюково по всей длине
5128 | 329 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жирятинский РЭС Архив | 2020-09-21 07:15 | 2020-09-21 07:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Страшевичи в пролете опор №15-№16.
5129 | 103 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-09-17 15:14 | 2020-09-17 15:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №22 ПС 110/35/10кВ Новосиль разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №22 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине.
5130 | 330 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-09-22 16:10 | 2020-09-22 17:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Глодневская в пролете опор №182-183 и расчистку трассы ВЛ от ДКР.
5131 | 331 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-09-22 13:02 | 2020-09-22 14:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-28 Ф-1002 ПС Борщово с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-28 Ф-1002 ПС Борщово произвести вырубку выявленных деревьев.
5132 | 447 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-09-22 14:20 | 2020-09-22 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Серово-2. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Серово-2.
5133 | 155 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-09-22 10:55 | 2020-09-22 16:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская на тему своевременности выявления деревьев, растущих в охранной зоны ВЛ, но при воздействии неблагоприятных погодных условий угрожающих своим падением на провода, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская , особое внимание обратить на наличие деревьев или группы деревьев, растущих в охранной зоне или за ее пределами и угрожающих своим падением на провода ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
5134 | 156 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-09-22 12:10 | 2020-09-22 13:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 167 ВЛ №8 ПС Н.Лядинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 167 ВЛ №8 ПС Н.Лядинская , с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода . Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
5135 | 157 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-09-22 15:26 | 2020-09-22 17:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 227 ВЛ №09 ПС Верхоценская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести обход ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 227 ВЛ №09 ПС Верхоценская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
5136 | 332 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-09-17 15:32 | 2020-09-17 15:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 2/2-4/4 ВЛ 110кВ ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная. Произвести верховой осмотр изоляции на опорах № 2/2-4/4 ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная. По результатам осмотра замечания устранить, при необходимости заменить дефектную изоляцию на опорах № 2/2-4/4 ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная.
5137 | 333 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-09-17 15:32 | 2020-09-17 15:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 2/2 и 4/4 ВЛ 110кВ Индуктор-Кожаны. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления ВЛ 110кВ Индуктор-Кожаны. Произвести верховой осмотр изоляции на опорах № 2/2-4/4 ВЛ 110 кВ Индуктор - Кожаны. По результатам осмотра замечания устранить, при необходимости заменить дефектную изоляцию на опорах № 2/2-4/4 ВЛ 110 кВ Индуктор - Кожаны.
5138 | 698 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-22 18:35 | 2020-09-22 21:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 981 руб.9 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 981 руб.9 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
5139 | 699 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-09-19 19:40 | 2020-09-19 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Курдумово ПС 35/10кВ Ставотино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Курдумово ПС 35/10кВ Ставотино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5140 | 700 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-23 09:05 | 2020-09-23 10:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП907-ТП908 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП907-ТП908 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП907-ТП908
5141 | 104 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-09-18 | 2020-09-18 00:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №124 и включить их в план работ РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 124 д.Подъяковлево по всей длине
5142 | 105 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-09-18 08:49 | 2020-09-18 11:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №221 и включить их в план работ РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 221 с.Голунь по всей длине
5143 | 106 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-09-18 12:05 | 2020-09-18 13:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП133 п. Юрьев и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП133 п. Юрьев по всей длине. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП133 п. Юрьев
5144 | 107 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-09-18 13:01 | 2020-09-18 16:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП282 д. Одинок и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП282 д. Одинок по всей длине. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП282 д. Одинок
5145 | 244 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-09-23 12:56 | 2020-09-23 13:14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
5146 | 719 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-09-22 14:12 | 2020-09-22 14:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109), с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №153 - №154, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109) и угрожающих возможным падением на провода, а также выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5147 | 176 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-09-23 15:47 | 2020-09-23 17:16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ТП Смирнову А.Н. о необходимости проведения технического обслуживания оборудования ТП, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Лопарево.
5148 | 158 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-09-23 14:17 | 2020-09-23 15:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 476 с целью выявления деревьев, ветвей деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор 1-00/4-5 и по результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 476. Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР.
5149 | 159 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2020-09-23 13:10 | 2020-09-23 15:15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Проверить наличие и при отсутствии направить потребителю, от опоры 1-00/7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 178, уведомление о необходимости установки нового П.У..
5150 | 160 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-09-23 12:27 | 2020-09-23 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС Полетаевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС Полетаевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
5151 | 702 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-09-18 11:06 | 2020-09-18 12:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить опиловку ДКР в пролете опор №5-№6, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 142 (Луговая). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 142 (Луговая) в соответствии с НТД.
5152 | 720 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2020-09-23 17:45 | 2020-09-23 17:55 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина произошло в результате повреждения на ведомственном участке ВЛ от опоры №Е-18 с возникновением однофазного замыкания на "Землю". |  | Направить письмо с претензиями владельцу Смоленского филиала ОАО "ВымпелКом-Регион" ведомственного участка ВЛ-1001 от ПС 110/35/10кВ Монастырщина от опоры №Е-18.
5153 | 50 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-09-22 14:15 | 2020-09-22 14:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская - Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС Кантемировка по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 343-346 на ВЛ 110 кВ Придонская - Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС Кантемировка. Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "А" на опоре № 344 ВЛ 110 кВ Придонская - Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС Кантемировка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС Кантемировка, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.
5154 | 259 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-23 22:45 | 2020-09-24 00:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Несвоевременное выявление и вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор № 84-№85. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
5155 | 110 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Сосковский РЭС Архив | 2020-09-17 17:12 | 2020-09-17 19:06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35/10 кВ Сосковская и включить их в план ТО Сосковского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Сосковская по всей длине. Направить письмо владельцу электроустановки (Знаменский СХГЦ) о не допущении нарушений правил эксплуатации эл. оборудования потребителей, находящегося на балансе потребителя и исключающие нарушения в работе ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35/10 кВ Сосковская филиала Орелэнерго.
5156 | 721 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-09-23 23:30 | 2020-09-24 01:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-2 - №2-3 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-205 ВЛ-1002 ПС Заводская.
5157 | 335 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-09-23 10:10 | 2020-09-23 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное КЗ веткой дерева из вне охранной зоны в пролете опор 10 - 11. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Кратковременное КЗ веткой дерева из вне охранной зоны в пролете опор 10 - 11. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1019 ПС Жуковская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №10-11.
5158 | 336 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Красногорский РЭС Архив | 2020-09-23 17:22 | 2020-09-23 17:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора в пролете опор №22-23.
5159 | 177 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-09-22 19:30 | 2020-09-22 20:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-11 маг.1102 - ТП-573 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-11 маг.1102 - ТП-573 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-11 маг.1102 - ТП-573 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-11 маг.1102 - ТП-573 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
5160 | 162 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-09-23 14:38 | 2020-09-23 15:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 7-8 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №3 в пролете опор №7-8 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №3. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 268 с.Пеньки, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
5161 | 163 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-09-23 09:05 | 2020-09-23 09:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 316 от растительности веток деревьев в пролете опор № 10-11. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
5162 | 164 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-09-23 13:20 | 2020-09-23 13:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Юрловская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 10 ПС Юрловская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
5163 | 705 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-23 11:00 | 2020-09-23 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Вахтино РП Кременево Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Вахтино РП Кременево.
5164 | 337 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-09-23 20:37 | 2020-09-23 22:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110кВ Клетнянская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110кВ Клетнянская произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110кВ Клетнянская в пролете опор №36-№37.
5165 | 300 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-23 11:59 | 2020-09-23 13:59 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выдать предписание владельцу дома от опоры №9 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 160 (Колодино КЗС). Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 160 (Колодино КЗС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5166 | 722 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-24 03:22 | 2020-09-24 04:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 247- ТП 062 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1963 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л 508 РП 05 явилось появление "земли" на 2 секю ПС Чернушки , вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 247- ТП 062 " в связи с пробоем фазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ отключений КЛ 6кВ ТП 247 – ТП 062 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
5167 | 706 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-09-22 11:22 | 2020-09-22 13:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 104 (Андреевское ОГМ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5168 | 707 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-24 09:54 | 2020-09-24 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Жолнино. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Жолнино. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
5169 | 111 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-09-18 16:30 | 2020-09-18 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-18/ВО-10-100 кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-18/ВО-10-100 кВА и включить их в планы работ Должанского РЭС.
5170 | 51 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2020-09-23 13:30 | 2020-09-23 14:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести диагностирование опор № 4,5 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 208 ПС 110кВ Н.Калитва, подверженных одностороннему тяжению. По результатам диагностирования опор № 4,5 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 208 ПС 110кВ Н.Калитва, подверженных одностороннему тяжению, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
5171 | 709 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-24 10:55 | 2020-09-24 13:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №20 ПС 110/10кВ "Устье" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №20 ПС 110/10кВ "Устье" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру Мельникову П. С о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №20 ПС 110/10кВ "Устье без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля, муфты кабельного участка КЛ 10кВ №20 ПС 110/10кВ "Устье в Ростовский РЭС.
5172 | 710 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-23 08:50 | 2020-09-23 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 040 (ул.Ростовская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП 040 (ул.Ростовская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5173 | 711 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-09-24 10:04 | 2020-09-24 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 552 (Гулениха) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5174 | 263 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-09-24 13:48 | 2020-09-24 15:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Рождественно с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5175 | 712 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-24 10:30 | 2020-09-24 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково.
5176 | 52 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2020-09-24 11:12 | 2020-09-24 11:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5177 | 713 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-20 17:00 | 2020-09-20 18:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-223 Ефремово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-223 Ефремово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5178 | 714 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-09-24 14:26 | 2020-09-24 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 175 (Давыдово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5179 | 247 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-09-24 11:40 | 2020-09-24 12:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр трассы участка КЛ 10 кВ от Р 606 до КТП 613 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Беловское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5180 | 248 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-09-24 15:04 | 2020-09-24 15:52 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
5181 | 715 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-24 21:39 | 2020-09-24 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 "Вахтино" ПС 110/10кв "Дружба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 "Вахтино" ПС 110/10кв "Дружба", по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5182 | 723 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2020-09-24 11:00 | 2020-09-24 11:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Пробой и разрушение проходных изоляторов ИПУ-10/630 фаз "А" и "В" на КТП-1-3 Ново-Михайловская ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская произошел в результате изменения свойств материала изоляторов в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 36 лет, с 1984 года. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужил пробой изоляции с разрушением проходных изоляторов марки ИПУ-10/630 фаз "А" и "В" на КТП-1-3 Ново-Михайловская с возникновением межфазного КЗ. | По результатам внеочередного осмотра ТП на ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская и проведенной диагностики КД-5 КТП-1-3 Ново-Михайловская, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ТП на ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская, обратив особое внимание на состояние проходных изоляторов 10кВ. Выполнить послеаварийный комплекс диагностики КД-5 оборудования КТП-1-3 Ново-Михайловская ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская.
5183 | 717 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-22 17:50 | 2020-09-22 19:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 482 (Кокаево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 482 (Кокаево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5184 | 302 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-24 10:02 | 2020-09-24 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 Афинеево ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 Афинеево ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5185 | 718 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-25 02:38 | 2020-09-25 04:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Гончарово ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Гончарово ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5186 | 179 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-09-24 09:02 | 2020-09-24 10:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Сосновка, с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. Выполнить комплексный осмотр опоры 4 подвергшейся протеканию тока КЗ на землю. По результатам внепланового обхода и комплексного обследования опоры № 4 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС основка, устранить выявленные нарушения.
5187 | 339 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-09-24 09:41 | 2020-09-24 10:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.606 ПС 8НА, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №3-4.
5188 | 340 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-09-24 11:10 | 2020-09-24 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Кратковременное КЗ веткой дерева из вне охранной зоны в пролете опор 22 - 23. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Кратковременное КЗ веткой дерева из вне охранной зоны в пролете опор 22 - 23. | Произвести вырубку деревьев растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Жуковская в пролете опор №22-23.
5189 | 341 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-09-24 15:40 | 2020-09-24 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 ТП-40 Л2 Ф-100 ПС ЛОГОВАТОЕ в пролете опор №4/9-4/10.
5190 | 342 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-09-24 17:02 | 2020-09-24 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-53 Л3 Ф-605 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода.
5191 | 343 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-09-24 17:21 | 2020-09-24 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-7 Л1 Ф-604 ПС Юбилейная в пролете опор №9-10, угрожающих падением на провода.
5192 | 53 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2020-09-24 14:03 | 2020-09-24 15:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №2 ТП-3-28 ПС 35кВ Митрофановка в пролете опор №14-15. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-3-28 ПС 35кВ Митрофановка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 ТП-3-28 ПС 35кВ Митрофановка на предмет выявления деревьев и ДКР угрожающих безаварийной работе ВЛ. На ТП-3-28 ПС 35кВ Митрофановка нанести диспетчерские наименования в соответствии со схемой и ПУЭ, произвести расчистку охранной зоны ТП от поросли.
5193 | 54 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-09-24 14:35 | 2020-09-24 14:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Восточная на предмет технического состояния проводов и линейной изоляции, а также выявления массового гнездования птиц на опорах ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Восточная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц.
5194 | 55 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2020-09-24 15:51 | 2020-09-24 16:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы и опиловку кроны деревьев на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №425 ПС 35 кВ Нижний Карачан в пролете опор №9-10. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №425 ПС 35 кВ Нижний Карачан разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №425 ПС 35 кВ Нижний Карачан на предмет наличия деревьев и ДКР.
5195 | 755 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-09-24 17:55 | 2020-09-24 17:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Провести испытание опробованиями выключателей МКП 110 на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка согласно П 9.11 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» По результатам испытаний опробования выключателей МКП 110 на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка устранить выявленные недостатки.
5196 | 249 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-09-25 06:41 | 2020-09-25 09:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Очистные. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5197 | 721 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-24 15:30 | 2020-09-24 17:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №81-№82 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Нила. Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5198 | 56 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2020-09-24 19:25 | 2020-09-24 19:25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю КФХ Зенит о приведении потребительской КТП-2-2 по ВЛ-10-2 ПС 35 Данково в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5199 | 722 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-24 15:20 | 2020-09-24 17:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выдать предписание владельцу дома от опоры №7 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Кученево). Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Кученево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5200 | 113 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-09-19 09:34 | 2020-09-19 11:54 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное и включить их в план работ РЭС Совместно с правовым отделом филиала Орелэнерго, организовать работу по возмещению причиненного ущерба неустановленными лицами при ТН на ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное
5201 | 57 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2020-09-24 11:37 | 2020-09-24 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Красное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
5202 | 180 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-09-24 09:00 | 2020-09-24 09:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить письмо Смирнову А.Н. о недопустимости вырубки деревьев угрожающих падению на провода без применения тяговых механизмов или оттяжек предотвращающих падение деревьев. Направить письмо Смирнову А.Н. о возмещении ущерба.
5203 | 723 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-09-21 08:15 | 2020-09-21 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 417 "Раменка" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 417 "Раменка" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5204 | 58 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2020-09-24 20:07 | 2020-09-24 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Михайловка-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Михайловка-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
5205 | 114 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-09-22 15:40 | 2020-09-22 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-6/Сх-8-100 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-6/Сх-8-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
5206 | 724 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-09-23 13:52 | 2020-09-23 15:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Железнодорожная" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Железнодорожная". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
5207 | 16 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-09-25 10:55 | 2020-09-25 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену ключа управления ОСВ-110 кВ на ПС 110 кВ Мантурово. Провести внеплановый инструктаж по ведению внешних осмотров переключающих устройств, расположенных на панелях и шкафах РЗА ПС 110 кВ Мантурово, оперативному персоналу ОТГ Мантуровского РЭС.
5208 | 165 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-09-24 16:26 | 2020-09-24 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №7-№8 , при порывах ветра до 13 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 046. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 046, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
5209 | 166 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-09-25 10:47 | 2020-09-25 11:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 14 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 76-77. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №1 Митропольская в пролете опор № 76-77, что явилось причиной отключения В-10 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Митропольская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
5210 | 286 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-25 07:50 | 2020-09-25 09:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 564 (Пески) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 564 (Пески) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранени
5211 | 726 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-09-24 13:55 | 2020-09-24 15:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 236 (Щербинино) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 236 (Щербинино) на частной территории. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 236 (Щербинино) в соответствии с НТД.
5212 | 727 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-25 12:30 | 2020-09-25 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 574 Сопелки ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 574 Сопелки ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5213 | 530 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-09-25 12:13 | 2020-09-25 14:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ от РП-4 яч.№7 до выводной опоры №1 КВЛ-6кВ от РП-4 яч.№7 до ТП-2В яч.№3 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ от РП-4 яч.№7 до выводной опоры №1 КВЛ-6кВ от РП-4 яч.№7 до ТП-2В яч.№3. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ РП-7 яч. 13 РП-4 яч. 3 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ РП-7 яч. 13 РП-4 яч. 3 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки.
5214 | 266 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-25 14:13 | 2020-09-25 14:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в пролетах опор №10-№11. Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5215 | 728 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-09-18 18:58 | 2020-09-18 20:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 211 (Горелово с/совет) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 211 (Горелово с/совет), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5216 | 729 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-09-23 16:03 | 2020-09-23 17:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 "Слобода" ПС 35/10 кВ " Обнора" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5217 | 730 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-25 13:40 | 2020-09-25 15:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Макарово клуб Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
5218 | 59 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2020-09-24 17:32 | 2020-09-24 18:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП VIII-5 ПС 35 кВ Эртиль-город на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП VIII-5 ПС 35 кВ Эртиль-город от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте ответвления от опоры №29 до здания . По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП VIII-5 ПС 35 кВ Эртиль-город разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.
5219 | 250 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-09-27 17:30 | 2020-09-27 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5220 | 60 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-09-25 23:52 | 2020-09-25 23:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная по всей протяженности на предмет выявления возможных дефектов. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 294 ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП.
5221 | 61 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-09-26 05:56 | 2020-09-26 05:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками по всей протяженности на предмет выявления возможных дефектов Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 253 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП.
5222 | 253 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-09-27 07:33 | 2020-09-27 08:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-20 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5223 | 254 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-09-27 00:01 | 2020-09-27 00:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Н.Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5224 | 255 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-09-26 12:20 | 2020-09-26 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5225 | 256 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-09-25 14:40 | 2020-09-25 14:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5226 | 62 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-09-27 16:00 | 2020-09-27 16:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-5-4 ПС 2я Пятилетка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-5-4 ПС 2я Пятилетка на предмет выявления деревьев и ДКР угрожающих безаварийной работе ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ №2 ТП-5-4 ПС 2я Пятилетка от опоры №3 к жилому дому. ТП-5-4 ПС 2я Пятилетка включить в план ремонта и ТО в 2021г для приведения к единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний Россети, нанести диспетчерские наименования в соответствии со схемой и ПУЭ.
5227 | 731 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-25 13:45 | 2020-09-25 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Маткома ПС 35/10кВ Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Маткома ПС 35/10кВ Ермаково.
5228 | 732 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-25 18:38 | 2020-09-25 20:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №16-№17 ВЛ 0,4кВ №5 ТП 094 (Малафеево2). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №5 ТП 094 (Малафеево2) в соответствии с НТД.
5229 | 322 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-25 22:03 | 2020-09-25 23:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (Никулино). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (Никулино) в соответствии с НТД.
5230 | 265 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-26 10:05 | 2020-09-26 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 171 (Петраково). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 171 (Петраково) в соответствии с НТД.
5231 | 341 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-27 09:05 | 2020-09-27 11:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63/40 Ревякино. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63/40 Ревякино в соответствии с НТД.
5232 | 532 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-09-27 13:30 | 2020-09-27 15:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кВ ф2 от КТП№581(803) с. Колыбель произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
5233 | 167 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-09-25 11:58 | 2020-09-25 13:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 1559 от растительности веток деревьев в пролете опор № 39-40. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
5234 | 168 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-09-27 09:22 | 2020-09-27 11:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 316 от растительности веток деревьев в пролете опор № 19-20. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
5235 | 257 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-09-27 08:00 | 2020-09-27 09:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 510-ТП 711 ПС 110 кВ Донец. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5236 | 169 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-09-27 08:18 | 2020-09-27 09:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 399 от растительности веток деревьев в пролете опор № 1-4 1-5. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
5237 | 724 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-09-26 13:55 | 2020-09-26 15:21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-513 ВЛ-1007 ПС Герчики (ИП Логвиненко Н.М.).
5238 | 533 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-09-25 18:33 | 2020-09-25 19:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Разрушение основание опоры №35 ВЛ-10 кВ №7 Ново-Дубовскоий комплекс ПС Н-Дубовое, из-за наезда стороннего транспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Межфазное замыкание, из-за разрушения основания опоры №35 и схлеста проводов на ВЛ-10 кВ №7 Ново-Дубовскоий комплекс ПС Н-Дубовое, от наезда стороннего транспортного средства. | Направить главе местного поселения памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением
5239 | 534 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2020-09-26 09:31 | 2020-09-26 13:19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Хищение силового трансформатора ТМ-40 , неизвестными лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Хищение силового трансформатора ТМ-40 , неизвестными лицами. | Подать заявку на освещение в СМИ проводимых мероприятий по профилактике хищений на электросетевых объектах. По результатам следственных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
5240 | 725 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-26 15:24 | 2020-09-26 16:49 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Повреждение КЛ-6кВ ТП 869 - ТП 847 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля сторонней организацией при производстве несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ. По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Причиной отключения Л2810 РП 28 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 869 - ТП 847 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Подготовить документы на возмещение ущерба.
5241 | 258 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-09-26 16:51 | 2020-09-26 16:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Малиновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5242 | 726 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2020-09-26 17:41 | 2020-09-26 18:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 172 ВЛ-1009 ПС Белеи явилось схлестывание проводов ветками деревьев при порывах ветра из-за несвоевременной вырубки ДКР. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 172 ВЛ-1009 ПС Белеи явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов ветками деревьев при порывах ветра в пролете опор №11-№12. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением сухих веток на провода в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 МТП-172 ВЛ-1009 ПС Белеи.
5243 | 316 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-25 20:00 | 2020-09-25 21:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 068 Костяево ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 068 Костяево ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5244 | 537 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Краснинский РЭС Архив | 2020-09-27 12:40 | 2020-09-27 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор №8/4 - 8/5 ВЛ-10 кВ №12 Рождество. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Механическое воздействие (обрыв провода) при падении деревьев, веток фазы А в пролете опор №8/4 - 8/5 ВЛ-10 кВ №12 Рождество. | Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 12 Рождество. Мастеру участка провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
5245 | 63 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2020-09-27 10:02 | 2020-09-27 10:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Нет | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра. В том числе и распложенных вне охранной зоны ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе и распложенных вне охранной зоны, при сильных порывах ветра. Наметить мероприятия по их обрезке.
5246 | 305 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-26 12:23 | 2020-09-26 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 510 Дмитриево ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 510 Дмитриево ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5247 | 733 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-25 13:12 | 2020-09-25 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 180 (Мешково). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 180 (Мешково) в соответствии с НТД. Документы:
5248 | 304 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-27 14:32 | 2020-09-27 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 292 ДНП Романово ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 292 ДНП Романово ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5249 | 538 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2020-09-27 14:00 | 2020-09-27 16:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Потеря механической прочности опоры № 6 (излом), ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 702 в процессе длительного срока эксплуатации с 01.12.1993г. Периодический осмотр – 18.04.2019г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала в результате загнивания опоры №6 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 702, в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 702 с. Александровка. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 702 с. Александровка устранить выявленные замечания.
5250 | 539 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-09-27 14:30 | 2020-09-27 16:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-038. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) КЗ проводов А-35 в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-038 в результате провисания проводов сверх допустимой величины. | На BЛ 0,4 кB ф1 С. НОВО-ДУБОВОЕ КТП №Х-038 произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку
5251 | 268 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-25 23:40 | 2020-09-26 01:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135 (Осники). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135 (Осники) в соответствии с НТД.
5252 | 728 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-09-27 13:51 | 2020-09-27 15:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-3-2 Пересна на провода в пролете опор №6 - №7 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-3-2 Пересна произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6 - №7 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-3-2 Пересна.
5253 | 734 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-27 14:40 | 2020-09-27 16:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 215 Курдумово ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 215 Курдумово ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5254 | 346 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-09-27 11:45 | 2020-09-27 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Слава-Смолевичи по всей длине с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.
5255 | 758 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-09-24 18:25 | 2020-09-24 19:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ д.Перетерье в пролете опор №12-13. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
5256 | 260 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-09-25 08:40 | 2020-09-25 09:14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
5257 | 541 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-09-26 10:09 | 2020-09-26 12:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 639 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №19-20 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №19-20 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 639, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ ф.№2 ТП 639 с. Кривец, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ ф.№2 ТП 639 с. Кривец, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
5258 | 269 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-28 01:09 | 2020-09-28 02:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Конюково ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Конюково ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5259 | 729 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-27 18:50 | 2020-09-27 20:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-107 кратковременное КЗ из-за сильных порывов ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-107 явилось междуфазное короткое замыкание и обрыв вследствие схлеста проводов из-за сильных порывов ветра | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-107.
5260 | 261 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-09-25 09:01 | 2020-09-25 09:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
5261 | 736 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-26 07:27 | 2020-09-26 09:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Запрудново деревня. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Запрудново деревня в соответствии с НТД.
5262 | 542 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-26 14:01 | 2020-09-26 16:51 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 323 произошло в результате падения спиленного дерева из внеохранной зоны ВЛ на провода (с дальнейшим их обрывом) в пролете опор 16-17 при проведении несанкционированной опиловки ДКР местными жителями. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Обрыв проводов в пролете опор 16-17 произошел из-за падения спиленного дерева в результате несанкционированной опиловки деревьев местными жителями. | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер к лицам совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба
5263 | 18 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2020-09-26 15:54 | 2020-09-26 18:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 22703-02/160 По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
5264 | 737 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-26 21:12 | 2020-09-26 23:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Троицкое с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5265 | 64 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2020-09-26 17:18 | 2020-09-26 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-4-15 Бугаёвка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-4-15 Бугаёвка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5266 | 543 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-26 16:51 | 2020-09-26 18:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Отключение ВЛ 10 кВ "Строитель коммунизма" произошло по причине межфазного К.З. концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре № 15-1, в результате старения изоляции в связи с длительным сроком эксплуатации более 29 лет, год ввода в эксплуатацию 1991. | Нарушение электрической изоляции Межфазный пробой силовой концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре № 15-1 на ВЛ 10 кВ "Строитель коммунизма" произошёл по причине нарушения электрической изоляции, в результате длительной эксплуатации более 29 лет. | По результатам измерения кабелей на ВЛ-10кВ Строитель Коммунизма ПС Борино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-10кВ Строитель Коммунизма ПС Борино со сроком эксплуатации более 15 лет Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж по технической эксплуатации, направленного на соответствие эксплуатации электрооборудования в соответствие с НТД
5267 | 19 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-09-25 16:55 | 2020-09-25 19:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести испытания сопротивления изоляции трансформаторов всех ТП оп ВЛ-10кВ №41414 ПС Переступлино новая согласно графику. Составить график внепланового испытания сопротивления изоляции трансформаторов со сроком службы более 25 лет по ВЛ-10кВ №4.14.14 ПС Переступлино новая. Провести обучение персонала бригад диагностики, РС, ОВБ по испытанию сопротивления изоляции трансформаторов ТП
5268 | 544 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-09-26 18:26 | 2020-09-26 20:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Отключение КТП №328 произошло по причине межфазного К.З. с перегоранием предохранителей ПК-10кВ фазы "В" в РУ-10 кВ КТП №328, при попадание птицы на ошиновку 10 кВ силового трансформатора. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции в РУ-10 кВ КТП №328 произошло из-за перекрытия фаз А-В, в результате воздействия птицы. | Провести инженерный обход и осмотр всех ТП 10/0,4 присоединённых к ВЛ-Хлебороб ПС Аксай, на предмет выявления мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудования во избежание возможности перекрытий По результатам осмотров ТП 10/0,4 кВ от ЛЭП- 10кВ Хлебороб, принять меры по устранению выявленных мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудование, в кротчайший срок. Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
5269 | 23 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Беловский РЭС | 2020-09-27 11:05 | 2020-09-27 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 026 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 026 составить график устранения выявленных замечаний.
5270 | 66 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2020-09-25 12:42 | 2020-09-25 12:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5271 | 24 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2020-09-27 12:58 | 2020-09-27 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 на предмет выявления дефектов По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
5272 | 545 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-09-26 19:54 | 2020-09-26 22:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №503 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №12-13 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздей-ствии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №503 произошло по причине схлёста проводов в проле-те опор №12-13 вследствие нарушение электрической изоляции по растительности, путём схлёста проводов. | Провести внеочередной обход и осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 ТП 503, в целях выявления ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ №2 ТП 503, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
5273 | 25 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-09-27 16:05 | 2020-09-27 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП332.7 10/100 кВА с целью выявления разрегулировки стрелы провеса проводов. Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 332.7 10/100кВА По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 332.7 10/100 кВА , определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. В рамках проведения технической учебы или спецподготовки провести занятия с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом по выявлению и устранению дефектов, связанных с наличием разрегулировки стрелы провеса проводов, оценке возникновения рисков повреждения оборудования.
5274 | 270 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-27 09:28 | 2020-09-27 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Вандышево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5275 | 347 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-09-28 00:41 | 2020-09-28 00:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести верховой осмотр изоляции и грозотроса ВЛ 110кВ Брянская-Фасонолитейная с отпайкой на ПС 110кВ Водозабор I цепь в пролетах опор №№52-55. По результатам осмотра недостатки устранить. Произвести замер сопротивления контура заземления ВЛ 110кВ Брянская-Фасонолитейная с отпайкой на ПС 110кВ Водозабор I цепь на опорах №№52-55 При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления ВЛ 110кВ Брянская-Фасонолитейная с отпайкой на ПС 110кВ Водозабор I цепь. Произвести монтаж грозотроса ВЛ 110кВ Брянская-Фасонолитейная с отпайкой на ПС 110кВ Водозабор I цепь в пролетах опор №№53-54.
5276 | 290 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-27 18:59 | 2020-09-27 20:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 494 (Тамонки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5277 | 546 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-09-26 20:16 | 2020-09-26 21:12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 от ТП №403 перегорание ПН-100 А фаза А из-за КЗ на вводе в дом. | Причиной перегорание ПН-100 А фаза А Фид. №2 в РУ-0,4 кВ КТП-403 послужило КЗ на вводе в дом №25 ул. Ленина. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
5278 | 547 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-09-26 23:21 | 2020-09-26 23:57 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 от КТП №541 отключения АВ-160А из-за КЗ на вводе. | Причиной отключения АВ-160А Фид. №2 в РУ-0,4 кВ КТП-№541 послужило КЗ на вводе в дом №16 ул. Б. Советская. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
5279 | 738 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-25 09:52 | 2020-09-25 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Октябрьская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Октябрьская устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5280 | 170 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-09-25 15:15 | 2020-09-25 16:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №1330 с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. В пролете опор 2-00/15-16 и по результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №1330 произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР.
5281 | 548 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-27 12:30 | 2020-09-27 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 259 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 3-4 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 259, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 259 отд. Кирова, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 259 отд. Кирова, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Подугольникову А. Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
5282 | 262 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-09-27 19:45 | 2020-09-27 19:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5283 | 181 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-09-26 20:56 | 2020-09-26 22:19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести обследование опоры №150 подвергшейся наезду автомобиля на предмет повреждения. По результатам осмотра опоры №150 устранить выявленные дефекты. Разместить в СМИ объявление об опасности приближения к объектам ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и недопустимости их повреждения.
5284 | 350 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-09-26 20:33 | 2020-09-26 21:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны КЛ-6кВ ф.602 ПС Западная в пролете опор №5-6.
5285 | 551 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-27 15:30 | 2020-09-27 18:23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ-0,4кВ ф4 от ТП 744 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ дома № 36 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
5286 | 351 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-09-27 08:22 | 2020-09-27 08:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-219 Ф-606 ПС Победа в пролёте опор №2-3.
5287 | 552 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-09-27 19:10 | 2020-09-27 21:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ яч.03 ПС "Ярлуково" послужило отключение ВЛ-10 кВ в результате действия релейной защиты (ТО), из-за КЗ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.03 ПС "Ярлуково" послужило Не благоприятные погодные условия (При порывах ветра более 19 м/с.) | Провести верховой осмотр ВЛ №03 ПС Ярлуково от опоры №1 до опоры №8 отпайки к ТП 687 на предмет выявления дефектных вязок крепления провода к штыревым изоляторам. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении дефектных вязок на участке от опоры №1 до опоры №8 отпайки к ТП 687 ВЛ №03 ПС Ярлуково, произвести их замену в кротчайший срок.
5288 | 352 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-09-27 10:22 | 2020-09-27 11:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной верховой осмотр разъединителей со сроком эксплуатации более 20 лет на ВЛ-6кВ ф.604 ПС 35/6кВ Водоочистная с целью проверки состояния контактных соединений. Выявленные недостатки устранить.
5289 | 353 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-09-27 13:01 | 2020-09-27 13:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л3 КТП-101 Ф-Латышовка РП Сосновка в пролете опор №2-3.
5290 | 263 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-09-27 13:05 | 2020-09-27 13:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 308 ПС 35 кВ Фощеватово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5291 | 182 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-09-28 00:42 | 2020-09-28 02:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС Мантурово с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам обхода устранить выявленные дефекты.
5292 | 354 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Злынковский РЭС Архив | 2020-09-27 13:50 | 2020-09-27 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи в пролете опор №145-146, угрожающих падением на провода.
5293 | 355 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Злынковский РЭС Архив | 2020-09-28 05:10 | 2020-09-28 06:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35кВ Щербиничи в пролете опор №114-№115.
5294 | 730 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2020-09-24 08:50 | 2020-09-24 10:16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 332 явилось междуфазное КЗ возникшее в результате повреждения в электроустановке потребителя от опоры №9-1 к энергообъекту. |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 332. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 332 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
5295 | 731 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2020-09-27 16:03 | 2020-09-27 17:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 275 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения ветки дерева на провода в пролете опор №11-№12 при сильных порывах ветра из-за несвоевременной вырубки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 275 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11- №12 с возникновением междуфазного КЗ. | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 275 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 275
5296 | 739 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-27 12:10 | 2020-09-27 13:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №3-№4 ВЛ 10кВ № 02 ПС Рязанцево Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5297 | 116 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-26 12:48 | 2020-09-26 16:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП №190 с. Золотарево с/совет и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП №190 с. Золотарево с/совет по всей длине. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №9-3/1, 3/1-3/2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП №190 с. Золотарево с/совет.
5298 | 117 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-26 12:25 | 2020-09-26 14:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №229 Ольховка и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№229 Ольховка по всей длине. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№229 Ольховка.
5299 | 118 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-25 20:29 | 2020-09-25 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотрВЛ-0,4кВ №1 ТП №74 Березовец-2 по всей длине Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2
5300 | 264 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-09-25 18:30 | 2020-09-25 19:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 308 ПС ПС 35 кВ Репяховка. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №№1/11-1/12 ВЛ 0,4 №1 КТП №308 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5301 | 265 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-09-26 15:13 | 2020-09-26 15:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 308 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
5302 | 266 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-09-26 16:45 | 2020-09-26 17:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Красная Яруга. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Красная Яруга, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5303 | 357 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Рогнединский РЭС Архив | 2020-09-24 19:40 | 2020-09-24 21:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-64 Ф-1008 ПС Рогнедино с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-64 Ф-1008 ПС Рогнедино произвести вырубку выявленных деревьев.
5304 | 358 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-09-27 13:36 | 2020-09-27 15:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф."Болотня" от РП "Рябчи" с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф."Болотня" от РП "Рябчи" произвести вырубку выявленных деревьев.
5305 | 359 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-09-27 09:40 | 2020-09-27 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Харитоновская произвести вырубку выявленных деревьев.
5306 | 740 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-09-26 11:05 | 2020-09-26 12:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "АВМ" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "АВМ".
5307 | 761 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-09-23 18:20 | 2020-09-23 18:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) По РЗА нет. | Нарушение электрической изоляции По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино, устранить выявленные нарушения.
5308 | 337 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-09-25 15:10 | 2020-09-25 17:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Легково" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Легково".
5309 | 732 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-09-27 13:23 | 2020-09-27 13:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ количества сигнализаторов давления марки ФГ-1007 на ПС 110кВ филиала и по результатам проведенного анализ составить график замены сигнализаторов давления данной марки с превышенным нормативным сроком эксплуатации.
5310 | 762 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-09-26 10:40 | 2020-09-26 11:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) По РЗА нет. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10/6 кВ №9 на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10/6 кВ №9, устранить выявленные нарушения.
5311 | 364 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2020-09-24 13:45 | 2020-09-24 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Доброводье в пролете опор №1.14-1.15, угрожающих падением на провода.
5312 | 271 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-09-24 09:05 | 2020-09-24 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 181 (Контора) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5313 | 365 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жирятинский РЭС Архив | 2020-09-24 16:15 | 2020-09-24 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Морачево, с выявлением угрожающих падением на провода деревьев растущих вне охранной зоны. По результатам осмотра произвести вырубку выявленных деревьев и расчистку трассы от ДКР
5314 | 366 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-09-25 10:30 | 2020-09-25 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1020 ПС Комаричская в пролете опор №40-41.
5315 | 367 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2020-09-26 10:05 | 2020-09-26 10:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110кВ Суземская в пролете опор №281-282, угрожающих падением на провода.
5316 | 267 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-09-27 16:13 | 2020-09-27 17:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 303 ПС 35 кВ Малакеево. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №303 ПС 35 кВ Малакееево. По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5317 | 268 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-09-27 14:45 | 2020-09-27 15:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 506 ПС 35 кВ Викторополь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5318 | 763 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-09-25 07:42 | 2020-09-25 08:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ТП 324 Аркатово №16 ПС Сахарово в пролете опор №8-9. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
5319 | 741 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-27 16:10 | 2020-09-27 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 603 ПС Купань с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 603 ПС Купань устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5320 | 119 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-09-27 16:40 | 2020-09-27 17:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 153 д. Попов Лог и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 153 д. Попов Лог по всей длине. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 153 д. Попов Лог
5321 | 751 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-09-10 14:18 | 2020-09-10 14:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Провести внеочередные контрольные испытания оборудования 2 секций шин 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Торопец. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу УСПС Нелидовской ПБ провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
5322 | 733 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-09-27 15:40 | 2020-09-27 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-2 Знаменка от Л 1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-2 Знаменка от Л 1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка силами ИТР.
5323 | 272 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-27 20:00 | 2020-09-27 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5324 | 734 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2020-09-28 08:09 | 2020-09-28 09:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 005 послужило междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1 - №2 из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии воздействия сильного порывистого ветра, с дальнейшим ее падением на землю. Повреждений ВЛ нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 005 послужило внешнее механическое воздействие при падении ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №1 - №2 под действием сильных порывов ветра. | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП005 наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением лиц, ответственных за их устранение и сроков устранения. Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 005 силами ИТР.
5325 | 120 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-09-27 18:09 | 2020-09-27 18:09 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Мценск - Чернь с отпайкой по всей длине Выявленные в результате осмотра ВЛ 110 кВ Мценск - Чернь с отпайкой замечания внести в план работ северного участка СЛЭП Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Мценск - Чернь с отпайкой с чисткой или заменой изоляции и установкой птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №113
5326 | 742 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-28 09:15 | 2020-09-28 11:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Рязанцево с/с с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Рязанцево с/с устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5327 | 171 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-09-27 11:50 | 2020-09-27 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролёте опор №11-№12 , при порывах ветра до 13 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №207. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№2 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 207, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
5328 | 743 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-28 09:23 | 2020-09-28 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Стаищи с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Стаищи устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5329 | 744 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-09-25 14:10 | 2020-09-25 15:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" в пролетах опор №251-№252. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5330 | 745 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-09-26 13:32 | 2020-09-26 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Лисино" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №7-№8. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5331 | 122 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-09-26 17:25 | 2020-09-26 17:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-2А/Кру-15- 250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-2А/Кру-15- 250 по всей длине.
5332 | 172 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-09-27 13:38 | 2020-09-27 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 14-15 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №4 в пролете опор №14-15 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №4. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Ракшинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
5333 | 324 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-28 13:37 | 2020-09-28 15:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново в пролете опор № 44-№45. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
5334 | 370 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-09-25 10:35 | 2020-09-25 10:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное КЗ веткой дерева из вне охранной зоны в пролете опор 18 - 19. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Кратковременное КЗ веткой дерева из вне охранной зоны в пролете опор 18 - 19. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Гришина Слобода в пролете опор №18-19, угрожающих падением на провода.
5335 | 371 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-09-25 11:18 | 2020-09-25 12:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.108 ПС Ново Дроков на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.108 ПС Ново Дроков наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
5336 | 372 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-09-26 11:16 | 2020-09-26 12:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №286 Ф-104 ПС 35 кВ Слава на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №36-37.
5337 | 373 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-09-26 12:07 | 2020-09-26 12:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго».
5338 | 325 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-28 14:00 | 2020-09-28 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №5-№6 ВЛ 10кВ №9 ПС 220/110/10кВ "Неро". Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
5339 | 374 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-09-27 15:37 | 2020-09-27 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 от КТП-60 Ф-608 ПС 8Н в пролете опор №11-12, угрожающих падением на провода.
5340 | 375 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-09-27 15:47 | 2020-09-27 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 ТП-123 Л2 Ф-608 ПС Тембр.
5341 | 376 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-09-28 14:35 | 2020-09-28 16:13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить официальное письмо в адрес владельца ЗТП №314П с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
5342 | 123 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Покровский РЭС | 2020-09-24 09:48 | 2020-09-24 11:47 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 КТП 10/0,4 кВ 8/Д-1а-63 д.Внуково. Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 КТП 10/0,4 кВ 8/Д-1а-63 д.Внуково и включить их в планы работ Покровного РЭС Совместно с правовым отделом филиала Орелэнерго организовать претензионную работу по возмещению причиненного ущерба с ИП КФХ, в результате наезда трактора МТЗ на опору №11 ВЛ-0,4кВ Ф№2 КТП 10/0,4 кВ 8/Д-1а-63 д.Внуково
5343 | 331 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-25 22:05 | 2020-09-25 23:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ПС Чайка л.04 - РП 53 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ КЛ 10кВ ПС Чайка л.04 - РП 53 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ КЛ 10кВ ПС Чайка л.04 - РП 53.
5344 | 371 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-26 09:40 | 2020-09-26 10:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 651 - ТП 652 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 651 - ТП 652 дефектов Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 651 - ТП 652.
5345 | 746 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-28 12:35 | 2020-09-28 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 552 Полутино ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 552 Полутино ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5346 | 747 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-26 21:40 | 2020-09-26 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №11 ТП 675 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №11 ТП 675 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5347 | 326 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-28 19:28 | 2020-09-28 21:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 300 Бечихино ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 300 Бечихино ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5348 | 374 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-27 17:50 | 2020-09-27 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1826 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1826 с устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5349 | 274 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-27 21:20 | 2020-09-27 23:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №19 ТП 724 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №19 ТП 724 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
5350 | 554 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-09-28 15:55 | 2020-09-28 18:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил силового кабеля ААШв-6 3х150 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ от ПС Агрегатная яч.№10 до РП-1 яч.№15 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х150 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ от ПС Агрегатная яч.№10 до РП-1 яч.№15. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Агрегатная яч. № 10 до РП-1 яч. № 15 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Агрегатная яч. № 10 до РП-1 яч. № 15 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки.
5351 | 748 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-29 02:58 | 2020-09-29 04:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Водозабор ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Водозабор ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5352 | 555 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-28 14:51 | 2020-09-28 17:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 106 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 8-9 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 106, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 106 с. Ильино, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 106 с. Ильино, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Токареву Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
5353 | 556 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-09-28 16:25 | 2020-09-28 17:00 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 от ТП №315 перегорание ПН-100 А фаза «А» из-за КЗ на вводе в дом. | Причиной перегорание ПН-100 А фаза А Фид. №2 в РУ-0,4 кВ КТП-315 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода в стене дома №11а ул. 50 лет Победы. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
5354 | 174 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-09-28 14:31 | 2020-09-28 15:16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить уведомление потребителю от опоры №3-00/16 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 322, о необходимости замены не изолированных проводов ответвления на изолированный провод марки СИП.
5355 | 315 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-09-28 14:58 | 2020-09-28 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5356 | 764 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-09-28 15:20 | 2020-09-28 15:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор с целью выявления мест жизнидеятельности бобров. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор дефекты.
5357 | 333 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-28 08:20 | 2020-09-28 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Старопетровский ПС Князево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Старопетровский ПС Князево.
5358 | 309 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-09-28 10:20 | 2020-09-28 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 460 (Чкалова). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 460 (Чкалова) в соответствии с НТД.
5359 | 735 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2020-09-28 13:58 | 2020-09-28 13:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Межфазное КЗ, созданное птицей на опоре. | Нарушение электрической изоляции Птица создала кратковременное межфазное КЗ при взмахе крыльями. | На техническом совете РЭС рассмотреть вопрос об установке птицезащитного устройства на опоре №4 ВЛ-1020 ПС Красный.
5360 | 749 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-09-28 13:00 | 2020-09-28 14:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Шильпухово" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Шильпухово".
5361 | 736 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-09-28 10:30 | 2020-09-28 11:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВЛ-2 ТП 010 ВЛ 1003 ПС Дорогобуж-1 явилось однофазное короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор №5-6 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за приделами границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВЛ-2 ТП 010 ВЛ 1003 ПС Дорогобуж-1 явилось однофазное короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор №5-6 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за приделами границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 ТП 010. По результатам проведенного осмотра ВЛ 0.4кВ Л-2 ТП 010 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
5362 | 69 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2020-09-28 19:15 | 2020-09-28 20:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-3 ПС 35кВ Пески по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающим падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-3 ПС 35кВ Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить опиливание кроны дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, пролёт опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-3 ПС 35кВ Пески.
5363 | 377 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-09-28 12:37 | 2020-09-28 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 35кВ Мареевская на участке от опоры №20 до опоры №30. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 35кВ Мареевская произвести устранение выявленных дефектов.
5364 | 184 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-09-29 03:11 | 2020-09-29 04:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС 35/10 Ильинское с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Выполнить обследование опоры № 15-1 ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС 35/10 кВ Ильинское, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС 35/10 кВ Ильинское устранить.
5365 | 177 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-09-28 07:50 | 2020-09-28 09:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 612 ВЛ №09 ПС Авдеевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 612 ВЛ №09 ПС Авдеевская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР).
5366 | 185 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-09-29 01:55 | 2020-09-29 02:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Выполнить обследование опоры № 108 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское устранить при их наличии.
5367 | 295 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-28 13:33 | 2020-09-28 15:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Костюрино деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5368 | 124 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-09-27 18:12 | 2020-09-27 20:04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП -3 /Вве-1 -160 по всей длине. Направить заявление в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и принятии соответствующих мер по установлению виновного лица. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП -3 /Вве-1 -160 и включить их в план работ РЭС
5369 | 274 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-09-27 10:22 | 2020-09-27 11:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 709 ПС 35 кВ Казинка. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов фазы "А" и "N" в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 709 ПС 35 кВ Казинка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5370 | 275 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-09-28 06:28 | 2020-09-28 06:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Томаровка - Малиновка. По результатам внеочередного осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Томаровка - Малиновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№106, 107, 108, 109, 110 ВЛ 110 кВ Томаровка - Малиновка. Выполнить верховой осмотр опор №№106, 107, 108, 109, 110 ВЛ 110 кВ Томаровка - Малиновка. Выполнить осмотр с применением БПЛА опор №№106, 107, 108, 109, 110 ВЛ 110 кВ Томаровка - Малиновка. Выполнить замену перекрытой поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №108 ВЛ 110 кВ Томаровка - Малиновка.
5371 | 752 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-09-28 10:12 | 2020-09-28 11:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 299 (Исполком). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 299 (Исполком) в соответствии с НТД.
5372 | 287 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-09-23 12:59 | 2020-09-23 14:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №65-№66 ВЛ 10кВ №5 "Осипово" ПС 35/10кВ "Алешкино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
5373 | 70 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2020-09-28 15:20 | 2020-09-28 15:22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 35кВ Лещаная на предмет выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Лещаная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
5374 | 126 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2020-09-26 13:28 | 2020-09-26 15:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП №011 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №011 по всей длине линии.
5375 | 329 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-09-27 09:50 | 2020-09-27 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Заячий-Холм ПС Техникум с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Заячий-Холм ПС Техникум устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5376 | 294 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-28 14:20 | 2020-09-28 16:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Красное с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5377 | 307 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-09-29 10:55 | 2020-09-29 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Направить письмо АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Ярославская обл) о необходимости эксплуатации КЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Селифонтово" в соответствии с требованиями НТД. Направить предложения в УИ филиала по включению мероприятий в инвестиционную программу 2021-2022 гг. по замене существующих устройств РЗА присоединений 10кВ на микропроцессорные устройства.
5378 | 186 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Сусанинский РЭС Архив | 2020-09-29 09:17 | 2020-09-29 09:33 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Направить письмо потребителю дома с. Головинское, ул. Центральная д. 22 о необходимости качественного закрепления кровли крыши дома для исключения их падения на провода ВЛ.
5379 | 378 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-09-29 11:30 | 2020-09-29 12:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35кВ Салтановская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35кВ Салтановская произвести вырубку выявленных деревьев.
5380 | 379 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Красногорский РЭС Архив | 2020-09-29 11:45 | 2020-09-29 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Лотаки в пролете опор №103-104, угрожающих падением на провода.
5381 | 753 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-29 08:30 | 2020-09-29 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ ТП954 РБ №9 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ ТП954 РБ №9 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
5382 | 276 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-09-29 10:39 | 2020-09-29 10:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Вейделевка-Айдар. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №120 ВЛ 110 кВ Вейделевка-Айдар. По результатам внеочередного осмотра, измерения сопротивления заземляющего устройства разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5383 | 277 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-09-29 14:12 | 2020-09-29 14:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5384 | 278 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-09-29 13:16 | 2020-09-29 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Лубяное.
5385 | 308 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-29 13:55 | 2020-09-29 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 947 руб.3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 947 руб.3 дефектов.
5386 | 380 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-09-29 15:10 | 2020-09-29 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Клетнянская-Харитоновская по всей длине с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.
5387 | 297 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-09-29 12:00 | 2020-09-29 14:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5388 | 71 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-09-27 15:47 | 2020-09-27 15:47 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Борисоглебск - Грибановка № 1 и ВЛ 110 кВ Борисоглебск - Грибановка № 2 в пролетах опор № 1-10 с целью выявления возможных дефектов. По результатам внеочередного ВЛ 110 кВ Борисоглебск - Грибановка № 1 и ВЛ 110 кВ Борисоглебск - Грибановка № 2, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению.
5389 | 279 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-09-29 17:11 | 2020-09-29 17:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 107 ПС 35 кВ ПС Камышеватое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5390 | 737 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-09-29 16:20 | 2020-09-29 17:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете от опоры №3-6 до ввода в дом ВЛ-0,4кВ №1 ТП-839 ВЛ-1001 ПС Жуковская.
5391 | 754 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-29 06:05 | 2020-09-29 08:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104 Попадьино ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104 Попадьино ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5392 | 738 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-09-29 22:00 | 2020-09-29 23:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-048 явилось падение ветки на провода в пролете опор №№ 1-2 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №1 - №2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 048 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 048 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 1-2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 048
5393 | 188 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-09-29 15:13 | 2020-09-29 17:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-267 - ТП-796. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-267 - ТП-796. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-267 - ТП-796 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-267 - ТП-796 устранить выявленные замечания (при их наличии).
5394 | 381 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-09-29 19:40 | 2020-09-29 20:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-80 Л2 Ф-108 ПС КИВАИ КИРКОВКА, в пролете опор №5-6.
5395 | 559 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-09-29 19:10 | 2020-09-29 20:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 833 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №6-7 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 833, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ ф.№1 ТП 833 с. Горицы, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ ф.№1 ТП 833 с. Горицы, произвести их вырубку в кротчайший срок. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
5396 | 560 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-09-29 21:00 | 2020-09-29 21:27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №1 от ТП №103 перегорание ПН-100 А фаза С из-за КЗ. | Причиной перегорание ПН-100 А фаза С Фид. №1 в РУ-0,4 кВ КТП-103 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода в стене дома №25 по ул. Садовая. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
5397 | 373 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-09-29 15:40 | 2020-09-29 17:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое".
5398 | 382 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-09-29 19:46 | 2020-09-29 21:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Борщевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Борщевская произвести вырубку выявленных деревьев.
5399 | 327 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-29 08:25 | 2020-09-29 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Горки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Горки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5400 | 280 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-09-30 07:50 | 2020-09-30 08:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 301 ПС 35 кВ Шишино. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 301 ПС 35 кВ Шишино. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5401 | 383 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-09-29 10:07 | 2020-09-29 10:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания КЛ от ПС Высокое со сроками эксплуатации свыше 30 лет. По результатам испытаний разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5402 | 558 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-09-29 13:45 | 2020-09-29 18:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ПС 35/10 кВ №3 провести измерение сопротивления изоляции включающих электромагнитов аналогичных выключателей типа ВВВ (ячейки 10 кВ №№ 4, 5, 7, 11). Устранить дефекты при выявлении по результатам измерения сопротивления изоляции включающих электромагнитов выключателей типа ВВВ ячеек 10 кВ №№ 4, 5, 7, 11 на ПС 35/10 кВ №3.
5403 | 384 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-09-29 10:51 | 2020-09-29 12:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 35 кВ Влазовичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
5404 | 180 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-09-29 14:53 | 2020-09-29 15:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 18-19 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №18-19 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 104Н п. Заречный, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
5405 | 385 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2020-09-30 08:40 | 2020-09-30 09:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС 35кВ Каташин в пролете опор №13-№14, угрожающих падением на провода.
5406 | 282 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-09-29 11:30 | 2020-09-29 12:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП-235 ПС 110 кВ Лизины. По результатам осмотра ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП-235 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
5407 | 399 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-09-25 09:25 | 2020-09-25 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ0,4кВ №1 ТП 517 "Семеновское" в пролете опор №3-№4. Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
5408 | 289 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-30 07:12 | 2020-09-30 09:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 585 Туношна-2 ВЛ 10 кВ №6 Заборное ПС 35/10 кВ "Урожай" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 585 Туношна-2 ВЛ 10 кВ №6 Заборное ПС 35/10 кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5409 | 314 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-09-25 14:30 | 2020-09-25 16:22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 145 (Левинская деревня) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 145 (Левинская деревня). Выдать предписание владельцу дома запитанного от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 145 (Левинская деревня) о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС.
5410 | 283 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-09-29 23:40 | 2020-09-29 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Фощеватово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5411 | 348 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-09-28 10:40 | 2020-09-28 12:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Тутаев
5412 | 756 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-29 20:30 | 2020-09-29 23:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 106 руб. 11 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 106 руб. 11 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
5413 | 284 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-09-30 12:12 | 2020-09-30 12:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №12 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5414 | 129 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Дмитровский РЭС Архив | 2020-09-30 04:17 | 2020-09-30 05:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в планы работ Дмитровского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине.
5415 | 758 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-26 09:40 | 2020-09-26 11:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №180 ПС 110/10кВ " Алтыново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.