3046 | 483 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-05-17 20:22 | 2021-05-17 22:02 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 188 (д. Волокочаны) явилось междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролете опор №9 - №10 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 188 (д. Волокочаны) явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода в пролете опор №9 - №10 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 188 (д. Волокочаны) силами ИТР. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 188 (д. Волокочаны) дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить в адрес сельской администрации письмо по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 188 (д. Волокочаны) с предложением организовать вырубку деревьев зеленых насаждений д. Волокочаны, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
3047 | 227 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-05-17 20:17 | 2021-05-17 22:10 | 3.4.12.2.3, Описание организационной причины: Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 043 (Телятово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 043 (Телятово) фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 043 (Телятово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 043 (Телятово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3048 | 79 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-17 20:06 | 2021-05-17 21:21 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции на опоре №18 в результате разрушения изоляторов фазы "А" и "С" в следствии попадания грозового разряда в опору №18, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Калининского района Тверской области. | 4.12, В результате атмосферного воздействия (грозы), при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло попадание молнии в изоляцию опоры №18 произошло разрушение изоляторов фаз "А" и "С" с падением проводов на металлоконструкцию опоры №18 на ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово , в результате произошло междуфазное КЗ и отключения ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Сахарово с целью выявления последствий прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Сахарово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3049 | 472 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-05-17 20:03 | 2021-05-17 21:19 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Яблочное явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №23 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 17 м/с. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Яблочное, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
3050 | 143 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной вывода в ремонт на ПС 110кВ явилась необходимость устранения дефекта, - излом фарфорового опорно-стержневого изолятора возле верхнего оголовника, стоящего на 2 сек. 110кВ и поддерживающего ошиновку фазы "С" между СР 2 110 и ТН 2 сек. 110кВ. Возникновение и развитие дефекта произошло вследствие циклического воздействия перепада температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения и последующего возникновения внутренних напряжений. | 4.14, Причиной излома фарфорового опорно-стержневого изолятора возле верхнего оголовника, стоящего на 2 сек. 110кВ и поддерживающего фазу "С" между СР 2 110 и ТН 2 сек. 110кВ, явилось нарушение структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации с образованием микротрещин в условиях циклического воздействия температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения и последующего возникновения внутренних напряжений, что привело к повреждению (излому) изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации с образованием микротрещин в условиях циклического воздействия температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения и последующего возникновения внутренних напряжений. на ПС 110кВ Фатеж PS110-000917-12-02 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр опорно-стержневой изоляции со сроком эксплуатации более 25 лет разъединителей 110кВ на ПС 110кВ Северного участка. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС филиала Акульшин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра ПС 110кВ Северного участка составить план-график устранения выявленных замечаний и обеспечить его устранение. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС филиала Акульшин В.М. Состояние: Не выполнено
3051 | 475 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-17 19:41 | 2021-05-17 23:33 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-5-5 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-5-5 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-5-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-5-5 по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3052 | 347 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-05-17 19:35 | 2021-05-17 20:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 ул. Кубановская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ЗТП-18 ф.613 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ЗТП-18 ф.613 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №3 ул. Кубановская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3053 | 80 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-05-17 19:33 | 2021-05-17 22:54 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №1 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №1 ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №1, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха действием ТО, в последствии птица упала на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3054 | 486 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-05-17 19:28 | 2021-05-17 20:32 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП-701 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Сем.завод послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фазы "А" и нулевого провода потребительской перекидки от опоры № 24 к жилому дому веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ (на территории частного домовладения) при порывах ветра до 17 м/с. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-701 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Сем.завод по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-701 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Сем.завод разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-701 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Сем.завод о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3055 | 475 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-05-17 19:15 | 2021-05-17 20:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 291 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №15-16 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 291 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская в пролёте опор №15-16 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 291 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 291 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
3056 | 309 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-05-17 19:05 | 2021-05-17 19:32 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Малей произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролёте опор №72-73, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №72-73 ВЛ 10кВ № 02 ПС Малей произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 10кВ № 02 ПС Малей VS010-0008956 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Малей по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 02 ПС Малей, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3057 | 481 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2021-05-17 19:00 | 2021-05-17 19:46 | 3.4.10.2, Причиной отключения МВ 10кВ ВЛ-1012 ПС Красный послужили ветки, принесенные аистом на Р-10кВ ТП 70. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1012 ПС Красный явилось межфазное короткое замыкание на Р10кВ ТП-70, вследствие нарушения изоляции между фазами в результате механического воздействия (при падении) на Р10кВ веток принесенных аистом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1012 ПС Красный с целью выявления гнезд птиц на опорах ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1012 ПС Красный разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
3058 | 476 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-05-17 18:40 | 2021-05-17 20:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 387 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №14-15 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 387 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №14-15 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 387 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 387 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
3059 | 477 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-05-17 18:30 | 2021-05-17 20:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 261 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воронежская от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 261 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воронежская в пролёте опор №2-3 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 261 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воронежская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 261 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воронежская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
3060 | 392 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2021-05-17 18:25 | 2021-05-17 19:03 | 3.4.9.3, При межфазном КЗ на КЛ 10 кВ Ф-469 потребителя АО «Орелоблэнерго», в линейном отсеке ячейки В 10 кВ №469 КРУН 10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Советская, произошло повреждение концевой кабельной муфты, оплавление ТТ 10 кВ с возникновением дугового замыкания (световой вспышки) и срабатывание устройства дуговой защиты Орион-ДЗ ячейки №469 (датчик дуги расположен в кабельном отсеке Ф-469), с действием на отключение В 10 кВ Т3, с одновременным запретом работы АВР СВ 10 кВ яч.472, В 10 кВ Ф-469 одновременно отключился от МТЗ-1 (отсечки). |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ячеек 1 сек 10 кВ КРУН 10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Советская (с выводом их в ремонт). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ячеек 1 сек 10 кВ КРУН 10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Советская и включить их в план работ ЮУ СПС Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОА «Орелоблэнерго» о выполнении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, в части эксплуатации КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Советская, предусматривающая их надежную работу и исключающая нарушения электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Николенко С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
3061 | 482 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-05-17 18:20 | 2021-05-18 01:52 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-4-28 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 явилось двухфазное короткое замыкание проводов ВЛ фаз «А», «С» в пролете опор №27-28 в момент кратковременного схлеста проводов при повреждении опоры №27. | 4.4.1, Кратковременный схлест проводов фаз "А", "С" в пролете опор №27-28 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-4-28 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 произошел при повреждении опоры №27 в следствии динамического удара в момент наезда стороннего транспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №26,№28 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-4-28 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 подвергшихся натяжению при падении опоры №27, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №26, №28 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор и верхового осмотра опор №26,№28 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-4-28 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и местные СМИ провести работу среди населения и организаций об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3062 | 470 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-05-17 18:15 | 2021-05-17 19:25 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-14 ПС 110 кВ В. Хава произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" и обрыва нулевого провода в пролете опор №8-9, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" и обрыва нулевого провода в пролёте опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-14 ПС 110 кВ В. Хава вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-14 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-14 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3063 | 478 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-05-17 18:10 | 2021-05-17 19:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 4-8 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Р-Хава от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 4-8 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Р-Хава в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 4-8 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 4-8 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
3064 | 479 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-05-17 18:05 | 2021-05-17 19:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-2 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Р-Хава от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-2 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Р-Хава в пролёте опор №8-9 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-2 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-2 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
3065 | 398 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-17 17:58 | 2021-05-17 22:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 121 Апальково на провода фаз в пролете опор №5-6 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошел обрыв провода фазы "А" , с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 121 Апальково, произошел обрыв провода фазы "А" нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №121 Апальково по всей длине . Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №121 Апальково и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
3066 | 405 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-17 17:56 | 2021-05-17 22:19 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-5-6 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-5-6 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Кул-5-6 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Кул-5-6 по всей длине. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3067 | 478 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-17 17:56 | 2021-05-17 23:03 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец, произошел обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №120, что привело к падению провода фазы "В" на траверсу опоры и возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.4.4, В результате механического воздействия атмосферных явлений, произошел обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №120 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец и его падение на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
3068 | 396 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-17 17:55 | 2021-05-17 18:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-3 КТПН-11/Рс-1-250 в пролете опор №19-20, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-3 КТПН-11/Рс-1-250 на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №19-20, произошел их схлест и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 КТПН-11/Рс-1-250 по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-3 КТПН-11/Рс-1-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
3069 | 482 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-17 17:43 | 2021-05-17 17:49 | 3.4.9.3, В результате поверхностного перекрытия на оборудовании КТП 10/0,4кВ Пу-3-19П, находящейся на балансе потребителя ЗАО "Вотекмобайл"(БС-196) произошло возникновение межфазного КЗ, что привело к отключению ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Пу-3-19П ЗАО "Вотекмобайл"(БС-196) с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3070 | 480 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-05-17 17:33 | 2021-05-17 18:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-9 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-9 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №2-3 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-9 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-9 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
3071 | 481 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-17 17:25 | 2021-05-17 23:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-4-13 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-4-13 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-4-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-4-13 по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3072 | 486 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-05-17 17:20 | 2021-05-17 19:05 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-7-4 Лысовка послужил проезд крупногабаритной техники в пролете опор №7 - №8. | 4.4.1, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-7-4 Лысовка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при проезде крупногабаритной техники в пролете опор №7 - №8 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 1-го провода марки А-35. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в органы МВД России "Починковский" для установления лиц причастных к повреждению на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-7-4 Лысовка и возмещения причиненного ущерба. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Меркушов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
3073 | 757 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 35кВ Редкино – ПС №19(МДЭ) произошло в результате междуфазного КЗ из за повреждения оборудования на абонентской ПС35/6 кВ №19 (МДЭ) (повреждение у абонента разрядника 35кВ ТН 1 35кВ ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству ОЖД (Октябрьская железная дорога владелец абонентской ПС 36/6кВ№19) с предложением привести принадлежащее оборудование в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 08.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СП Дмитриев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3074 | 481 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-05-17 17:03 | 2021-05-17 18:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-6 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-6 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-6 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-6 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
3075 | 67 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-17 17:03 | 2021-05-17 17:28 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение ВЛ 35кВ Красный Луч–Редкино произошло в результате междуфазного КЗ из за наложения двух однофазных замыканий на землю на разных присоединениях 35 кВ 1 и 2 СШ через СВ 35 кВ на ПС110/35/6 кВ Редкино. Однофазное замыкание на землю на ф.А 1 СШ 35 кВ ПС110/35/6 кВ Редкино возникло по причине снижением диэлектрических свойств материала в процессе длительной эксплуатации изоляции ввода фазы "А" 35 кВ в сторону 2 СШ на СВ 35 кВ ПС35/6 кВ Кр. Луч в результате старения материала изоляции(в эксплуатации с 1977 года). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СП Тв.ПБ Васюнин Д.В. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1977 года на СВ 35 кВ ВТ-35-600-12,5 ПС 35/6кВ Красный Луч произошло перекрытие с повреждением ввода ВПФ-35-630 фазы "А"- в сторону 2 СШ (появление земли на фазе "А" 1 сек.шин 35 кВ ПС 110/35/16 кВ Редкино), в связи с чем СВ 35 кВ ВТ-35-600-12,5 ПС 35/6кВ Красный Луч выведен в ремонт для устранения повреждения. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СП Тв.ПБ Васюнин Д.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных характеристик ввода ВТ-35-600-12,5 СВ 35 кВ на ПС 35/6 кВ Красный луч на ПС 35/6кВ Красный Луч ПС 35/6кВ Красный Луч | Мероприятие: Техническое Провести внеплановые испытания масляных выключателей ВТ-35/630 на ПС 35/6 кВ Красный Луч. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СП Дмитриев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний масляных выключателей ВТ-35/630 на ПС 35/6 кВ Красный Луч устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СП Дмитриев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Тверского участка СП по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СП Дмитриев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3076 | 421 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-05-17 17:02 | 2021-05-17 18:36 | 3.4.12.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кабаново установлено, что причиной появления земли на фазе "А" стало разрушение штыревого изолятора на опоре №8, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. | 4.12, Замыкание на землю произошло из-за разрушения штыревого изолятора на опоре №8 от грозовых перенапряжений при прохождении по территории района грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кабаново с целью выявления замечаний после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кабаново . Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование оп. №8, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, при необходимости устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
3077 | 485 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-05-17 16:48 | 2021-05-17 18:30 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-5-4 Зорьки на провода в пролете опор №14 - №15, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | 4.4.3, АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-5-4 Зорьки отключился в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного под действием порывистого ветра дерева на провода в пролете опор №14 - №15 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением на провода дерево в пролете опор №14 - №15 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-5-4 Зорьки VN004-96706487 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-5-4 Зорьки. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3078 | 428 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 51-52, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты МТЗ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль на провода фазы "В" и "С" в пролете опор № 51-52 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты МТЗ. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3079 | 474 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-05-17 16:35 | 2021-05-17 18:51 | 3.4.7.3.5, В ходе длительной эксплуатации (с 1993г.) при воздействии неблагоприятных погодных условий произошло изменение структуры материала провода фазы "В"и как следствие ухудшение его механических свойств. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации, в пролете опор 2-00/6-7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1029, произошла коррозия провода фазы "В" с уменьшением сечения и его обрыв, что привело к кратковременному схлесту с проводом фазы "А" и возникновением двухфазного КЗ, что вызвало отключение АВ 0,4кВ №2 в КТП 1029. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: коррозия провода на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1029 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1029 | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор ВЛ 0,4 кВ№2 КТП 386 с целью выявления дефектных участков, узлов крепления провода. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра произвести замену дефектного провода. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости выявления и замены оборудования с длительным сроком эксплуатации. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
3080 | 457 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-05-17 16:25 | 2021-05-17 18:20 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 10кВ Ф10-04 ПС Мантурово установлено, что под воздействием порывов южного ветра скоростью до 20 м/с произошло падение деревьев из-за приделов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №22 - 23. Деревья при падении легли на провода, что привело к схлесту проводов и возникновению межфазного К.З. и отключению ВВ-10 кВ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 22 - 23 ВЛ 10кВ Ф10-04 ПС Мантурово упавшими деревьями. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Мантурово с целью обнаружения недостатков вызванных действиями сильных порывов ветра. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Мантурово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3081 | 308 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-05-17 16:20 | 2021-05-17 17:05 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 876 ф.3 с. Синявка произошло по причине однофазного К.З. в пролёте опор №8-9 при схлёсте проводов фазы "А", с последующим обрывом нулевого провода, в результате падения ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Обрыв нулевого провода в пролёте опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ ТП 876 ф.3 с. Синявка произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода. на ВЛ 0,4кВ ТП 876 ф.3 с. Синявка VN004-00079496 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 876 ф.3 с. Синявка по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Торгашов С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, ТП направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3082 | 459 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-17 16:17 | 2021-05-17 18:42 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО на оп.№4 ВЛ 10 кВ ф1024 от РП103 в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, Отключение МВ ф.1024 РП103 к РП104 произошло в результате повреждения вентильного разрядника РВО на оп.№4 и КЗ на ВЛ 10 кВ ф1024 от РП103 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену РВО на оп.№4 ВЛ 10 кВ ф1024 от РП103 Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3083 | 50 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-17 16:11 | 2021-05-17 16:35 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6 кВ РП-106--ТП-1850 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП-569--ТП-228. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП-569--ТП-228 от КЛ-6 кВ РП-106--ТП-1850 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на на КЛ-6кВ ТП-569--ТП-228 от КЛ-6 кВ РП-106--ТП-1850 КЛ-6кВ ТП-569--ТП-228 от КЛ-6 кВ РП-106--ТП-1850 | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабеля КЛ-6кВ ТП-569--ТП-228 от КЛ-6 кВ РП-106--ТП-1850 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3084 | 485 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-05-17 16:03 | 2021-05-17 17:40 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10-10 ПС 110кВ Панино произошло из-за повреждения на ПТП-10-17 , находящееся на балансе и обслуживании потребителя ООО "СЭЗ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю филиала ООО «СЭЗ» о проведении потребительского оборудования ПТП-10-17 по ВЛ-10-10 ПС 110 кВ Панино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
3085 | 313 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-05-17 16:00 | 2021-05-17 17:18 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 6-7 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 337 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 6-7 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 337 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП № 337. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП № 337, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
3086 | 469 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-05-17 15:59 | 2021-05-17 17:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС35кВ Лизиновка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 198-199 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 17 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 198-199 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №3 ПС35кВ Лизиновка порывами ветра (до 17 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС35кВ Лизиновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС35кВ Лизиновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено
3087 | 427 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-17 15:58 | 2021-05-17 17:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 021 в пролете опор № 11-12 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 021 в пролете опор № 11-12 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 021 и включить их в план работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 021 по всей длине Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3088 | 473 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2021-05-17 15:40 | 2021-05-17 16:55 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра(до 17м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 2-00/2-3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 248. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фаз «А» и «С», что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №2 в КТП №248. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 248 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Черников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 248. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Черников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
3089 | 463 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-05-17 15:35 | 2021-05-17 16:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Комплекс послужило повреждение на потребительском ТП 473, принадлежащей ОАО "Импульс". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Импульс" о приведении потребительского оборудования ТП 473 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Комплекс в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3090 | 473 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-17 15:28 | 2021-05-17 20:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-27 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-27 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Вол-37-27 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Вол-37-27 по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
3091 | 345 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-17 15:20 | 2021-05-17 15:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №33 ул. академика Сахарова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф2.5 ТП-3427 ф.602 РП-54 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф2.5 ТП-3427 ф.602 РП-54 с медным проводом потребителя на доме №33 ул. академика Сахарова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3092 | 426 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-17 15:15 | 2021-05-17 17:22 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ и ее падение на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 из-за порывов ветра, на провод фазы "С" и нулевой провод, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 по всей длине Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3093 | 480 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-17 15:15 | 2021-05-17 21:41 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ на потребительской КТП Стк-3-35П, находящейся на балансе потребителя: ИП КФХ Зеленов И.В., произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП Стк-3-35П ИП КФХ Зеленов И.В. с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя, в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3094 | 484 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-05-17 15:02 | 2021-05-17 16:57 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 Иозефовка на провода в пролете опор №1-7 - №1-8, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 Иозефовка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1-7 - №1-8 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 1-го проводов марки А-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением на провода дерево в пролете опор №1-7 - №1-8 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 Иозефовка VN004-96710596 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 Иозефовка. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г.
3095 | 785 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-05-17 14:53 | 2021-05-17 14:57 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Будово произошло по причине междуфазного КЗ на абонентской ТП "Освещение трассы" . Владелец ФКУ упрдор. "Россия". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ФКУ упрдор."Россия".,владельцу ТП "Освещение трассы", являющегося собственником абонентской ТП 10/0,4 кВ "Освещение трассы" о приведении данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3096 | 479 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-17 14:53 | 2021-05-18 04:26 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-1 на провода ВЛ, что привело к их схлесту, нарушению электрической изоляции и обрыву с возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-1 на провода ВЛ, произошел их схлест, нарушение электрической изоляции ВЛ и обрыв, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-1 по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3097 | 483 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-05-17 14:51 | 2021-05-17 14:56 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Родина действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-401 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Родина, находящемся на балансе и обслуживании ООО "ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО"о приведении потребительского оборудования ТП-401 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Родина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3098 | 412 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-17 14:32 | 2021-05-17 19:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/5 - 2/6 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-15 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/5- 2/6 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-15 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-15 по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3099 | 419 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-05-17 14:30 | 2021-05-17 18:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП 185 ф. 10-08 ПС Александрово, в пролете опор № 6 - № 7, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 1. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 от ТП-185, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 185 ф. 10-08 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 185 ф. 10-08 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3100 | 245 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-17 14:25 | 2021-05-17 16:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз деревом, упавшим при сильным порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №31-№32. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветках имеются следы перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз деревом, упавшим при сильным порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №31-№32. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветках имеются следы перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое". Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3101 | 468 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-05-17 14:20 | 2021-05-17 15:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Коршево послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 200-201 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 17 м/с). | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Коршево послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 200-201 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 17 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Коршево по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Коршево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3102 | 419 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Цементная - Сталелитейная с отпайкой на ПС Камвольная I цепь произошло в результате перекрытия изоляции на опоре №73 фаза "А" по туману. | 4.12, Из-за перекрытия изоляции по туману ВЛ 110кВ Цементная - Сталелитейная с отпайкой на ПС Камвольная I цепь на опоре № 73 фаза "А" произошло отключение ВЛ действием РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор № 75-71 ВЛ 110кВ Цементная - Сталелитейная с отпайкой на ПС Камвольная I цепь Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра при необходимости провести замену или усиление изоляции. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
3103 | 477 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-17 14:17 | 2021-05-17 20:38 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской КТП Южн-7-8П, находящейся на балансе потребителя: ОАО "Мегафон", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Мегафон" о соблюдении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающих возникновение нарушений в сетях КВЛ-10кВ ПС Южная филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
3104 | 142 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-05-17 14:15 | 2021-05-17 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС Ольховка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№59-60 упавшем деревом, расположенным в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра, с последующим обрывом провода. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете оп.№59-60 ВЛ 10кВ №04 ПС Ольховка произошел в результате падения дерева из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Ольховка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Ольховка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ХРЭС Пискурев О.В. Состояние: Не выполнено
3105 | 418 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-05-17 14:09 | 2021-05-17 18:33 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 ТП № 10 ф. 10-03 ПС Игодово, в пролете опор № 15 - № 16, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 1. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 ТП № 10 ф. 10-03 ПС Игодово, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 010 ф. 10-03 ПС Игодово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 010 ф. 10-03 ПС Игодово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3106 | 655 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №12, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №12, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3107 | 397 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-17 14:00 | 2021-05-17 15:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -4 /Вве-1 -160 в пролете опор №11-12, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -4 /Вве-1 -160 на провода фаз "В" и "С" пролёте опор №11-12, произошел их схлест и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -4 /Вве-1 -160 по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -4 /Вве-1 -160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
3108 | 647 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2021-05-17 13:55 | 2021-05-17 15:31 | 3.4.7.3.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №411 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №12-13 при приближении веток дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при усилении ветра. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 №2 КТП №411 ПС 110 кВ Борисовка произошел из-за механического воздействия, в результате приближения ветки дерева, растущего в охранной зоне при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №411 ПС Борисовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №411 ПС Борисовка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №411 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 №2 КТП №411 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3109 | 425 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-17 13:55 | 2021-05-17 16:03 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ и ее падение на провод фазы "B" и нулевой провод в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №249 с.Алешня-3, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №249 с.Алешня-3 из-за порывов ветра, на провод фазы "B" и нулевой провод, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №249 с.Алешня-3 и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №249 с.Алешня-3 по всей длине Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3110 | 417 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-05-17 13:54 | 2021-05-17 18:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 ТП № 105 ф.10-12 ПС Красная Поляна, в пролете опор № 2-2 - № 2-3, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 2. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ТП № 105 ф.10-12 ПС Красная Поляна, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 105 ф. 10-12 Кр.поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 105 ф. 10-12 Кр.поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3111 | 391 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-05-17 13:54 | 2021-05-17 19:55 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного устранения дефекта, в части загнивания у основания опоры №7 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП-10/0,4 кВ 6/А-1-100 и из-за сильного порывистого ветра , произошёл её излом и наклон, что привело к схлёсту и обрыву проводов фазы "А", фазы "В" и нулевого в пролёте опор №7-8 с возникновением короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.1.1, В результате нарушение структуры материала, в части загнивания у основания опоры №7 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП-10/0,4 кВ 6/А-1-100 и из-за сильного порывистого ветра , произошёл её излом и наклон, что привело к нарушению электрической изоляции и обрыву проводов фазы "А", фазы "В" и нулевого в пролёте опор №7-8 с возникновением короткого замыкания, устранённого действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимое загнивание деревянной стойки на ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП-10/0,4 кВ 6/А-1-100 опора №7. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/А-1-100 д.Н.Сергеевка по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лактионов М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатом внеочередного обхода ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/А-1-100 д.Н.Сергеевка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лактионов М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3112 | 141 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2021-05-17 13:51 | 2021-05-17 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС Первоавгустовка произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ упавшим суком от дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ и сломанного ветром, с обрывом провода ВЛ в пролете опор №43-44. | 4.4.3, В результате механического воздействия и обрыва провода ВЛ-10кВ №4 ПС Первоавгустовка упавшим суком сломанным ветром с высокорослого дерева, в пролете опор №43-44 произошло междуфазное К.З. между проводами ВЛ и отключение ВЛ-10кВ №4 ПС Первоавгустовка. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Первоавгустовка с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ДРЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Первоавгустовка назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ДРЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
3113 | 424 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-17 13:50 | 2021-05-17 15:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 011 в пролете опор № 7-8 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 011 в пролете опор № 7-8 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 011 и включить их в план работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 011 по всей длине Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3114 | 442 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2021-05-17 13:47 | 2021-05-17 17:41 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-186 КСЛ обнаружена ветка на проводах перекидке к дому опора № 1/95, сломленная и принесенная с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра скоростью до 20 м/с. При падении на перекидку произошел схлест проводов, возникло однофазное К.З. в РУ 0,4 кВ ТП-186 КСЛ отключился АВ 0,4 кВ № 1. | 4.4.3, Схлест проводов перекидки к дому опора № 1/95 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-186 КСЛ упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-186 КСЛ, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-186 КСЛ замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3115 | 259 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-17 13:45 | 2021-05-17 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП М.Брембола по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП М.Брембола в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП М.Брембола с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП М.Брембола устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3116 | 312 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-05-17 13:39 | 2021-05-17 14:50 | 3.4.7.3.1, Потеря механической прочности провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Ленина ТП-183 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Ленина ТП-183 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате обрыва и дальнейшего схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Ленина ТП-183 ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Ленина ТП-183 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Ленина ТП-183. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Ленина ТП-183 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
3117 | 416 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-05-17 13:37 | 2021-05-17 18:27 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 ТП № 48 ф.10-02 ПС Красная Поляна, в пролете опор № 5 - № 6, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 1. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 ТП № 48 ф.10-02 ПС Красная Поляна, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 48 ф.10-02 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 48 ф.10-02 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3118 | 484 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-05-17 13:36 | 2021-05-17 18:30 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное обрывом и схлестыванием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 отпайка к ТП-303 упавшим сухим деревом, растущим в пределах охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша в пролёте опор №4-5 отпайка к ТП-303 произошёл из-за падения дерева, растущего в пределах охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие сухого дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша в пролёте опор №4-5 отпайка к ТП-303. на ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша VS010-0009865 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы в пролете опор №4-5 отпайка к ТП-303 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3119 | 140 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Льговский РЭС | 2021-05-17 13:30 | 2021-05-17 14:45 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода ВЛ в пролете опор №14-№15 ветки, сломленной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №14-№15 веткой, сломленной и наброшенной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №09 от ПС Густомой. Срок исполнения: 22.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 22.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
3120 | 644 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-05-17 13:25 | 2021-05-17 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 105 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №10-11 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 105 ПС 35 кВ Варваровка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 105 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3121 | 400 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-05-17 13:22 | 2021-05-17 14:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 62-63 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ и РПВ-1. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.62-63 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Мальцев Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Мальцев Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
3122 | 480 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-05-17 13:20 | 2021-05-17 14:45 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 1005 ПС Жуковская в пролете опор №№62-63 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1005 ПС Жуковская явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механическое воздействие на провода ВЛ в пролете опор №№62-63 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1005 ПС Жуковская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1005 ПС Жуковская в пролете опор №№62-63 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1005 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
3123 | 476 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-17 13:18 | 2021-05-17 13:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Куликовская при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "С" на опору №18, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №3, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Куликовская на провода фазы "А" и "С" на опоре №18, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №3, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
3124 | 646 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-05-17 13:17 | 2021-05-17 13:18 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №64-65 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №64-65 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кочетовка. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3125 | 474 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-17 13:14 | 2021-05-17 16:29 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской ТП Вол-61-14П в РУ-10кВ, находящейся на балансе потребителя: С.О. "Энергетик", произошло возникновение замыкания на "землю" на КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская, устраненного оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП Вол-61-14П С.О. "Энергетик" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя, в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3126 | 642 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №25 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 74-75 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №74-75 ЛЭП 10 кВ №25 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №25 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
3127 | 471 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-05-17 12:54 | 2021-05-17 14:49 | 3.4.7.3.5, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Рубашевка из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 6/16-8/1 вследствие разрушения изолятора фазы "А" на опоре №6/16 под воздействием длительных ветровых нагрузок, изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Разрушение изолятора фазы «А», на опоре №6/16 ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Рубашевка произошло из-за изменения структуры материала изолятора в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-20 на ВЛ-10-4 ПС Рубашевка VS010-0005351 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Рубашевка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости, на предмет выявления дефектной изоляции. Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3128 | 469 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-17 12:49 | 2021-05-17 14:06 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Зв-9-18П, находящейся на балансе потребителя: "Мелиоративные устройства"(ИП Чуряева Л.Н.), произошло замыкание на "землю" на КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Звягинки, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Зв-9-18П "Мелиоративные устройства"(ИП Чуряева Л.Н.) с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
3129 | 447 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-05-17 12:47 | 2021-05-17 13:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны КВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 8-9 КВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны КВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.8-9 КВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10кВ Красная Заря и включить их в план работ Краснозоренского РЭС. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10кВ Красная Заря по всей длине Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
3130 | 466 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-05-17 12:40 | 2021-05-17 13:06 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ МОБ произошло по причине повреждения на КТП 6-11 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ МОБ, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ДНТ "Надежда". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ДНТ "Надежда"о приведении потребительской КТП 6-11 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ МОБ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кондратьев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3131 | 465 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-05-17 12:37 | 2021-05-17 15:36 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС Ср. Икорец послужило повреждение на потребительском оборудовании ПТП-2-14 ВЛ-10-2 ПС Ср. Икорец, находящейся на балансе и обслуживании ООО «РСК». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «РСК» о приведении потребительского оборудования ПТП-2-14 ВЛ-10-2 ПС Ср. Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3132 | 482 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 35кВ Мытишино-Семлево явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода ВЛ с обрывом 1 провода марки АС-70 в пролете опор 42 - 43 из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. и обрыва 1 провода марки АС-70 на ВЛ 35кВ Мытишино-Семлево явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор 42 - 43 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев за пределами охранной зоны в пролете опор 42 - 43 ВЛ 35кВ Семлево - Мытишино. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Семлево - Мытишино составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Семлево - Мытишино с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
3133 | 645 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-05-17 12:03 | 2021-05-17 12:05 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10кВ №13 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 53-54 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 53-54 ВЛ 10кВ №13 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №13 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3134 | 422 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-05-17 12:02 | 2021-05-17 12:18 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная в пролете опор №263-264 | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная в пролете опор №263-264 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести снятие ветви с проводов и обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная в пролете опор №263-264, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3135 | 254 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-05-17 11:53 | 2021-05-17 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 401 "Мартемьяново" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 401 "Мартемьяново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 401 "Мартемьяново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3136 | 641 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-05-17 11:48 | 2021-05-17 12:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1207 ПС 35 кВ Кировская произошло по причине неотключения вводного АВ 0,4 кВ потребителя в результате возникновения КЗ при повреждении в потребительской электроустановке. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1207 ПС 35 кВ Кировская. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
3137 | 232 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-05-17 11:45 | 2021-05-17 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 235 (Яковлевское) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №4-№5, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №4-№5, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 235 (Яковлевское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 235 (Яковлевское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
3138 | 344 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-17 11:35 | 2021-05-17 12:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Сенная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.5 ГКТП-36 ф.1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.5 ГКТП-36 ф.1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Сенная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3139 | 643 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-05-17 11:01 | 2021-05-17 12:40 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 10 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 542-ТП 1052 ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 542-ТП 1052 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 542-ТП 1052 ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ ТП 542-ТП 1052 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 542-ТП 1052 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
3140 | 226 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-17 10:47 | 2021-05-17 12:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Починок Болотово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 ( Починок Болотово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3141 | 415 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-17 10:45 | 2021-05-17 11:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №14А пер. 3-й Вокзальный с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-25 ф.1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-25 ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №14А пер. 3-й Вокзальный. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3142 | 78 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-17 10:06 | 2021-05-17 11:06 | 3.4.12.5.1, Аварийное повреждение КЛ 6 кВ ПС 17,ф.10-Б - ТП 90-К, | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 17 ф. 10-Б - ТП 90-К, восстановить электроснабжение отключившейся КЛ 6 кВ ПС "Щегловская" ф.10 - А+Б. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
3143 | 454 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-05-17 10:03 | 2021-05-17 10:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 22-23 ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.22-23 ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Краная Заря и включить их в план работ Краснозоренского РЭС. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Мальцев Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Краная Заря по всей длине Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Мальцев Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
3144 | 77 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-17 10:00 | 2021-05-17 10:30 | 3.4.12.5.1, повреждения каб. 6 кВ ТП 151 - ТП 585 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 151 - ТП 585, восстановить электроснабжение отключившейся КЛ 6 кВ РП 64 - ТП 259. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
3145 | 342 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-05-17 09:50 | 2021-05-17 10:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 ул. Лермонтова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-49 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-49 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Лермонтова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3146 | 453 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-17 09:30 | 2021-05-17 10:07 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ Ф.1044 ПС Погарская к ЗТП-39 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение ВВ ф.1044 ПС Погарская к ЗТП-59 произошло в результате КЗ на КЛ Ф.1044 ПС Погарская к ЗТП-39 вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ Ф.1044 ПС Погарская к ЗТП-39 Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3147 | 415 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-05-17 07:32 | 2021-05-17 13:48 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево на проводах ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 48 - № 49, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 18 м/с. Ветки дерева перемкнули провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение АВ 0,4 кВ ф. № 2. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 18 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от КТП № 125 ф. 10-12 Красная поляна, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение АВ 0,4 кВ ф. № 2. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 КТП № 125 ф. 10-12 Кр.поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 КТП № 125 ф. 10-12 Кр.поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3148 | 238 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-17 07:28 | 2021-05-17 09:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Железово" ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки к зданию от опоры №8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Железово" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки к зданию от №8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Железово" ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/35/10 кВ "Любим-тяговая" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Железово" от опоры №8 к зданию | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Железово" ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3149 | 383 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-05-17 06:01 | 2021-05-17 06:03 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Ильинская в пролете опор № 71-72, 91-98, 99-101, 124-126, 1-7-1-8 произошло касание ДКР фаз "А" , "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине неустранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" , "С" ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская ветвями деревьев в пролете опор № 71-72, 91-98, 99-101, 124-126, 1-7-1-8 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор № | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер БРЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер БРЭС Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
3150 | 649 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.13.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке 1 сш 35кВ на ПС 35 кВ Прелестное произошел из-за обнаружения трекинга внешней изоляции трансформаторов тока фаз "А" и "С" ТТ-35 Кочетовка ПС 35 кВ Прелестное, с последующим выявлением значений не соответствующих норме, при проведении испытаний повышенным напряжением, вследствие дефекта изготовления. | 4.12, Трекинг внешней изоляции трансформаторов тока фаз "А" и "С" ТТ-35 Кочетовка ПС 35 кВ Прелестное и выявление значений не соответствующих норме, при проведении испытаний повышенным напряжением, произошел из-за нарушения электрической изоляции, по причине дефекта изготовления заводом-изготовителем ОАО "Свердловский завод трансформаторов тока". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Прелестное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить документы в УЛиМТО для проведения торгово-закупочной процедуры на закупку трансформаторов тока для ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
3151 | 414 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-05-17 04:42 | 2021-05-17 14:13 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 20 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 217 в пролете опор № 9 -№ 10, в следствии межфазное КЗ и отключение АВ-0,4 кВ № 2. В дальнейшем при порывах ветра ветка слетела с проводов ВЛ. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ, что привело к межфазному КЗ и отключению АВ-0,4 кВ № 2 на КТП № 217. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 217, при обходе обратить внимание на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 217 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3152 | 443 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2021-05-17 04:40 | 2021-05-17 13:38 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-076 Гагарина в пролете опор №9-10 обнаружен обрыв всех проводов березой, сломанной и поваленной из за приделов охранной зоны ВЛ действиями сильных порывов южного ветра скоростью до 20 м/с , от возникшего К.З., в РУ 0,4 кВ ТП-076 Гагарина отключился АВ 0,4 кВ №1. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-076 Гагарина, упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-076 Гагарина, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-076 Гагарина, замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3153 | 413 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-05-17 04:38 | 2021-05-17 13:30 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 49 ф. 10-02 ПС Красная Поляна в пролете опор № 2-№ 3, что привело к обрыву проводов, в следствии чего возникло межфазное КЗ и отключение АВ-0,4 кВ № 1. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ, что привело к обрыву проводов, в следствии межфазному КЗ и отключению АВ-0,4 кВ № 1 на КТП № 49. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 49, при обходе обратить внимание на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 49 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3154 | 444 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2021-05-17 04:30 | 2021-05-17 05:30 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-146 в пролетах опор №7-9 обнаружен обрыв всех проводов тополем, упавшим из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов южного ветра скоростью до 20 м/с, от возникшего К.З., в РУ 0,4 кВ ТП-146 ОРС на РБ 0,4 кВ №1 перегорели н/в вставки. | 4.4.3, Обрыв всех проводов в пролетах опор №7-9 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-146 ОРС упавшим тополем. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-146 ОРС, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-146 ОРС замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3155 | 468 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-05-17 02:12 | 2021-05-17 02:24 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 28-№2 9 ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС Александрово, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Александрово от действия МТЗ, АПВ неуспешно, в дальнейшем от порывов ветра и под собственным весом дерево упало на землю. РПВ- успешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Александрово от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС Александрово с применением бинокля с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ вследствие протекания токов КЗ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3156 | 403 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-05-17 02:00 | 2021-05-17 02:08 | 3.4.9.3, При проведении аварийного осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Яковлево на ведомственном участке ВЛ (отпайки на АБЗ) в пролете опор № 58-59 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ, упавшее на провода от действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 20 м/с. информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Яковлево с требованием привести в нормативное состояние электрооборудование находящееся на балансе потребителя. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кологривского РЭС Ломтев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3157 | 456 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-05-17 01:33 | 2021-05-17 01:40 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Дьяконово у опоры № 32 обнаружена обгоревшая ветка дерева лежащая на земле под проводами ВЛ, сломленная и принесенная на провода действием юго-западного ветра порывами до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. При падении веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз у опоры №32 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Дьяконово упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3158 | 46 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-17 00:01 | 2021-05-17 00:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВВ в сторону ТП-12 на РП-168 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ-6 кВ РП-168--ТП-12 (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6 кВ РП-168--ТП-12 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также в следствии длительной эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов на РП-168--ТП-12 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ РП-168--ТП-12 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий – Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г.
3159 | 48 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-17 00:01 | 2021-05-17 00:02 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ РП-6-РП-106 произошло в результате пробоя изоляции между жилами свинцовой кабельной муфты | 4.12, Пробой изоляции в свинцовой муфте между жилами кабеля КЛ-6кВ РП-6-РП-106 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на на КЛ-6 кВ РП-6--РП-106 КЛ-6 кВ РП-6--РП-106 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт свинцовой мсуфты силового кабеля КЛ-6 кВ РП-6--РП-106 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3160 | 105 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-16 23:40 | 2021-05-17 00:33 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 462 - М.Жукова, 8Б | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 0,4 кВ ТП 462 - М.Жукова, 8Б. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3161 | 460 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-05-16 22:54 | 2021-05-16 23:52 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-7-64 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Остров". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Остров" о приведении потребительского оборудования ТП-7-64 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
3162 | 380 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-16 21:24 | 2021-05-16 21:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Протасово(под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №5-8-№5-9, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Протасово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №5-8-№5-9, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3163 | 234 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-05-16 21:03 | 2021-05-16 22:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 278 (Леспромхоз) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-636(Церковь). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зонеВЛ 0,4кВ №3 ТП 278 (Леспромхоз). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая раститльность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 278 (Леспромхоз) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое роизвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 278 (Леспромхоз). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастером Денисовым А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3164 | 225 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-05-16 20:22 | 2021-05-16 21:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 045 (Мёдухово деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 045 (Мёдухово деревня) фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 045 (Мёдухово деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 045 (Мёдухово деревня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено
3165 | 189 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-16 18:30 | 2021-05-16 19:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 (Загорье Красное) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 (Загорье Красное) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 (Загорье Красное) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 (Загорье Красное) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3166 | 76 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-16 18:28 | 2021-05-16 19:10 | 3.4.9.3, Повреждение в ТП 631 силового трансформатора Т-1 (абонентский, на балансе "Тулагорводоканал"). | 4.11, Электродуговое повреждение | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам трансформатора Т-1 в ТП 631 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 370 ф. 30 - РП 19, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
3167 | 3 | ПАО «МРСК Центра» АО «ЯрЭСК» | 2021-05-16 18:21 | 2021-05-16 20:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 28 (Детский Дом) в результате короткого замыкания, возникшего в результате обрыва и схлеста проводов всех фаз в пролете опор №7-№14 в результате падения кровли шифера при сильных порывах ветра. | 4.4.5, Схлест и обрыв проводов всех фаз в пролете опор №7-№14 в результате падения кровли шифера при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 28 (Детский Дом) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Владимиров Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 28 (Детский Дом), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Владимиров Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3168 | 197 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-16 18:10 | 2021-05-16 19:52 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Михайловский ПС 35/10кВ Красная Горка в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №58 - №59 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №58 - №59 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 Михайловский ПС 35/10кВ Красная Горка ВЛ 10кВ №1 Михайловский ПС 35/10кВ Красная Горка | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №1 Михайловский ПС 35/10кВ Красная Горка в пролетах опор №58 - №59 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Михайловский ПС 35/10кВ Красная Горка в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
3169 | 783 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-16 17:40 | 2021-05-16 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ПС 35/10 кВ Григорово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №9-1-9-2 деревом, упавшим на провода ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Григорово из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №9-1-9-2 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Григорово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Григорово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Григорово. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Григорово. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3170 | 466 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-16 16:59 | 2021-05-16 17:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-20-6 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-20-6 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-20-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-20-6 по всей длине. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3171 | 190 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-16 16:50 | 2021-05-16 18:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ягренево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ягренево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ягренево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3172 | 768 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35 кВ Торжок-Большое Вишенье произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" с разрушением одного изолятора из тех в гирлянде фазы "В"на опоре №142, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" с разрушением одного изолятора из тех в гирлянде фазы "В" на опоре №142 ВЛ 35 кВ Торжок-Большое Вишенье , что привело к отключению ВЛ 35 кВ Торжок-Большое Вишенье действием 1 ступени МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 35 кВ Торжок-Большое Вишенье произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №141.142.143. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №141.142.143 ВЛ 35 кВ Торжок-Большое Вишенье до нормы. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
3173 | 341 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-16 16:12 | 2021-05-16 16:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №75 ул. Горького с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-17 ф-607 ПС Белая Березка произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-17 ф-607 ПС Белая Березка с медным проводом потребителя на доме №75 ул. Горького. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3174 | 83 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-05-16 16:10 | 2021-05-16 16:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ «Плутково» , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов ветвями деревьев, наклонившихся в сторону ВЛ 10кВ из вне охранной зоны в пролете опор №36-34 - №36-35 под воздействием бокового, порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне ветвей деревьев в сторону ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково в пролете опор №36-34 - №36-35 из вне охранной зоны под воздействием бокового, порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково дефекты. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3175 | 84 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-05-16 16:10 | 2021-05-16 16:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Плутково, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов ветвями деревьев, наклонившихся в сторону ВЛ 10кВ из вне охранной зоны в пролете опор №13 - №14 под воздействием бокового, порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне ветвей деревьев в сторону ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Плутково в пролете опор №13 - 14 из вне охранной зоны под воздействием бокового, порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Плутково отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Плутково. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Плутково дефекты. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
3176 | 82 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Барыково произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №12 - 13 ветвями деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ 10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Хлобыстов А.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытия проводов в пролете опор №12 - 13 ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Барыково ветвями деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ 10кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло междуфазное КЗтв данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Барыково действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Хлобыстов А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Барыково в пролёте опор №9 - 13. на ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Барыково ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Барыково | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Барыково в пролетах опор №9 -13. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3177 | 81 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-05-16 15:58 | 2021-05-16 16:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор №2-120 – 2-121 отпайка к ТП 592 Сухолом по причине разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона траверсы на опоре №2-121 отпайка к ТП 592 Сухолом. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Дубов С.А. | 4.12, В результате наклона траверсы на опоре №2-121 отпайка к ТП 592 Сухолом ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №2-120 – 2-121 отпайка к ТП 592 Сухолом и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Дубов С.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-120 – 2-121 отпайка к ТП 592 Сухолом на ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево | Мероприятие: Техническое Произвести выправку траверсы на опоре №2-121 отпайка к ТП 592 Сухолом ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №2-120 – 2-121 отпайка к ТП 592 Сухолом ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3178 | 224 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-05-16 15:50 | 2021-05-16 17:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 005 (Носова) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №2-№3 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 005 (Носова) фазы "А" и "С" в пролете опор №2-№3 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 005 (Носова) VN004-00066444 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №2 - №3, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 005 (Носова) Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 005 (Носова) Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
3179 | 414 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-05-16 15:40 | 2021-05-16 17:30 | 3.4.12.2, Обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ул. Жукова в пролете опор №3 - №4, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате пробоя ПН-2 Ф-1 из-за обрыва ВЛ 0,4 кВ ул. Жукова в пролете опор №3 - №4, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-55 ф.609 ПС Западная. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-55 ф.609 ПС Западная ул. Жукова в пролете опор №3 - №4. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3180 | 78 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-05-16 15:39 | 2021-05-16 15:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 18 ПС 35/6 кВ Б.Городок произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №8/12-8/13 сваленного из вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 6кВ № 18 ПС 35/6 кВ Б.Городок в пролете опор №8/12-8/13, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 6кВ № 18 ПС 35/6 кВ Б.Городок отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 18 ПС 35/6 кВ Б.Городок Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 6кВ № 18 ПС 35/6 кВ Б.Городок Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
3181 | 188 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-16 14:57 | 2021-05-16 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Пальцево) ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Пальцево) ВЛ 10кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35//10кВ "Халдеево" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Пальцево) ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Пальцево) ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено
3182 | 187 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-16 14:22 | 2021-05-16 16:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Высоково-Киченка по причине КЗ, возникшего в результате повреждения изоляции СИП фаз "В" и "А" в пролете опор №7-№8 возникшего при падении дерева на провода, сломанного порывами сильного ветра, из вне охранной зоны ВЛ, со срывом СИП из креплений на опорах №7 и №8. | 4.4.3, Повреждение изоляции СИП фаз "В" и "А" в пролете опор №7-№8 возникшего при падении дерева на провода, сломанного порывами сильного ветра, из вне охранной зоны ВЛ, со срывом СИП из креплений на опорах №7 и №8. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Высоково-Киченка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Высоково-Киченка, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
3183 | 398 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-05-16 14:20 | 2021-05-16 15:53 | 3.4.12.3, Причиной отключения ТП-141 явилось повреждение провода (шлейфа) на ВР 10 кВ ф. "В" на ТП-141 ф. 10-05 ПС Рудино, во время прохождения грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции между фазами, в результате чего возникло межфазное КЗ и отключение ВЛ. | 4.12, Обрыв провода (шлейфа) на ВР 10 кВ ф. "В" на ТП-141 ф. 10-05 ПС Рудино и перекрытие изоляции между фазами "А" и "В" при прохождении обширного грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Рудино с применением бинокля с целью выявления дефектов ВЛ после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Рудино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3184 | 221 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-16 14:03 | 2021-05-16 15:58 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 264 Устье-1 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 264 Устье-1 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 264 Устье-1 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 264 Устье-1 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" АВ ВЛ 0,4 кВ №3 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 264 Устье-1 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 264 Устье-1 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Хрящеву Д.И. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
3185 | 411 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-05-16 14:00 | 2021-05-16 15:13 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-224 Л2 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №23-24. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-224 Л2 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №23-24, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-224 Л2 Ф-109 ПС Залинейная в пролете опор №23-24. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3186 | 178 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-16 13:50 | 2021-05-16 15:50 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 919 руб.10 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №10 ТП 919 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №10 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №10 ТП 919 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №10 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 919 руб.10 КЛ 0,4кВ ТП 919 руб.10 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 919 руб.10 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 919 руб.10 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
3187 | 636 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л1 KS010-0000662 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7). Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
3188 | 474 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-05-16 12:49 | 2021-05-16 14:15 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №138- №139 из-за несвоевременной вырубки угрожающих ветвей во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 138 - №139 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено и вырублено угрожающее падением веток на провода дерево, расположенное на границе охранной зоны ВЛ 10кВ №03 в пролете опор №138 - №139 на ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино VS010-0011507 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3189 | 410 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-05-16 12:45 | 2021-05-16 13:47 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Шеломы в пролёте опор №51-52. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Шеломы, в пролёте опор №51-52, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Шеломы. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Шеломы в пролете опор №51-52. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3190 | 186 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-16 12:28 | 2021-05-16 14:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Энергетиков" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №15-№16. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Энергетиков" в пролете опор №15-№16. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Энергетиков VN004-00059657 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Энергетиков" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Энергетиков". Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Рябушев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3191 | 397 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-05-16 12:01 | 2021-05-16 12:14 | 3.4.10.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Рудино было обнаружено тело птицы на земле под спусками от ВР-10 кВ к ТП 141 д. Хомутово со следами воздействия электрического тока. При взлете птица перекрыла крыльями провода соседних фаз, вызвав этим междуфазное короткое замыкание через тело птицы, которое привело к отключению ВЛ от действия МТЗ, с неуспешным АПВ, РПВ успешно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Ремонтные работы не требуются. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Рудино стала птица, перекрывшая крыльями провода соседних фаз, что привело к возникновению междуфазного КЗ через тело птицы, и как следствие, отключению МВ 10 кВ ф. 10-05 на ПС Рудино от действия МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Рудино с применением бинокля с целью выявления замечаний ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Рудино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3192 | 185 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-16 12:01 | 2021-05-16 13:57 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №87-№88 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №87-№88 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново пролет опор №87-№88 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР и обрезку веток в пролете опор №87-№88 ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3193 | 418 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-05-16 11:43 | 2021-05-16 12:59 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-21 Ф-1003 ПС Страчёво в пролете опор №15-1.1. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-21 Ф-1003 ПС Страчёво в пролете опор №15-1.1 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-21 Ф-1003 ПС Страчёво в пролете опор №15-1.1 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
3194 | 451 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-05-16 11:43 | 2021-05-16 14:28 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф.613 ПС Новозыбков - пр. опора №1 произошло вследствие старения изоляции. | 4.12, Отключение МВ ф.613 ПС Новозыбков произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф.613 ПС Новозыбков - пр. опора №1 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф.613 ПС Новозыбков - пр. опора №1 Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3195 | 340 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-05-16 11:40 | 2021-05-16 12:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №9 ул. Коммунальная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ЗТП-29 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ЗТП-29 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №9 ул. Коммунальная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3196 | 382 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-05-16 11:35 | 2021-05-16 11:40 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов в пролете опор № 11-2-11-20, 11-23-11-26, 11-28-11-29, 11-42-11 43, 15-8-15-10, 15-11-15-13, 15-15-15-18, 15-55-15-57, 9-7-9-9, 24-12-24-16, 25-1-25-2, 25-4-25-5, 27-10-27-11, 8-88-8-92, 8-144-8-146, 49-55, 12-14 произошло касание ДКР фаз "А" , "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине неустранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" , "С" ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов ветвями деревьев в пролете опор № 11-2-11-20, 11-23-11-26, 11-28-11-29, 11-42-11 43, 15-8-15-10, 15-11-15-13, 15-15-15-18, 15-55-15-57, 9-7-9-9, 24-12-24-16, 25-1-25-2, 25-4-25-5, 27-10-27-11, 8-88-8-92, 8-144-8-146, 49-55, 12-14 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор № 11-2-11-20, 11-23-11-26, 11-28-11-29, 11-42-11 43, 15-8-15-10, 15-11-15-13, 15-15-15-18, 15-55-15-57, 9-7-9-9, 24-12-24-16, 25-1-25-2, 25-4-25-5, 27-10-27-11, 8-88-8-92, 8-144-8-146, 49-55, 12-14 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов по всей длине Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер БРЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер БРЭС Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
3197 | 450 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-16 11:28 | 2021-05-16 13:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3269 - пр. опора к ТП3083, КЛ 6кВ ТП3269 - ТП3083 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.630 ПС Фасонолитейная произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3269 - пр. опора к ТП3083, КЛ 6кВ ТП3269 - ТП3083 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.630 ПС Фасонолитейная. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3269 - пр. опора к ТП3083 Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3269 - ТП3083 Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
3198 | 180 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-05-16 11:14 | 2021-05-16 13:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35 кВ Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №143-№144 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 07 ПС 35 кВ Гузицино фаз "В" и "С" в пролете опор №143-№144 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35 кВ Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35 кВ Гузицино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
3199 | 479 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-05-16 11:11 | 2021-05-16 13:07 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Тякино ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Исаково явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении вводного кабеля (ААВГ 2х10) к выносному щиту учета на опоре №10. Кабель принадлежит потребителю. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента (Муравская И.А.), запитанного от опоры №10, по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Тякино ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Исаково. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
3200 | 179 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-05-16 11:05 | 2021-05-16 12:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-25-№9-26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-25-№9-26 веткой дерева на ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
3201 | 2 | ПАО «МРСК Центра» АО «ЯрЭСК» | 2021-05-16 11:02 | 2021-05-16 17:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 24 (Соколена) в результате короткого замыкания, возникшего в результате обрыва и схлеста проводов фаз "А" и "В" и "С" в пролетах опор №9-№10 и №34-№35 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4, Обрыв и схлеста проводов фаз "А" и "В" и "С" в пролетах опор №9-№10 и №34-№35 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 24 (Соколена) с целью выявления ДКР и дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Владимиров Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, и произвести опиловку ДКР по выявлению угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 24 (Соколена), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Владимиров Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3202 | 472 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-16 10:49 | 2021-05-16 11:34 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП № 634 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Викторская произошло от срабатывания АВ-0,4 кВ №2 ,причиной которой стало К.З.,возникшее из-за падении ветки дерева на ВЛ в пролете опор № (4 – 5).(Скорость ветра достигала 10м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева с охранной зоны на провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП № 634 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Викторская (которая осталось висеть на проводах) произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 634 ВЛ №11 ПС Викторская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 634 ВЛ №11 ПС Викторская , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
3203 | 421 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-05-16 10:41 | 2021-05-16 15:40 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов концевой кабельной муфты на опоре №1 КВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская кабельной вставки от ПС до 1-й опоры КВЛ 10кВ №7 ПС Кромская, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушение структуры материала и изменения его свойств при длительной эксплуатации концевой муфты (1977 г.в.) в на опоре №1 КВЛ 10кВ №7 кабельной вставки от КРУН 10 кВ до 1-й опоры КВЛ 10кВ №7 ПС Кромскаяиз-за старения изоляции, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старения изоляции, изменения свойств материалов концевой кабельной муфты на опоре №1 на ВЛ-10кВ №7 Кромская ВЛ-10кВ №7 Кромская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромскаяи включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено
3204 | 412 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-05-16 10:35 | 2021-05-16 11:15 | 3.4.12.2, Обрыв ВЛИ 0,4 кВ ул. Горького в пролете опор 51СП4Ф3Ф7-52СП4Ф3Ф7, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ-0,4 кВ ф3.1 ТП-8 ф.609 ПС Юбилейная в пролете опор 51СП4Ф3Ф7-52СП4Ф3Ф7, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф3.1 ТП-8 ф.609 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4 кВ ф3.1 ТП-8 ф.609 ПС Юбилейная в пролете опор 51СП4Ф3Ф7-52СП4Ф3Ф7. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3205 | 413 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-05-16 10:20 | 2021-05-16 11:30 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Ф-2 КТП- 36 Ф-5 РП Дружба в пролёте опор №13-14. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Ф-2 КТП- 36 Ф-5 РП Дружба в пролёте опор №13-14, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-2 КТП- 36 Ф-5 РП Дружба в пролете опор №13-14. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
3206 | 155 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-16 10:15 | 2021-05-16 12:00 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 (Новотроицкое село) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Тело мертвой птицы со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ у основания опоры №8. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Тело мертвой птицы со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ у основания опоры №8. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 (Новотроицкое село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 (Новотроицкое село), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3207 | 377 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-05-16 09:49 | 2021-05-16 10:30 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 1 Школа в пролете опор №27-28 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 20м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 1 Школа отключился АВ 0,4 кВ № 2. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №27-28 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 1 Школа упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 1 Школа ф-2 с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 1 Школа ф-2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3208 | 196 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-05-16 09:40 | 2021-05-16 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Пенье ПС Князево, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №180-№181 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №2 Пенье ПС Князево фаз "А" и "B" в пролете опор №180-№181 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Пенье ПС Князево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Пенье ПС Князево Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
3209 | 457 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-05-16 09:30 | 2021-05-16 10:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Победа послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 153-154 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 14 м/с. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-2 ПС 35кВ Победа в пролёте опор № 153-154 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 14 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Победа по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Победа разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3210 | 461 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-05-16 09:19 | 2021-05-16 10:31 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Студенческая действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №443 от ВЛ 10кВ № 20 ПС 110кВ Студенческая, находящейся на балансе и обслуживании «ЭСК Воронеж». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю «ЭСК Воронеж» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №443 от ВЛ 10кВ № 20 ПС 110кВ Студенческая в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3211 | 412 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-05-16 09:15 | 2021-05-16 09:27 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 ТП-231 Л1 Ф-103 ПС МГЛИH , потребителям подано напряжение, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-231 Л1 Ф-103 ПС МГЛИH произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 ТП-231 Л1 Ф-103 ПС МГЛИH, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-231 Л1 Ф-103 ПС МГЛИH. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3212 | 476 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2021-05-16 08:40 | 2021-05-16 10:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 098 послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №11 - №12. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 098 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №11 - №12 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 1-го провода марки А-16. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 098 ВЛ-1009 Шумячи. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Карезо В.В. Состояние: Не выполнено
3213 | 230 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-05-16 08:39 | 2021-05-16 10:21 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 001 (Шамино) ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мышкин из-за перекрытия шин всех фаз РУ-10кВ в результате проникновения животного (кошки) через отверстие в кожухе ТМ. На шинах 10кВ видны следы перекрытия электрической дугой. Тело кошки обнаружено рядом с ТП. Оценка УРЗА не требуется. | 4.12, Перекрытие шин всех фаз РУ-10кВ ТП 001 (Шамино) ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мышкин в результате проникновения животного (кошки) через отверстие в кожухе ТМ. На шинах 10кВ видны следы перекрытия электрической дугой. Тело кошки обнаружено рядом с ТП. Оценка УРЗА не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие мест проникновения животных в ТП на ТП 001 (Шамино) TP010-0025774 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об обслуживании ТП 001 (Шамино) ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мышкин в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в ТП 001 (Шамино) ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мышкин. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
3214 | 1 | ПАО «МРСК Центра» АО «ЯрЭСК» | 2021-05-16 08:31 | 2021-05-16 10:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110/27,5/10 кВ Любим тяговая в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов всех фаз в пролете опор №98-№99 при падении дерева из-за пределов охранной зоны в результате воздействия сильной ветровой нагрузки. УРЗА не в ведении ЯрЭСК | 4.4.3, Обрыва проводов всех фаз в пролете опор №98-№99 при падении дерева из-за пределов охранной зоны в результате воздействия сильной ветровой нагрузки. УРЗА не в ведении ЯрЭСК | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр и восстановить линию в пролете опор №98-99 ВЛ 10кВ №4 ПС 110/27,5/10 кВ Любим тяговая. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Владимиров Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3215 | 409 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-16 08:30 | 2021-05-16 08:35 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН 250А ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-4509 ф.601 РП-41, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН 250А ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-4509 ф.601 РП-41. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3216 | 184 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-16 08:14 | 2021-05-16 10:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Титово-1" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Титово-1" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Титово-1" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Титово-1". Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3217 | 409 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-05-16 07:26 | 2021-05-16 08:23 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Галич обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая на земле под проводами ВЛ 10 кВ в пролете опор №№37-38, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф 10-21 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на землю под воздействием порывов ветра, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе КВЛ 10 кВ Ф10-17 ПС 220/110/35/10 кВ Галич обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая на земле под спусками ВЛ 10 кВ к ТП № 139 от ЛР 10 кВ № 77, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф 10-17 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на землю под воздействием порывов ветра, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №№37-38, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению В 10 кВ Ф10-21 ПС 220/110/35/10 Галич. В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ТП № 139 от ЛР 10 кВ № 77, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению В 10 кВ Ф10-17 ПС 220/110/35/10 кВ Галич. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-21, ВЛ 10 кВ Ф10-17 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением юго-западного ветра до 17 м/с. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-21, ВЛ 10 кВ Ф10-17 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
3218 | 428 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-05-16 06:51 | 2021-05-17 07:25 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре КТП-10 кВ № 119 ф 10-01 ПС Клеванцово установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора ТМ-60/10 произошел пробой изоляции и межвитковое К.З., и как следствие перегорание высоковольтных предохранителей всех трех фаз и выброс масла из расширительного бака с загрязнением опорной и проходной изоляции в РУ-10 кВ, ставшей причиной перехода межфазного КЗ на ВЛ-10 кВ. Трансформатор в эксплуатации с 1971 года. Последний плановый осмотр проведен 07.04.2021 мастером бригады диагностики Чернышовым А.В., замечаний не выявлено. | 4.12, Пробой изоляции высоковольтных обмоток трансформатора ТМ-60/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление снижения сопротивления обмоток трансформатора на КТП-10кВ №119 ф.10-01 ПС Клеванцово Трансформатор ТМ-60/10 | Мероприятие: Техническое Запланировать внеплановую выборочную диагностику силовых трансформаторов 10 кВ со сроком службы более 20 лет. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний по результатам внеплановой диагностики силовых трансформаторов 10 кВ со сроком службы более 20 лет запланировать ремонт или замену трансформаторов. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
3219 | 138 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2021-05-16 06:50 | 2021-05-16 11:00 | 3.4.8.5.2, Межфазное замыкание, вызванное неумышленным наездом стороннего легкового автотранспорта на опору №1.6 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 62119 02/250 | 4.4.1, Излом стоек опоры №1.6 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 62119 02/250 с обрывом проводов в пролете опор 1.5-1.6, вызванный неумышленным наездом на опору стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой опор №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 62119-02/250, подвергшихся динамическому воздействию при наезде легкового автомобиля. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №10-12, 14-15 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 62119-02/250, Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения верхового осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
3220 | 432 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-05-16 06:50 | 2021-05-17 05:06 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Клеванцово в пролете опор № 159-№ 160, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-02 ПС Клеванцово от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-02 ПС Клеванцово от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Клеванцово с применением бинокля с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ вследствие протекания токов КЗ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
3221 | 52 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.3, Отключение выключателя В-6 кВ Т-2 (с погашением 2 секции шин 6кВ) на ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения кабельной воронки в кабельном отсеке ячейки фидера №52 отходящей абонентской КЛ-6 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Включение ф.№52 на ПС 110/10/6 кВ Экскаватарный завод по факту выдерживания высоковольтных испытаний на кабеле (абонента Экскаваторный завод) и предоставления протокола о проведении испытаний. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СП Дмитриев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3222 | 378 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-05-16 06:43 | 2021-05-16 10:40 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 4 КТП № 1 Школа в пролете опор №67-68 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 20м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 1 Школа отключился АВ 0,4 кВ № 4. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №67-68 ВЛ 0,4 кВ № 4 КТП № 1 Школа упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 1 Школа ф.4 с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Тихомиров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 1 Школа ф.4 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Тихомиров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3223 | 648 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.2, 1. Отключение действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка ЭВ-110 Борисовка на ПС 110 кВ Томаровка, действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка СМВ-110 на ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "А" и крупногабаритной техникой, с последующим пережогом 12 (из 19) алюминиевых проволок в пролете опор №55-56 ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка при проезде её под проводами ВЛ. 2. АПВ ЭВ-110 Борисовка на ПС 110 кВ Томаровка не успешно, из-за не устранившегося КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "А" и крупногабаритной техникой, с последующим пережогом 12 (из 19) алюминиевых проволок в пролете опор №55-56 ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка при проезде её под проводами ВЛ. | 4.4.1, Пережог 12 (из 19) алюминиевых проволок провода фазы "А" в пролете опор №55-56 ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка произошел вследствие механического воздействия сторонней крупногабаритной техники, при приближении на недопустимое расстояние к проводу ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Отдела по связям с общественностью Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОМВД России по Борисовскому району для установления и привлечения к ответственности лиц, нанесших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП УВС Пятигор Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3224 | 455 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-05-16 04:30 | 2021-05-16 19:40 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф10-20 ПС Нея установлено, что в результате порывов ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 57-58. В результате падения дерева произошло перекрытие проводов всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф10-14 ПС Нея установлено, что в результате порывов ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор 4/1 - 4/2, от чрезмерного тяжения проводов под тяжестью повисшего дерева произошло повреждение и падение опоры № 4/1. В результате падения опоры произошел схлест проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 57-58 ВЛ-10 кВ Ф10-20 ПС Нея упавшим деревом. Повреждение промежуточной ж/б опоры № 4/1 ВЛ-10 кВ Ф10-14 ПС Нея в результате падения дерева на провода в пролете опор № 4/1 - 4/2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-14 ПС Нея с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-14 ПС Нея при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3225 | 454 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-05-16 04:25 | 2021-05-17 04:42 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Нея установлено, что в результате порывов ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 10-11, деревом был оборван провод фазы "В" который при падении схлестнулся с проводами соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Нея установлено, что в результате порывов ветра до 20 м/с произошло падение деревьев из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 104-105. От динамического удара при падении деревьев на провода произошел слом опоры №105 и обрыв проводов всех фаз в пролете №104-105, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Нея установлено, что в результате порывов ветра до 20 м/с произошло падение деревьев из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 9-10. Деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При падении дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Нея в пролете опор № 10-11 был оборван провод фазы "В". От динамического удара при падении деревьев из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Нея произошел слом опоры №105 и обрыв проводов в пролете №104-105. Перекрытие проводов соседних фаз при падении деревьев из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Нея в пролете опор № 9-10. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
3226 | 205 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-16 04:05 | 2021-05-16 05:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-103 Мухино-2 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8.4-№8.5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8.4-№8.5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-103 Мухино-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3227 | 223 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС Волга в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №22-№23 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 11 ПС Волга фаз "А" и "С" в пролете опор №22-№23 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 11 ПС Волга Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Локов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 11 ПС Волга Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Локов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
3228 | 468 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская I цепь с отпайками стало перекрытие гирлянд изоляторов фазы "С" на опоре № 32/32 в результате образования конденсата на поверхности гирлянд изоляторов в следствии перепада температур в утреннее время при восходе солнца, что привело к электродуговому перекрытию между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянды изоляторов и отключению ВЛ с успешным АПВ. Опора № 32/32 находится в низменной заболоченной местности. | 4.12, При изменении температуры окружающего воздуха и выпадению конденсата ("точки росы") произошло электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 32/32 между проводом и заземленной траверсой. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр изоляции опоры № 32/32 ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская I цепь с отпайками с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре № 32/32 ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская I цепь с отпайками. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и измерений, ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская I цепь с отпайками, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено
3229 | 379 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-05-16 03:36 | 2021-05-16 05:54 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 138 Новая в пролете опор №36-37 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 20м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 138 Новая отключился АВ 0,4 кВ № 1. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №36-37 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 138 Новая упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 138 Новая ф-1 с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 138 Новая ф-1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3230 | 638 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Голофеевка – Чернянка ЭВ-110 Чернянка на ПС 110 кВ Голофеевка и действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Голофеевка – Чернянка СВ 110кВ на ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за КЗ в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 78 ВЛ 110 кВ Голофеевка – Чернянка, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 78 ВЛ 110 кВ Голофеевка – Чернянка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Голофеевка-Чернянка. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор 76-80 ВЛ 110 кВ Голофеевка-Чернянка. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах 74-82 ВЛ 110 кВ Голофеевка-Чернянка. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
3231 | 411 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-05-16 02:44 | 2021-05-16 02:57 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре линии кольцевания ВЛ 10 кВ Ф10 02 ПС Головино от ЛР №59 до ЛР №58 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Кривячка в пролете опор №222-223 обнаружено дерево висящее на проводах ВЛ поваленное порывами шквалистого ветра скоростью до 20 м/с из-за приделов охранной зоны ВЛ. Деревом были перехлестнуты провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №222-223 линии кольцевания ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Головино от ЛР №59 до ЛР №58 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Кривячка упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход линии кольцевания ВЛ 10 кВ ф. 10 02 ПС Головино ЛР №59 до ЛР №58 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Кривячка, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода линии кольцевания ВЛ 10 кВ ф. 10 02 ПС Головино ЛР №59 до ЛР №58 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Кривячка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
3232 | 47 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-05-16 02:09 | 2021-05-16 08:48 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горицы произошло по причине междуфазного КЗ из за падения дерева на провода в пролете опор №72-73 из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горицы при сильном порыве ветра, с обрывом трёх проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №72-73 КВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горицы упавшего из-за пределов охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ и обрыв трёх проводов, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горицы, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горицы. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горицы дефекты. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
3233 | 380 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-05-16 01:39 | 2021-05-16 01:59 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 181 Чайковского в пролете опор №29-30 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 20м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ЗТП № 181 Чайковского отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 181 Чайковского упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 181 Чайковского с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 181 Чайковского принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3234 | 402 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-05-16 00:54 | 2021-05-17 05:15 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Новинское в пролете опор № 95-96 и в пролете опор № 110-111 были обнаружены деревья висящие на проводах ВЛ, выпавшие из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 20 м/с. При касании ветвями деревьев проводов ВЛ возникло замыкание на землю через тела деревьев. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Касание ветвей деревьев проводов в пролете опор № 95-96 и пролете опор № 110-111 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Новинское. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Новинское, с целью выявления недостатков вызванных действием, сильного порывистого ветра. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Новинское, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
3235 | 396 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-05-16 00:50 | 2021-05-16 02:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие обрыва и схлестывания проводов соседних фаз в пролете опор № 183 - № 184 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. АПВ, РПВ - неуспешно. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ, при усилении ветра до 18 м/с, произошел обрыв и схлестывание проводов соседних фаз в пролете опор № 183 - № 184 ВЛ-10 кВ ф 10-04 ПС Судиславль, в следствии чего отключение МВ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль от действия МТО, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
3236 | 381 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-05-16 00:48 | 2021-05-16 02:29 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 186 Агротехснаб в пролете опор № 84-85 обнаружено дерево висящее на проводах, сломленное и упавшее под действием сильных порывов ветра скоростью до 20 м/с из за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 186 Агротехснаб отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №84-85 ВЛ 0,4 кВ КТП № 186 Агротехснаб упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 186 Агротехснаб с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 186 Агротехснаб устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3237 | 392 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-05-16 00:44 | 2021-05-16 04:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Раслово действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие обрыва и схлестывания проводов соседних фаз в пролете опор № 2-5 - № 2-6 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. АПВ, РПВ - неуспешно. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ, при усилении ветра до 18 м/с, произошел обрыв и схлестывание проводов соседних фаз в пролете опор № 2-5 - № 2-6 ВЛ-10 кВ ф 10-01 ПС Раслово, в следствии чего отключение МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Раслово от действия МТО, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Раслово на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ) Срок исполнения: 08.06.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3238 | 382 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-05-15 23:50 | 2021-05-16 00:44 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 1 СМУ в пролете опор №22-23 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 20м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 1 СМУ отключился АВ 0,4 кВ № 2. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 1 СМУ упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 1 СМУ Ф№2 Толбухина с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 1 СМУ Ф№2 Толбухина устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3239 | 65 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ Калининская - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор вызвано однофазным к.з. из-за касания провода фазы "В" металлоконструкции опоры 25А, при разрыве несущего основания стеклопластикового стержня полимерного изолятора фазы "В" на опоре № 25А в сторону ПС 330 кВ Калининская, по причине снижения механических свойств (потеря механической прочности материала) полимерного изолятора в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 2000 г. Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Калининская - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор выполнен в связи с необходимостью безопасного проведения ремонтных работ связанной с заменой поврежденного изолятора ЛК-120/110 фазы "В" на опоре № 25А в сторону ПС 330 кВ Калининская и доведением габарита провода фазы "В" до нормативной в пролете опор №25-№25А ВЛ 110 кВ Калининская - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор . Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер СЛЭП Хлебушкин С.А. | 4.1.3, Повреждение (разрыв) полимерного изолятора фазы "В" на опоре № 25А в сторону ПС 330 кВ Калининская ВЛ 110 кВ Калининская - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор произошел по причине снижения механической прочности (старения материала сердечника) полимерного изолятора в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 2000г., что явилось причиной отключения ВЛ 110 кВ Калининская - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор действием защит. Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер СЛЭП Хлебушкин С.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования (полимерный изолятор типа ЛК-70/110-IVГ) фазы "В" на опоре №25А ВЛ 110 кВ Калининская - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор в сторону ПС330 кВ Калининская на ВЛ 110 кВ Калининская - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор VL110-000940 | Мероприятие: Организационное Подать служебную записку от участка СЛЭП в УВС для включения замены полимерных изоляторов на опоре № 25 А в пятилетнюю программу по замене полимерной изоляции в филиале " Тверьэнерго" Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальнику УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Тверской ПБ о необходимости выполнения технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальнику УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3240 | 383 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-05-15 23:33 | 2021-05-15 23:55 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 128 Тургенева в пролете опор №10-11 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 20м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 128 Тургенева отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ КТП № 128 Тургенева упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 128 Тургенева с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 128 Тургенева принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3241 | 431 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-05-15 23:18 | 2021-05-17 05:30 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Игодово в пролете опор №166-№167, что привело к обрыву и схлестыванию проводов (межфазному КЗ) и отключению МВ-10 кВ ф. 10-03 ПС Игодово от действия МТЗ, АПВ, РПВ неуспешно. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. При усилении ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Красная Поляна в пролете опор №17-№21, что привело к обрыву и схлестыванию проводов (межфазному КЗ) и отключению МВ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красная Поляна от действия МТО, АПВ, РПВ неуспешно. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. При усилении ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-08 ПС Александрово в пролете опор №115-№119, что привело к обрыву и схлестыванию проводов (межфазному КЗ) и отключению ВВ-10 кВ ф. 10-08 ПС Александрово от действия МТЗ, АПВ, РПВ неуспешно. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. При усилении ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Клеванцово в пролете опор №89-№98, что привело к обрыву и схлестыванию проводов (межфазному КЗ) и отключению МВ-10 кВ ф. 10-03 ПС Клеванцово от действия МТЗ, АПВ, РПВ неуспешно. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода, что привело к обрыву и схлестыванию проводов (межфазному КЗ) и отключению МВ-10 кВ ф. 10-03 ПС Игодово от действия защит. В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода, что привело к обрыву и схлестыванию проводов (межфазному КЗ) и отключению МВ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красная Поляна от действия защит. В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода, что привело к обрыву и схлестыванию проводов (межфазному КЗ) и отключению ВВ-10 кВ ф. 10-08 ПС Александрово от действия защит. В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода, что привело к обрыву и схлестыванию проводов (межфазному КЗ) и отключению МВ-10 кВ ф. 10-03 ПС Клеванцово от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Игодово, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Красная Поляна, ВЛ 10 кВ Ф 10-08 ПС Александрово, ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Клеванцово с применением бинокля с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ вследствие протекания токов КЗ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Игодово, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Красная Поляна, ВЛ 10 кВ Ф 10-08 ПС Александрово, ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3242 | 429 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-05-15 23:18 | 2021-05-15 23:55 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 16-№ 17 ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС Игодово, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10к В ф. 10-02 ПС Игодово от действия МТЗ, АПВ неуспешно, в дальнейшем от порывов ветра и под собственным весом дерево упало на землю. РПВ- успешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-02 ПС Игодово от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС Игодово с применением бинокля с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ вследствие протекания токов КЗ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС Игодово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
3243 | 430 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-05-15 23:18 | 2021-05-16 15:25 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 1-66-№1 -67 ВЛ 10 кВ Ф 10-06 ПС Игодово, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10к В ф. 10-06 ПС Игодово от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ- неуспешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. При усилении ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 37-№ 38 ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС Игодово, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф. 10-04 ПС Игодово от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ- неуспешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. При усилении ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 4-11-№ 4-12 ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС Красная Поляна, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-03 ПС Красная Поляна от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ- неуспешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. При усилении ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 29-№ 30 ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС Александрово, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Александрово от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ- неуспешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. При усилении ветра до 20 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 69-№ 70 ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС Александрово, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-07 ПС Александрово от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ- неуспешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. При усилении ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Клеванцово в пролете опор № 153-№1 54, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-05 ПС Клеванцово от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ- неуспешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-06 ПС Игодово от действия защит. В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-04 ПС Игодово от действия защит. В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-03 ПС Красная Поляна от действия защит. В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Александрово от действия защит. В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-07 ПС Александровоот действия защит. В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-05 ПС Клеванцово от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-06 ПС Игодово, ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС Игодово, ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС Красная Поляна, ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС Александрово, ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС Александрово, ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Клеванцово с применением бинокля с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ вследствие протекания токов КЗ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-06 ПС Игодово, ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС Игодово, ВЛ 10 кВ Ф1 0-03 ПС Красная Поляна, ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС Александрово, ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС Александрово, ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3244 | 462 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-05-15 22:10 | 2021-05-16 01:57 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 03 ПС 110 кВ Н. Ведуга послужило повреждение на потребительском ЛР №59 к ТП 277, принадлежащей АВАНГАРД - АГРО Воронеж" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "АВАНГАРД - АГРО Воронеж" о приведении потребительского ЛР №59 к ТП 277 по ВЛ 10 кВ № 03 ПС 110 кВ Н. Ведуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3245 | 213 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-15 22:10 | 2021-05-15 23:20 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 10кВ №07 РП 52 в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии фаз "В" и "С" телом мелкого грызуна при его попадании на сборные шины 10 кВ ТП 480А, с повреждением 2 опорных изоляторов. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.12, Перекрытие фаз "В" и "С" телом мелкого грызуна при его попадании на сборные шины 10 кВ ТП 480А, с повреждением 2 опорных изоляторов. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие мест проникновения животных в РП на КЛ 10кВ № 07 РП 52 КЛ 10кВ № 07 РП 52 | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных на ТП 408А. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП 408А о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД, с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3246 | 406 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-05-15 22:04 | 2021-05-15 23:20 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово установлено, что под воздействием порывов южного ветра скоростью до 20 м/с произошло падение дерева из за приделов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №214-215. Дерево при падении легло на провода, что привело к схлесту проводов и возникновению межфазного К.З. и отключению ВВ-10 кВ действием релейной защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 214-215 ВЛ-10кВ Ф10-25 ПС Антропово упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово замечания устранить. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3247 | 405 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-05-15 22:04 | 2021-05-16 15:14 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф10-06 ПС Палкино установлено, что в результате порывов южного ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 38-39 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Палкино. В результате падения дерева произошло схлестывание проводов, что привело к появлению К.З. и отключению от защит МВ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Палкино. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф10-06 ПС Легитов установлено, что в результате порывов южного ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Легитово. В результате падения дерева произошло схлестывание проводов, что привело к появлению К.З. и отключению от защит МВ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Палкино. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф10-22 ПС Антропово установлено, что в результате порывов южного ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 195-196 ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово. В результате падения дерева произошло схлестывание проводов, что привело к появлению К.З. и отключению от защит ВВ-10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 38-39 ВЛ-10кВ Ф10-06 ПС Палкино упавшим деревом. Схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-10кВ Ф10-06 ПС Легитов упавшим деревом. Схлест проводов в пролете опор № 195-196 ВЛ-10кВ Ф10-22 ПС Антропово упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Палкино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Палкино замечания устранить. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Легитово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Легитово замечания устранить. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово замечания устранить. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3248 | 204 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-15 21:30 | 2021-05-15 23:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Аксеновский ПС 110/10кВ Луговая в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №114 - №115 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №114 - №115 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР на ВЛ 10кВ №3 Аксеновский ПС 110/10кВ Луговая ВЛ 10кВ №3 Аксеновский ПС 110/10кВ Луговая | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №3 Аксеновский ПС 110/10кВ Луговая в пролетах опор №114 - №115 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 Аксеновский ПС 110/10кВ Луговая в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
3249 | 401 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-05-15 21:30 | 2021-05-16 08:58 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 0,4 кВ обнаружен обрыв проводов ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №4-5, сломленным порывами ветра деревом. От возникшего КЗ на ТП №800 отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, К.З. на ВЛ 0,4 кВ, вызванное обрывом проводов при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф Пролетарская ТП №800, с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф Пролетарская ТП №800, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
3250 | 171 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-15 21:25 | 2021-05-15 23:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Крячково) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Крячково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Крячково), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
3251 | 387 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2021-05-15 21:22 | 2021-05-16 00:40 | 3.4.12.2.3, При внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Павино в пролете опор №306-307 обнаружено дерево, лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-восточного ветра скоростью до 20 м/с, при падении дерево перехлестнуло провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена в документам. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор № 306-307 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Павино упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Павино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Шишов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Павино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Шишов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
3252 | 384 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-05-15 21:04 | 2021-05-15 23:35 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова в пролете опор № 93-94 обнаружено дерево висящее на проводах, сломленное и упавшее под действием сильных порывов ветра скоростью до 20 м/с из за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 93-94 ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3253 | 170 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-15 21:00 | 2021-05-15 22:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Мосейцево село) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Мосейцево село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Мосейцево село), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
3254 | 385 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-05-15 21:00 | 2021-05-15 22:39 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 89 Гайдара в пролете опор №7-8 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная сильными порывами юго-западного ветра скоростью до 20м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара отключился АВ 0,4 кВ № 2. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 89 Гайдара упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара ф.2 Соколова с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара ф.2 Соколова устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3255 | 386 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-05-15 20:51 | 2021-05-15 21:21 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 33 Пионерская в пролете опор №24-25 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 20м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская отключился АВ 0,4 кВ № 2. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 33 Пионерская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская ф-2 с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок выполнения: Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская ф-2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3256 | 66 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-05-15 20:47 | 2021-05-16 01:02 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 33 ПС 110/35/10кВ Безбородово произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4 кВ "Жил.Зона". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо главе администрации сельского поселения "Завидово", являющимся собственником ТП 10/0,4 кВ «Жил.зона» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3257 | 420 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-05-15 20:46 | 2021-05-16 04:02 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 Судай стало разрушение изоляторов двух фаз, опоры №211, грозовым разрядом, в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание поводов лежащих на траверсе. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Панкратово стало разрушение изоляторов двух фаз, опоры №34, грозовым разрядом, в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание поводов лежащих на траверсе. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена в документах. | 4.12, Двухфазное замыкание через металлическую траверсу проводов опоры №211, вследствие разрушения грозовым разрядом изоляторов двух фаз. Двухфазное замыкание через металлическую траверсу проводов опоры №34, вследствие разрушения грозовым разрядом изоляторов двух фаз. | Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №34 ВЛ-10 кВ ПС Панкратово Ф10-03, подвергшейся воздействию атмосферных перенапряжений. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обход ВЛ-10 кВ ПС Панкратово Ф10-03, с целью выявления повреждений, вызванных прохождением атмосферного фронта. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обследования опоры №34 и обхода ВЛ-10 кВ ПС Панкратово Ф10-03 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №211 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-05, подвергшейся воздействию атмосферных перенапряжений. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обход ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-05, с целью выявления повреждений, вызванных прохождением атмосферного фронта. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обследования опоры №211 и обхода ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-05 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
3258 | 389 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-05-15 20:45 | 2021-05-16 02:09 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 6 кВ Ф629 ПС Промузел в пролете опор №51-52 обнаружен обрыв провода деревом упавшим на провода из-за приделов охранной зоны ВЛ от порывов шквалистого ветра скоростью до 20 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв провода с перекрытием проводов соседних фаз в пролете опор №51-52 ВЛ 6 кВ Ф629 ПС Промузел упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 6 кВ Ф629 ПС Промузел, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 6 кВ Ф629 ПС Промузел устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3259 | 410 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-05-15 20:42 | 2021-05-15 23:08 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Головино в пролете опор №14/16-14/17 обнаружено дерево висящее на проводах ВЛ поваленное порывами шквалистого ветра скоростью до 20м/с из-за приделов охранной зоны ВЛ. Деревом были перехлестнуты провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №14/16-14/17 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Головино упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Головино, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Головино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
3260 | 175 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-15 20:34 | 2021-05-15 22:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Благуново" ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Благуново" ВЛ 10кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Благуново" ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Благуново" ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
3261 | 393 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС 110 кВ Свердловская, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №120-121, при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Свердловская, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №120-121, при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Свердловская, и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Свердловская по всей длине Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3262 | 174 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-15 20:26 | 2021-05-15 22:23 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Крутик деревня" ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №6 к зданию ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Крутик деревня" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №6 к зданию ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Крутик деревня" ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Крутик деревня" от опоры №6 к зданию | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Крутик деревня" ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3263 | 173 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-15 20:16 | 2021-05-15 22:18 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Страшево пилорама" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №12-№13 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Страшево пилорама". На проводах всех фаз и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №12-№13 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Страшево пилорама" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП "Страшево пилорама" пролёт опор №12-№13 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Страшево пилорама" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
3264 | 404 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-05-15 20:15 | 2021-05-15 23:47 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Антропово установлено, что в результате порывов южного ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 22-23. В результате падения дерева были оборваны провода всех фаз, что привело к появлению К.З. и отключению от защиты ВВ-10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Антропово. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Антропово установлено, что в результате порывов южного ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 70-71. В результате падения дерева были оборваны провода всех фаз, что привело к появлению К.З. и отключению от защит ВВ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Антропово. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Обрыв проводов всех фаз в пролете опор № 22-23 ВЛ-10кВ Ф10-07 ПС Антропово упавшим деревом. Обрыв проводов всех фаз в пролете опор № 70-71 ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Антропово упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10кВ Антропово, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10кВ Антропово замечания устранить. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10кВ Антропово, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10кВ Антропово замечания устранить. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
3265 | 220 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-15 20:10 | 2021-05-15 22:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 241 Поповское ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7 - №8 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 241 Поповское ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 241 Поповское ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 241 Поповское ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3266 | 172 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-15 19:48 | 2021-05-15 22:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №76-№77 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор № 76-№77 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено
3267 | 465 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №128-129 КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №128-129 КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
3268 | 388 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-05-15 19:33 | 2021-05-15 20:17 | 3.4.9.3, При аварийном осмотре ВЛ 6 кВ Ф608 от ПС Шарья (Р) установлено, что причиной отключения ВЛ от действия защиты явилось повреждение на ведомственной отпайке к ТП Турбаза. Со слов собственника ведомственной ВЛ, при прохождении атмосферного фронта сопровождавшегося порывами ветра в пролете опор № 11-12 ведомственной отпайки упавшим деревом были перекрыты провода всех фаз, что привело к возникновению К.З. Оборудование РЗА работало правильно, Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное сообщение собственнику ведомственной отпайки ВЛ 6 кВ к ТП "Турбаза" на необходимость соблюдения требований правил установления охранных зон и поддержание объектов электросетевого хозяйства в соответствие с НТД. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
3269 | 769 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-15 19:20 | 2021-05-15 20:37 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №24 ПС 35/10 кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия грозоразрядников на отпаечной опоре 10 кВ в сторону ТП 10/0,4 кВ Гуреева в результате прямого попадания грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате прямого попадания грозового разряда в отпаечную опору №1 отпайки в сторону ТП 10/0,4 кВ Гуреева ВЛ-10 кВ №24 ПС 35/10 кВ Тургиново произошло перекрытие РВО-10 кВ , установленных на опоре (с разрушением разрядника фазы "С") в связи с чем произошло отключение ВЛ-10 кВ №24 ПС 35/10 кВ Тургиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 35/10кВ Тургиново с целью выявления наличия дефектов, последствий грозовой деятельности. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС 35/10кВ Тургиново. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г.
3270 | 491 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2021-05-15 19:20 | 2021-05-15 19:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Шарья-Кривячка действием защит стало падение дерева на провода ВЛ фаз «А», «В» и «С» в пролете опор № 66-67 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 30 м/с, что привело к обрыву провода фазы «А», повреждению траверсы на опоре № 66 и обрыву вязок на опорах № 127, 139, 226, 227. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Пыщуг-Кривячка действием защит стало падение дерева на проводе ВЛ фаз «А» в пролете опор № 11-12 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного ураганного ветра до 30 м/с. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв провода фазы «А», повреждение траверсы на опоре № 66 и обрыв вязок на опорах № 127, 139, 226, 227 ВЛ-35 кВ Шарья-Кривячка при падении дерева на провода ВЛ. Падение дерева на провод ВЛ фаз «А» в пролете опор № 11-12 на ВЛ-35 кВ Пыщуг-Кривячка. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Пыщуг-Кривячка с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Пыщуг-Кривячка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено
3271 | 490 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Звезда-Заря-2, действием защит стало падение дерева в пролете опор №18-19 на провод ВЛ фазы «А», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий сильного ураганного ветра скоростью до 30 м/с. При падении дерево зацепилось за провод ВЛ, что привело к возникновению однофазному К.З. на землю и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и упало на землю, освободив провода ВЛ. Повреждений провода нет. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Однофазное замыкание на землю провода фаза «А» на ВЛ-110 кВ Звезда-Заря-2 при падении дерева в пролете опор № 18-19. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Звезда-Заря-2 с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Звезда-Заря-2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено
3272 | 54 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-15 18:17 | 2021-05-15 18:31 | 3.4.12.3, Отключение силового трансформатора Т1 на ПС 35/10кВ Фролово действием дифференциальной защиты, произошло в результате трехфазного короткого замыкания в ячейке трансформатора ТСН 1, при повреждении изоляции трансформатора ТСН 1, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского, Калязинского, Кимрского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского, Калязинского, Кимрского районов Тверской области, произошло повреждение трансформатора собственных нужд ТСН 1 на ПС 35/10кВ Фролово, в результате возникло трехфазное короткого замыкания в ячейке трансформатора ТСН 1 и отключение Т1 на ПС 35/10кВ Фролово действием ДЗТ. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления ПС 35/10кВ "Фролово". Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСД Кимрской ПБ Жегалин В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку состояния контура заземления и заземляющих спусков и их соединений на ПС 35/10кВ "Фролово" со вскрытием грунта. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проверки состояния контура заземления и заземляющих спусков и их соединений на ПС 35/10кВ "Фролово", устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести подчиненному персоналу внеплановый инструктаж об объемах выполнения необходимых осмотров оборудования при отключении силовых трансформаторов действием защит от внутренних повреждений. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3273 | 421 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-05-15 18:12 | 2021-05-15 20:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "С" КТП-414 ф.105 ПС Андрейковичи С. ТАРАСОВ и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "С" КТП-414 ф.105 ПС Андрейковичи С. ТАРАСОВ явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на КТП-414 ф.105 ПС Андрейковичи С. ТАРАСОВ TP010-0046788 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.105 ПС Андрейковичи Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Гусаков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Гусаков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
3274 | 57 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-05-15 18:10 | 2021-05-15 20:45 | 3.4.8.5.3, Отключение вручную ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Роща произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Кесовогорского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете проведения огневых работ в пожароопасный период на территории района. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3275 | 478 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 35кВ Вязьма-1 - Кайдаково явилось неустойчивое междуфазное К.З. на землю, вследствие прямого удара молнии в опору № 31. | 4.12, Причиной возникновения неустойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 35кВ Вязьма-1 - Кайдаково явилось нарушение электрической изоляции с разрушением в гирлянде фазы А одного изолятора ПС-70Е на опоре № 31 вследствие перекрытия воздушных промежутков и изоляции ВЛ при прямом ударе молнии в опору. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор № 29, 30, 31 ВЛ 35 кВ Вязьма-1 - Кайдаково с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3276 | 481 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2021-05-15 18:05 | 2021-05-17 00:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев, действием защит стало падение дерева в пролете опор № 200-201, № 236-237 на провод ВЛ фазы «С», выпавшие из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильного ураганного ветра скоростью до 30 м/с. Причиной повторного отключения ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев, действием защит стало обнаружены поврежденные гирлянды изоляторов фазы «С» на опорах № 253, 262. Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нея-Мантурово-2, действием защит стало падение дерева в пролете опор №118-119 на провода ВЛ фаз «А» и «В», выпавшее из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильного ураганного ветра скоростью до 30 м/с. При падении дерево зацепилось за провода ВЛ, что привело к возникновению межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Повреждений провода нет. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) и ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р) действием защит стало падение дерева в пролете опор № 15-16 отпайки на ПС Николо Полома, на провод ВЛ с обрывом провода фазы «А», выпавшее из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильного ураганного ветра скоростью до 30 м/с. Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево действием защит стало падение деревьев в пролете опор № 62-63 и № 42-43 на провода ВЛ с обрывом проводов фаз «А» и «С» в пролете опор № 42-43, выпавшее из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильного ураганного ветра скоростью до 30 м/с. Причиной отключения ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское действием защит стало падение дерева в пролете опор № 105-106 на провод ВЛ, выпавшее из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильного ураганного ветра скоростью до 30 м/с. Причиной отключения ВЛ-110 кВ Ильинское-Новинское, действием защит стало падение дерева в пролете опор №97-98 на провод ВЛ фаз «В» и «С», выпавшее из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильного ураганного ветра скоростью до 30 м/с. При падении дерево зацепилось за провод ВЛ, что привело к возникновению межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и упало на землю, освободив провода ВЛ. Повреждений провода нет. Причиной отключения ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев действием защит стало падение дерева в пролете опор № 116-117 на провод ВЛ, выпавшее из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильного ураганного ветра скоростью до 30 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. 3.4.12.2.3, В результате воздействий стихийных явлений (ветровые нагрузки, падение деревьев) были обесточены ВЛ-110 кВ Кадый- Макарьев и ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев, ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское, ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево и ВЛ-110 кВ Ильинское-Новинское, под погашение попали ПС 110 кВ Макарьев-1, ПС 110 кВ Гусево, ПС 110 кВ Ильинское. | 4.4.3, Однофазное замыкание на землю провода фазы «С» ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев при падении деревьев в пролете опор № 200-201, № 236-237. Повреждение гирлянд изоляторов фазы «С» на опорах № 253, 262. Межфазное замыкание проводов фаз «А» и «В» на ВЛ-110 кВ Нея-Мантурово-2 при падении дерева в пролете опор № 118-119. Однофазное замыкание на землю провода фазы «А» ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) и ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р) при падении дерева в пролете опор № 15-16 отпайки на ПС Николо Полома. Межфазное замыкание на землю проводов фаз «А» и «С» ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево при падении деревьев в пролете опор № 62-63 и № 42-43. Однофазное замыкание на землю провода фазы «В» ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское при падении деревьев в пролете опор № 105-106. Межфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» на ВЛ-110 кВ Ильинское-Новинское при падении дерева в пролете опор № 97-98. Однофазное замыкание на землю провода фазы «А» ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев при падении деревьев в пролете опор № 116-117. 4.4.3, Передача телеметрической информации прекратилась по причине пропадания питания ЩСН ПС 110 кВ Макарьев-1, ПС 110 кВ Гусево и ПС 110 кВ Ильинское, в результате воздействий стихийных явлений (ветровые нагрузки, падение деревьев) были обесточены ВЛ-110 кВ Кадый- Макарьев и ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев, ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское, ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево и ВЛ-110 кВ Ильинское-Новинское. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев, ВЛ-110 кВ Нея-Мантурово-2, ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р,т), ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево, ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское, ВЛ-110 кВ Ильинское-Новинское, ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев, ВЛ-110 кВ Нея-Мантурово-2, ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р,т), ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево, ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское, ВЛ-110 кВ Ильинское-Новинское, ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановое техническое обслуживание средств СДТУ на ПС 110 кВ Гусево, ПС 110 кВ Макарьев-1, ПС 110 кВ Ильинское, с проверкой автоматического запуска после пропадания электропитания Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Шибаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
3277 | 195 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2021-05-15 18:02 | 2021-05-15 18:40 | 3.4.7.3.1, Отключение В 6кВ Т-2 ПС 110/35/6кВ Переславль от действия ЗДЗ произошло в результате короткого замыкания и образования дуги в ячейке В 6кВ КЛ 6кВ №608. Образование дуги в ячейке В 6кВ КЛ 6кВ №608 произошло в результате повреждения КЛ 6кВ №608 (АО "ЯрЭСК") и последующего пробоя воздушного промежутка в месте присоединения кабельных наконечников КЛ 6кВ №608 к ЛР 6кВ из-за ослабления контактного соединения. Следы воздействия дуги обнаружены в отсеке ЛР 6кВ ячейки В 6кВ КЛ 6кВ №608 на кабельных наконечниках, заделке КЛ 6кВ и на ножах ЛР 6кВ. Работа ЗДЗ 2 с.ш. 6кВ на ПС 110/35/6кВ Переславль - правильно. | 4.13, Образование дуги в ячейке В 6кВ КЛ 6кВ №608 в результате повреждения КЛ 6кВ №608 (АО "ЯрЭСК") и последующего пробоя воздушного промежутка в месте присоединения кабельных наконечников КЛ 6кВ №608 к ЛР 6кВ из-за ослабления контактного соединения. Следы воздействия дуги обнаружены в отсеке ЛР 6кВ ячейки В 6кВ КЛ 6кВ №608 на кабельных наконечниках, заделке КЛ 6кВ и на ножах ЛР 6кВ. Работа ЗДЗ 2 с.ш. 6кВ на ПС 110/35/6кВ Переславль - правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта в месте присоединения кабельных наконечников КЛ 6кВ №608 к ЛР 6кВ в ячейке В 6кВ №608 ПС 110/35/6кВ Переславль на В 6кВ КЛ 6кВ №608 В 6кВ КЛ 6кВ №608 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ячеек КРУН 6кВ со стороны отсека ЛР 6кВ с целью выявления дефектов, которые могут привести к нарушению нормального режима работы 2 с.ш. 6кВ ПС 110/35/6кВ Переславль. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник СПС РоУ Ошурков А.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту проведенного ТВК присоединений кабельных наконечников и заделок КЛ 6кВ к ЛР 6кВ в ячейках КРУН 6кВ 2 с.ш. 6кВ ПС 110/35/6кВ Переславль, совместно с АО "ЯрЭСК " организовать устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: значальник СПС РоУ Ошурков А.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ячеек КРУН 6кВ со стороны отсека ЛР 6кВ 2 с.ш. 6кВ ПС 110/35/6кВ Переславль устранить выявленные дефекты, по остальным неисправностям определить срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник СПС РоУ Ошурков А.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Совместно с РоУ СД провести ТВК присоединений кабельных наконечников и заделок КЛ 6кВ к ЛР 6кВ в ячейках КРУН 6кВ 2 с.ш. 6кВ ПС 110/35/6кВ Переславль. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СПС Ошурков А.Л., начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
3278 | 169 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-15 18:00 | 2021-05-15 19:35 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №37-№38 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая в пролете опор № 37-№38 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" пролёт опор №37-№38 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 3 "Раслово" ПС 110/35/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №37-№38. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
3279 | 55 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35кВ Безбородово-ПС №20 с отпайкой на ПС 35/10кВ Мокшино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №25 с разрушением одного изолятора, под воздействием атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта по территории Тверской области. Отключение ВЛ-35кВ Безбородово-ПС №9 с отпайкой на ПС 35/10кВ Мокшино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №25 с разрушением одного изолятора, под воздействием атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта по территории Тверской области. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №25 ВЛ-35кВ Безбородово-ПС №20 с отпайкой на ПС 35/10кВ Мокшино и отключение ВЛ-35кВ Безбородово-ПС №20 с отпайкой на ПС 35/10кВ Мокшино действием МТЗ Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №25 ВЛ-35кВ Безбородово-ПС №9 с отпайкой на ПС 35/10кВ Мокшино и отключение ВЛ-35кВ Безбородово-ПС №9 с отпайкой на ПС 35/10кВ Мокшино действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Занести информацию по битым изоляторам в журнал дефектов ВЛ 35 кВ Безбородово-ПС №9 с отпайкой Мокшино и ВЛ 35 кВ Безбородово-ПС №20 с отпайкой Мокшино для замены в установленные сроки. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №24-26 ВЛ 35 кВ Безбородово-ПС №9 с отпайкой Мокшино и ВЛ 35 кВ Безбородово-ПС №20 с отпайкой Мокшино для проверки целостности элементов ВЛ после прохождения грозового разряда. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения верхового осмотра опор №24-26 ВЛ 35 кВ Безбородово-ПС №9 с отпайкой Мокшино и ВЛ 35 кВ Безбородово-ПС №20 с отпайкой Мокшино устранить возможные повреждения элементов ВЛ после прохождения грозового разряда. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3280 | 482 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый, действием защит стало падение дерева в пролете опор № 200-201, № 236-237 на провод ВЛ фазы «В», выпавшие из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий сильного ураганного ветра скоростью до 30 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Однофазное замыкание на землю провод фазы «В» ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый при падении деревьев пролете опор № 200-201, № 236-237. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено
3281 | 183 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-15 17:55 | 2021-05-15 18:55 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ №5 РП 7 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 7 яч.05 - ТП 720 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1959г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 7 яч.05 - ТП 720 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1959г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 05 РП 7 КЛ 6кВ № 05 РП 7 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 7 яч.05 - ТП 720 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 7 яч.05 - ТП 720 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ РП 7 яч.05 - ТП 720 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 7 яч.05 - ТП 720 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3282 | 376 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-05-15 17:54 | 2021-05-16 00:27 | 3.4.12.2.3, Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль стало однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода в пролете опор № № 203 - № 204 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10-кВ. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Судиславль в пролете опор № 203 - № 204 произошел обрыв провода фазы "А". В следствии этого произошло однофазное замыкание на "Землю". | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опор № 203- № 204 ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Судиславль, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3283 | 489 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2021-05-15 17:49 | 2021-05-17 05:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Кадый-Чернышево действием защит стало падение деревьев на провода ВЛ фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор № 22-23, 34-35, 55-56, 191-193 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 30 м/с, что привело к обрыву провода фазы «С» в пролетах опор №191-193. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово действием защит стало падение дерева на провода ВЛ фаз «А», «В», «С» в пролете опор № 35-36 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного ураганного ветра до 30 м/с. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Кадый-Якимово действием защит стало падение деревьев на провода ВЛ фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор № 35-61, № 80-90, № 103-105, № 150-201 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 30 м/с, что привело к излому опор № 103, 187, обрывам проводов в пролетах опор № 48-50, № 80-84, № 103-105, № 186-188, обрывам вязок на опорах №35, № 50-61, № 88-90, повреждению штыревых изоляторы № 39, № 42, № 55, № 103, № 110 и повреждению траверс на опорах № 82, № 103, № 187. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Нея-Кужбал действием защит стало падение дерева на провода ВЛ фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор № 25-26 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 30 м/с, что привело к обрыву проводов фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор №25-26. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Антропово-Парфеньево-1 действием защит стало падение деревьев на провода ВЛ фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор № 109-111, № 169-171 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 30 м/с, что привело к излому опор № 170, обрывам вязок на опорах №109, № 110. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Парфеньево-Матвеево-2 действием защит стало падение деревьев на провода ВЛ фаз «А», «В», «С» в пролете опор № 18-19, № 22-23, № 26-27, № 34-35 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного ураганного ветра до 30 м/с. Причиной появления «земли» на ВЛ-35 кВ Парфеньево-Матвеево-1 стало падение дерева на провод ВЛ фазы «В» в пролете опор № 162-163 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 30 м/с и обрыв вязки на опоре № 171. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Палкино-Словинка действием защит стало падение деревьев на провода ВЛ фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор № 129-177 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 30 м/с, что привело к излому опор № 131, № 132, № 140, № 141, № 155, обрывам проводов в пролетах опор № 129-177, обрывам вязок на опорах № 129-177, повреждению штыревых и подвесных изоляторы № 129-177 и повреждению траверс на опорах № 129-177. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Чернышево-Нежитино, действием защит стало падение дерева в пролете опор № 41-42 на провода фаз «А», «С», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от сильного порывистого ветра до 30 м/с При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Чернышево-Окулово действием защит стало падение деревьев на провода ВЛ фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор № 100-101, 71-72 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 30 м/с, что привело к обрыву провода фазы «А» в пролетах опор № 71-72. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Чернышево-Завражье действием защит стало падение деревьев на провода ВЛ фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор № 40-42, № 62-65, № 67-69, № 70-71, № 72-73 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 30 м/с, что привело к обрыву провода фазы «В» в пролетах опор № 63-64. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв провода фазы «С» в пролетах опор №191-193 ВЛ-35 кВ Кадый-Чернышево при падении дерева на провода ВЛ в пролетах опор № 22-23, 34-35, 55-56, 191-193. Падение дерева на провод ВЛ фаз «А», «В», «С» в пролете опор № 35-36 на ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово. Излом опор № 103, 187, обрыв проводов в пролетах опор № 48-50, № 80-84, № 103-105, № 186-188, обрыв вязок на опорах №35, № 50-61, № 88-90, повреждение штыревых изоляторы № 39, № 42, № 55, № 103, № 110 и повреждение траверс на опорах № 82, № 103, № 187 ВЛ-35 кВ Кадый-Якимово при падении дерева на провода ВЛ. Обрыв проводов фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор №25-26 ВЛ-35 кВ Нея-Кужбал при падении дерева на провода ВЛ в пролетах опор № 25-26. Излом опор № 170, обрыв вязок на опорах № 109, № 110 ВЛ-35 кВ Антропово-Парфеньево-1 при падении дерева на провода ВЛ. Падение деревьев на провода ВЛ фаз «А», «В», «С» в пролете опор № 18-19, № 22-23, № 26-27, № 34-35 на ВЛ-35 кВ Парфеньево-Матвеево-2. Падение дерева в пролете опор № 162-163, обрыв вязки на опоре № 171 ВЛ-35 кВ Парфеньево-Матвеево-1 при падении дерева на провода ВЛ. Излом опор № 131, № 132, № 140, № 141, № 155, обрыв проводов в пролетах опор № 129-177, обрыв вязок на опорах № 129-177, повреждение штыревых и подвесных изоляторы № 129-177 и повреждение траверс на опорах № 129-177 ВЛ-35 кВ Палкино-Словинка при падении деревьев на провода ВЛ. Межфазное замыкание проводов фаз «А», «С» ВЛ-35 кВ Чернышево-Нежитино при падении дерева в пролете опор № 41-42. Обрыв провода фазы «А» в пролетах опор № 71-72 ВЛ-35 кВ Чернышево-Окулово при падении деревьев на провода ВЛ в пролетах опор № 100-101, 71-72. Обрыв провода фазы «В» в пролетах опор № 63-64 ВЛ-35 кВ Чернышево-Завражье при падении деревьев на провода ВЛ в пролетах опор № 40-42, № 62-65, № 67-69, № 70-71, № 72-73. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Кадый-Чернышево, ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово, ВЛ-35 кВ Кадый-Якимово, ВЛ-35 кВ Нея-Кужбал, ВЛ-35 кВ Антропово-Парфеньево-1, ВЛ-35 кВ Парфеньево-Матвеево-2, ВЛ-35 кВ Парфеньево-Матвеево-1, ВЛ-35 кВ Палкино-Словинка,ВЛ-35 кВ Чернышево-Нежитино, ВЛ-35 кВ Чернышево-Окулово, ВЛ-35 кВ Чернышево-Завражье с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Кадый-Чернышево, ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово, ВЛ-35 кВ Кадый-Якимово,ВЛ-35 кВ Нея-Кужбал, ВЛ-35 кВ Антропово-Парфеньево-1, ВЛ-35 кВ Парфеньево-Матвеево-2, ВЛ-35 кВ Парфеньево-Матвеево-1, ВЛ-35 кВ Палкино-Словинка, ВЛ-35 кВ Чернышево-Нежитино, ВЛ-35 кВ Чернышево-Окулово,ВЛ-35 кВ Чернышево-Завражье устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено
3284 | 371 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-05-15 17:46 | 2021-05-15 21:17 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Чапаево обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 79 - № 80. При падении провод лег на землю, что привело к возникновению замыкания на землю. Обрыв провода произошел по причине падения дерева из охранной зоны действием сильных порывов северо-западного ветра порывами до 20 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате падения дерева на ВЛ 10 кВ ф. 10-15 ПС Чапаево в пролете опор № 79 - № 80 , произошел обрыв провода фазы "А", в следствии этого произошло замыкание на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС 35/10 кВ Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опор № 79 - № 80 ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС 35/10 кВ Чапаево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС 35/10 кВ Чапаево при их наличии. Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3285 | 487 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2021-05-15 17:39 | 2021-05-16 06:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Александрово-Островское действием защит стало падение дерева на провода ВЛ фаз «А», «В» и «С» в пролете опор № 4-5 отпайки на ПС Клеванцово из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного ураганного ветра до 30 м/с, что привело к обрыву провода фазы «А» в пролете опор № 4-5 и обрыву вязок на опорах № 5-6 отпайки на ПС Клеванцово. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Игодово-Легитово действием защит стало падение дерева на провода ВЛ фаз «А», «В» и «С» в пролете опор № 9-11 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного ураганного ветра до 30 м/с, что привело к обрыву провода фазы «С» в пролете опор № 9-10. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 4-5 и обрыв вязок на опорах № 5-6 отпайки на ПС Клеванцово на ВЛ-35 кВ Александрово-Островское при падении дерева на провода ВЛ. Падение дерева на провода ВЛ фаз «А», «В» и «С» в пролете опор № 9-11 и обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 9-10 на ВЛ-35 кВ Игодово-Легитово при падении дерева на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Александрово-Островское и ВЛ-35 кВ Игодово-Легитово с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Щербаков С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Александрово-Островское и ВЛ-35 кВ Игодово-Легитово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Щербаков С.Н. Состояние: Не выполнено
3286 | 417 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-05-15 17:38 | 2021-05-15 18:24 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Семячки в пролете опор №41-42 | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Семячки в пролете опор №41-42 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Семячки в пролете опор №41-42, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
3287 | 219 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-15 17:35 | 2021-05-15 19:33 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего при схлесте проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №91-№92 из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №91. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации с 1969 года. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №91-№92 ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №91. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации с 1969 года. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода на ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" Опора №91 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
3288 | 167 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-15 17:35 | 2021-05-15 19:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 КТП-250 Дмитриевское РТС по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №4 КТП-250 Дмитриевское РТС в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП-250 Дмитриевское РТС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 КТП-250 Дмитриевское РТС, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
3289 | 168 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-15 17:35 | 2021-05-15 19:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Костюшино ферма по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Костюшино ферма в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Костюшино фермас целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Костюшино ферма, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3290 | 166 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-15 17:30 | 2021-05-15 19:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Волково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста фазного и нулевого провода в пролете опор №9-№10 веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ, сломанной при порывах ветра. Ветка дерева обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест фазного и нулевого провода в пролете опор №9-№10 веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ, сломанной при порывах ветра. Ветка дерева обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Волково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Волково, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
3291 | 191 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-15 17:30 | 2021-05-15 19:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово село в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
3292 | 49 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-15 17:29 | 2021-05-15 18:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВВ в сторону ТП-1156 на РП-51 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ-6 кВ РП-51 ВВ ТП-1156 (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6 кВ РП-51 ВВ ТП-1156 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также в следствии длительной эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов на РП-51 ТП-1156
3293 | 373 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-05-15 17:09 | 2021-05-15 17:34 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-28 д. Берендеево в пролете опор № 7- № 8, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 д. Берендеево на ТП-28. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 д. Берендеево, явилось короткое замыкание вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 7- № 8. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. 1 д. Берендеево от ТП-28 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. 1 д. Берендеево от ТП-28 устранить выявленные замечания(при их наличии). Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3294 | 64 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-15 16:51 | 2021-05-15 17:00 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35кВ РП БОЭЗ-Сукромны с отпайкой на ПС 35/10кВ Зобы произошло по причине межфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на траверсу опоры №28, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на траверсу опоры №28, что привело к отключению ВЛ-35кВ РП БОЭЗ-Сукромны с отпайкой на ПС 35/10кВ Зобы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивлений контуров заземлений на опоре №28 и соседних с ней опорах №27 и №29 ВЛ-35кВ РП БОЭЗ-Сукромны с отпайкой на ПС 35/10кВ Зобы. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №27, 28, 29 Л-35кВ РП БОЭЗ-Сукромны с отпайкой на ПС 35/10кВ Зобы до нормы. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3295 | 415 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-05-15 16:50 | 2021-05-15 18:44 | 3.4.8.5.1, Повреждение изоляции обмоток силового трансформатора КТП-87 ф.1009 ПС Жирятинская произошло, предположительно, в результате выстрела из оружия. | 4.4.1, Повреждение изоляции обмоток силового трансформатора КТП-87 ф.1009 ПС Жирятинская привело к работе ПК-10кВ и обесточению потребителей, из-за воздействия сторонних лиц. | Мероприятие: Техническое Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Котов Е.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3296 | 63 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-15 16:50 | 2021-05-16 03:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Андреаполь-Мошары произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №226-227 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №226-227 ВЛ-35кВ Андреаполь-Мошары из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Андреаполь-Мошары действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Андреаполь-Мошары для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Андреаполь-Мошары - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3297 | 339 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-05-15 16:40 | 2021-05-15 17:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №16 ул. Брянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП47 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП47 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №16 ул. Брянская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
3298 | 477 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Знаменка - Темкино (ВЛ-180) явилось неустойчивое двухфазное К.З. на землю при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор 103 - 104 из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра. Провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения неустойчивого двухфазного К.З. на землю на ВЛ 110кВ Знаменка - Темкино (ВЛ-180) явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор 103 - 104 из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Знаменка - Темкино (ВЛ-180) с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Знаменка - Темкино (ВЛ-180) разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
3299 | 759 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-15 16:16 | 2021-05-15 18:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Лисицкий бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №1-№2 абонентской отпайки на ТП10/0,4 кВ "Охотохозяйства" дерева, выпавшего из лесного массива под воздействием порывов ветра. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо директору ООО "Заборовье", владельцу отпайки ВЛ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ комплекса "ОХОТОХОЗЯЙСТВО" ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Лисицкий бор, являющегося собственником абонентской отпайки ВЛ-10 кВ о приведении данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
3300 | 337 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-15 16:12 | 2021-05-15 16:43 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №70/2 ул. Куйбышева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-3400 ф.613 РП-02 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-3400 ф.613 РП-02 с медным проводом потребителя на доме №70/2 ул. Куйбышева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
3301 | 231 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-05-15 15:50 | 2021-05-15 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Прилесье ПС Техникум произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-14-№7-15 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-14-№7-15 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Техникум с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Техникум устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
3302 | 458 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-05-15 15:40 | 2021-05-15 20:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35кВ Гумны послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" за ЛР-3-3 в пролёте опор №196-197 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" по ВЛ-10-3 ПС 35кВ Гумны за ЛР-3-3 в пролёте опор №196-197 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Гумны по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Гумны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3303 | 444 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-15 15:40 | 2021-05-15 16:23 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0181 - ТП0354 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.613 РП38 к ТП0001 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0181 - ТП0354 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 6кВ ф.613 РП38. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0181 - ТП0354 Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3304 | 182 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго |  |  | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" и ВЛ 110кВ "Халдеево-Буй" (линии включены в работу в транзит) произошло из-за короткого замыкания, возникшего на ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" при перекрытии проводов фаз "А", "В", "С" и последующим обрывом провода фазы "В" в пролете опор №12-№13 листом профильного железа, принесенного на провода порывами шквалистого ветра (25м/с и более) с крыши здания. Под проводами обнаружен лист профильного железа. Работа УРЗА ПС 110/10кВ "Халдеево": работа делительной автоматики правильно; работа АПВ правильно, неуспешно; работа АВР 10кВ правильно, успешно. Устройства РЗА ПС 110кВ "Любим" и ПС 110кВ "Буй" на балансе филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | 4.4.1, Перекрытие проводов фаз "А", "В", "С" и последующим обрывом провода фазы "В" в пролете опор №12-№13 ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" листом профильного железа, принесенного на провода порывами шквалистого ветра (25м/с и более) с крыши здания. Под проводами обнаружен лист профильного железа. Работа УРЗА ПС 110/10кВ "Халдеево": работа делительной автоматики правильно; работа АПВ правильно, неуспешно; работа АВР 10кВ правильно, успешно. Устройства РЗА ПС 110кВ "Любим" и ПС 110кВ "Буй" на балансе филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, угрожающие нормальной работе ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево", выявленные при внеплановом осмотре. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать план-график устранения нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 110кв "Любим-Халдеево". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
3305 | 48 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-15 15:21 | 2021-05-15 15:26 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №87-88 из-за падения ветки дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №87-88 КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах КВЛ-10кВ №09(2) ПС 110/35/10кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №09(2) ПС 110/35/10кВ Заднее Поле устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3306 | 464 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-15 15:17 | 2021-05-15 15:49 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской ТП Ю-1-6П в РУ-10кВ, находящейся на балансе потребителя: Академия ФСО России, произошло возникновение замыкания на "землю" на КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная, устраненного оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП Ю-1-6П Академии ФСО России с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя, в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3307 | 467 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-05-15 15:04 | 2021-05-15 15:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор№ 144-145 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 15 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №03 в пролете опор №144-145 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №03. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3308 | 203 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-15 14:50 | 2021-05-15 16:32 | 3.4.10.2, Перегорание высоковольтных предохранителей фаз "В" и "С" КТП-100 Истомино ВЛ 10кВ №2 Мархачевский ПС 110/35/10кВ Глебово из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия телом птицы контактных соединений высоковольтных шпилек трансформатора фаз "В" и "С". На контактных соединениях шпилек трансформатора видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена на трансформаторе. Работа в/в предохранителей правильно | 4.12, Перекрытие телом птицы контактных соединений высоковольтных шпилек трансформатора фаз "В" и "С". На контактных соединениях шпилек трансформатора видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена на трансформаторе. Работа в/в предохранителей правильно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КТП-100 Истомино ВЛ 10кВ №2 Мархачевский ПС 110/35/10кВ Глебово с целью выявления дефектов Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КТП-100 Истомино ВЛ 10кВ №2 Мархачевский ПС 110/35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
3309 | 361 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-15 14:30 | 2021-05-15 16:18 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ТП-259 2сек.ш. - ТП-760. (Кабель в эксплуатации с 1975 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ТП-259 2сек.ш. - ТП-760 было проведено 20.10.2019 инженером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ТП-259 2сек.ш. - ТП-760 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ РП-10 магис.1004 KS006-9440522 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-259 2сек.ш. - ТП-760. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-259 2сек.ш. - ТП-760. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-259 2сек.ш. - ТП-760 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-259 2сек.ш. - ТП-760 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3310 | 416 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-05-15 14:20 | 2021-05-15 14:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Игрицкая в пролете опор №17-18 | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Игрицкая в пролете опор №17-18 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Игрицкая в пролете опор №17-18, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
3311 | 192 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-15 14:05 | 2021-05-15 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 332 (ОРС 1-й участок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 332 (ОРС 1-й участок) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 332 (ОРС 1-й участок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 332 (ОРС 1-й участок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
3312 | 306 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-05-15 14:05 | 2021-05-15 14:35 | 3.4.8.5.2, Неумышленное повреждение ж/б опоры 1-1 на ВЛ 0,4 кВ ф4 от ТП 509 неизвестным транспортным средством | 4.4.1, Механическое воздействие на ж/б опору 1-1 на ВЛ 0,4 кВ ф4 от ТП 509 сторонних лиц, при столкновении неизвестным транспортным средством с опорой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ж/б опоры постаронним транспортом на ВЛ 0,4кВ № 4 ТП 509 с. Копцевы Хутора VN004-00029574 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
3313 | 767 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу с разрушением одного изолятора из восьми на опоре №196, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" на траверсу с разрушением одного изолятора из восьми на опоре №196 ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово , что привело к отключению ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово действием 1 зоны ДЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №195,196,197. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №195,196,197 ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово до нормы. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3314 | 414 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-05-15 13:55 | 2021-05-15 15:01 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-213 Л-1 Ф-1003 ПС Плюсковская в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-213 Л-1 Ф-1003 ПС Плюсковская в пролете опор №7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-213 Л-1 Ф-1003 ПС Плюсковская в пролете опор №7-8 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
3315 | 454 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-05-15 13:20 | 2021-05-15 16:44 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 110 кВ В. Хава явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлёста проводов в пролетах опор №6-7, произошедшего по причине излома опоры №7 у основания, при загнивании древесины тела опоры более нормы, вследствие длительных ветровых нагрузок и порывах ветра до 20 м/с. | 4.12, Излом опоры №7 у основания на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-017 ПС 110 кВ П. Коммуна произошедшего по причине загнивания древесины тела опоры более нормы, в сочетании с порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала опоры (загнивание древесины тела опоры более нормы) на ВЛ-0,4-1 от ТП-017 ПС 110кВ П. Коммуна VN004-00088420 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4-1 от ТП-017 ПС 110 кВ П. Коммуна по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4-1 от ТП-017 ПС 110 кВ П. Коммуна наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3316 | 366 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-15 12:57 | 2021-05-15 14:45 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-634 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1988 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-634 1сек.ш. было проведено 11.04.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-634 1сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ РП-32 магис. 3210 KS010-0005069 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-634 1сек.ш. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-634 1сек.ш. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-634 1сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-634 1сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
3317 | 218 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-15 12:50 | 2021-05-15 15:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 211 Кузнечиха-2 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4 - №5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 211 Кузнечиха-2 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 211 Кузнечиха-2 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 211 Кузнечиха-2 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
3318 | 764 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №06 Козьмодемьяновская произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения проходного изолятора ф «В» с перекрытием на фазу"С" на ТП 371 Заворино. Повреждение изолятора произошло по причине снижения диэлектрических свойств фарфора в следствии старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1998года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Кашинского РЭС Хлобыстов А.В. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного изолятора фазы "В" ИПУ 10 кВ в РУ 10 кВ ТП 371 Заворино, с перекрытием на фазу "С" на ТП 371 Заворино запитанной от ВЛ 10кВ №06 Козьмодемьяновская, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1998 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Кашинского РЭС Хлобыстов А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, проходного изолятора ИПУ 10 кВ в РУ 10 кВ ТП 371 Заворино ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская на ТП 371 Заворино ТП 371 Заворино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 371 Заворино ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные замечания и дефекты. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
3319 | 365 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Южная фид. 1004 - РП-23 2 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1982 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ПС Южная фид. 1004 - РП-23 2 сек.ш. было проведено 13.04.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ПС Южная фид. 1004 - РП-23 2 сек.ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ ф. 10-04 ПС Южная KS010-9440002 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1004 - РП-23 2 сек.ш. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1004 - РП-23 2 сек.ш. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1004 - РП-23 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1004 - РП-23 2 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3320 | 456 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-110-36 явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 25 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц | 4.17.4, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ-110-36 произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 25 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "С" на опоре № 25 ВЛ-110-36. Срок исполнения: 29.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести установку устройств для отпугивания птиц (ПЗУ) на опорах № 24-26 ВЛ-110-36. Срок исполнения: 29.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
3321 | 370 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-15 12:08 | 2021-05-15 12:53 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 13 - № 14, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 252. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 1 ТП-252. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-252, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-252 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 08.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3322 | 335 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-15 12:07 | 2021-05-15 12:28 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 ул. Набережная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-3 ф.607 ПС Белая Березка произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-3 ф.607 ПС Белая Березка с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Набережная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
3323 | 409 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-05-15 11:50 | 2021-05-15 13:11 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 ТП-5079 Л1 Ф-103 ПС Соловьев в пролёте опор №12-13, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 ТП-5079 Л1 Ф-103 ПС Соловьев, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5079 Л1 Ф-103 ПС Соловьев по всей длине. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
3324 | 471 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-15 11:35 | 2021-05-15 12:05 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №636 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Викторская произошло от срабатывания АВ-0,4 кВ №1 ,причиной которой стало К.З.,возникшее из-за падении ветки дерева на ВЛ в пролете опор № (14 – 15 ).(Скорость ветра достигала 16м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева с охранной зоны на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП №636 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Викторская (которая осталось висеть на проводах) произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 636 ВЛ №01 ПС Викторскаяна тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 636 ВЛ №01 ПС Викторская, с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
3325 | 307 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-05-15 11:34 | 2021-05-15 12:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААБ-6 3х95 участка участка КЛ 6 кВ от РП 6 кВ № 2 до ТП 8А в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ вследствие изменения свойств изоляционного материала кабеля ААБ-6 3х95 участка КЛ 6 кВ от РП 6 кВ № 2 до ТП 8А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 6 кВ от РП 6 кВ № 2 до ТП 8А КЛ 6 кВ от РП 6 кВ № 2 до ТП 8А | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ Жилпоселок-2 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ Жилпоселок-2 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
3326 | 181 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-15 11:10 | 2021-05-15 12:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 228 руб. 1 А в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 228 руб. в пролете опор № 3 - № 4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 228 руб. 1 А в пролете опор № 3 - № 4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 228 руб. 1 А с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 228 руб. 1 А устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3327 | 49 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-15 10:42 | 2021-05-15 12:00 | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения участка кабельной линии от ТП №86 до ТП №60 при производстве землеройных работ посторонними лицами без согласования с руководством Ржевского РЭС. | 4.12, В результате производства землеройных работ посторонними лицами в охранной зоне КЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель без согласования с руководством Ржевского РЭС произошло нарушение целостности изоляции КЛ-10 кВ на участке от ТП №86 до ТП №60, что привело к междуфазному КЗ и отключению КЛ-10 кВ фид.№16 ПС 110/10 кВ Краностроитель действием ТО. | Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию с целью возмещения затрат по устранению повреждения на участке КЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель с виновных лиц, проводивших земляные работы без согласования с руководством Ржевского РЭС. Срок исполнения: 06.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
3328 | 408 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-05-15 10:31 | 2021-05-15 10:35 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-1 Ф-Романовка РПАВМ в пролёте опор №7-8, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, привело к отключению автомата ф. №1. | 4.12, Отключение автомата ф. №1 в КТП-1 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-1 Ф-Романовка РПАВМ по всей длине. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
3329 | 333 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-15 10:30 | 2021-05-15 11:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №60 ул. Дзержинского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-4518 ф.605 РП-41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-4518 ф.605 РП-41 с медным проводом потребителя на доме №60 ул. Дзержинского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
3330 | 756 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-15 10:12 | 2021-05-15 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Верхняя Троица-Савцино произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-35кВ в пролёте опор №6-7, упавшей из вне охранной зоны ВЛ 35кВ Верхняя Троица-Савцино, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6-7 ВЛ 35кВ Верхняя Троица-Савцино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Верхняя Троица-Савцино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Верхняя Троица - Савцино. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Верхняя Троица - Савцино , устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3331 | 466 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-05-15 09:50 | 2021-05-15 11:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 13-14 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 15 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №13-14 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №2. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 536 с.Быковка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3332 | 469 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2021-05-15 09:40 | 2021-05-15 09:43 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Львовская в пролете опор №35-36. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "В" и "А", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №04 на ПС Львовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №04 ПС Львовская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 04 ПС Львовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Демин И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС Львовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Демин И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
3333 | 305 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.8.1, Выполнение ООО "Спецмонтажстрой" несанкционированных строительных работ с применением экскаватора в охранной зоне ВЛ 110 кВ Правобережная - Юго-Западная 2 цепь в пролете опор №№53-54. Предупреждающие и информационные знаки на опорах ВЛ 110 кВ Правобережная - Юго-Западная 2 цепь имеются. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Правобережная - Юго-Западная 2 цепь послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание, возникшее при приближении на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор №№53-54 стрелы экскаватора под управлением работника ООО "Спецмонтажстрой". | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ООО "Спецмонтажстрой" письмо с требованием соблюдения Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», а также с рекомендацией проведения внепланового инструктажа работникам по вышеуказанному Постановлению с особым акцентированием внимания на опасности для жизни и здоровья воздействий на оборудование электрических сетей, а также о материальной ответственности в случае причинения ущерба электрическим сетям. Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы линий электропередач Пахомов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
3334 | 164 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-15 09:25 | 2021-05-15 11:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино в пролете опор№18-№19 в результате падения дерева при порывах ветра из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино в пролете опор №18-№19 в результате падения дерева при порывах ветра из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3335 | 165 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-15 09:15 | 2021-05-15 11:17 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №19 Устье-Семибратово ПС 110/10кВ Устье в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №19 Устье-Семибратово ПС 110/10кВ Устье пролет опор №27-№28 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №27-№28 ВЛ 10кВ №19 Устье-Семибратово ПС 110/10кВ Устье. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж с мастером о необходимости эксплуатации ВЛ с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3336 | 420 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Воронок в пролёте опор №13-14. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Воронок в пролёте опор №13-14, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Воронок. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Воронок в пролёте опор №13-14 Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3337 | 202 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-15 09:08 | 2021-05-15 10:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 259 (Кушляево дер.) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 259 (Кушляево дер.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
3338 | 177 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-15 08:25 | 2021-05-15 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО "МРСК Центра-Ярэнерго". | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО "МРСК Центра-Ярэнерго". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
3339 | 193 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-15 07:30 | 2021-05-15 09:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №154-№155 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №154-№155 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Нила пролет опор №154-№155 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №154 - №155 ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Нила. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3340 | 408 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-05-15 20:18 | 2021-05-16 10:42 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-01 ПС 35/10кВ Березовец обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая на земле под проводами ВЛ 10 кВ в пролете опор № 63-64, сломленная с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф 10-01 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на землю под воздействием порывов ветра, что позволило АПВ быть успешным. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-04 ПС 35/10кВ Березовец обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая на земле под проводами ВЛ 10кВ в пролете опор № 19-20, сломленная с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф 10-04 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на землю под воздействием порывов ветра, что позволило АПВ быть успешным. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-08 ПС 220/110/35/10кВ Галич обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая на земле под проводами ВЛ 10кВ в пролете опор № 6-13 -6-14, сломленная с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф 10-08 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на землю под воздействием порывов ветра, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-15 ПС 220/110/35/10кВ Галич обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая на земле под проводами ВЛ 10кВ в пролете опор № 21-22, сломленная с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф 10-15 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на нижний изолированный провод ВЛ 0,4кВ под воздействием порывов ветра, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-03 ПС 110/10кВ Лопарево обнаружен обрыв проводов трех фаз, упавшим из-за порывов юго-западного ветра до 20м/с деревом в пролете опор №№34-35, при падении дерево оборвало и схлестнуло провода тех фаз, от чего произошло КЗ и ВЛ 10 кВ Ф 10-03 отключилась действием защит. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-01 ПС 110/10кВ Лопарево обнаружен обрыв проводов трех фаз, упавшим из-за порывов юго-западного ветра до 20м/с деревом в пролете опор №№7-8 и падении дерева на провода ВЛ 10кВ дерева в пролете опор № 24-25, при падении дерево оборвало и схлестнуло провода тех фаз, от чего произошло КЗ и ВЛ 10 кВ Ф 10-01 отключилась действием защит. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-08 ПС 35/10кВ Толтуново обнаружен обрыв проводов трех фаз, упавшим из-за порывов юго-западного ветра до 20м/с деревом в пролете опор №№27-28, при падении дерево оборвало и схлестнуло провода тех фаз, от чего произошло КЗ и ВЛ 10 кВ Ф 10-08 отключилась действием защит. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Березовец в пролете опор №№63-64, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ-10 кВ. В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф 10-04 ПС 35/10 кВ Березовец в пролете опор №№19-20, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ-10 кВ. В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10кВ Галич в пролете опор №№6-13 - 6-14, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению В-10 кВ. В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ф 10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич в пролете опор №№21-22, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению В-10 кВ. В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ 10 кВ, обрыв проводов Ф10-01 ПС 110/10кВ Лопарево в пролете опор №№7-8, излом и падение дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №№24-25, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ-10 кВ. В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ 10 кВ, обрыв проводов ф 10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево в пролете опор №№34-35, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ-10 кВ. В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ 10 кВ, обрыв проводов ф 10-08 ПС 35/10 кВ Толтуново в пролете опор №№27-28, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-08 и ВЛ 10 кВ ф 10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, ВЛ 10 кВ ф 10-01 и ф 10-03 ПС Лопарево, ф 10-01 и ф 10-04 ПС Березовец, ВЛ 10кВ ф 10-08 ПС Толтуново с целью выявления замечаний после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: В.Н. Нефедьев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 и ВЛ 10 кВ ф 10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, ВЛ 10кВ ф 10-01 и ф 10-03 ПС Лопарево, ф 10-01 и ф 10-04 ПС Березовец, ВЛ 10кВ ф 10-08 ПС Толтуново . Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: В.Н. Нефедьев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3341 | 390 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2021-05-15 07:08 | 2021-05-15 09:00 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 70-71, упавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от сильных порывов западного ветра скоростью до 20м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 70-71 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
3342 | 772 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-05-15 19:03 | 2021-05-16 00:50 | 3.4.12.3, Первое отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Фролово произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "А" и "В"на опоре №7-10 отпайка к ТП 319 Волжанка, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. Второе отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Фролово произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "А" и "В" с их разрушением на опоре №7-10 отпайка к ТП 319 Волжанка, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" с разрушением всех изоляторов в гирляндах фаз "А и "В" на опоре №7-10 отпайка к ТП 319 Волжанка ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Фролово, что привело к первому и второму отключению ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Фролово от воздействия МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Фролово произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №7-10 отпайка к ТП 319 Волжанка. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опоры №7-10 отпайка к ТП 319 Волжанка ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Фролово до нормативных значений. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
3343 | 157 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-15 06:23 | 2021-05-15 08:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 074 (Шаготь клуб) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 074 (Шаготь клуб) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 074 (Шаготь клуб) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 074 (Шаготь клуб), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
3344 | 407 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-05-15 06:10 | 2021-05-15 22:58 | 3.4.12.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ ПТФ установлено, что причиной появления земли на фазе "А" стало разрушение штыревого изолятора на опоре №61, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Пронино установлено, что причиной появления земли на фазе "В" стало разрушение штыревого изолятора на опоре №45, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. | 4.12, Замыкание на землю на ВЛ 10 кВ ф 10-06 ПС 35/10 кВ ПТФ произошло из-за разрушения штыревого изолятора на опоре №61 при прохождении по территории района грозового фронта от грозовых перенапряжений. Замыкание на землю на ВЛ 10кВ ф 10-02 ПС 35/10 кВ Пронино произошло из-за разрушения штыревого изолятора на опоре №45 при прохождении по территории района грозового фронта от грозовых перенапряжений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ ПТФ , ВЛ 10 кВ ф 10-02 ПС 35/10 кВ Пронино с целью выявления замечаний после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ ПТФ , ВЛ 10 кВ ф 10-02 ПС 35/10 кВ Пронино . Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование оп. №61 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ ПТФ , оп. №45 ВЛ 10 кВ ф 10-02 ПС 35/10 кВ Пронино, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, при необходимости устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
3345 | 59 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-05-15 05:30 | 2021-05-15 10:24 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ ф.№22 ПС 110/35/10 кВ Лихославль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от КРУН 10 ПС 110/35/10 кВ Лихославль до опоры №1 ВЛ-10кВ ф.№22 ПС 110/35/10 кВ Лихославль из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Торжокского РЭС Востриков Р.Н. | 4.12, Перекрытие жил кабеля на участке от КРУН 10 ПС 110/35/10 кВ Лихославль до опоры №1 ВЛ-10кВ ф.№22 ПС 110/35/10 кВ Лихославль произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от КРУН 10 ПС 110/35/10 кВ Лихославль до опоры №1 ВЛ-10кВ ф.№22 ПС 110/35/10 кВ Лихославль в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Торжокского РЭС Востриков Р.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Лихославль ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Лихославль | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10кВ на ВЛ 10 кВ.№22 ПС 110/35/10кВ Лихославль. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Торжокского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
3346 | 56 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-05-15 05:24 | 2021-05-15 05:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10кВ Неклюдово произошло по причине междуфазного КЗ из за падения ветки на провода в пролете опор №12-13 сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10кВ Неклюдово при сильном порыве ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №12-13 ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10кВ Неклюдово ,сорванной с дерева растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10кВ Неклюдово, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10кВ Неклюдово. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10кВ Неклюдово дефекты. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3347 | 399 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-05-15 05:15 | 2021-05-15 07:03 | 3.4.12.3, Причиной отключения фидера 10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино стало повреждение штыревого изолятора на опоре №12 в результате атмосферных перенапряжений. Повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "В"=0 кВ) на фидере 10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №12. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №12 ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №12 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
3348 | 369 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-15 05:03 | 2021-05-15 06:17 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС Сандогора в пролете опор № 7-№ 8 что привело к междуфазному К.З. и отключению МВ-6 кВ ф. 604 ПС Сандогора от действия МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ не проводилось. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре до 18 м/с, произошло падение дерева из-за охранной зоны ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС Сандогора на провода ВЛ в пролете опор № 7 - № 8, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.604 ПС Сандогора. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф.604 ПС Сандогора устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3349 | 368 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-15 04:54 | 2021-05-15 06:17 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Мисково в пролете опор № 15-№ 16, что привело к междуфазному К.З. и отключению МВ-6 кВ ф. 608 ПС Мисково от действия МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ не выполнялось. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре до 18 м/с, произошло падение дерева из-за охранной зоны ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Мисково на провода ВЛ в пролете опор № 15 - № 16, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.608 ПС Мисково. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф.608 ПС Мисково устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3350 | 44 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково произошло по причине междуфазного КЗ из за перекрытия проводов в пролете опор №217 – 218 нависающими ветвями деревьев из вне охранной зоны ВЛ, во время прохождения грозового атмосферного фронта с усилением ветра. Второе отключение ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково произошло по причине междуфазного КЗ из за перекрытия проводов в пролете опор №217 – 218 нависающими ветвями деревьев из вне охранной зоны ВЛ, во время прохождения грозового атмосферного фронта с усилением ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии проводов в пролете опор №217 – 218 ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково, нависающими ветвями деревьев, из вне охранной зоны ВЛ, во время прохождения грозового атмосферного фронта с усилением ветра, произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной первого и второго отключений ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково дефекты. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3351 | 163 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-15 04:50 | 2021-05-15 06:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 456 (Деболовское кафе) произошло в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 куском металлической проволоки, принесенным птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Кусок металлической проволоки со следами перекрытия найден под проводами ВЛ. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 куском металлической проволоки, принесенным птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Кусок металлической проволоки со следами перекрытия найден под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 456 (Деболовское кафе) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 456 (Деболовское кафе), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
3352 | 162 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-15 04:20 | 2021-05-15 06:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 019 (ул.Достоевского) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость(ДКР) на ВЛ 0,4кВ №6 ТП 019 (ул.Достоевского) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДРК в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 019 (ул.Достоевского). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инструктаж мастеру Евдокимову С.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3353 | 429 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-05-15 04:08 | 2021-05-15 07:03 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП170 - ТП9 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.4-й мкр №2 ЗРУ ТЭЦ к РП4 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП170 - ТП9 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 6кВ ф.4-й мкр №2 ЗРУ ТЭЦ к РП4. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП170 - ТП9 Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
3354 | 53 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-15 04:00 | 2021-05-15 07:03 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ-10 кВ №33(7) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №3/3-3/4. Под воздействием длительной ветровой нагрузки при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №3/3-3/4 КВЛ-10 кВ №33(7) ПС 110/35/10 кВ Старица, соприкосновение его с соседний фазным проводом, что и явилось причиной возникновения междуфазного КЗ в данном пролете опор. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №3/3-3/4 КВЛ-10 кВ №33(7) ПС 110/35/10 кВ Старица. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №33(7) ПС 110/35/10 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №33(7) ПС 110/35/10 кВ Старица Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3355 | 154 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-05-15 03:48 | 2021-05-15 05:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 196 КТП Искробол клуб по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №5 ТП 196 КТП Искробол клуб в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 196 КТП Искробол клуб с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 196 КТП Искробол клуб устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3356 | 104 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ПС 145, ф. 7 - РП 25. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 145, ф. 7 - РП 25. Провести расследование , составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
3357 | 43 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-05-15 02:17 | 2021-05-15 10:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Ильинское произошло по причине междуфазного КЗ из за падения дерева на провода в пролете опор №78-79 растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Ильинское, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №78-79 ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Ильинское растущего за пределами охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Ильинское, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Ильинское. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Ильинское дефекты. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
3358 | 773 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-05-15 02:00 | 2021-05-15 03:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ «Плутково» , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов ветвями деревьев, наклонившихся в сторону ВЛ 10кВ из вне охранной зоны в пролете опор №36-37 под воздействием бокового, порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне ветвей деревьев в сторону ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Плутково в пролете опор №36-37 из вне охранной зоны под воздействием бокового, порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Плутково отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Плутково. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Плутково дефекты. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
3359 | 42 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-05-15 02:00 | 2021-05-15 03:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ «Плутково» , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов ветвями деревьев, наклонившихся в сторону ВЛ 10кВ из вне охранной зоны в пролете опор №36-34 - №36-35 под воздействием бокового, порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне ветвей деревьев в сторону ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково в пролете опор №36-34 - №36-35 из вне охранной зоны под воздействием бокового, порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково дефекты. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
3360 | 51 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35кВ Редкино-Мелково произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" на траверсу опоры №33 с повреждением провода (обрыв в месте крепления к гирлянде фазы"А") под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Конаковского районов Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского, района Тверской области произошло перекрытие проводов фаз "А" и "С" на траверсу опоры №33 и обрыв провода на опоре №33 от изолятора фазы "А, что привело к отключению ВЛ-35кВ Редкино-Мелково действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №32-33 ВЛ 35кВ Редкино-Мелково для проверки целостности элементов ВЛ после прохождения грозового разряда. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения верхового осмотра опор №32-33 ВЛ 35кВ Редкино-Мелково устранить возможные повреждения элементов ВЛ после прохождения грозового разряда. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3361 | 194 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-15 01:33 | 2021-05-15 02:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №92-№93 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №92-№93 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность(ДКР) на ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье пролет опор №92-№93 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №92 - №93 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3362 | 50 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС35/10 кВ Медное произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-47 веткой от дерева, упавшей на провода из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра . | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС35/10 кВ Медное произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-47 веткой от дерева, упавшей на провода из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра . | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС35/10 кВ Медное с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС35/10 кВ Медное Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
3363 | 360 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-15 00:20 | 2021-05-15 02:17 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "В" на опоре № 15 ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Сандогора, стало разрушение фарфорового штыревого изолятора, вследствие возникло однофазное замыкание на землю через корпус опоры. Разрушение изолятора произошло по причине снижения изоляционных свойств от длительной эксплуатации и воздействия на изоляторы различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 18 м/с. Изолятор в эксплуатации с 1978 года. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Сандогора был проведен электромонтером Костромского РЭС Лебедевым Е.Г. 12.06.2020, по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 15 ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС 35/6 кВ Сандогора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошло разрушение изолятора и как следствие однофазное замыкание на землю на ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС 35/6 кВ Сандогора. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС 35/6 Сандогора с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 15 ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС 35/6 кВ Сандогора, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС 35/6 кВ Сандогора устранить. Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3364 | 367 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-15 00:20 | 2021-05-15 02:11 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС Мисково в пролете опор № 13-№ 14, что привело к междуфазному К.З. и отключению МВ-6 кВ ф. 602 ПС Мисково от действия МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ не выполнялось. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре до 18 м/с, произошло падение дерева из охранной зоны ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС Мисково на провода ВЛ в пролете опор № 13 - № 14, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение МВ-6 кВ ф. 602 ПС Мисково от МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.602 ПС Мисково. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф.602 ПС Мисково устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3365 | 372 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-05-14 23:46 | 2021-05-15 01:27 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 42- № 43, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-04 на ПС Космынино от действия защит МТЗ, АПВ - неуспешно. В дальнейшем, под воздействием порывов ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10 кВ ф. 10-04 на ПС Космынино, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 42- № 43. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-04 ПС Космынино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3366 | 161 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-14 23:35 | 2021-05-15 01:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 (Макарово село) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 (Макарово село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 (Макарово село), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3367 | 160 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-14 23:15 | 2021-05-15 01:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 004 (Поддыбье село) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 004 (Поддыбье село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 004 (Поддыбье село), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3368 | 373 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-14 23:10 | 2021-05-14 23:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП-6/У-1-100кВА в пролете опор №2-3 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП-6/У-1-100кВА в пролете опор №2-3 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП-6/У-1-100кВА по всей длине. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП-6/У-1-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3369 | 201 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-14 23:03 | 2021-05-15 00:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Истомино в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Истомино фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Истомино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3370 | 153 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-05-14 22:57 | 2021-05-15 00:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 035 (Меленки) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 035 (Меленки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 035 (Меленки), угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
3371 | 363 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-14 22:44 | 2021-05-15 00:07 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-542 2сек.ш. - ТП-645 2 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1990 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-542 2сек.ш. - ТП-645 2 сек.ш. было проведено 12.06.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 10 кВ ТП-542 2сек.ш. - ТП-645 2 сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ РП-8 магис. 814 KS010-9440137 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-542 2сек.ш. - ТП-645 2 сек.ш. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-542 2сек.ш. - ТП-645 2 сек.ш. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-542 2сек.ш. - ТП-645 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-542 2сек.ш. - ТП-645 2 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3372 | 364 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-14 22:44 | 2021-05-15 00:07 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-444 2сек.ш. - ТП-591 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1981 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-444 2сек.ш. - ТП-591 2сек.ш. было проведено 10.05.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 10 кВ ТП-444 2сек.ш. - ТП-591 2сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-10кВ РП-8 магис. 812 KS010-9440143 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-444 2сек.ш. - ТП-591 2сек.ш. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-444 2сек.ш. - ТП-591 2сек.ш. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-444 2сек.ш. - ТП-591 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-444 2сек.ш. - ТП-591 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3373 | 400 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-05-14 22:27 | 2021-05-14 23:44 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Чухлома стало разрушение изолятора фазы С, на опоре №151, грозовым разрядом, в результате чего произошло однофазное замыкание на землю через траверсу и тело опоры. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена в документах. | 4.12, Однофазное замыкание на землю через металлическую траверсу и тело опоры №151, вследствие разрушения грозовым разрядом изолятора фазы С. | Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №151 ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-01, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Соколов А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обследования опоры №151 и обхода ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-01 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обход ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-01, с целью выявления повреждений, вызванных прохождением атмосферного фронта. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3374 | 359 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-14 21:47 | 2021-05-14 21:52 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Сущево в пролете опор № 7 -№ 8, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ от МТЗ, РПВ успешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10 кВ ф. 10-05 на ПС Сущево, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 7-№ 8. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Сущево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Cущево устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3375 | 463 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-14 21:28 | 2021-05-15 01:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-3 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-3 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-3 по всей длине. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
3376 | 362 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-14 21:23 | 2021-05-14 21:38 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-3 ф.660 - РП-14 1 сек.ш. (кабель 1977 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС Кострома ф.660 - РП-14 1сек.ш было проведено 13.11.2019 инженером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Однофазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке КЛ-6 кВ ПС Кострома-3 ф.660 - РП-14 1 сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошло однофазное замыкание на землю фазы "А" на ВЛ-6кВ ф.660 ПС Кострома-3 -РП-14 1с.ш. VS006-9440013 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-3 ф.660 - РП-14 1 сек.ш. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-3 ф.660 - РП-14 1 сек.ш. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-3 ф.660 - РП-14 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ПС Кострома-3 ф.660 - РП-14 1 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
3377 | 152 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-05-14 21:03 | 2021-05-15 08:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №90-№91 веткой дерева принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. Ветка обнаружена на земле. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №8-41-№8-42 веткой дерева принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. Ветка обнаружена на земле. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Гузицино фазы "А" и "В" в пролете опор №90-№91 веткой дерева принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. Ветка обнаружена на земле. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Гузицино фазы "А" и "В" в пролете опор №8-41-№8-42 веткой дерева принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. Ветка обнаружена на земле. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Гузицино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3378 | 375 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-05-14 20:55 | 2021-05-14 21:08 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 125 - № 126, упавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ. При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ-10кВ, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение реклоузера № 17, АПВ неуспешно, РПВ - успешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-04 ПС Космынино, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение реклоузера № 17 от действия защит. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф. 10-04 ПС Космынино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф. 10-04 ПС Космынино (при их наличии). Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3379 | 381 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-05-14 20:53 | 2021-05-14 20:58 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №3 ПС35/10кВ Юрьево в пролете опор № 53-54, 62-63, 67-68, 72-74, 79-80, 87-91, 93-98, 117-118, 99-2-1, 2-6-2-8, 2-8-2-14 произошло касание ДКР фаз "А" , "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине неустранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" , "С" ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Юрьево ветвями деревьев в пролете опор № 53-54, 62-63, 67-68, 72-74, 79-80, 87-91, 93-98, 117-118, 99-2-1, 2-6-2-8, 2-8-2-14 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор № 53-54, 62-63, 67-68, 72-74, 79-80, 87-91, 93-98, 117-118, 99-2-1, 2-6-2-8, 2-8-2-14 на ВЛ 10кВ №3 ПС Юрьево ВЛ 10кВ №3 ПС Юрьево | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Юрьево по всей длине Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер БРЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Юрьево нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер БРЭС Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
3380 | 407 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-05-14 20:50 | 2021-05-14 22:25 | 3.4.12.3, Прямой удар молнии в ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Валуецкая привёл к разрушению изолятора на опоре №85 фаза "С". | 4.11, Разрушение изолятора на опоре №85 фаза "С" ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Валуецкая привело к падению провода фазы "С" на траверсу, замыканию ВЛ на землю и отключению В-10кВ ф.1021 ПС Валуецкая действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №85 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Валуецкая, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Срок исполнения: 20.06.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №85 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Валуецкая Срок исполнения: 20.06.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Срок исполнения: 20.06.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3381 | 211 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-05-14 20:20 | 2021-05-14 22:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 012 (Горе-Грязь) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №25-№26, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №25-№26, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 012 (Горе-Грязь) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 012 (Горе-Грязь) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3382 | 395 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-05-14 19:53 | 2021-05-14 22:46 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, произошло загнивание деревянной опоры №2 ВЛ 0,4кВ №1 К-6-7, что привело при ветровой нагрузки к ее излому и падению, обрыву и схлесту проводов с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.1.1, В результате нарушения структуры материала при загнивании и длительной эксплуатации (с 1978 г.) деревянной опоры №2 ВЛ 0,4кВ №1 К-6-7, произошло ее падение при ветровой нагрузки, что привело к обрыву и схлесту проводов с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала при загнивании и длительной эксплуатации деревянной опоры №2 на ВЛ 0,4кВ_№1 от ТП К-6-7 ВЛ 0,4кВ_№1 от ТП К-6-7 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП К-6-7 по всей длине линии. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП К-6-7 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
3383 | 62 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-05-14 19:50 | 2021-05-14 21:46 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП №722 произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №17-18 при их схлёсте в результате разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете опор. Разрегулировка провода в пролете опор №17-18 произошла из за наклона опоры №18 (проседание грунта). Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Ковалев А.С. | 4.12, В результате разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №722 под воздействием сильных порывов ветра произошло "КЗ" в пролете опор №17-18, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП №722 действием защит. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Ковалев А.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №722 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №722 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №722 с последующей регулировкой стрел провеса. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Кожанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Кожанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3384 | 45 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-14 19:10 | 2021-05-14 20:21 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №35(3) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке между ПС 110 кВ Ржев и ТП №131 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Иванов И.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №35(3) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке между ПС 110 кВ Ржев и ТП №131 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля ААШв (3х120) на КЛ-10кВ ф№35(3)ПС 110/35/10 Ржев КЛ-10кВ ф№35(3)ПС 110/35/10 Ржев | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10 кВ №35(3) ПС 110/35/10 кВ Ржев электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3385 | 394 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-05-14 18:09 | 2021-05-14 18:25 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Л-2-12, находящейся на балансе СГЦ Знаменский, произошло возникновение однофазного КЗ на ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Лубянская, устраненного оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Лубянская по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кромского РЭС Ивлев П.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Лубянская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СГЦ Знаменский о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Лубянская, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено
3386 | 462 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-14 18:02 | 2021-05-14 22:39 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ на потребительской КТП Альш-20-14П, находящейся на балансе потребителя: ООО "Картофельная Нива Орловщины", произошло возникновение однофазного замыкания на "землю" на КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская, устраненного оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Картофельная Нива Орловщины" о соблюдении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающих возникновение нарушений в сетях ВЛ-10кВ ПС Альшанская филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3387 | 375 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-14 17:42 | 2021-05-14 21:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провод фазы "А" и траверсу опоры № 92, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Варваринка на провод фазы "А" и траверсу опоры № 92 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением ВЛ. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Варваринка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Варваринка по всей длине. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3388 | 457 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-14 16:46 | 2021-05-14 17:32 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1962 г.в.), произошло разрушение изоляционной части подвижного изолятора на Р-10кВ №1 у КТП Ж-2-7 фазы "В" ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская, что привело к падению шлейфа фазы "В" на траверсу и возникновению однофазного замыкания на землю в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на Р-10кВ №1 у КТП Ж-2-7 фазы "В" ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская при падении провода фазы "В" на траверсу из-за разрушения изоляционной части подвижного изолятора по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1962 г.в.), произошло однофазное замыкания на землю в сети 10кВ, устраненное оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляционной части подвижного изолятора на Р-10кВ №1 у КТП Ж-2-7 фазы "В" на ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Жиляевская по всей длине. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3389 | 458 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-14 16:46 | 2021-05-14 17:05 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Жиляевская по всей длине. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г.
3390 | 459 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-14 16:46 | 2021-05-14 17:02 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №21-22 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Жиляевская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №21-22 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Жиляевская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская по всей длине. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
3391 | 460 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-14 16:46 | 2021-05-14 16:56 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №121-122 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №121-122 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская по всей длине. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3392 | 332 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-14 16:36 | 2021-05-14 17:19 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №28 ул. Трудовая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-27 ф.603 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-27 ф.603 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №28 ул. Трудовая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3393 | 374 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-14 16:20 | 2021-05-14 20:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и С" в пролете опор № 121-122, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Одинок на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 121-122 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Одинок и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Одинок по всей длине. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3394 | 470 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-14 16:16 | 2021-05-14 16:45 | 3.4.12.2.3, При порыве ветра 11 м/с произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 21-22 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Авдеевская . | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода в пролете опор № 21-22 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Авдеевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра (скорость которого 11 м/с)ветку сбросило с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 04 ПС Авдеевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Авдеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 04 ПС Авдеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
3395 | 423 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-05-14 16:10 | 2021-05-14 17:52 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, произошло нарушение электрической изоляции и повреждение кабельной муфты на опоре №1 КВЛ-10кВ №20 ПС Новополево, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции кабельной муфты на опоре №1 КВЛ-10кВ №20 ПС Новополево из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, произошло ее повреждение , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённое действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации кабельной муфты на опоре №1 на КВЛ-10кВ №20 ПС Новополево КВЛ-10кВ №20 ПС Новополево | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ Фид.№20 ПС 110/35/10 кВ Новополево нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Фид.№20 ПС 110/35/10 кВ Новополево по всей длине. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
3396 | 47 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-14 16:05 | 2021-05-14 18:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВВ в сторону ТП-396 на РП-48 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ РП-48 ТП-396 (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ РП-48 ТП-396 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также в следствии длительной эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов. на РП-48 ТП-396
3397 | 456 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-14 15:59 | 2021-05-14 18:16 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-2-3 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-2-3 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-2-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-2-3 по всей длине. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
3398 | 406 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-05-14 15:33 | 2021-05-14 16:00 | 3.4.12.3, Прямой удар молнии в ВЛ-10кВ ф.102 ПС Дивовка привёл к разрушению изолятора на опоре №37 фаза "С". | 4.4.4, Разрушение изолятора на опоре №37 фаза "С" ВЛ-10кВ ф.102 ПС Дивовка привело к падению провода фазы "С" на траверсу, замыканию ВЛ на землю и отключению ВЛ-10кВ ф.102 ПС Дивовка действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №37 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Дивовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №37 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Дивовка Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3399 | 359 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на опоре №39/39 ВЛ 35 кВ Нарышкинская - Архангельская , произошло поверхностное перекрытие изоляции фаз "А" и "В", следы электродугового воздействия на проводе фазы «В» от грозовой деятельности, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на опоре №39/39 ВЛ 35 кВ Нарышкинская - Архангельская, произошло поверхностное перекрытие изоляции фаз "А" и "В", следы электродугового воздействия на проводе фазы «В» от грозовой деятельности, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Нарышкинская - Архангельская по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение контура заземления опоры №39/39 ВЛ 35 кВ Нарышкинская - Архангельская, при отклонениях-довести до нормируемых значений Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Нарышкинская - Архангельская и включить их в план ЮУ СЛЭП Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
3400 | 358 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на опоре №17 ВЛ 35 кВ Шаблыкино 110-Хотьково с отпайкой на ПС 35 кВ Шаблыкино, произошло поверхностное перекрытие изоляции фаз "А" и "В", разрушение нижнего изолятора фазы "А" от грозовой деятельности, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на опоре №17 ВЛ 35 кВ Шаблыкино 110-Хотьково с отпайкой на ПС 35 кВ Шаблыкино, произошло поверхностное перекрытие изоляции фаз "А" и "В" и разрушение нижнего изолятора фазы "А" от грозовой деятельности, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Шаблыкино 110-Хотьково с отпайкой на ПС 35 кВ Шаблыкино по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Шаблыкино 110-Хотьково с отпайкой на ПС 35 кВ Шаблыкино и включить их в план ЮУ СЛЭП Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение контура заземления опоры №17 ВЛ 35 кВ Шаблыкино 110-Хотьково с отпайкой на ПС 35 кВ Шаблыкино, при отклонениях-довести до нормируемых значений Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3401 | 634 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры № 8 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры № 8 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Шеино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3402 | 139 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-05-14 14:27 | 2021-05-14 16:08 | 3.4.7.3.4, Междуфазное КЗ, возникшее при падении на провода в пролете опор №4-№5 ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор №4-№5 упавшей веткой Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ деревьев, угрожающих падением веток на провода на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 317 VN004-00095051 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №317 в пролете опор № 4-5. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
3403 | 379 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-14 14:06 | 2021-05-14 16:13 | 3.4.12.2.3, В следствие воздействия ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В следствие воздействия ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 и включить их в план работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 по всей длине Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3404 | 455 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-14 13:45 | 2021-05-14 18:51 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременной замены деревянной опоры с признаками нарушения структуры материала при длительной эксплуатации (1979 г.), произошёл её излом и падение деревянной опоры №4/10 на ВЛ-0,4 кВ Кул-2-2, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.1, В результате нарушения структуры материала деревянной опоры №4/10 ВЛ-0,4 кВ Кул-2-2 при длительной эксплуатации (1979 г.), произошёл её излом при ветровой нагрузки и падение , что привело к схлесту фазы "А" и нулевого провода с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной стойки опоры №4/10 на ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-2 ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-2 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-2-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-2-2 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
3405 | 635 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-05-14 13:44 | 2021-05-14 14:37 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате срыва и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №93 с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №93-94 вследствие усиления ветра и длительных ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Механическое разрушение колпачка и изолятора фазы "В" на опоре №93 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Котово произошло в результате усиления ветра и длительных ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
3406 | 475 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-05-14 13:17 | 2021-05-14 15:10 | 3.4.9.3, Причиной неотложного отключения КЛ-10кВ РП-1-24 явилось однофазное замыкание на землю вследствие повреждения оборудования потребителя - КЛ-10кВ №2-62 (находится на балансе потребителя). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию потребителю - владельцу электроустановки ИП Волкову Р.В. по факту нарушения электроснабжения потребителей от Участка 5 КВЛ (РП1-18) Л-1041 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 из-за короткого замыкания при повреждении КЛ-10кВ № 2-62 (принадлежит потребителю). Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3407 | 331 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-14 13:05 | 2021-05-14 13:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 ул. Российская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-47 ф.1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-47 ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Российская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3408 | 453 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-14 12:50 | 2021-05-14 18:02 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1978 г.в.), произошло разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШС-10 на опоре №140 фазы "В" КВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская, что привело при падении провода к схлесту с проводом фазы "С" в пролете опор №140-141 и возникновению межфазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №140 фазы "В" КВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская при падении провода и схлеста с проводом фазы "С" в пролете опор №140-141 из-за разрушения изоляционной части штыревого изолятора ШС-10 по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1978 г.в.), произошло возникновению межфазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШС-10 на опоре №140 фазы "В" по причине изменения свойств материала на ВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская ВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
3409 | 424 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-14 12:33 | 2021-05-14 13:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ф.1017 ЦРП-4 - ТП-227 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.1017 ЦРП-4 к ТП-227 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ф.1017 ЦРП-4 - ТП-227 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 10кВ ф.1017 ЦРП-4. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ф.1017 ЦРП-4 - ТП-227. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3410 | 137 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2021-05-14 11:57 | 2021-05-14 12:16 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Разиньково-Пригородная явилось межфазное КЗ (фазы "А" и "С") вследствие поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов двух фаз на опоре № 55 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 35 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции из-за разрушения 1 шт. изолятора фазы "А" типа ПС-70 ВЛ 35 кВ Разиньково-Пригородная на опоре № 55 произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 35 кВ Разиньково-Пригородная в пролете опор №№ 53-57. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 55 ВЛ 35 кВ Разиньково-Пригородная. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 53-57 ВЛ 35 кВ Разиньково-Пригородная. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 35 кВ Разиньково-Пригородная в пролете опор №№ 53-57 и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 53-57 ВЛ 35 кВ Разиньково-Пригородная разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
3411 | 330 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-14 11:57 | 2021-05-14 12:37 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 ул. Нагорная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.5 ГКТП7 ф.1002 ПС Рогнединская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.5 ГКТП7 ф.1002 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Нагорная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3412 | 459 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-05-14 11:48 | 2021-05-14 16:03 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ "Радуга" по ТУ послужило однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ "Радуга" в результате отгорания провода фазы "С" на опоре №3/10 в следствии перекрытия воздушного промежутка между траверсой на опоре №3/10 и проводом фазы "С" птицами. | 4.4.5, Отгорание провода фазы "С" на опоре №3/10 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ "Радуга" произошло в следствии перекрытия воздушного промежутка между траверсой на опоре №3/10 и проводом фазы "С" птицами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ "Радуга" на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ "Радуга" разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3413 | 632 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-05-14 11:35 | 2021-05-14 11:36 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Очистные произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор опор №98-99 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор опор №98-99 ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Очистные произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Очистные. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
3414 | 150 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-14 11:18 | 2021-05-14 12:57 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 1 "Тимино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №1 "Тимино" ПС 110/35/10кВ "Халдеево" в пролете опор №8-№9 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №1 "Тимино" пролёт опор №8-№9 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 1 "Тимино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в пролетах опор №8-№9. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
3415 | 176 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-14 11:15 | 2021-05-14 13:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 3 ТП937 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 3 ТП937 в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ № 3 ТП937 фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 3 в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП937 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП937 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
3416 | 212 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-14 10:50 | 2021-05-14 12:50 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ №14 РП33 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КВЛ 10кВ ТП475-ТП513 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КВЛ 10кВ ТП475-ТП513 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ ТП475-ТП513 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ ТП475-ТП513 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КВЛ 10кВ ТП475-ТП513 Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3417 | 303 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-05-14 10:30 | 2021-05-14 10:58 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-250 кВА ТП 833/250 кВА в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-250 кВА ТП 833/250 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КТП-6кВ №833 ВЛ-6кВ Копчинка TP006-0006700 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-6кВ Копчинка со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-6кВ Копчинка устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3418 | 631 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2021-05-14 10:28 | 2021-05-14 11:50 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №203 ПС 35 кВ Грузское произошло из-за КЗ, в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослаблении вязок проводов на опоре №8 и усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №203 ПС 35 кВ Грузское произошло из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-9, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослаблении вязок проводов на опоре №8 и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №203 ПС Грузское VN004-00018825 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №203 ПС 35 кВ Грузское. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести работы по устранению несоответствия стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 №1 КТП №203 ПС Грузское. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3419 | 304 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения послужило короткое замыкание на ПС 110 кВ Хитрово-тяговая (находится в эксплуатационной ответственности Елецкой дистанции электроснабжения Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению Трансэнерго филиала ОАО «РЖД»). |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес Елецкой дистанции электроснабжения Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» письмо с просьбой о принятии мер для недопущения повторения подобных нарушений. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы линий электропередач Пахомов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3420 | 237 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-05-14 10:05 | 2021-05-14 11:45 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №4 "Школа" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 4 Школа ПС Борисоглеб VS010-0008504 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №23-№24 ВЛ 10кВ №4 "Школа" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Косарев П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Косареву П.Н. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3421 | 422 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-14 10:05 | 2021-05-14 10:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП14 - пр. опора к ПС Заводская произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.108 ПС Заводская произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП14 - пр. опора к ПС Заводская вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.108 ПС Заводская. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП14 - пр. опора к ПС Заводская Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3422 | 159 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-14 09:50 | 2021-05-14 11:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Поречье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ветками ДКР, произрастающими в охранной зоне в пролете опор №71-№72 . Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов ветками ДКР, произрастающими в охранной зоне в пролете опор №71-№72 . Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Поречье" пролет опор №71-№72 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №71-№72 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Поречье". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3423 | 408 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-14 09:50 | 2021-05-14 10:30 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск, ул. Калинина, д.6 на ВЛ-0,4 кВ Ф-6 ТП-54 ф-1005 ПС Трубчевская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Трубчевск, ул. Калинина, д.6 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Калинина, д.6, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-6 ТП-54 ф-1005 ПС Трубчевская. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск, ул. Калинина, д.6. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3424 | 328 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-14 09:40 | 2021-05-14 10:17 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 пер. 3-го Интернационала с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-30 ф.1001 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-30 ф.1001 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №3 пер. 3-го Интернационала. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3425 | 151 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-05-14 09:40 | 2021-05-14 11:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 "Маткома" ПС 35/10кВ "Ермаково", в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №42-№43 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ-10кВ №2 "Маткома" ПС 35/10кВ "Ермаково" фаз "А" и "B" в пролете опор №42-№43 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Маткома ПС Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Маткома ПС Ермаково Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3426 | 407 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-14 09:40 | 2021-05-14 10:05 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-77 ф.106 ПС Индуктор в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-77 ф.106 ПС Индуктор, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-77 ф.106 ПС Индуктор. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-77 ф.106 ПС Индуктор. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3427 | 637 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2021-05-14 09:15 | 2021-05-14 09:17 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Раздорное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №60-61, вследствие наезда стороннего транспортного средства на стойку ж/б опоры №61. | 4.4.1, Излом у основания стойки ж/б опоры №61 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Раздорное произошел из-за механического воздействия при наезде стороннего автотранспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Раздорное. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратится с заявлением в Красногвардейский ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго». Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённой стойки ж/б опоры №61 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Раздорное. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3428 | 465 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2021-05-14 09:12 | 2021-05-14 11:11 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест двух фазных проводов в пролете опор № 3-1 - 3-2 в результате которого произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №056. | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 16 м/с привело к схлесту фазных проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №056 | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 056 особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 056 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3429 | 633 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-05-14 08:55 | 2021-05-14 09:22 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 431 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №91 по ул.Б.Кольцевая, запитанного от опоры №10. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
3430 | 413 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-14 08:50 | 2021-05-14 09:25 | 3.4.10.2, Воздействие птицы на КВЛ 10кВ ф.102 ПС Путевая оп. №62 | 4.4.5, Попадание птицы на КВЛ 10кВ ф.102 ПС Путевая оп. №62 привело к короткому замыканию и отключению ВВ ф.102 ПС Путевая. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.102 ПС Путевая Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 10кВ ф.102 ПС Путевая произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3431 | 156 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-14 08:35 | 2021-05-14 10:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Дмитриевское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Дмитриевское в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Дмитриевское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Дмитриевское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3432 | 640 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-05-14 07:49 | 2021-05-14 10:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 №2 ЗТП-5 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения внутреннего повреждения (некачественное контактное соединение фазы "А") АВ 0,4 кВ. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие возникновения внутреннего повреждения (некачественное контактное соединение фазы "А") АВ 0,4 кВ (ВА-57) КЛ 0,4 №2 ЗТП-5 ПС 110 кВ Шебекино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: некачественное контактное соединение фазы "А" АВ 0,4 кВ на КЛ 0,4 №2 ЗТП-5 ПС 110 кВ Шебекино KN004-00002448-001 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 №2 ЗТП-5 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра КЛ 0,4 №2 ЗТП-5 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
3433 | 41 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-05-14 07:00 | 2021-05-14 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 18 ПС 35/6 кВ Б.Городок произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №137-138 сваленного из вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 6кВ № 18 ПС 35/6 кВ Б.Городок в пролете опор №137-138, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 6кВ № 18 ПС 35/6 кВ Б.Городок отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 18 ПС 35/6 кВ Б.Городок Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 6кВ № 18 ПС 35/6 кВ Б.Городок. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
3434 | 39 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-14 06:14 | 2021-05-14 06:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №121-122 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №121-122 ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
3435 | 38 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-05-14 06:12 | 2021-05-14 09:09 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ на абонентском оборудовании ( кабельный ввода на ТП 10/0,4 кВ №419 абонентская). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику электроустановки (КТП 319) о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3436 | 452 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-14 04:55 | 2021-05-14 05:45 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Нов-3-12П, находящейся на балансе потребителя баз отдыха ИП "Дриголенко Н.Н.", на КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Нов-3-12П баз отдыха ИП "Дриголенко Н.Н." с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
3437 | 75 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-14 04:13 | 2021-05-14 04:41 | 3.4.12.5.1, Аварийное повреждение КЛ 6 кВ РП 15 - ТП 347. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 15 - ТП 347. Расследовать случившуюся аварию и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3438 | 200 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-14 01:20 | 2021-05-14 03:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 Николо-Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27-№28 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 Николо-Корма фаз "В" и "С" в пролете опор №27-№28 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 Николо-Корма. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 Николо-Корма. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3439 | 432 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-13 22:43 | 2021-05-13 23:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ ф.649 ПС Сталелитейная - РП24 кабель "Б" произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.649 ПС Сталелитейная произошло в результате КЗ на КЛ ф.649 ПС Сталелитейная - РП24 кабель "Б" вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 6кВ ф.649 ПС Сталелитейная. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ ф.649 ПС Сталелитейная - РП24 кабель "Б" Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3440 | 73 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-13 20:30 | 2021-05-13 21:20 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.1), ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271) произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор деревьями, упавшими на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.1), ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271) из вне охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошло перекрытие проводов , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.1), ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.1), ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271). Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.1), ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271). Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3441 | 639 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-05-13 19:48 | 2021-05-13 20:30 | 3.4.8.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 111 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва и схлёста проводов фаз "А" , "В", "N" в пролёте от опоры №3/1 до ввода в жилой дом ул.Локомотивная 1 при падении спиленного дерева. | 4.4.3, Обрыв и схлёст проводов фаз "А" , "В", "N" в пролёте от опоры №3/1 до ввода в жилой дом ул.Локомотивная 1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 111 ПС 330 кВ Валуйки произошёл из-за механического воздействия при падении спиленного дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 111 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3442 | 357 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений, в виде атмосферных перенапряжений (гроза) на опоре №224 ВЛ 110 кВ Мценск - Залегощь с отпайкой на ПС Кочеты , произошло поверхностное перекрытие изоляции фаз "В" и "С", следы электродугового воздействия на проводе фазы «С» от грозовой деятельности, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на опоре №224 ВЛ 110 кВ Мценск - Залегощь с отпайкой на ПС Кочеты, произошло поверхностное перекрытие изоляции фаз "В" и "С", следы электродугового воздействия на проводе фазы «С» от грозовой деятельности, что привело к с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Выявленные в результате осмотра замечания внести в план работ северного участка СЛЭП Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Сенников Александр Вячеславович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Мценск - Залегощь с отпайкой на ПС Кочеты в пролетах опор 223-226 Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Сенников Александр Вячеславович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение контура заземления опор №№223-226 ВЛ 110 кВ Мценск - Залегощь с отпайкой на ПС Кочеты, при отклонениях-довести до нормируемых значений Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Сенников Александр Вячеславович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3443 | 233 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-05-13 19:20 | 2021-05-13 21:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 330 "Емельянниково в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 330 "Емельянниково Столовая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 330 "Емельянниково Столовая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3444 | 210 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-05-13 19:10 | 2021-05-13 20:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 061 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 061 фаз "А" и "0" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 061 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 061 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3445 | 357 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-05-13 19:05 | 2021-05-13 21:05 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич в пролете опор №153-154 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 18 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич в пролете опор №231-232 обнаружено дерево лежащее на проводах ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 18 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №153-154 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич упавшим деревом. Схлест проводов в пролете опор №231-232 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обследования опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении деревьев на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обследования опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении деревьев на провода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3446 | 353 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-05-13 19:00 | 2021-05-13 19:30 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Чухлома обнаружена ветка дерева упавшая по причине сильного порыва ветра на провода двух фаз в пролете опор №6-7, что привело к двухфазному замыканию. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Ветка лежащая на проводах двух фаз в пролете опор №6-7, что привело к двух фазному К. З. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ ф 10-03 ПС Чухлома с целью выявления угрожающих падением деревьев. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф 10-03 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3447 | 410 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-05-13 19:00 | 2021-05-13 19:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП6 - пр. оп. №102 к ТП36 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.Город-2 ГРУ ТЭЦ в ТП6 к ТП36 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП6 - пр. оп. №102 к ТП36 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.Город-2 ГРУ ТЭЦ от ТП6. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП6 - пр. оп. №102 к ТП36 Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3448 | 199 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-13 18:40 | 2021-05-13 20:38 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 (Володино) ПС 35/10кВ Николо-Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33 - №34 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 03 (Володино) ПС 35/10кВ Николо-Корма фаз "А" и "В" в пролете опор №33 - №34 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС 35/10 Николо-Корма ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС 35/10 Николо-Корма | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 03 (Володино) ПС 35/10кВ Николо-Корма в пролетах опор №33 - №34 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 03 (Володино) ПС 35/10кВ Николо-Корма в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
3449 | 356 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2021-05-13 18:20 | 2021-05-13 20:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Чухлома-Судай действием защит стало падение дерева на провода ВЛ фаз «А», «В» и «С» в пролете опор № 258-259 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 18 м/с, что привело к обрыву провода фазы «В», повреждению траверсы на опоре № 258 и обрыву вязок на опорах № 256-261. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв провода фазы «В», повреждение траверсы на опоре № 258 и обрыв вязок на опорах № 256-261 ВЛ-35 кВ Чухлома-Судай при падении дерева на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Чухлома-Судай с целью выявления поврежденных деревьев, в том числе вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Чухлома-Судай устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено
3450 | 355 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-05-13 18:15 | 2021-05-13 20:05 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 от ТП №004 "Музлесдрев" ф.№2 установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.№2 в РУ-0,4 кВ ТП №004 стало К.З. возникшее в результате перекрытия проводов в пролете № 11-12. Перекрытие проводов произошло по причине падения на них дерева сломавшейся от сильного порывистого ветра. Провода ВЛ не повреждены. Метеосправка приложена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 от ТП №004 "Музлесдрев" ф.№2 под действием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП №004 "Музлесдрев" ф.№2 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №004 "Музлесдрев" ф.№2 выявленные замечания, влияющие на безопасную эксплуатацию ВЛ, устранить. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3451 | 775 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-13 18:03 | 2021-05-13 18:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №76-77 из-за падения ветки дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №76-77 ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10кВ Бахмутово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35/10кВ Бахмутово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
3452 | 351 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-05-13 18:06 | 2021-05-13 18:12 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-08 ПС 110/35/10кВ Орехово обнаружено дерево, со следами электродугового перекрытия, лежащее на земле под проводами ВЛ 10кВ в пролете опор № 18-19, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через крону дерева, ВЛ 10 кВ Ф 10-08 отключилась действием защит, поле чего дерево упало на землю под воздействием порывов ветра, что позволило АПВ быть успешным. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-03 ПС 35/10кВ Левково обнаружено дерево, со следами электродугового перекрытия, лежащее на земле под проводами ВЛ 10кВ в пролете опор № 46-47, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ дерево, ВЛ 10 кВ Ф 10-03 отключилась действием защит с неуспешным АПВ, поле чего дерево упало на землю под воздействием порывов ветра, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10кВ Орехово в пролете опор №№18-19, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ-10 кВ. В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ф 10-03 ПС 35/10 кВ Левково в пролете опор №№46-47, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Левково, ВЛ 10кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово, с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ после прохождения атмосферного фронта с усилением ветра. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: В.Н. Нефедьев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Левково, ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: В.Н. Нефедьев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
3453 | 158 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-13 17:30 | 2021-05-13 19:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 457 (Деболовское деревня) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 457 (Деболовское деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 457 (Деболовское деревня), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3454 | 354 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Под воздействием порывов юго-восточного ветра до 18 м/с произошло падение ветви с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово в пролёте опор №137-138. Ветка дерева при падении легла на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово в пролете опор №137-138, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению ВВ-10 кВ действием релейной защиты. После КЗ ветка дерева упала на землю под провода от воздействия ветра. АПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно | 4.4.3, При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф 10-25 ПС Антропово в пролете опор № 137-138 обнаружена упавшая ветка дерева под проводами ВЛ-10 кВ, упавшая под действием ю-в ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово замечания устранить. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3455 | 627 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-05-13 16:45 | 2021-05-13 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВЛ 10кВ № 09 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №22-23 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №22-23 ВЛ 10кВ № 09 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 09 ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3456 | 326 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-05-13 16:12 | 2021-05-13 16:33 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 ул. Орджоникидзе с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-4 ф.612 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-4 ф.612 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Орджоникидзе. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3457 | 209 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-05-13 15:59 | 2021-05-13 17:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Шестихино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №70-№71 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ № 04 ПС Шестихино в пролете опор №70-№71 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС Шестихино Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Чистяков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Шестихино Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Чистяков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
3458 | 464 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-13 15:25 | 2021-05-13 16:39 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест двух фазных проводов в пролете опор № 8 – 9 в результате которого произошло ВЛ 0,4кВ №1 КТП №277 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Селезневская . | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 16 м/с привело к схлесту фазных проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №277 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Селезневская . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 277 ВЛ №3 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 277 ВЛ №3 ПС Селезневская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3459 | 471 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-05-13 15:16 | 2021-05-13 17:10 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-278 ВЛ-1001 ПС Катынь-2 явился обрыв провода в пролете опор №7 - №9 в результате падения дерева, находящегося в охраной зоне ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-278 ВЛ-1001 ПС Катынь-2 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №7 - №9 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7 - №9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-278 ВЛ-1001 ПС Катынь-2. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-278 ВЛ-1001 ПС Катынь-2 VN004-00098603 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7 - №9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-278 ВЛ-1001 ПС Катынь-2. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
3460 | 473 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-05-13 15:15 | 2021-05-13 16:30 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-425 Вержа произошло вследствие КЗ между фазным и нулевым проводом возникшим в результате схлеста проводов в пролет опор №8 - №9 во время сильных порывов ветра. | 4.12, Обрыв провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-425 Вержа произошел в результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов в пролете опор №8 - №9 с последующим возникновением замыкания между фазным и нулевым проводом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-425 Вержа VN004-96708458 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-425 Вержа Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-425 Вержа разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3461 | 470 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-05-13 15:14 | 2021-05-13 16:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1277 ВЛ-1001 ПС Ольша явился обрыв провода в пролете опор №А1 - №А2 в результате падения дерева, находящегося за пределами охраной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1277 ВЛ-1001 ПС Ольша явилось короткое замыкание вследствие обрыва проводов в пролете опор №А1- №А2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №А1 - №А2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1277 ВЛ-1001 ПС Ольша. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3462 | 404 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-05-13 14:00 | 2021-05-13 14:30 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на оп.№14 ввода к дому ул. Первомайская 70 Б на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф613 ПС Новозыбков. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Новозыбков, ул. Первомайская, д.70 Б произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на оп.№14 ввода к дому ул. Первомайская 70 Б, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф613 ПС Новозыбков. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на оп.№14 ввода к дому ул. Первомайская 70 Б. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3463 | 325 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-13 13:55 | 2021-05-13 14:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №25 ул. Хаботько с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-23 ф.1003 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-23 ф.1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №25 ул. Хаботько. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3464 | 405 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-05-13 13:50 | 2021-05-13 15:25 | 3.4.12.3, Прямой удар молнии в оборудование КТП-133 ф.1005 ПС Жуковская привел к работе ПК-10кВ. | 4.12, Работа ПК-10кВ КТП-133 ф.1005 ПС Жуковская из-за атмосферных перенапряжений, во время прохождения грозового фронта, привела к обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-133 ф.1005 ПС Жуковская. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Зуев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Зуев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3465 | 445 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-13 13:50 | 2021-05-13 18:19 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-21-31 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-21-31 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-21-31 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-21-31 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
3466 | 144 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-05-13 13:45 | 2021-05-13 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 047 Князёво в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 047 Князёво фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 047 (Князёво) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 047 (Князёво) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3467 | 324 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-13 13:30 | 2021-05-13 14:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. Вали Белоусовой с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-41 ф.1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-41 ф.1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Вали Белоусовой. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3468 | 358 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-13 13:07 | 2021-05-13 13:21 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1006 - ТП-460 2 сек.ш. (кабель 1981 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1006 - ТП-460 2 сек.ш. было проведено 30.11.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ПС Восточная-2 ф.1006 - ТП-460 2 сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ ф. 10-06 ПС Восточная-2 KS010-9440153 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1006 - ТП-460 2 сек.ш. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1006 - ТП-460 2 сек.ш. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1006 - ТП-460 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1006 - ТП-460 2 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
3469 | 147 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-13 12:30 | 2021-05-13 14:11 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Покров клуб" ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Покров клуб" ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП "Покров клуб" ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Покров клуб". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 КТП Покров клуб пролёт опор №17-№18 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4кВ 2 КТП "Покров клуб" ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица". Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3470 | 455 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-05-13 12:30 | 2021-05-13 13:23 | 3.4.9.3, Направить письмо потребителю ООО "Селикат Строй" о приведении потребительского оборудования ТП 776 по ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ № 4 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Селикат Строй" о приведении потребительского оборудования ТП 776 по ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ № 4 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3471 | 352 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-05-13 12:29 | 2021-05-13 12:35 | 3.4.7.3.4, В результате порывов ветра до 18 м/с во время прохождения грозового фронта произошло падение сухого дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Дерево при падении, легло на провода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Медведица в пролете опор № 86-87, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ неуспешно. В дальнейшем под тяжесть собственного веса дерево упало под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждений оборудования ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход был проведен электромонтером Орловым Д.В. 13.08.2021, замечаний не выявлено. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 86-87 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Медведица при прохождении грозового фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Медведица ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Медведица | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Медведица на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Медведица устранить. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3472 | 100 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-05-13 12:08 | 2021-05-13 13:50 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 548 "Новоселка" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №8 к жилому дому в результате падения с крыши куска доски. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | 4.4.1, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №8 к жилому дому в результате падения с крыши куска доски. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 548 "Новоселка" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 548 "Новоселка" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3473 | 198 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-13 11:50 | 2021-05-13 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 515 (Исанино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14- №15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14- №15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 515 (Исанино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3474 | 302 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-05-13 11:40 | 2021-05-13 12:45 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ № 1 ул.Ленина ТП-183 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Ленина ТП-183 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ-0,4 кВ № 1 ул.Ленина ТП-183 ВЛ-0,4 кВ № 1 ул.Ленина ТП-183
3475 | 469 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-05-13 11:25 | 2021-05-13 12:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №1-3 - №1-4. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1-3 - №1-4 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 ВЛ-1004 ПС Селезни. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
3476 | 406 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-13 10:37 | 2021-05-13 11:00 | 3.4.9.3, Повреждение КЛ 6кВ ф.619 РП51 РЛНД оп.№33 - пр. опора к ТП3276, находящейся в границах балансовой и эксплуатационной ответственности СО "Озерное". | 4.12, Отключение ВВ ф.619 РП51 произошло в результате повреждения КЛ 6кВ ф.619 РП51 РЛНД оп.№33 - пр. опора к ТП3276, находящейся в границах балансовой и эксплуатационной ответственности СО "Озерное". | Мероприятие: Организационное Уведомить председателя СО "Озерное" о повреждении КЛ 6кВ ф.619 РП51 РЛНД оп.№33 - пр. опора к ТП3276 Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.619 РП51 Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Ввести в работу КЛ 6кВ ф.619 РП51 РЛНД оп.№33 - пр. опора к ТП3276 Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
3477 | 323 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-13 10:32 | 2021-05-13 10:53 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. Трудовая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП4556 ф.607 РП41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП4556 ф.607 РП41 с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Трудовая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3478 | 472 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-05-13 10:28 | 2021-05-13 11:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 436 явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №3-№4 из-за пределов охранной зоны во время сильных порывов ветра с обрывом одного провода. | 4.4.3, Обрыв провода марки А-25 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 436 произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №3 - №4 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв првода марки А-25 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 436 VN004-96706113 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 436. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 436 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
3479 | 350 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-05-13 10:20 | 2021-05-13 12:20 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Панкратово стало разрушение изоляторов двух фаз, опоры №76, грозовым разрядом, в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание поводов лежащих на траверсе. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена в документах. |  | Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №76 ВЛ-10 кВ ПС Панкратово Ф10-03, подвергшейся воздействию молнии. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обследования опоры №76 и обхода ВЛ-10 кВ ПС Панкратово Ф10-03 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обход ВЛ-10 кВ ПС Панкратово Ф10-03, с целью выявления повреждений, вызванных прохождением атмосферного фронта. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3480 | 398 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-13 10:20 | 2021-05-13 10:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ф.1006 РП103 к ТП0725 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1006 РП103 к ТП0725 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ф.1006 РП103 к ТП0725 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 10кВ ф.1006 РП103 к ТП0725 Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ф.1006 РП103 к ТП0725 Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3481 | 111 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-05-13 10:00 | 2021-05-13 11:25 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 373 (Яковлевское-3) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №5 в результате падения с крыши элемента кровли . Под проводами обнаружена элемент кровли. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.1, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 373 (Яковлевское-3) фаз "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №5 в результате падения с крыши элемента кровли . Под проводами обнаружена элемент кровли. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №5 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 373 (Яковлевское-3) Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
3482 | 132 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-13 09:55 | 2021-05-13 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Добрилово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Добрилово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Добрилово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Добрилово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3483 | 404 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-05-13 09:45 | 2021-05-13 11:40 | 3.4.8.5.2, При обрезке ветвей деревьев посторонними лицами произошёл, обрыв ввода в дом №16 ул. Медовая. | 4.4.3, Обрыв ввода в дом №16 по ул. Медовая, привёл к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго". Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Зуев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
3484 | 626 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-05-13 09:43 | 2021-05-13 10:06 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 601 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №1/1-1/2 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 601 ПС 35 кВ Радьковка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 601 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3485 | 397 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-13 09:25 | 2021-05-13 10:17 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ф.104 РП - пр.оп.№1-48 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ РП ф.104 ПС Гордеевская к ТП16 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ф.104 РП - пр.оп.№1-48 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.104 ПС Гордеевская от РП к ТП16 Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ф.104 РП - пр.оп.№1-48 Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3486 | 463 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2021-05-13 09:19 | 2021-05-13 11:22 | 3.4.12.2.3, В результате порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" опора № 145. | 4.4.3, Причиной работы предупредительной сигнализации "Земля в сети 10кВ" явилось однофазное замыкание между линейным проводом фазы "А" и траверсой опоры №145, которое произошло в результате перекрытия упавшей веткой дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, из-за сильного порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Егоровская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3487 | 322 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-05-13 09:10 | 2021-05-13 09:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 пер.Советский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ЗТП10 ф.1003 ПС Рогнединская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ЗТП10 ф.1003 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя на доме №11 пер.Советский. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3488 | 462 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-05-13 09:04 | 2021-05-13 11:25 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации и резкого порыва ветра, произошёл обыв провода в пролете опор №3-4. | 4.1.3, В результате произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ№337 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 337 ВЛ №03 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода,крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3489 | 468 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-05-13 09:00 | 2021-05-13 10:12 | 3.4.7.3.1, Причиной отгорания шлейфа фазы "А" на выносном разъединителе ЛР-10кВ ТП-105 Тюпина-Нива ВЛ-1008 ПС Демидов явилось несвоевременное выявление нагрева контактного соединения шлейфа фазы "А" с неподвижным контактом разъединителя. | 4.13, Причиной отгорания шлейфа фазы "А"на выносном разъединителе ЛР-10кВ ТП-105 Тюпина-Нива ВЛ-1008 ПС Демидов явился несвоевременно выявленный нагрев контактного соединения шлейфа фазы "А" с неподвижным контактом разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения шлейфа фазы "А" с неподвижным контактом выносного разъединителя ЛР-10кВ ТП-105 Тюпина-Нива ВЛ-1008 ПС Демидов. на КТП-105 Тюпина-Нива ВЛ-1008 ПС Демидов TP010-0091437 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр всех ЛР-10кВ ТП-0,4/10кВ по ВЛ-1008 ПС Демидов, обратив особое внимание на контактную систему разъединителей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3490 | 444 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Южная на провода в пролете опор №№8-9 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Южная на провода в пролете опор №№8-9, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №02 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №02 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
3491 | 467 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-05-13 08:30 | 2021-05-13 10:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 542 послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №13 - №14. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-250 А фаза "А" на РБ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 542 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №13 - №14 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 542 и по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3492 | 466 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-05-13 08:30 | 2021-05-13 10:25 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-5704 ТП057 Л-1007 ПС 110/10кВ Вязьма (тяговая) явилось устойчивое междуфазное К.З при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №4 - №5 (снята штангой), провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З на ВЛ-0,4кВ Л-5704 ТП057 Л-1007 ПС 110/10кВ Вязьма (тяговая) явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №4 - №5. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5704 ТП 057 ВЛ-1007 ПС 110/10кВ Вязьма (тяговая) силами ИТР. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дорофеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-5704 ТП 057 ВЛ-1007 ПС 110/10кВ Вязьма (тяговая) разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дорофеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес администрации Вяземского городского поселения с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ Л-5704 ТП 057 ВЛ-1007 ПС 110/10кВ Вязьма (тяговая) за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3493 | 148 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-13 08:30 | 2021-05-13 10:27 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 352 (Дыбино деревня) ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 352 (Дыбино деревня) и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №9 к зданию ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 352 (Дыбино деревня) ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 352 (Дыбино деревня) перекидки от опоры №9 к зданию | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 352 (Дыбино деревня) ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
3494 | 301 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-05-13 07:42 | 2021-05-13 08:10 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Барановка, на провода в пролете опор № 129-130, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 129-130 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Барановка , в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Барановка. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Барановка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
3495 | 217 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-13 07:18 | 2021-05-13 09:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14 - №15 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3496 | 130 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-13 05:45 | 2021-05-13 07:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 10 ТП 645 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 10 в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 10 ТП 645 в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №10 ТП 645 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иваов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №10 ТП 645 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иваов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3497 | 384 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-05-13 01:08 | 2021-05-13 01:43 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Т-6-7, находящейся на балансе ИП Холченков, произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна филиала ПАО "МРСК Центра"-"Орелэнерго" по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ОВБ №3 Ломакин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Холченков о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок от КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №6 ПС 110 Тросна и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
3498 | 621 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-05-13 00:40 | 2021-05-13 01:40 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ КТП 104 - КТП 103 РП 10 кВ Стрелец произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте фаз "А" и "В" на участке КЛ 10 кВ КТП 104 - КТП 103 РП 10 кВ Стрелец вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте фаз "А" и "В" на участке КЛ 10кВ КТП 104 - КТП 103 РП 10 кВ Стрелец произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил фаз "А" и "В" на КЛ 10кВ КТП 104 - КТП 103 РП Стрелец KS010-0005871 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ КТП 104 - КТП 103 РП 10 кВ Стрелец. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3499 | 61 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-05-13 00:40 | 2021-05-13 00:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №68 – 69 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов, с дальнейшем падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №68 – 69 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 Ильино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 Ильино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 Ильино, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 Ильино. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3500 | 36 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-13 00:39 | 2021-05-13 05:50 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Степурино произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия изоляции фаз "А" и"В" на КТП 10/0,4 кВ д. Алферьево электрической дугой, возникшей при попадании на ошиновку 10 кВ птицы. | 4.12, В результате попадания птицы на ошиновку 10 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Алферьево возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию изоляции фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ д. Алферьево и отключению ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Степурино действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТП запитанных от ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Степурино с целью выявления мест гнездования птиц. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре недостатки (дефекты). Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
3501 | 149 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-05-13 00:06 | 2021-05-13 01:58 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 152 (Пушкино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №4-№5 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №4-№5 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 152 (Пушкино) VN004-00051105 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 152 (Пушкино) Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Чистяков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 152 (Пушкино) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
3502 | 765 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-05-12 23:52 | 2021-05-13 10:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35/10кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №20-21 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, с обрывом 3-х проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35/10кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв 3-х проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35/10кВ Коротыши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35/10кВ Коротыши. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35/10кВ Коротыши. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
3503 | 763 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-05-12 23:39 | 2021-05-13 10:51 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов, вследствие из схлеста в пролете опор №104 - 105 под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.4, В результате механического воздействия при схлесте проводов ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 Старая Торопа в пролете опор №104 - 105, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 Старая Торопа, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 Старая Торопа. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3504 | 453 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-05-12 23:24 | 2021-05-12 23:55 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1 произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 157 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании потребителя «Рамонский РПК». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю «Рамонский РПК» о приведении потребительской КТП 157 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кривоносов И.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3505 | 60 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-05-12 22:11 | 2021-05-13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 Жарки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №433-434 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в результате сильного порывистого ветра при прохождении грозового фронта, без обрыва проводов и с дальнейшем падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №433-434 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 Жарки из-за пределов охранной зоны из-за сильного порывистого ветра во время прохождения грозового фронта, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 Жарки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 Жарки, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 Жарки. Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
3506 | 74 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-12 21:55 | 2021-05-13 00:15 | 3.4.11.6, Повреждено оборудование в ТП 456 на ТП 752 (выгорел выключатель нагрузки (ВН). | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог. | Мероприятие: Организационное Провести замену выключателя нагрузки (ВН) в ТП 456 на ТП 752. Возобновить электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 370 ф.4 - ТП 1170 и КЛ 6 кВ ПС 370 ф.4 - РП 49. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3507 | 27 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-12 21:20 | 2021-05-12 23:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Нелидово-Ковалево произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №93-94 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №93-94 ВЛ-35кВ Нелидово-Ковалево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Нелидово-Ковалево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Нелидово-Ковалево. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-35кВ Нелидово-Ковалево устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3508 | 37 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35 кВ Городня - Каликино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №2-3 деревом, упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №2-3 ВЛ-35 кВ Городня - Каликино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Городня - Каликино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Городня-Каликино на наличие угрожающих деревьев. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Городня-Каликино вырубить угрожающие деревья при обнаружении. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3509 | 622 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-05-12 20:35 | 2021-05-12 20:37 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №1/5 - 1/6 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3510 | 755 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-05-12 20:10 | 2021-05-12 20:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10 кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов всех фаз в пролёте опор №19-№20 веткой, упавшей с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ вследствие сильного порывистого ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ фид. 06 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролёте опор №19-№20 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 06 ПС 35/10 кВ Кушалино действием МТЗ, в последствии ветка упала, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10 кВ Кушалино Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Петухов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10 кВ Кушалино Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Петухов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3511 | 443 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-12 19:54 | 2021-05-12 19:55 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №1 ПС Южная у основания опоры №100 и воздействия атмосферных осадков, произошло касание ДКР фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №1 ПС Южная ветвями деревьев у основания опоры №100 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ и воздействия атмосферных осадков, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне опоры № 100 на ВЛ-10кВ №1 ПС Южная ВЛ-10кВ №1 ПС Южная | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
3512 | 774 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-05-12 19:50 | 2021-05-12 21:48 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП №770 произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №18-19 при их схлёсте в результате разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете опор. Разрегулировка провода в пролете опор №18-19 произошла из за наклона опоры №19 (проседание грунта).Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Ковалев А.С. | 4.12, В результате разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №770 под воздействием сильных порывов ветра произошло "КЗ" в пролете опор №18-19, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП №770 действием защит. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Ковалев А.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №770 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №770 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №770 с последующей регулировкой стрел провеса. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Кожанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Кожанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
3513 | 762 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-12 19:40 | 2021-05-12 20:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16(17) ПС 35/10 кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №18-19, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 16(17) ПС 35/10 кВ Эммаус под воздействием сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор), с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 16(17) ПС 35/10 кВ Эммаус в пролете опор №18-19 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 16(17) ПС 35/10 кВ Эммаус действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16(17) ПС 35/10 кВ Эммаус с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16(17) ПС 35/10 кВ Эммаус. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3514 | 34 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-05-12 19:25 | 2021-05-13 00:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ из за падения ветки дерева на провода в пролете опор №227-228 сломанной с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная при сильном порыве ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №227-228 ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная с дерева растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная дефекты. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
3515 | 630 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-05-12 19:08 | 2021-05-12 20:00 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Уразово произошло в результате срыва штыревого изолятора, с последующим падением провода фазы "С" на металлоконструкцию траверсы на опоре №58 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Уразово, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "С" на опоре №58 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Уразово произошёл вследствие длительного механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3516 | 35 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-12 18:56 | 2021-05-13 00:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №07 РП 10кВ Рождествено произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №104-107 деревом, упавшим на провода из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с обрывом 2-х проводов в данных пролетах опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролетах опор №104-107 ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Рождествено из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв двух проводов в данных пролетах опор , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Рождествено действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП 10кВ Рождествено с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Рождествено Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
3517 | 433 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-12 18:33 | 2021-05-12 20:57 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-7-1 на провода фаз "А" и "В" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-7-1 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-7-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-7-1 по всей длине. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
3518 | 133 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-12 18:30 | 2021-05-12 22:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кибернетик в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кибернетик. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кибернетик устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3519 | 29 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-05-12 18:17 | 2021-05-13 00:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС «Уланово» произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор № 10-31 -№10-32( отпайка на КТП 422) упавшим на провода ВЛ -10кВ деревом , растущего вне охранной зоны ВЛ10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кв в пролёте опор № 10-31 -№10-32 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ из-за перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №14 ПС Уланово отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВкВ №14 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВкВ №14 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3520 | 403 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-12 18:09 | 2021-05-12 19:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3150 - КРУН №4, КЛ 6кВ ТП3128 - КРУН №4 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.638 РП15 к ПС Камвольная произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3150 - КРУН №4, КЛ 6кВ ТП3128 - КРУН №4 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 6кВ ф.638 РП15 Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3128 - КРУН №4 Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3150 - КРУН №4 Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3521 | 103 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-12 18:05 | 2021-05-13 02:05 | 3.4.12.2.1, Повреждение (обрыв) ВЛ 6 кВ ПС 24 ф.27 - ТП 784 между опорами №7-№9 отпайка на ТП 1257. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 6 кВ ПС 24 ф.27 - ТП 784 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Провести аварийно восстановительные работы ВЛ 6 кВ ПС 24 ф. 27 - ТП 784. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Скуратоского участка Кудинов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3522 | 143 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-12 17:20 | 2021-05-12 19:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110/10 "Устье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-24-№7-25 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-24-№7-25 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110/10 "Устье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/10 "Устье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3523 | 374 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-05-12 17:12 | 2021-05-12 18:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 5 - № 6, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 2 на ТП № 134. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 2 ТП-134. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-134, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-134 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 08.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
3524 | 465 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-05-12 16:41 | 2021-05-12 18:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л104 РП 01 явилось повреждение на ведомственном участке Л-104 РП-01 от оп. 7-1 Р 217 (ПАО Сбербанк). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ПАО Сбербанк, Смоленское отд.) Срок исполнения: 21.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3525 | 300 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-05-12 16:39 | 2021-05-12 17:28 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома (ответвление от опоры № 5/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1042 Теплое) между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3526 | 623 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3527 | 624 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №5/5-5/6 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №5/5-5/6 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3528 | 464 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-2006 РП-20 явилось повреждение соединительной муфты типа СТп кабеля ААБл-3х120 КЛ 6 кВ ТП 155 - ТП 844 в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1990 года (30 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-2006 РП-20 явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААБл-3х120 КЛ 6 кВ ТП 155 - ТП 844 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1990 года (30 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААБл-3х120 КЛ 6 кВ ТП 155 - ТП 844 в процессе длительной эксплуатации с 1990 года (30 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч1 КЛ 6кВ ТП 155-ТП 844 Л-2006 KS006-0004936-002 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 155 – ТП 844 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
3529 | 298 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.10.2, Неустойчивое однофазное короткое замыкание между проводом фазы "А" и траверсой опоры №281 возникло вследствие воздействия крупной птицы. | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ Компрессорная правая произошло из-за неустойчивого однофазного короткого замыкания, возникшего между проводом фазы "А" и траверсой опоры №281 вследствие воздействия крупной птицы. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Компрессорная правая в пролетах опор №№ 271-291 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Компрессорная правая в пролетах опор №№ 271-291 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры № 281 ВЛ 110 кВ компрессорная правая. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам измерения сопротивления заземления опоры №281 ВЛ 110 кВ Компрессорная правая. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
3530 | 349 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-05-12 15:48 | 2021-05-12 16:12 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации (21 год) в концевой кабельной муфте кабельного выхода из ТП №605 от Ф 10-07 ПС БХЗ на опоре № 37 произошел пробой. При пробое возникло межфазное замыкание и отключение МВ-10 кВ действием релейной защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания были проведены 20.08.2019 ведущим инженером НУ СД Виноградовым М.Е. и электромонтером по испытаниям и измерениям Яблочковым А.А., дефектов не выявлено. | 4.12, Пробой изоляции в концевой кабельной муфте кабельного выхода из ТП №605 от Ф 10-07 ПС БХЗ на опоре № 37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено снижение сопротивление изоляции КЛ. на ВЛ-10кВ Ф 10-07 ПС БХЗ. ВЛ-10кВ Ф 10-07 ПС БХЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионных контроль концевых заделок кабельных перемычек по Ф 10-07 ПС БХЗ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного тепловизионного контроля выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3531 | 321 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-12 15:10 | 2021-05-12 16:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 ул. Сенная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.5 ГКТП-36 ф.1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.5 ГКТП-36 ф.1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Сенная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3532 | 129 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-12 15:05 | 2021-05-12 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 20 ТП 822 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 20 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 20 ТП 822 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 20 ТП 822 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 20 ТП 822 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3533 | 461 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-05-12 14:55 | 2021-05-12 15:10 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 13м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №088-№089 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Восточная, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №17 ПС 35кВ Восточная с не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ № 17 ПС Пересыпкинская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 13 м/с в пролёте опор №088-№089 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Восточная, особое внимание обратить на места параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, на отдельно стоящие деревья растущие в близи охранной зоны ВЛ и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Восточная: по выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Восточная, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
3534 | 402 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-05-12 14:55 | 2021-05-12 15:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №22 ул. Луначарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ЗТП-14 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ЗТП-14 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №22 ул. Луначарского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3535 | 770 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-12 14:50 | 2021-05-12 15:34 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 №1 в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ №125 д.Н.Высока произошло по причине однофазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов сломанным деревом в пролете опор №8-9, упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, с обрывом одного провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №8-9 из за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №125 д.Н.Высока , под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв одного провода ввода в дом, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №125 д.Н.Высока действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 отТП 10/0,4 кВ №125 д.Н.Высока. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 отТП 10/0,4 кВ №125 д.Н.Высока. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3536 | 319 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-05-12 14:50 | 2021-05-12 15:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №104 ул. Первомайская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ЗТП-22 ф.603 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ЗТП-22 ф.603 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №104 ул. Первомайская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3537 | 450 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-05-12 14:38 | 2021-05-12 15:10 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-128 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании СНТ Усманка. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Усманка о приведении потребительского оборудования ТП-128 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3538 | 463 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-05-12 14:28 | 2021-05-12 15:55 | 3.4.12.2.1, Кратковременное неустойчивое КЗ на ответвлении к вводу д.№12 ул.Красногорская с оп.№7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра). | 4.12, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 501 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу дома №12 ул. Красногорская с опоры №7 из-за сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить перетяжку проводов на ответвлении к вводу дом №12,ул.Красногорская ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 501 Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3539 | 628 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-05-12 14:21 | 2021-05-12 15:53 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 885 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 885 ПС 35 кВ Казинка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 885 ПС 35 кВ Казинка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 885 ПС 35 кВ Казинка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 885 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 885 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3540 | 347 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-05-12 13:55 | 2021-05-12 14:22 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 04 - № 05, выпавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 20 м/с. Ветка перекрыла провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-02 на ПС Гридино действием МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка слетела под провода ВЛ, что привело к успешному выполнению РПВ. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Гридино, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-02 на ПС Гридино от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Гридино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Гридино при их наличии. Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
3541 | 229 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-05-12 13:30 | 2021-05-12 15:16 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 183 "Кринки" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №10 к жилому дому в результате падения с крыши куска шифера. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | 4.4.1, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №10 к жилому дому в результате падения с крыши куска шифера. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 183 "Кринки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 183 "Кринки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3542 | 208 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-05-12 13:05 | 2021-05-12 14:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 097 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 097 фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 097 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 097 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3543 | 135 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2021-05-12 12:48 | 2021-05-12 16:10 | 3.4.7.3.4, Межфазное замыкание в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ №222 ПС Рыльск, вызванное падением на провода дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор №31-32 , вызванный падением дерева на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ 10 кВ №222 ПС Рыльск VS010-0004903 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №222 ПС Рыльск. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №222 разработать график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
3544 | 142 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-12 12:30 | 2021-05-12 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Никово) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Никово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Никово), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3545 | 346 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-05-12 12:10 | 2021-05-12 14:00 | 3.4.7.3.1, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/10 кВ Якшанга было обнаружено повреждение шлейфов фаз "В" и "С" ЛР №42 на опора №29. Шлейфа выполнены проводом марки СИП-3 1х70-20, в результате касания шлейфов ваз "В" и "С" произошло истирание изоляции провода в месте касания, что привело к пробою изоляции и возникновению межфазного К.З. с пережогом шлейфа фазы "В". ВЛ отключилась действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ был выполнен 21.01.2021г. электромонтером Шарьинского РЭС Павловым И.В. ( стаж работы 15 лет.) при выполнении осмотра касание шлейфов не выявлено, в листе осмотра данный дефект отсутствует. | 4.12, Пробой изоляции шлейфов фаз "В" и "С" ЛР №42 на опора №29 ВЛ 10 кВ Ф10-06 Пс Якшанга в результате касания шлейфов ваз "В" и "С" и истирания изоляции провода в месте касания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции шлейфов фаз "В" и "С" ЛР №42 на опора №29 на ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/10 кВ Якшанга VS010-0014945 | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ЛР 10 кВ находящихся на ВЛ 10кВ Ф10-06 ПС 110/10 кВ Якшанга с целью выявления наличия касания шлейфов выполненных проводом СИП. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Гусев. В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф10-06 ПС 110/10 кВ Якшанга устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Гусев. В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3546 | 462 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2021-05-12 11:50 | 2021-05-12 13:46 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 1004 ПС Волоедово явился излом опор №Б6, №Б7 с обрывом трех проводов в пролетах опор №Б5 - №Б8 в результате наезда постороннего лица на опору №Б6 трактором. | 4.4.1, Причиной отключения МВ ВЛ-1004 ПС Волоедово явилось возникновение межфазного короткого замыкания из-за обрыва трех проводов в пролетах опор №Б5 - №Б8 при изломе опор №Б6,№Б7 вследствие наезда посторонним лицом на опору №Б6 трактором. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в правоохранительные органы. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3547 | 125 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-12 11:50 | 2021-05-12 13:40 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №9 ТП 858 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №9 ТП 858 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №9 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №9 ТП 858 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №9 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0.4 кВ №9 ТП 858 КЛ 0.4 кВ №9 ТП 858 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №9 ТП 858 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №9 ТП 858 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3548 | 73 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-12 11:43 | 2021-05-12 12:08 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ПС 370 ф.1 - ТП 197. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 370 ф.1 - ТП 197. Расследовать случившуюся аварию и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3549 | 345 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-12 11:28 | 2021-05-12 13:10 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ в концевой кабельной муфте в РУ-10 кВ ТП-768, на участке КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1012 - ТП-768 1 сек.ш. (кабель 1989 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1012 - ТП-768 1 сек.ш. было проведено 25.12.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ПС Восточная-2 ф.1012 - ТП-768 1 сек.ш. в концевой кабельной муфте в РУ-10 кВ ТП-768. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ в концевой кабельной муфте. на КЛ-10кВ ПС"Восточная-2"-ТП768 KS010-0004408 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1012 - ТП-768 1 сек.ш. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1012 - ТП-768 1 сек.ш. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1012 - ТП-768 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1012 - ТП-768 1 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
3550 | 123 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-12 11:20 | 2021-05-12 13:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Радионцево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазного и нулевого в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фазного и нулевого в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Радионцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Радионцево, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3551 | 449 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-05-12 11:01 | 2021-05-12 12:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 6 кВ № 09 ПС 35 кВ № 4 послужило повреждение на потребительской ТП 789, принадлежащей ООО «Пищевик». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Пищевик" о приведении потребительского оборудования ТП 789 по ВЛ 6 кВ № 09 ПС 35 кВ № 4 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3552 | 460 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-12 11:00 | 2021-05-12 12:01 | 3.4.7.3.4, В результате порывов ветра 13 м/с произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП №523 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Новосельцевская в пролете опор № 2-3 из охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, При срыве ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ и сопровождением ветровой нагрузки скорость которая 13м/с , произошло падение ветки на ВЛ, что и привело к кратковременному перекрытию фазных проводов которое вызвало КЗ с отключением защиты АВ №1 0,4кВ. После срабатывании защиты ветка упала с проводов,что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 523 ВЛ №03 ПС Новосельцевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 523 ВЛ №03 ПС Новосельцевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3553 | 136 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-05-12 10:55 | 2021-05-12 13:30 | 3.4.12.3, Нарушение электроснабжения потребителей от ТП 301 произошло по причине короткого замыкания 10 кВ и разрушения изолятора ф. А силового трансформатора, возникших в результате перенапряжения в сети из-за попадания молнии во время прохождения грозового фронта. | 4.4.4, Короткое замыкание на ТП 301 и повреждение изолятора ф. А силового трансформатора ТМ 400/10, возникли в результате попадания молнии при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы А на ТП 301 ТП 301 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотры ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ № на предмет наличия ОПН-10, 0,4кВ. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотров составить график устранения выявленных нарушений. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3554 | 348 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-05-12 10:31 | 2021-05-12 11:22 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово стало междуфазное К.З. при схлесте спусков проводов 10кВ от опоры № 3-7 к ведомственной ТП-Мясокомбинат упавшим деревом. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ИП Мартиросян о необходимости проведения ТО ведомственной ТП с предложением взять на обслуживание силами Мантуровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3555 | 45 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-12 10:25 | 2021-05-12 10:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ РП-8---ТП-1808 (Ф 34) произошло в результате пробоя изоляции кабельной муфты на ТП-1808 (Ф 34). | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты на ТП-1808 (Ф 34) КЛ-6 кВ РП-8---ТП-1808 (Ф 34) произошел в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции кабельной муфты на РП-8---ТП-1808 (Ф 34)
3556 | 393 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-05-12 10:15 | 2021-05-12 11:25 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ Ф-1 КТП-109 Ф-1003 ПС Харитоновская в пролёте опор №13-14, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №13-14 ВЛ Ф-1 КТП-109 Ф-1003 ПС Харитоновская, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-109 Ф-1003 ПС Харитоновская по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3557 | 766 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-05-12 10:15 | 2021-05-12 15:06 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ №002 д. Старая произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 20 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. Ответственный за эксплуатацию: старший мастер Осташковского РЭС Кочеров М.В. | 4.12, Повреждение силового трансформатораТМ-20 на КТП 10/0,4кВ д. Старая (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1964года. Ответственный за эксплуатацию: старший мастер Осташковского РЭС Кочеров М.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена силового трансформатора ТМ 20 на КТП 10/0,4кВ д. Старая КТП 10/0,4кВ д. Старая | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ №26 Мичурина от ПС 110/35/10кВ Селижарово Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет запитанных от ВЛ-10кВ №26 Мичурина от ПС 110/35/10кВ Селижарово , устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Осташковского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
3558 | 395 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-12 09:35 | 2021-05-12 10:49 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел срыв штыревого изолятора на КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская оп. №28 | 4.11, Срыв изолятора на опоре №28 КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская, при сильном ветре, привёл к отключению от действия РЗ МВ ф.1003 ПС Рогнединская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра осмотр КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3559 | 72 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-12 09:03 | 2021-05-12 09:47 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ РП 18 - ТП 546, к.1 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 18 - ТП 546, к.1. Расследовать случившуюся аварию и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3560 | 299 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-05-12 08:49 | 2021-05-12 10:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала соединительной кабельной муфты 3КВТп-10-70/120 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала соединительной кабельной муфты 3КВТп-10-70/120 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ 10 кВ № 1 Школа ВЛ 10 кВ № 1 Школа | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания участков КЛ ВЛ 10 кВ № 1 Школа. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Стрельников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ ВЛ 10 кВ № 1 Школа устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Стрельников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3561 | 141 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-12 08:35 | 2021-05-12 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 "Поречье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-№37 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-№37 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 "Поречье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 "Поречье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3562 | 318 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-12 08:25 | 2021-05-12 09:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №42А ул. Пролетарская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП4504 ф.601 РП41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП4504 ф.601 РП41 с медным проводом потребителя на доме №42А ул. Пролетарская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3563 | 450 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-05-12 05:06 | 2021-05-12 06:27 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6кВ КЛ-626 ПС 110/35/6 кВ Рославль послужило междуфазное КЗ в результате повреждения соединительной термоусаживаемой кабельной муфты СТП-10-70/120 на кабельном на участке КЛ-6кВ ТП-72 - ТП-73, из-за нарушения технологии монтажа и применение муфты из материала низкого качества, что привело к разгерметизации муфты и возникновению междуфазного КЗ. | 4.12, Причиной повреждения соединительной термоусаживаемой кабельной муфты СТП-10-70/120 силового кабеля ААБ 3*70 на кабельном на участке КЛ-6кВ ТП-72 - ТП-73 КЛ-6кВ КЛ-626 ПС 110/35/6 кВ Рославль, послужило нарушение электрической изоляции из-за разгерметизации муфты в результате некачественного монтажа муфты с допущенной микротрещиной в заделке муфты, что привело пробою изоляции и возникновению междуфазного КЗ в муфте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной повреждения соеденительной термоусаживаемой кабельной муфты СТП-10-70/120 послужил некачественный монтаж муфты с допущенной микротрещиной в заделке муфты на КЛ-6кВ ТП-72 - ТП-73 KS006-0007764 | Мероприятие: Организационное Провести теоретическое и практическое обучение кабельщиков Рославльского РЭС по монтажу соеденительных термоусаживаемых кабельных муфт КЛ-6кВ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Не выполнено
3564 | 449 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-05-12 03:32 | 2021-05-12 04:23 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения силового кабеля марки ААШв 3*150 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-58 - ТП-18 КЛ-605 ПС 110/35/6 кВ Рославль послужила коррозия алюминиевой оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции, из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1966 года. | 4.12, ВВ-6кВ ТП-54 РП-1 КЛ-605 ПС 110/35/6кВ Рославль отключился в результате повреждения силового кабеля марки ААШв 3*150 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-58 - ТП-18, из-за коррозии свинцовой оболочки кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной повреждения силового кабеля марки ААШв 3*150 послужило старение изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации на КЛ-6кВ ТП-58 - ТП-18 KS006-9670004 | Мероприятие: Организационное Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-58 - ТП-18 КЛ-6кВ КЛ-605 ПС 110/35/6 кВ Рославль, с учетом количества установленных соединительных муфт. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-58 - ТП-18 КЛ-6кВ КЛ-605 ПС 110/35/6 кВ Рославль рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением данного мероприятия в планы работ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
3565 | 614 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-05-11 21:42 | 2021-05-11 21:55 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 13н(2) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 1306н(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 13н(2) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 1306н(2) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 13н(2) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 1306н(2) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 13н(2) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 1306н(2) KS010-0000788 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 13н(2) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 1306н(2). Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3566 | 615 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-05-11 20:15 | 2021-05-11 20:26 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ яч.4а - КТП 401 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за возникновения трехфазного КЗ в результате пробоя изоляции опорных изоляторов 10 кВ трех фаз ВН-10 кВ 1Т КТП 401 РП 10 кВ Комсомолец вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов 10 кВ трех фаз ВН-10 кВ 1Т КТП 401 РП 10 кВ Комсомолец произошло вследствие изменения структуры материала изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции опорных изоляторов 10 кВ трех фаз ВН-10 кВ 1Т КТП 401 на КЛ 10кВ яч.4а - КТП 401 РП Комсомолец KS010-0005307 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КЛ 10кВ яч.4а - КТП 401 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3567 | 107 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-11 19:45 | 2021-05-11 20:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 07 РП 57 в результате короткого замыкания, возникшего по пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 697 - ТП698 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1988 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 697 - ТП698 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1988 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6 кВ ТП 697 - ТП698 КЛ 6 кВ ТП 697 - ТП698 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 07 РП 57 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 07 РП 57 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ № 07 РП 57 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ № 07 РП 57 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
3568 | 620 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2021-05-11 18:46 | 2021-05-11 19:15 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №717 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за КЗ, в результате схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-9, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослаблении вязок проводов на опоре №8 и усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №717 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за схлеста проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №8-9, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослаблении вязок проводов на опоре №8 и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №717 ПС Зозули VN004-00022504 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №717 ПС 35 кВ Зозули. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести работы по устранению несоответствия стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 №2 КТП №717 ПС Зозули. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3569 | 778 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-05-11 18:32 | 2021-05-11 19:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10 Простор произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за схлеста проводов в пролете опор №11-7 – 11-8 отпайка на Павловское, произошедшего в результате срыва с крюка штыревого изолятора верхнего провода на опоре №11-7 КВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10 Простор, из-за нарушения структуры материала колпачка в результате длительной эксплуатации с 1984 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Алексеев С.А. | 4.1.3, Срыв штыревого изолятора фаза “B” на опоре №11-7, приведшее к схлесту проводов в пролете опор №11-7 – 11-8 отпайка на Павловское КВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10 Простор, произошло при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области из-за нарушения структуры материала колпачка в результате длительной эксплуатации с 1984 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Алексеев С.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка штыревого изолятора на опоре №11-7 КВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10 Простор на КВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10 Простор КВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10 Простор | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр КВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10 Простор в пролете опор №11-4 – 11-9 отпайки на Павловское. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате верхового осмотра КВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10 Простор дефекты. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж мастерам Кашинского РЭС об эксплуатации ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3570 | 437 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-05-11 17:59 | 2021-05-11 18:41 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35 кВ Ендовище произошло по причине повреждения на ТП 090 находящейся на балансе СНТ «Клён». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Клён" о приведении потребительского оборудования ТП 090 ПС 35 кВ Ендовище, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3571 | 397 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-05-11 17:55 | 2021-05-11 18:20 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 КТП-54 Л1 Ф-1011 ПС Почепская н.п. Речица в пролёте опор №9-10, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, привело к перегоранию ПН-2. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-54 Л1 Ф-1011 ПС Почепская н.п. Речица по всей длине. Срок исполнения: 20.06.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.06.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3572 | 134 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-05-11 16:45 | 2021-05-11 18:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 363 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №10-11, из-за обрыва проводов , упавшим деревом растущим за пределами охранной зоны под действием ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов ВЛ0,4кВ №1 ТП 363 в пролетах опор №10-12 в результате падения дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ0,4кВ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 363на предмет выявления деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №1 ТП 363 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
3573 | 446 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2021-05-11 16:30 | 2021-05-11 17:10 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП-309 ПС Митрофановка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 5-6 из-за обрыва вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №5 при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.3.4, Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на опоре № 5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-309 ПС Митрофановка произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения вязки провода штыревого изолятора фазы «В» на опоре №5 под воздействием изгибающих нагрузок на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-309 ПС Митрофановка VN004-00149969 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-309 ПС Митрофановка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов, изоляторов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-309 ПС Митрофановка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3574 | 317 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-11 16:25 | 2021-05-11 16:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 ул. 27 Съезда КПСС с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП53 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП53 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме№8 ул. 27 Съезда КПСС. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3575 | 400 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-11 16:23 | 2021-05-11 17:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0181 - ТП0439 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.613 РП38 к ТП0001 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0181 - ТП0439 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 6кВ ф.613 РП38. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0181 - ТП0439 Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3576 | 451 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2021-05-11 16:04 | 2021-05-11 17:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 173 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Рухань послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №4 - №5. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 173 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Рухань произошло в результате схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №4 - №5 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 4-х проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 173 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Рухань. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Не выполнено
3577 | 436 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-05-11 16:00 | 2021-05-11 17:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 806 ПС 35кВ Девица произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 806 ПС 35кВ Девица произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 806 ПС 35кВ Девицана предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 806 ПС 35кВ Девица выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2021г. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3578 | 613 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-05-11 15:40 | 2021-05-11 16:27 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 21 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 59-Город 21 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 59-Город 21 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 59-Город 21 ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ РП 59-Город 21 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 59-Город 21 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3579 | 612 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-05-11 15:37 | 2021-05-11 16:45 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 75 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 954 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 75-ТП 954 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 75-ТП 954 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 75-ТП 954 каб.А ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ РП 75-ТП 954 каб.А ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 75-ТП 954 каб.А ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3580 | 459 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2021-05-11 15:30 | 2021-05-11 16:42 | 3.4.12.2.3, При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №15 - №16 , при порывах ветра 17 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП-933. | 4.4.3, КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП-933 в пролёте опор №15-№16 из-за пределов охранной зоны воздушной линии, в следствии порывов ветра 17м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 933 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 933 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3581 | 438 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-05-11 15:20 | 2021-05-11 16:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-20 ПС 110кВ ПТФ послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «А» и «С» в пролете опор № 9-10 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-20 ПС 110кВ ПТФ веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-20 ПС 110кВ ПТФ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-20 ПС 110кВ ПТФ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено
3582 | 403 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-05-11 14:45 | 2021-05-11 15:18 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Стародуб. | 4.4.3, Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС Стародуб. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Стародуб, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №3-4. Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
3583 | 43 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-11 14:40 | 2021-05-11 15:12 | 3.4.9.3, Аварийное отключение РП-39 произошло по причине повреждения ПК -6 на потребительской --ТП-1459.
3584 | 133 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.8.2, Причиной оперативного отключения ВЛ 35 кВ Снагость - Гордеевка явилось однофазное замыкание на землю, возникшее при проезде под проводами ВЛ крупногабаритной сельскохозяйственной техники в пролете опор 108-109. | 4.12, Перекрытие изолирующего воздушного промежутка между землей и нижним проводом в пролете опор №№ 108-109 ВЛ 35 кВ Снагость-Гордеевка выдвижной частью тракторного прицепа сельскохозяйственного назначения. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опор №№ 108, 109 ВЛ 35кВ Снагость-Гордеевка. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения верхового осмотра опор №№ 108, 109 ВЛ 35кВ Снагость-Гордеевка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю АФ "Южная" с информацией о данном происшествии и приложением памяток "Правила поведения в охранных зонах линий электропередач" для распространения среди работников данного предприятия. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3585 | 393 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-11 13:15 | 2021-05-11 13:47 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф.621 ТП-11 - ТП-8 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.621 ПС Старская произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф.621 ТП-11 - ТП-8 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.621 ПС Старская. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.621 ТП-11 - ТП-8 Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3586 | 344 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-11 13:08 | 2021-05-11 13:57 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ частным лицом Утюниным В.А. в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-6 кВ на участке ТП-304 - ТП-243 1с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ Утюниным В.А. произошло повреждение КЛ-6 кВ на участке ТП-304 - ТП-243 1с.ш. | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба Утюнину В.А. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме Утюнину В.А. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
3587 | 401 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-11 13:00 | 2021-05-11 13:30 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошел анкерного натяжителя и КЗ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-60 ф. 607 ПС Новозыбков. | 4.13, Короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-60 ф. 607 ПС Новозыбков, в результате срыва анкерного натяжителя привело к обесточиванию электроснабжения потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-60 ф. 607 ПС Новозыбков. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждений на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-60 ф. 607 ПС Новозыбков. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3588 | 445 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-05-11 11:32 | 2021-05-11 14:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС Петровское послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №255-256 упавшим на провода сухим деревом из вне охранной зоны ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №255-256 ВЛ-10-7 ПС Петровское произошло упавшим на провода сухим деревом из вне охранной зоны ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Петровское по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-7 ПС Петровское выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3589 | 399 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-11 11:20 | 2021-05-11 11:40 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-27 ф.1015 ПС Брасовская к дому пер. Рабочий, д.23, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-27 ф.1015 ПС Брасовская к дому пер. Рабочий, д.23, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-27 ф.1015 ПС Брасовская. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-27 ф.1015 ПС Брасовская к дому пер. Рабочий, д.23. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3590 | 396 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-11 11:07 | 2021-05-11 11:29 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошел срыв изолятора и КЗ на ВЛ 0,4 кВ ф.8 ЗТП-2 ф.1017 ПС Погарская на фасаде дома. | 4.11, Короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ ф.8 ЗТП-2 ф.1017 ПС Погарская , в результате срыва изолятора привело к обесточиванию электроснабжения потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.8 ЗТП-2 ф.1017 ПС Погарская. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждений на ВЛ 0,4 кВ ф.8 ЗТП-2 ф.1017 ПС Погарская. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3591 | 625 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-05-11 10:55 | 2021-05-11 11:44 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ул. 5 Августа 27 кор.1 п.2 ТП 667 ПС 110 кВ Южная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул. 5 Августа 27 кор.1 п.2 ТП 667 ПС 110 кВ Южная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ ул. 5 Августа 27 кор.1 п.2 ТП 667 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ ул. 5 Августа 27 кор.1 п.2 ТП 667 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул. 5 Августа 27 кор.1 п.2 ТП 667 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул. 5 Августа 27 кор.1 п.2 ТП 667 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3592 | 97 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-05-11 10:15 | 2021-05-11 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026 (Рыково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026 (Рыково) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026 (Рыково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026 (Рыково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3593 | 21 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка вызвано однофазным к.з. из-за касания провода фазы "А" металлоконструкции опоры 100/66, при разрыве фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 100/66, в результате изменения свойств материала фарфоровой гирлянды изоляторов (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации( с 1957г.). Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер СЛЭП Глебов И.А. | 4.1.3, Повреждение (разрыв) фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №100/66 ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка, произошло в результате образование трещин и нарушение структуры материала фарфоровой гирлянды изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1957 года., что привело к отключению ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка действием ДФЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер СЛЭП Глебов И.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение фарфоровой гирлянды изоляторов на опоре №100/66 фазы "А" ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка. на ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка VL110-001174 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка на участке опор №99/65-101/67 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка на участке опор №99/65-101/67 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое на ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №100/66 и соседних с ней опорах №№99/65 и 101/67 Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№99/65,100/66,101/67 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ о необходимости выполнения тех. обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3594 | 611 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-05-11 09:02 | 2021-05-11 10:09 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 13 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 223 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 223-ТП 24 ПС 110 кВ Авторемзавод в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 223-ТП 24 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 223-ТП 24 ПС 110 кВ Авторемзавод КЛ 6 кВ ТП 223-ТП 24 ПС 110 кВ Авторемзавод | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 223-ТП 24 ПС 110 кВ Авторемзавод. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3595 | 140 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-11 08:40 | 2021-05-11 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110/10 "Устье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110/10 "Устье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/10 "Устье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3596 | 139 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-11 08:03 | 2021-05-11 10:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 "Поречье" персоналом РЭС для отыскания и устранения однофазного замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия жилой провода фазы "В" на траверсу опоры №93. Перекрытие произошло в результате распушения повива провода при длительной эксплуатации с 1984 года. Оценка РЗА не требуется. | 4.12, Перекрытие жилой провода фазы "В" на траверсу опоры №93. Перекрытие произошло в результате распушения повива провода при длительной эксплуатации с 1984 года. Оценка РЗА не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Распушение повива провода при длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ № 12 ПС Поречье VS010-0012670 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 "Поречье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 "Поречье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде по эксплуатации ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 "Поречье"о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3597 | 343 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 3.4.10.2, В результате попадания птицы (журавль) между проводами ВЛ в пролете опор № 60-№ 61 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Александрово, произошло недопустимое приближение птицы к токоведущим частям соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ от МТЗ, с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В результате касания крыльями птицы проводов двух фаз ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Александрово, привело к междуфазному К.З., в последствии произошло отключение МВ-10кВ ф. 10-01 от действия защит МТЗ, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Александрово, с применением бинокля для выявления последствий протекания межфазных токов КЗ. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3598 | 350 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-11 03:26 | 2021-05-11 04:50 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов изолятора фазы "С" на опоре №43 ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/10кВ Воин 1 при длительной эксплуатации (1979 г.в.), произошло нарушение электрической изоляции и повреждение изолятора фазы "С", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на ВЛ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции изолятора фазы "С" на опоре №43 ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/10кВ Воин 1 из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1979 г.в.), произошло повреждение изолятора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на ВЛ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов изолятора ШФ-20 при длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ № 03 ПС Воин 1 ВЛ 10кВ № 03 ПС Воин 1 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
3599 | 410 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-05-10 23:00 | 2021-05-10 23:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 5-16 ПС 110кВ Старая Калитва послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 9-10 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 5-16 ПС 110кВ Старая Калитва веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 5-16 ПС 110кВ Старая Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 5-16 ПС 110кВ Старая Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено
3600 | 409 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-05-10 22:45 | 2021-05-11 00:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС110кВ ПТФ послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 110-111 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 17 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 110-111 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №3 ПС110кВ ПТФ порывами ветра (до 17 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС110кВ ПТФ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС110кВ ПТФ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено
3601 | 411 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-05-10 22:25 | 2021-05-11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-11 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-11 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №9-10 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-11 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-11 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3602 | 429 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-05-10 22:13 | 2021-05-10 23:45 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-6 на ПС 35 кВ МОБ произошло по причине повреждения на отпайке за Р-6-2 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ МОБ, находящейся на балансе и обслуживании ЗАО "РеконЭнерго". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо представителю ЗАО "РеконЭнерго" о приведении потребительской отпайки за Р-6-2 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ МОБ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением на установку на границе раздела балансовой принадлежности на первой опоре ЛЭП 10 кВ потребителя коммутационного аппарата, обеспечивающего защиту от коротких замыканий с учетом необходимой селективности, и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кондратьев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3603 | 408 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-05-10 21:35 | 2021-05-10 22:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-06 ПС 110кВ Новая Калитва послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 39-40 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 39-40 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-06 ПС 110кВ Новая Калитва веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-06 ПС 110кВ Новая Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-06 ПС 110кВ Новая Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено
3604 | 396 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-05-10 21:32 | 2021-05-10 22:31 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-31 Ф-644 ПС Цементная в пролете опор № 8-9. | 4.4.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-31 Ф-644 ПС Цементная в пролете опор № 8-9, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести чистку трассы и вырубку деревьев, угрожающих своим падением на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-31 Ф-644 ПС Цементная в пролете опор № 8-9. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
3605 | 407 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-05-10 21:18 | 2021-05-10 22:15 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Каменка послужило междуфазное замыкание проводов шлейфов фаз "А" и "В" от опоры № 110 к РТП-10 ТП 17-18 ПС 110кВ Каменка при кратковременном схлестывании проводов фаз «А» и «В» при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Междуфазное замыкание проводов шлейфов фаз "А" и "В" от опоры № 110 к РТП-10 ТП 17-18 ПС 110кВ Каменка при кратковременном схлестывании проводов фаз «А» и «В» при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов фаз "А" и "В" от опоры № 110 к РТП-10 ТП 17-18 ПС 110кВ Каменка. на ВЛ 10 кВ №17 ПС "Каменка" VS010-9360188 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра РТП-10 и ЛР-10 по ВЛ 10кВ № 17 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перетяжку проводов шлейфов фаз "А" и "В" от опоры № 110 к РТП-10 ТП 17-18 ПС 110кВ Каменка. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РТП-10 и ЛР-10 по ВЛ 10кВ № 17 на предмет выявления повреждений. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3606 | 412 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-05-10 21:18 | 2021-05-10 22:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-8 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Р-Хава от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-8 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Р-Хава в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-8 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-8 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вывоз строительного мусора сложенного в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-8 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Р-Хава Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3607 | 295 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-05-10 21:10 | 2021-05-10 22:50 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4 кВ ТП № 1097 совхоз им Л. Толстого. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении сухого дерева на провода в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4 кВ ТП № 1097 совхоз им Л. Толстого Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ ТП № 1097 совхоз им Л. Толстого ВЛ 0,4 кВ ТП № 1097 совхоз им Л. Толстого | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ совхоз им Л. Толстого. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Харламов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ совхоз им Л. Толстого устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Харламов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3608 | 439 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-05-10 21:10 | 2021-05-10 23:00 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 № 1 КТП 7-15 ПС 110 кВ Докучаево произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 29-30 веткой дерева сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 29-30 ВЛ 0,4 № 1 КТП 7-15 ПС 110кВ Докучаево из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7-15 ПС 110кВ Докучаево на предмет выявления отдельно стоящих деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7-15 ПС 110кВ Докучаево разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3609 | 215 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-05-10 20:45 | 2021-05-10 21:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 555 (Горки) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 555 (Горки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3610 | 426 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-05-10 20:43 | 2021-05-10 22:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС Ср. Икорец послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №154-155 упавшим на них деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №154-155 ВЛ-10-1 ПС Ср. Икорец произошло упавшим на них деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Ср. Икорец по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС Ср. Икорец выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3611 | 435 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-05-10 20:02 | 2021-05-10 21:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 196 ПС 35кВ Лосево произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 196 ПС 35кВ Лосево произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 196 ПС 35кВ Лосево на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 196 ПС 35кВ Лосево выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2021г. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ в пролёте опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 196 ПС 35кВ Лосево. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3612 | 413 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-05-10 20:00 | 2021-05-10 21:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-12 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-12 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная в пролёте опор №3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-12 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-12 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3613 | 293 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-05-10 19:59 | 2021-05-10 20:28 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка ПС Введенка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов спусков 10 кВ ТП 764 упавшей веткой дерева, росшим в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении отломившейся ветки дерева из охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов спусков 10 кВ от опоры № 6-1 к ТП 764. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода. на КТП-10кВ №764 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка TP010-0053740 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка ПС Введенка по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка ПС Введенка произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
3614 | 348 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-10 19:57 | 2021-05-10 20:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-6/ВО-2-160кВА в пролете опор №8-9 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-6/ВО-2-160кВА в пролете опор №8-9 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-6/ВО-2-160кВА по всей длине. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-6/ВО-2-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3615 | 440 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-05-10 19:35 | 2021-05-10 20:13 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 159-160 веткой сорванной порывом ветра до 17 м/сек, с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 159-160 на ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3616 | 71 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-10 19:21 | 2021-05-10 20:12 | 3.4.9.3, Повреждение абонентской КЛ 6 кВ ТП 1189 - ТП 669 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 1189 - ТП 669 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 664, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по набзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3617 | 383 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-05-10 19:18 | 2021-05-10 20:36 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-61 Л2 Ф-1001 ПС Cемячк Ужа в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-61 Л2 Ф-1001 ПС Cемячк Ужа в пролете опор №3-4 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-61 Л2 Ф-1001 ПС Cемячк Ужа в пролете опор №3-4 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3618 | 422 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-05-10 19:07 | 2021-05-10 20:56 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-23 ПС 35 кВ Нижний Карачан, произошло по причине схлёста неизолированных фазного и нулевого проводов ответвления к зданию от опоры №11, упавшей из-за пределов охранной зоны ветки с дерева при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёст неизолированного фазного и нулевого провода ответвления к зданию от опоры №11 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-23 ПС 35 кВ Нижний Карачан, произошло упавшей из-за пределов охранной зоны ветки с дерева при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-23 ПС 35 кВ Нижний Карачан, на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: И.о.Главный инженер РЭС Алейник М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Включить в график капитального ремонта на 2022 год КТП 10/0,4 кВ №4-23 ПС 35 кВ Нижний Карачан. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о.Главный инженер РЭС Алейник М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-23 ПС 35 кВ Нижний Карачан, в случае выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ, разработать мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: И.о.Главный инженер РЭС Алейник М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3619 | 347 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-10 19:05 | 2021-05-10 19:21 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-3/ВО-5-100кВА в пролете опор №15-16 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-3/ВО-5-100кВА в пролете опор №15-16 на провод фазы "А" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-3/ВО-5-100кВА по всей длине. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-3/ВО-5-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3620 | 448 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-05-10 18:50 | 2021-05-10 20:47 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 62-63 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 62-63 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Новохоперск произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
3621 | 423 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-05-10 18:45 | 2021-05-10 20:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП 15-5 ПС 110кВ Подгорное районная послужило короткое замыкание, вызванное при схлестывании проводов ВЛ проводов в пролёте опор № 19-20 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание проводов в пролёте опор № 19-20 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 15-5 ПС 110кВ Подгорное районная произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку деревьев в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП-15-5 ПС 110кВ Подгорное районная, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-15-5 ПС 110кВ Подгорное районная, по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-15-5 ПС 110кВ Подгорное районная, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3622 | 102 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-10 18:25 | 2021-05-10 18:38 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10 кВ ПС 304,ф.7 - РП 80. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 304,ф.7 - РП 80. Восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 304,ф.7 - РП 80, ТП 1351. Провести расследование и составить Акт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
3623 | 434 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-05-10 18:17 | 2021-05-10 19:42 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Петровка, произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №22-23 веткой дерева, обломленной и занесённой на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Петровка, произошло по причине механического воздействия на провода ветки дерева, обломленной и занесённой на провода ВЛ сильными, до 17 м/сек., порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Петровка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2021г. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3624 | 421 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-05-10 18:15 | 2021-05-10 19:23 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-5 ПС 35 кВ Хохол-2 явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлёста провода фазы «А» и «В» в пролёте опор №6-7 в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы «А», в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Схлест проводов фазы «А» и «В» в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-5 ПС 35 кВ Хохол-2 произошёл вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А», из-за ослабления вязок провода в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода вязки в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-5 ПС Хохол-2 VN004-00081790 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-5 ПС 35 кВ Хохол-2 на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-5 ПС 35 кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3625 | 346 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-10 18:10 | 2021-05-10 18:38 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/Д-24-63кВА в пролете опор №12-13 на провода фаз "В,С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/Д-24-63кВА в пролете опор №12-13 на провода фаз "В,С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/Д-24-63кВА по всей длине. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/Д-24-63кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3626 | 441 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-05-10 18:01 | 2021-05-10 18:28 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6-6 от ПС 110 кВ Докучаево явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №13 к жилому дому из-за разрегулировки стрелы провиса проводов ответвления при порывах ветра до 17 м/с. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП 6-6 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ответвлений к домам, которые угрожают отключению ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №13 ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП 6-6 ПС 110 кВ Докучаево, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП 6-6 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3627 | 318 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-05-10 17:55 | 2021-05-11 15:01 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефектов при проведении профилактических испытаний трансформатора, произошло нарушение электрической изоляции обмоток, приведшее к возникновению межвиткового короткого замыкания, устраненного действием оперативного персонала. | 4.12, В результате потери диэлектрической прочности изоляции обмоток, изменения свойств материала, произошёл пробой изоляции обмоток трансформатора с возникновением межвиткового короткого замыкания с нагревом трансформатора и выбросом масла, устранённого действием оперативного персонала | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП-10кВ № 162(Бол.Чернь) от ВЛ-10кВ №5 110/10кВ Большая Чернь, в части правильности выбора плавкой вставки предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ, и уставок автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ . Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер БРЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ № 162(Бол.Чернь) от ВЛ-10кВ №5 110/10кВ Большая Чернь нарушений, провести анализ соблюдения сроков профилактических испытаний трансформаторов в соответствии с объемом и нормами испытаний электрооборудования и заводскими инструкциямии и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер БРЭС Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
3628 | 420 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-05-10 17:32 | 2021-05-10 18:38 | 3.4.7.3.4, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/04 кВ №17-15 ПС 110 кВ Грибановка произошло в результате схлёста проводов фаз «А» и «О» в пролете опор №83-84, вызванного падением веткой дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз «А» и «О» в пролете опор №83-84 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/04 кВ №17-15 ПС 110 кВ Грибановка, произошло вследствие падения ветки дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4-2 КТП 17-15 Грибановка VN004-93607542 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/04 кВ №17-15 ПС 110 кВ Грибановка на предмет наличия деревьев и ДКР. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера РЭС Алейник М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/04 кВ №17-15 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера РЭС Алейник М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы и опиловку кроны деревьев на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/04 кВ №17-15 ПС 110 кВ Грибановка в пролете опор №83-84. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера РЭС Алейник М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3629 | 433 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-05-10 17:30 | 2021-05-10 18:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 869 ПС 110кВ Комплекс произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 869 ПС 110кВ Комплекс произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 869 ПС 110кВ Комплекс на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 869 ПС 110кВ Комплекс выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2021г. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3630 | 447 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-05-10 17:30 | 2021-05-10 18:22 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 110 кВ Большевик произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 39-40 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 110 кВ Большевик в пролете опор № 39-40 произошло по причине воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 110 кВ Большевик, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер - Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер - Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
3631 | 452 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-05-10 17:30 | 2021-05-10 18:27 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-11 ПС 35 кВ Н. Байгора произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-11 ПС 35 кВ Н. Байгора вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-11 ПС 35 кВ Н. Байгора по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-11 ПС 35 кВ Н. Байгора разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3632 | 445 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-05-10 17:19 | 2021-05-10 18:29 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-623 ПС Горная произошло вследствие междуфазного К.З. в результате пробоя изоляции концевой муфты 3 КНТп-10-150/240 на опоре №49 ВЛ-623 ПС Горная по причине изменения диэлектрических свойств материала изоляции, вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты марки 3 КНТп-10-150/240 на участке между ТП-15 и опорой №49 ВЛ-623 ПС Горная произошло по причине нарушения электрической изоляции силового кабеля с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной муфты марки 3 КНТп-10-150/240 на ВЛ-623 ПС Горная VS006-0001814 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-6кВ Л-623 ПС Горная (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3633 | 616 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-05-10 17:05 | 2021-05-10 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №138-139 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №138-139 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Орлик. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
3634 | 336 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-05-10 17:01 | 2021-05-10 18:50 | 3.4.12.2.3, В результате порывов юго-западного ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Дерево при падении легло на провода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Кужбал в пролете опор № 277-278, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Повреждений оборудования ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 277-278 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Кужбал при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Кужбал на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН. Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Кужбал устранить. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3635 | 292 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-05-10 16:55 | 2021-05-10 18:10 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 006 д. Бродки произошло по причине однофазного К.З. в пролёте опор №9-10 при обрыве проводов фазы "А" и нулевого провода, в результате падения дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролёте опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 006 д. Бродки произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов из-за падения дерева на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 006 д. Бродки VN004-00041090 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 006 д. Бродки по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 006 д. Бродки, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Глухову А.В.провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3636 | 448 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-05-10 16:55 | 2021-05-10 18:51 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра (по прогнозу до 17м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4002 в пролете опор №1-00/7 - 8. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фазы «A» и «N», что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ №1 0,4кВ в КТП 4002. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4002 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4002 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
3637 | 414 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-05-10 16:55 | 2021-05-10 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 7-5 ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 7-5 ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 7-5 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 7-5 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
3638 | 432 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-05-10 16:36 | 2021-05-10 18:06 | 3.4.12.2.1, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-6 ПС 35кВ Большевик произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" на опоре № 30 вследствие срыва изолятора с проводом фазы "А", в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы «А» на опоре №30 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Большевик произошел из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Большевик по всей длине ВЛ с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного смотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Большевик, выявленные дефекты включить в план ТО 2021г. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
3639 | 442 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-05-10 16:30 | 2021-05-10 17:23 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 № 1 КТП 6-4 ПС 110 кВ Докучаево произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 6-7 веткой дерева сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 № 1 КТП 6-4 ПС 110кВ Докучаево из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6-4 ПС 110кВ Докучаево на предмет выявления отдельно стоящих деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6-4 ПС 110кВ Докучаево разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3640 | 394 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-10 16:30 | 2021-05-10 17:30 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом, расположенного по адресу: п.г.т. Навля, пер. Советский, д.32 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-22 ф.1033 ПС Центральная. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.г.т. Навля, пер. Советский, д.32 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер. Советский, д.32, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-22 ф.1033 ПС Центральная. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом, расположенный по адресу: п.г.т. Навля, пер. Советский, д.32. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
3641 | 282 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.2.2, Причиной отключений ВЛ 110 кВ Доброе левая послужили однофазные короткие замыкания в пролете опор №№98-99, возникавшие в результате пробоев воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и грозозащитным тросом вследствие их сближения из-за пляски проводов. | 4.4.4, Пляска проводов в пролете опор №№98-99 ВЛ 110 кВ Доброе левая возникла вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Доброе левая в пролетах опор №№ 70-110. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Доброе левая в пролетах опор №№ 70-110. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено
3642 | 391 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-10 16:20 | 2021-05-10 17:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности м-н. "Апрель" рп. Дубровка | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности м-н. "Апрель" произошло срабатывание ПН-2 КЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП10 ф.1006 ПС Дубровская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 КЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП10 ф.1006 ПС Дубровская Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
3643 | 447 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2021-05-10 16:08 | 2021-05-10 18:44 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №6 ПС М.Горьковская в пролете опор №24-25. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №6 на ПС М. Горьковская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №6 ПС М. Горьковская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС М.Горьковская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС М.Горьковская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3644 | 451 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-05-10 16:00 | 2021-05-10 17:33 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-10 ПС 110 кВ В. Хава произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-10 ПС 110 кВ В. Хава вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-10 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-10 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3645 | 372 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-10 15:59 | 2021-05-10 17:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 257 в пролете опор № 5-6 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 257 в пролете опор № 5-6 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 257 и включить их в план работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 257 по всей длине Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
3646 | 390 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-05-10 15:50 | 2021-05-10 17:10 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-020 Ф-102 ПС Бобовичи в пролёте опор №8-9. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-020 Ф-102 ПС Бобовичи в пролёте опор №8-9, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-020 Ф-102 ПС Бобовичи в пролете опор №8-9. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3647 | 345 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-10 15:45 | 2021-05-10 16:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-7/В.Д-16-100в пролете опор №10-11, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-7/В.Д-16-100 на провода фаз "В" и "С" пролёте опор №10-11, произошел их схлест и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-7/В.Д-16-100 по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-7/В.Д-16-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3648 | 451 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-10 15:39 | 2021-05-10 15:43 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская в пролете опор №18-19, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская в пролете опор №18-19 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
3649 | 428 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-05-10 15:31 | 2021-05-10 16:30 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 389 ПС Берёзовка произошло в результате кратковременного схлестывания проводов фаз «A» и «B» в пролёте опор № 4–5 веткой дерева, сломанной под сильными порывами ветра до 20м/с, произрастающего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Кратковременное схлестывание проводов фаз «A» и «B» в пролёте опор № 4–5, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 389 ПС Берёзовка, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 389 ПС Берёзовка VN004-00063041 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 389 ПС Берёзовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 389 ПС Берёзовка на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП 389 ПС Берёзовка в пролёте опор № 4–5, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, по теме «Порядок осмотра ВЛ 0,4-10 кВ, основные дефекты ВЛ 0,4-10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ 0,4-10 кВ». Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3650 | 610 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-05-10 15:30 | 2021-05-10 17:10 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 35 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 14 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 35 ПС 110 кВ Казацкие Бугры из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 35 ПС 110 кВ Казацкие Бугры VN004-00025935 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 35 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 35 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3651 | 99 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-10 15:30 | 2021-05-10 17:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 190 (Угольники) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 190 (Угольники) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
3652 | 132 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-05-10 15:30 | 2021-05-10 16:32 | 3.4.12.2.3, 10.05.2021 в 15:30 аварийно отключилась ВЛ 0,4 №2 от ТП 054 при межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при схлесте проводов ВЛ в пролетах опор № 5-6 при падении на них ветки с сухого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого бокового ветра. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 №2 от ТП 054 явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при схлесте проводов ВЛ в пролетах опор № 5-6 при падении на них ветки с сухого дерева | Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Провольнев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 0,4 №2от ТП 054 Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Провольнев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3653 | 131 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2021-05-10 15:08 | 2021-05-10 17:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор28-29, из-за обрыва проводов , упавшим деревом растущим за пределами охранной зоны под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов ВЛ0,4кВ №1 ТП 029 в пролетах опор №28-29 в результате падения дерева, стоявшего за пределами охранной зоны под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 151на предмет выявления деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное о результатам осмотра ВЛ0,4кВ №1 ТП 151 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Не выполнено
3654 | 618 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-05-10 15:04 | 2021-05-10 15:41 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 406 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло по причине неотключения вводного АВ 0,4 кВ потребителя в результате возникновения КЗ при повреждении в потребительской электроустановке. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 406 ПС 35 кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3655 | 316 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-10 15:00 | 2021-05-10 15:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 ул. Брянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4505 ф.603 РП41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4505 ф.603 РП41 с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Брянская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
3656 | 415 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-05-10 14:55 | 2021-05-10 16:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Р-Хава от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Р-Хава в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3657 | 431 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-05-10 14:54 | 2021-05-10 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 962 ПС 35кВ Латное произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 по ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 2-3 ПС 35кВ Латное произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС 35кВ Латное на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС 35кВ Латное выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2021г. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3658 | 378 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-05-10 14:50 | 2021-05-10 15:59 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 2.8-2.9 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-73 Ф-1 Красное от РП Пильшино при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 2.8-2.9 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-73 Ф-1 Красное от РП Пильшино, что привело к схлестыванию проводов, КЗ при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ по всей длине Л-1 КТП-73 Ф-1 Красное от РП Пильшино. Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 2.8-2.9 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-73 Ф-Малфа от РП Малфа Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3659 | 424 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-05-10 14:34 | 2021-05-10 15:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-517 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино послужило однофазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фазы «А» и нулевого провода потребительской перекидки от опоры №16 к жилому дому из-за разрегулировки стрелы провиса проводов при порывах ветра до 20 м/с. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-517 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-517 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-517 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3660 | 419 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-05-10 14:30 | 2021-05-10 15:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхний Карачан явилось междуфазное короткое замыкание проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №151-155 в результате падения дерева в пролете опор №152-153 из-за порыва ветра до 20 м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролетах опор №151-155 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхний Карачан произошло в результате падения дерева в пролете опор №152-153 из-за порыва ветра до 20 м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхний Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера РЭС Алейник М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхний Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера РЭС Алейник М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3661 | 288 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-05-10 14:27 | 2021-05-10 14:45 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ Больница ПС 35/10 Борино произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов пролёте опор № 5-6 упавшим деревом, росшим в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 5-6 в результате сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падению на провода на ВЛ-10кВ Больница ПС 35/10 Борино VS010-0014576 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Больница ПС 35/10 Борино по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-10 кВ Больница ПС 35/10 Борино произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3662 | 344 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-10 14:19 | 2021-05-10 14:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/Д-18-63кВА в пролете опор №1-3-1-4, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/Д-18-63кВА на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №1-3-1-4, произошел их схлест и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/Д-18-63кВА по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/Д-18-63кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3663 | 443 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2021-05-10 14:15 | 2021-05-10 15:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Щучье явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 112-113 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 112-113 на ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Щучье, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.05.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Найдёнкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3664 | 297 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-05-10 14:12 | 2021-05-10 14:35 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1095 д. Воронцовка произошло по причине однофазного К.З. в пролёте опор №22-23 при обрыве проводов фазы "А", в результате падения дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролёте опор №22-23 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1095 д. Воронцовка произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1095 д. Воронцовка VN004-00086486 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1095 по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Чижов В. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1095, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Чижов В. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Чижову В. А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3665 | 370 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-10 13:46 | 2021-05-10 15:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 226 в пролете опор №15-16 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 226 в пролете опор №15-16 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 226 и включить их в план работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 226 по всей длине Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
3666 | 416 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-05-10 13:45 | 2021-05-10 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 4-21 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №27-28 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 4-21 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ С.Липяги в пролёте опор №27-28 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-4-21 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-4-21 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ С.Липяги наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3667 | 427 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-05-10 13:41 | 2021-05-10 14:26 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 889 ПС Землянск произошло в результате кратковременного схлестывания проводов фаз «B» и «С» в пролёте опор № 9–10, вызванного падением ветки, обломленной сильными порывами ветра до 20 м/с, с расположенного за пределами охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное схлестывание проводов фаз фаз «B» и «С»» в пролёте опор № 9–10, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 889 ПС Землянск, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 889 ПС Землянск разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 889 ПС Землянск на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3668 | 418 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-05-10 13:35 | 2021-05-10 16:05 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное явилось междуфазное короткое замыкание проводов в пролете опор №1-2, произошло из-за излома у основания подгнившей деревянной опоры №1 при сильных порывах ветра до 25 м/с. | 4.1.1, Излом у основания подгнившей деревянной опоры №1 и замыкание проводов в пролётах опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное произошло при сильных порывах ветра до 25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №2,5,9, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №2, 5, 9 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №2, 5, 9 и верхового осмотра опор №2, 5, 9 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
3669 | 82 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-10 13:35 | 2021-05-10 15:35 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ № 15 РП 12 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 1671 - ТП 1673 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 1671 - ТП 1673 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1671 - ТП 1673 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 1671 - ТП 1673 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 1671 - ТП 1673. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
3670 | 288 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-10 13:30 | 2021-05-10 13:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 ул. В.Белоусовой с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП41 ф.1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП41 ф.1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №3 ул. В.Белоусовой. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
3671 | 444 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-05-10 13:25 | 2021-05-10 13:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2-13 ПС 35кВ Октябрьское явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №38 к жилому дому из-за разрегулировки стрелы провеса проводов ответвления, при сильных порывах ветра до 20 м/с. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 2-13 ПС 35кВ Октябрьское по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ответвлений к домам, которые угрожают отключению ВЛ. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №38 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2-13 ПС 35кВ Октябрьское, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 2-13 ПС 35кВ Октябрьское разработать мероприятия по направлению письма владельцам , угрожающих отключением ВЛ по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3672 | 13 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-05-10 13:20 | 2021-05-10 13:24 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Савцыно произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор№5-43 – 5-44 отпайка к КТП Щелково по причине разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете. Разрегулировка стрелы провеса провода произошла в результате наклона опоры 5-44 отпайка к КТП Щелково. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Дубов С.А. | 4.12, В результате наклона опоры 5-44 отпайка к КТП Щелково ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Савцыно произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор №5-43 – 5-44 отпайка к КТП Щелково и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Савцыно отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Дубов С.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №5-43 – 5-44 отпайка к КТП Щелково ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Савцыно. на ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Савцыно ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Савцыно | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №5-43 – 5-44 отпайка к КТП Щелково ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Савцыно. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №5-44 отпайка к КТП Щелково ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Савцыно. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3673 | 446 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-05-10 13:20 | 2021-05-10 14:15 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра (по прогнозу до 17м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 028 в пролете опор 1-00/11 - 1-00/12. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фазы «А» и «С», что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ №1 0,4кВ в КТП 028. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 028 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 028 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
3674 | 294 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-05-10 12:58 | 2021-05-10 13:35 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 18-3/1 ВЛ-0,4 от ТП 148 (310) ВЛ-10 Романово ф. 2 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 18-3/1 ВЛ-0,4 от ТП 148 (310) ВЛ-10 Романово ф. 2 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ-0,4 от ТП 148 (310) ВЛ-10 Романово ф. 2 ВЛ-0,4 от ТП 148 (310) ВЛ-10 Романово ф. 2 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 от ТП 148 (310) ВЛ-10 Романово ф. 2. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 от ТП 148 (310) ВЛ-10 Романово ф. 2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3675 | 619 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-05-10 12:33 | 2021-05-10 12:54 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 249 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" и "N" на опоре №9, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 249 ПС 35 кВ Казинка произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" и "N" на опоре №9, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 249 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3676 | 417 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-05-10 12:20 | 2021-05-10 14:19 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивановка произошло в результате схлёста провода фазы «В» и «С» из-за обрыва провода фазы «С» в пролете опор №6-7, в следствие падения дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз «С» на ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Ивановка с последующим их схлестом в пролете опор №6-7 произошло в результате падения дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне на ВЛ-10 -4 ПС Ивановка VS010-0010200 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, угрожающие падение на ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивановка от ДКР и деревьев в пролётах опор №6-7. Срок исполнения: 22.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивановка разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3677 | 430 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-05-10 12:20 | 2021-05-10 13:13 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Н. Меловатка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68-69, веткой дерева, обломленной сильными, до 20 м/сек. порывами ветра, с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №68-69 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35кВ Н.Меловатка произошло по причине механического воздействия на них ветки дерева обломленной сильными, до 20 м/сек., порывами ветра, с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев, веток деревьев в охранной зоне ВЛ угрожающих падением на провода в пролете №68-69 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35кВ Н.Меловатка VS010-0007254 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы в пролёте опор №68-№70 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Н.Меловатка от деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Н. Меловатка по всей длине, с целью выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Н. Меловатка, в случае выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях, наметить мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
3678 | 44 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-10 11:51 | 2021-05-10 14:03 | 3.4.8.5.2, Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4 от ТП-690 произошло в результате обрыва провода фазы "А" и нулевого провода ввода в жилой дом от опоры №13 деревом при спиливании его частным лицом. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" и нулевого провода ввода в жилой дом от опоры №13 на ВЛ-0,4 от ТП-690 произошло деревом при спиливании его частным лицом.
3679 | 385 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-10 11:40 | 2021-05-10 13:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ф.1013 ЦРП-4 - пр. оп. №53 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.1013 ЦРП-4 к ТП-33 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ф.1013 ЦРП-4 - пр. оп. №53 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1013 ЦРП-4. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ф.1013 ЦРП-4 - пр. оп. №53 Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
3680 | 617 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-05-10 11:29 | 2021-05-10 13:23 | 3.4.7.3.3, Отключение АВ 0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 8-67 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов трех фаз в пролете опор №14-15 при приближении веток дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Кратковременный схлест проводов трех фаз в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 8-67 ПС 35 кВ Б.Дворы произошел вследствие механического воздействия при приближении веток дерева, растущего в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 8-67 ПС Б.Дворы VN004-00008005 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 8-67 ПС 35 кВ Б.Дворы. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 8-67 ПС 35 кВ Б.Дворы. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3681 | 42 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-10 11:22 | 2021-05-10 12:32 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ РП-95--ТП-866 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабельной муфты КЛ-6кВ РП-95--ТП-866. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля в кабельной муфте КЛ-6кВ РП-95--ТП-866 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования на КЛ-6 кВ РП-95--ТП-866
3682 | 430 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-05-10 11:03 | 2021-05-10 12:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-170 ВЛ-1001 ПС Заводская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №5А в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-170 ВЛ-1001 ПС Заводская явилос однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №5 - №5А в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку (кронирование) деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №5 - №5А ВЛ-0,4кВ №1 ТП-170 ВЛ-1001 ПС Заводская. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
3683 | 349 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-10 10:33 | 2021-05-10 14:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №45 ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Лыково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №45 ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Лыково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3684 | 458 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-10 10:21 | 2021-05-10 11:22 | 3.4.12.2.3, При порыве ветра 17 м/с произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 5-6 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Тулиновская . | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода в пролете опор № 5-6 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Тулиновская действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра (скорость которого 17 м/с)ветку сбросило с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 03 ПС Тулиновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Тулиновская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Тулиновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3685 | 425 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-05-10 10:19 | 2021-05-10 12:04 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС Добрино послужило повреждение на потребительской отпайке за ЛР-3-8, находящейся на балансе и обслуживании ИП «Мусаев». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП «Мусаев» о приведении потребительского оборудования за ЛР-3-8 ВЛ-10-3 ПС Добрино находящегося на балансе и обслуживании ИП «Мусаев» в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3686 | 80 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-10 10:08 | 2021-05-10 11:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 140 (Оголинское) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 140 (Оголинское). | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 140 (Оголинское). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 140 (Оголинское) пролет опор №9-№10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 140 (Оголинское). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3687 | 405 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-05-10 10:08 | 2021-05-10 11:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №18 ПС110кВ Каменка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 162-163 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 20 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 162-163 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №18 ПС110кВ Каменка порывами ветра (до 20 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС110кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС110кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
3688 | 96 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-05-10 09:00 | 2021-05-10 10:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 447 (Шпаново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра.. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 447 (Шпаново) в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра.. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 447 (Шпаново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 447 (Шпаново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
3689 | 607 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-05-10 08:51 | 2021-05-10 10:30 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты в ТП 105(1) ПС 110 кВ Казацкие Бугры вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» в "корешке" концевой муфты 6 кВ на в ТП 105(1) ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил фаз «А», «В», «С» концевой муфты в ТП 105(1) ПС 110 кВ Казацкие Бугры на ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 ПС 110 кВ Казацкие Бугры VS006-0000330 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КВЛ 6 кВ от опоры №31 ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 ПС 110 кВ Казацкие Бугры до ТП 105(1). Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3690 | 444 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-05-10 07:13 | 2021-05-10 08:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 428 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №14 - №15 упавшей веткой дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 428 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №14 - №15 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 428 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 428 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3691 | 287 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-05-09 23:25 | 2021-05-10 00:20 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ ф.№ 1 ПС Усмань произошло по причине межфазного К.З. при кратковременном схлёсте проводов фаз "А" и "В" в результате повреждение опоры №18, при наезде транспортным средством | 4.4.1, Повреждение промежуточной ж/б опоры №18 на ВЛ 10кВ ф.№ 1 ПС Усмань произошло по причине механического воздействия сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря несущей способности ж/б опоры на ВЛ 10кВ ф.№ 1 ПС Усмань VS010-0014722 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Усманскому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3692 | 3 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-05-09 20:53 | 2021-05-10 00:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево произошло по причине междуфазного КЗ из за падения ветви на провода в пролете опор №94-95 сорванная с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево при сильном порыве ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №94-95 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ. что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево дефекты. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3693 | 457 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-09 20:41 | 2021-05-09 21:42 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №245 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ П.Пригородная от срабатывания АВ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в охранной зоны ВЛ, в пролете опор № (3-4).(скорость ветра достигала 17м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 245 ВЛ №7 ПС П.Пригородная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 245 ВЛ №7 ПС П.Пригородная , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны и способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3694 | 450 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-09 17:43 | 2021-05-09 22:53 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Пу-3-9П, находящейся на балансе потребителя: ОАО "Мегафон", произошло замыкание на "землю" на КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Пу-3-9П ОАО "Мегафон" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н Состояние: Не выполнено
3695 | 449 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-09 17:15 | 2021-05-09 17:25 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №51-52 КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №51-52 КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
3696 | 372 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-09 16:11 | 2021-05-09 16:58 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошел срыв изолятора и КЗ на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-56 ф.1002 ПС Валуец оп. 16 | 4.11, Короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-56 ф.1002 ПС Валуец оп. 16, в результате срыва изолятора привело к обесточиванию электроснабжения потребителей | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-56 ф.1002 ПС Валуец Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждений на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-56 ф.1002 ПС Валуец оп. 16 Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г.
3697 | 314 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-09 15:46 | 2021-05-09 16:24 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №6 ул. Придеснянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-53 ф.1016 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-53 ф.1016 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №6 ул. Придеснянская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г.
3698 | 313 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-09 15:28 | 2021-05-09 16:11 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №43 ул. П. Береснева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-41 ф.1004 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-41 ф.1004 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №43 ул. П. Береснева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г.
3699 | 311 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-09 15:23 | 2021-05-09 16:02 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №30 ул. Садовая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП7 ф.1003 ПС Рогнединская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП7 ф.1003 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя на доме №30 ул. Садовая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г.
3700 | 369 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-09 15:10 | 2021-05-09 17:56 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 в пролете опор №10-11 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 в пролете опор №10-11 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 и включить их в план работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 по всей длине Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г.
3701 | 330 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-09 14:25 | 2021-05-09 15:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 113 Кикино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 113 Кикино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №113 Кикино по всей длине. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №113 Кикино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3702 | 395 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-05-09 14:24 | 2021-05-09 15:33 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-134 Л1 Ф-106 ПС Дивовка в пролёте опор №10-11. | 4.4.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-134 Л1 Ф-106 ПС Дивовка в пролёте опор №10-11, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-134 Л1 Ф-106 ПС Дивовка в пролете опор №10-11, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Актуальный срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
3703 | 120 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-09 13:55 | 2021-05-09 15:46 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 090 Некрасово ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 090 Некрасово ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 090 Некрасово ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 090 Некрасово ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" АВ ВЛ 0,4 кВ №3 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 090 Некрасово ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 090 Некрасово ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
3704 | 805 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-09 13:55 | 2021-05-09 17:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ПС 35/10 кВ Чамерово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №61-62 деревом, упавшим на провода ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №61-62 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262). Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262). Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3705 | 442 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" на опору №14, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №4, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская на провода фазы "А" и "В" опоры №14, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №4, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
3706 | 322 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-05-09 12:51 | 2021-05-09 14:45 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 46 - № 47, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 19 м/с. Дерево при падении своей макушкой задело провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-02 на ПС Нерехта-1 действием МТЗ. АПВ неуспешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 19 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Нерехта-1, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-02 на ПС Нерехта-1 от действия защит от МТЗ. АПВ неуспешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф. 10-02 ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф. 10-02 ПС Нерехта-1 (при их наличии). Срок исполнения: 08.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3707 | 72 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-09 12:24 | 2021-05-09 12:46 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271) произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор №№ 1-24 – 1-25 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете. Разрегулировка стрелы провеса провода произошла в результате наклона опоры № 1-25. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Карпушкин А.Н. | 4.12, В результате наклона опоры № 1-25 ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271) произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор №№ 1-24 – 1-25 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271) отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Карпушкин А.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 1-24 – 1-25 ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271). на ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 1-24 – 1-25 ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271). Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3708 | 12 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-05-09 12:14 | 2021-05-09 12:17 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица произошло по причине междуфазного замыкания из-за схлеста проводов в пролете опор №4-5 под длительным воздействием ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного воздействия сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области в пролете опор №4-5 КВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица произошел схлест проводов, что послужило причиной возникновения междуфазного замыкания и отключения КВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №4-5 КВЛ10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
3709 | 128 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-05-09 12:10 | 2021-05-09 13:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 КТП 4.7.5-03/63 ф.1 с.Деменино произошло в результате междуфазного к.з. из-за схлеста проводов, упавшим высокорослым деревом находящемся в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра проводов в пролете оп.№ 8-9 | 4.4.3, Ветвь с высокорослого дерева в пролете оп.№8-9 ВЛ-0,4 КТП 4.7.5-03/63 ф.1 с.Деменино упало под воздействием ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.7.5-03/63 ф.1 с.Деменино с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.7.5-03/63 ф.1 с.Деменино назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
3710 | 81 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-09 12:00 | 2021-05-09 14:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 (Гаврилково) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 (Гаврилково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 (Гаврилково), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г.
3711 | 438 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-05-09 11:56 | 2021-05-09 13:09 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №10-11. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ№168 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 168 ВЛ №02 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3712 | 101 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-09 11:25 | 2021-05-09 13:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 596 (Подсосенье) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 596 (Подсосенье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г.
3713 | 214 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-05-09 11:21 | 2021-05-09 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 636 (Губино 1) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 636 (Губино 1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 636 (Губино 1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3714 | 11 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-05-09 11:15 | 2021-05-09 15:47 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ10кВ №03 ПС 35/10кВ Фролово произошли по причине междуфазного КЗ из за падения веток, сломанных под напором сильного порывистого ветра, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Фролово, на контакты подстанционного разъединителя на опоре №7-10 отпайка к ТП 319 Волжанка. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток на контакты подстанционного разъединителя на опоре №7-10 отпайка к ТП 319 Волжанка ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Фролово с дерева растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключений ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Фролово, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Фролово. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Фролово дефекты. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
3715 | 291 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-05-09 11:10 | 2021-05-09 12:15 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП Е-321 с. Голиково в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП Е-321 с. Голиково в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кB № 1 КТП Е-321 с. Голиково. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кB № 1 КТП Е-321 с. Голиково устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3716 | 461 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-05-09 11:09 | 2021-05-09 13:03 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Угра явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролёте опор 148 - №149 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на поводах, затем под действием сильных порывов ветра упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода в пролёте опор 148 - №149 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Угра с назначением сроков и ответственных за устранение лиц. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Угра в пролёте опор 148 - №149. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Угра с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
3717 | 724 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-05-09 10:32 | 2021-05-09 10:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки дерева в пролете опор №92-93, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий ветки дерева в пролете опор №92-93, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий - устранить эти дефекты Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г.
3718 | 24 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №01 от ПС-35\10 кВ Куженкино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор №1 - 2 ветки от дерева, сломанной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки от дерева, сломанная сильным порывистым ветра из вне охраной зоны на провода ВЛ-10 кВ №01 от ПС-35\10кВ Куженкино в пролете опор №1 - №2 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №01 от ПС-35\10кВ Куженкино, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 Куженкино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 Куженкино - устранить эти дефекты Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3719 | 216 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-09 10:20 | 2021-05-09 12:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 413 (Михайловское мастерская) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 413 (Михайловское мастерская) в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 413 (Михайловское мастерская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г.
3720 | 333 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 3.4.10.2, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Панкратово под проводами ВЛ в пролетах опор№51-52 обнаружена мертвая птица со следами электродугового воздействия, полученного вследствие касания птицей проводов ВЛ, что привело к кратковременному межфазному К.З. От возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.5, Касание проводов двух фаз ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово пролеты №51-№52, птицей, привело к уменьшению изолирующего промежутка между проводами ВЛ и межфазному К.З. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр пролета опор №51-№52 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово с применением бинокля с целью определения повреждений, причиненных птицей. Устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3721 | 443 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-05-09 10:13 | 2021-05-09 11:41 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-263 Дедово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №7 - №8 упавшей веткой дерева, из-за несвоевременной ее вырубки во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-263 Дедово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7 - №8 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой дерева на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-263 Дедово VN004-96712118 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-263 Дедово с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-263 Дедово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Муругов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
3722 | 429 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-05-09 10:00 | 2021-05-09 11:48 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская на провода в пролете опор №23 - №24 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | 4.4.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1003 на ПС 35/10кВ Первомайская послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №23 - №24 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки АС-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением на провода дерево в пролете опор №23 - №24 на ВЛ-1003 на ПС 35/10кВ Первомайская ВЛ-1003 на ПС 35/10кВ Первомайская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №23 - №25 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
3723 | 342 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-05-09 09:30 | 2021-05-09 11:20 | 3.4.12.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 220/110/35/10 кВ Галич установлено, что причиной появления земли на фазе "А" стало разрушение штыревого изолятора на опоре №44, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. | 4.12, Замыкание на землю произошло из-за разрушения штыревого изолятора на опоре №44 при прохождении по территории района грозового фронта от грозовых перенапряжений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с целью выявления замечаний после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 220/110/35/10 кВ Галич . Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование оп. №44, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, при необходимости устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3724 | 341 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-05-09 09:29 | 2021-05-09 09:38 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 220/10/35/10 кВ Галич стало повреждение на ведомственной ТП, из-за чего В 10 кВ Ф10-01 отключился действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП Комарову Е.А. о необходимости проведения технического обслуживания оборудования ТП, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Галич. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Н.М.Нечаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3725 | 340 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-05-09 09:15 | 2021-05-09 09:40 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Орехово обнаружена ветка дерева, на проводах ВЛ, на опоре №8, принесенная сильными порывами ветра из за пределов охранной зоны ВЛ. При падении веткой был перекрыт провод на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания и отключению ВЛ от КУ с "землей". Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Перекрытие провода с траверсой, вследствие чего произошло замыкание на землю через тело опоры. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Орехово с целью выявления дефектов, вызванных усилением ветра Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование оп. №8, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, при необходимости устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3726 | 441 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-09 09:00 | 2021-05-09 09:40 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-2, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-2 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
3727 | 428 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.13.3, Причиной приведшей к перекрытию 2-х ОПН-РК-110/77-10-680 УХЛ1 на опоре №124-3 КВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 – КС-3 №1 с отпайкой на ПС Феникс (КВЛ-141) явился заводской дефект ОПН. | 4.12, Причиной приведшей к отключению КВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 – КС-3 №1 с отпайкой на ПС Феникс (КВЛ-141) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" переходящее в междуфазное короткое замыкание вследствие перекрытия сначала ОПН-РК-110/77-10-680 УХЛ1 фазы "А" на опоре №124-3, а после неуспешного АПВ ОПН-РК-110/77-10-680 УХЛ1 фазы "В" на опоре №124-3. | Мероприятие: Организационное Направить письмо-рекламацию на СГО "Таврида Электрик" с целью предоставления информации о возможности гарантийной замены ОПН-РК-110/77-10-760УХЛ1 на ОПН-П1-110/83/10/2 III УХЛ-1 Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Букштынов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
3728 | 75 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-09 08:40 | 2021-05-09 10:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Рылово) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Рылово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Рылово), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г.
3729 | 312 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-05-09 08:38 | 2021-05-09 10:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов фазы «А» и нулевого провода, ВЛ 0,4кВ №1 Г-6-8 в пролёте опор №43-44, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устранённое действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв проводов фазы «А» и нулевого провода ВЛ 0,4кВ №1 Г-6-8 в пролёте опор №43-44, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устранённое действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Г-6-8 по всей длине линии. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Г-6-8 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3730 | 33 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-05-09 08:37 | 2021-05-09 09:11 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Железнодорожная ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9, произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролёте опор №17-18, из-за разрегулировки стрелы провеса провода ВЛ.Разрегулировка провода в пролете опор №17-18 произошла из за наклона опоры №18(проседание грунта). Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | 4.12, В результате схлеста проводов из-за разрегулировки стрелы провеса провода в пролёте опор №17-18 произошло нарушения электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Железнодорожная ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9, в связи с чем ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Железнодорожная ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Железнодорожная ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Ж/дорожная ф.09 ПС №9 VN004-00126899 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Железнодорожная ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3731 | 102 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-09 08:20 | 2021-05-09 10:18 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Ларионово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.4, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Ларионово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г.
3732 | 389 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-05-09 08:16 | 2021-05-09 09:52 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению мокрой ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ Л2 КТП-151 ф.110 ПС Красная Гора в пролёте опор №10-11. | 4.4.3, Нарушение изоляции проводов ВЛ-0,4кВ Л2 КТП-151 ф.110 ПС Красная Гора в пролёте опор №10-11, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л2 КТП-151 ф.110 ПС Красная Гора в пролете опор №10-11. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г.
3733 | 440 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-09 08:11 | 2021-05-09 09:56 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12 - 13 ВЛ 0,4кВ Л-2_Альш-14-3 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12 - 13 ВЛ 0,4кВ Л-2_Альш-14-3 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-14-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-14-3 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
3734 | 413 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-09 08:00 | 2021-05-09 08:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-28-18 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-28-18 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-28-18 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-28-18 по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3735 | 71 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-09 07:52 | 2021-05-09 07:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №5-12 №5-13 из-за излом и наклон деревянной опоры №5-12 по причине предельного загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Овчинников В.В. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины опоры №5-12 ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма произошел излом опоры в верхнем бандаже и наклон опоры с перекрытием проводов в пролете опор №5-12 №5-13, в связи с чем ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Овчинников В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предельное загнивание древесины опоры №5-12 ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма на ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма VS010-0006384 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить деффекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3736 | 20 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-09 07:32 | 2021-05-09 07:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №83-84 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ вследствие порывистого ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи в пролете опор №83-84 под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На высоко-проходимой технике проехать участки ВЛ 35кВ Рамешки-Толмачи проходящие по лесному массиву. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев для обеспечения более надёжной работы ВЛ 35кВ Рамешки-Толмачи. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3737 | 320 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-09 07:27 | 2021-05-09 07:37 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Мотордеталь в пролете опор № 3-3 -№ 3-4, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВВ-10 кВ от МТЗ, РПВ успешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВВ-10 кВ ф. 10-06 на ПС Мотордеталь, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 3-3-№ 3-4. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Мотордеталь, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Мотордеталь устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3738 | 439 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор № №63-64 КВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №№63-64 КВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3739 | 438 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ТП-10/0,4кВ А-20-32П и ПРВТ А-20-21, находящихся на балансе потребителя "Орловский РТПЦ", на КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ А-20-32П "Орловский ОРТПЦ" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
3740 | 281 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.2.1, Пробой воздушного изоляционного промежутка между шлейфом фазы "С" и траверсой на опоре №103 ВЛ 110 кВ Правобережная - Лебедянь с отпайками послужило временное уменьшение изоляционного промежутка, возникшее в результате раскачивания шлейфа порывами ветра. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Правобережная - Лебедянь с отпайками послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание, возникшее при пробое воздушного изоляционного промежутка между шлейфом фазы "С" и траверсой на опоре №103 вследствие воздействия на шлейф ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Смонтировать поддерживающую гирлянду изоляторов шлейфа фазы "С" на опоре №103 ВЛ 110 кВ Правобережная - Лебедянь с отпайками. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №103 ВЛ 110 кВ Правобережная - Лебедянь с отпайками. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить недостатки при выявлении по результатам измерения сопротивления заземления опоры №103 ВЛ 110 кВ Правобережная - Лебедянь с отпайками. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
3741 | 70 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-09 03:00 | 2021-05-09 03:40 | 3.4.11.3, Повреждение оборудования ТП 165 в ячейке на РП 27 ( выгорел нож КР-10 кВ по ф "ж") из-за термического перегрева в результате паводка. | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Мероприятие: Организационное Произвести замену кабельного разъединителя КР-10. Возобновить электроснабжение КЛ 10 кВ РП 27 - ТП 165. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3742 | 343 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-09 01:35 | 2021-05-09 01:41 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-13/Д-24-100кВА в пролете опор №10-11, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-13/Д-24-100кВА на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №10-11, произошел их схлест и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-13/Д-24-100 по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-13/Д-24-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3743 | 339 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-05-09 01:27 | 2021-05-09 03:21 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Орехово стал пробой изолятора на опоре №77. Из-за несвоевременного выявления снижения изоляционных свойств изолятора произошел пробой изоляции с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Срок службы изолятора 41 год. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Орехово произведен 03.02.2021 электромонтером Ореховского участка Мальцевым М.В., дефектов изолятора при обходе не выявлено. Лист обхода принял мастер Бурдин А.Ю. | 4.12, Электрический пробой и разрушение изолятора на опоре №77 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств изолятора на ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Орехово ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Орехово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Орехово с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Бурдин А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Бурдин А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование оп. №77 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю при необходимости устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Бурдин А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3744 | 404 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-05-08 23:57 | 2021-05-09 00:39 | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №62-63, вызванного касанием ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фаз «В» и «С» в пролете опор №62-63 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино, произошло вследствие касания ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ-10 -5 ПС Рудкино VS010-0010183 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино от ДКР в пролете опор №62-63. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
3745 | 104 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-08 22:42 | 2021-05-09 19:55 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Горохово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. 2. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Горохово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, 1. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. 2. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090(Горохово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г.
3746 | 379 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-05-08 22:17 | 2021-05-09 00:12 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ КТП-39 Ф-2 от ф. 614 ПС Брянская в пролете опор № 4.4-4.6. | 4.4.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ КТП-39 Ф-2 от ф. 614 ПС Брянская в пролете опор № 4.4-4.6, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести чистку трассы и вырубку деревьев, угрожающих своим падением на ВЛ 0,4кВ КТП-39 Ф-2 от ф. 614 ПС Брянская в пролете опор № 4.4-4.6. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3747 | 319 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-05-08 22:10 | 2021-05-08 22:14 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 39 - № 40, упавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 19 м/с. Ветка при падении легла на провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-02 на ПС Нерехта-1 действием МТЗ. В дальнейшем, при порыве ветра, ветка упала на землю под провода ВЛ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1, явилось короткое замыкание вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор № 39-№ 40. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф.10-02 ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 08.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-02 ПС Нерехта-1 (при их наличии). Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3748 | 351 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-05-08 21:35 | 2021-05-08 22:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 23-24 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Рахманово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ и РПВ-1 | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.23-24 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Рахманово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ Рахманово по всей длине Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ Рахманово и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3749 | 318 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-05-08 20:52 | 2021-05-08 22:49 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 23- № 24, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Нерехта-2 от действия защит МТЗ, АПВ - неуспешно, РПВ - не выполнялось. В дальнейшем, под воздействием порывов ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Нерехта-2, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 23- № 24. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-03 ПС Нерехта-2, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3750 | 324 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-08 20:46 | 2021-05-08 21:19 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №1-3-№1-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 360 Алябьево, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №1-3-№1-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 360 Алябьево, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №360 Алябьево по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №360 Алябьево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3751 | 403 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-05-08 20:22 | 2021-05-08 21:36 | 3.4.12.2.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-10 ПС 35 кВ Яблочное, произошло по причине схлёста неизолированных фазного и нулевого проводов ответвления к зданию от опоры №27, телевизионной антенной, сорванной с места крепления порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.5, Схлёст неизолированного фазного и нулевого провода ответвления к зданию от опоры №27 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-10 ПС 35 кВ Яблочное, произошло из-за падения телевизионной антенны сорванной с места крепления при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-10 ПС 35 кВ Яблочное, на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-10 ПС 35 кВ Яблочное, в случае выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ, разработать мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3752 | 72 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-05-08 20:12 | 2021-05-08 21:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35 кВ Профилакторий в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35 кВ Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3753 | 130 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2021-05-08 19:35 | 2021-05-08 19:47 | 3.4.12.2.3, Из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ на ВЛ, под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, неустойчивое короткое замыкание в пролёте опор № (2-52)-(2-53) ВЛ-10кВ №04 ПС "М.Локня" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №(2-52)-(2-53) ВЛ-10кВ №04 ПС М.Локня, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС "М.Локня" Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Галушкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС "М.Локня" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Галушкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3754 | 311 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-08 19:32 | 2021-05-08 19:50 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП-5/Д-23-250, находящемся на балансе ООО "Провинция" произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Долгое, ликвидированное действием релейной защиты. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ООО "Провинция" с требованием содержания электроустановки, находящегося на его балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Долгое и включить их в план работ Ливенского РЭС Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3755 | 378 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-08 19:05 | 2021-05-08 22:20 | 3.4.12.2.3, В результате не своевременной вырубки ДКР и ветровой нагрузки в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП№67 произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП№67 из-за не своевременной вырубки ДКР , произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ №3 ТП№67 н. Скворчье школа ВЛ-0,4кВ №3 ТП№67 н. Скворчье школа | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 67 и включить их в план работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 67 по всей длине Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП№67 н. Скворчье школа Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3756 | 280 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-05-08 17:55 | 2021-05-08 18:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ Ясная Поляна ПС Частая Дубрава произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролёте опор № 10-12 - 10-13, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролёте опор № 10-12 - 10-13 на ВЛ-10кВ Ясная Поляна ПС Частая Дубрава произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой дерева на ВЛ-10кВ Ясная Поляна ПС Частая Дубрава VS010-0007449 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ясная Поляна ПС Частая Дубрава по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Ясная Поляна ПС Частая Дубрава, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
3757 | 207 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-05-08 17:30 | 2021-05-08 18:32 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Семенково) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 куском металлической проволоки, принесенным птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружен кусок металлической проволоки со следами воздействия электрической дуги. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 куском металлической проволоки, принесенным птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружен кусок металлической проволоки со следами воздействия электрической дуги. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Семенково). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Семенково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3758 | 68 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-08 17:18 | 2021-05-08 20:15 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 258 - ПС 41, ф.13-Б. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 258 - ПС 41, ф. 13 Б. Расследовать случившуюся аварию и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г.
3759 | 69 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-08 17:18 | 2021-05-08 17:59 | 3.4.12.5, повреждение воронки кабельной муфты силового кабеля в ТП 538 | 4.7, Нарушение герметичности | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы воронки кабельной муфты силового кабеля в ТП 538. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 41 к.13-А - ТП 532. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г.
3760 | 279 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-05-08 17:00 | 2021-05-08 17:29 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ Жадово ПС Частая Дубрава произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов пролёте опор № 54-55 упавшим деревом, росшим в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 54 - 55 в результате сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падению на провода на ВЛ 10кВ Жадово ПС Частая Дубрава VS010-0007469 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ Жадово ПС Частая Дубрава по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 10кВ Жадово ПС Частая Дубрава произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
3761 | 717 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-05-08 16:32 | 2021-05-08 17:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 Школа от ЗТП 10/0,4кВ Мех. мастерские вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №16-17 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №3 Школа от ЗТП 10/0,4кВ Мех. мастерские из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 Школа от ЗТП 10/0,4кВ Мех. мастерские | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Школа ЗТП 10/0,4кВ Мех. мастерские для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №3 Школа ЗТП 10/0,4кВ Мех. мастерские - устранить эти дефекты Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г.
3762 | 90 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-08 16:20 | 2021-05-08 18:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Сараево. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 П 35/10кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г.
3763 | 309 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-08 16:20 | 2021-05-08 17:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №35 ул. Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП-54 Ф-1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП-54 Ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №35 ул. Комсомольская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г.
3764 | 15 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-05-08 16:05 | 2021-05-08 17:41 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10/6 кВ №9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4 кВ "Коттеджи". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо директору базы отдыха «ООО Заря», являющимся собственником отпайки ВЛ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ «Коттеджи» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
3765 | 278 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-05-08 15:10 | 2021-05-08 15:21 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Насосная-7" произошло по причине межфазного К.З. при повреждения оборудования ТП 887П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Риэлторский центр "Строй-Град". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ООО "Риэлторский центр "Строй-Град" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3766 | 83 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-08 14:55 | 2021-05-08 15:45 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №14 ТП-174 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №14 ТП-174 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №14 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №14 ТП-174 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №14 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0.4 кВ №14 ТП 174 РБ №5 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 174 руб. 14 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 174 руб. 14 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3767 | 377 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-08 14:43 | 2021-05-08 16:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 от СТП №192 в пролете опор №1/8-1/9 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 от СТП №192 в пролете опор №1/8-1/9 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от СТП №192 и включить их в план работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от СТП №192 по всей длине Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3768 | 440 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-05-08 14:25 | 2021-05-08 17:23 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №700 произошло в результате наезда на опору №2 отп. №1 автотранспортной техники(неизвестного лица), что привело к ее повреждению, схлесту и обрыву проводов фазы "А" и "N". При схлесте проводов возникло К.З. что привело к перегоранию плавкой вставки н.в. предохранителя фазы "А". | 4.4.1, Наезд на опору автотранспортной техники и ее повреждение. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опор №1-1, 1-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 700, с целью выявления возможного повреждения узлов крепления, изоляции, проводов ВЛ, после механического повреждения опоры №2 отп. №1 из-за наезда автотранспортной техники неизвестного лица. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3769 | 70 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-08 14:11 | 2021-05-08 14:57 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПП 0.4кВ №2 в РУ 0,4кВ на ТП 10/0,4 кВ №296 д. Косодавль произошло по причине короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-6, вызванного падением дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №5-6 на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4 кВ №296 д. Косодавль, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №5-6, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4 кВ №296 д. Косодавль действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4 кВ №296 д. Косодавль с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4 кВ №296 д. Косодавль. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3770 | 206 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-05-08 14:00 | 2021-05-08 15:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Манушкино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в момент касания веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в момент касания веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Манушкино) пролет опор №8-№9 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Манушкино). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж с мастером о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3771 | 121 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-08 13:40 | 2021-05-08 14:40 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ № 14 РП 30 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП400-ТП403 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП400-ТП403 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП400-ТП403 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП400-ТП403 нарушений и дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ кВ _ТП400-ТП403. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3772 | 402 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-05-08 13:33 | 2021-05-08 14:49 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС Давыдовка произошло по причине повреждения на потребительской ПТП-4-5 ВЛ-10-4 ПС Давыдовка, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Ермоловское». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Ермоловское» о приведении потребительского оборудования ПТП-4-5 ВЛ-10-4 ПС Давыдовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3773 | 341 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-08 13:27 | 2021-05-08 13:32 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №12-13. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.4, В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №12-13, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Гладкое из-за возникновения двухфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3774 | 342 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-08 13:27 | 2021-05-08 13:30 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №03 ПС 35/10кВ Гладкое из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №12-116-№12-17. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.4, В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №12-116-№12-117, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое из-за возникновения двухфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г.
3775 | 10 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-05-08 13:21 | 2021-05-08 17:52 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ из за падения дерева на провода в пролете опор №278-279 с обрывом двух проводов сваленного из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная при сильном порыве ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №278-279 КВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная сваленного из-за пределов охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ и обрыв двух проводов, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная , действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная дефекты. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
3776 | 307 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-08 13:00 | 2021-05-08 13:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 пер. Дыбенко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-90 ф129 ПС Индуктор произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-90 ф129 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №10 пер. Дыбенко. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г.
3777 | 437 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В-10кВ №22 ПС Южная из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №31-32. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №31-32, произошло возникновение межфазного КЗ на ВЛ-10кВ №22 ПС Южная, устраненное действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №22 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
3778 | 436 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-08 12:14 | 2021-05-08 12:23 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №6 ПС Приборная в пролете опор №77-78 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №6 ПС Приборная в пролете опор №77-78, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС Приборная по всей длине. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
3779 | 368 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-08 12:13 | 2021-05-08 13:35 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 011 д.Воротынцево и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 011 д.Воротынцево из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 011 д.Воротынцево и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 011 д.Воротынцево по всей длине. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г.
3780 | 435 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №-1-2 -1-3 КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №1-2 -1-3 КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3781 | 434 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-08 11:29 | 2021-05-08 11:31 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №1 ПС Южная в пролете опор №13-14 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №1 ПС Южная в пролете опор №13-14, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
3782 | 686 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-05-08 11:25 | 2021-05-08 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ «Плутково» , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за падения ветвей дерева на проходные изоляторы 10кВ КТП №309 (д. Макарьевское), растущего вне охранной зоне ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветвей дерева, растущего вне охранной зоны на проходные изоляторы 10кВ КТП №309 ( д. Макарьевское) под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проходных изоляторов 10кВ КТП №309 ( д. Макарьевское), вследствие чего ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3783 | 316 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-05-08 10:27 | 2021-05-08 11:14 | 3.4.9.3, В результате повреждения на на вдольтрассовой ВЛ10кВ, находящейся на балансе Межрегион трансгаз Москва, произошло появление "земли" на ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Болхов, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болховнарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер БРЭС Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер БРЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
3784 | 437 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-05-08 10:04 | 2021-05-08 11:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор№ 7-8 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 17 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №7-8 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 18Н с.Ал.Борки, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3785 | 388 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-05-08 09:39 | 2021-05-08 11:04 | 3.4.9.3, Выпадение крюка изолятора из фронтона дома №8 ул. Стефанкова привело к перегоранию предохранителей и отсутствию напряжения по ВЛ-0,4 ЗТП-5049 Л3 Ф-102 ПС Ивановка. |  | Мероприятие: Организационное Направить в средства массовой информации (местная газета) памятку жителям "О поддержании в надлежащем состоянии электрооборудования и электропроводки". Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3786 | 311 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-08 09:21 | 2021-05-08 10:50 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ТП-760 - КРУН-711. (Кабель в эксплуатации с 1975 года). Последнее испытание КЛ 6 кВ ТП-760 - КРУН-711 было проведено 01.05.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ТП-760 - КРУН-711 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ РП-10 магис.1004 KS006-9440522 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-760 - КРУН-711. Срок исполнения: 06.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-760 - КРУН-711. Срок исполнения: 06.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-760 - КРУН-711 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-760 - КРУН-711 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
3787 | 306 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-08 09:20 | 2021-05-08 09:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2 ул. Королёва с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф4 ГКТП-41 Ф.1011 ПС Нерусса произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф4 ГКТП-41 Ф.1011 ПС Нерусса с медным проводом потребителя на доме №2 ул. Королёва. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Брасовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Брасовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г.
3788 | 304 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-08 09:20 | 2021-05-08 10:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №5 ул. Матросова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф1 КТП26 Ф1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф1 КТП26 Ф1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №5 ул. Матросова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г.
3789 | 112 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-05-08 09:12 | 2021-05-08 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 155 (Промежки) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 155 (Промежки) фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 155 (Промежки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 155 (Промежки), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г.
3790 | 442 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-05-08 09:11 | 2021-05-08 10:37 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провод фазы "А" его сближение и схлест с проводом фазы "В" в пролете оп.2-00/9-10, что привело к двухфазному КЗ и отключению АВ 0,4кВ №2 в СТП №352. | 4.4.3, Схлест проводов ветками дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ №2 СТП 352 ВЛ 0,4кВ №2 СТП 352 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы (обрезку крон, валку деревьев) по ВЛ 0,4кВ №2 от СТП 352 в пролетах опор 9-10. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления и расчистки трассы ВЛ от ДКР. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
3791 | 427 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-05-08 08:57 | 2021-05-08 10:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3-7 Новоселье послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №23 - №24. | 4.4.3, Перегорание 3-х предохранителей ПН-2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3-7 Новоселье произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №23 - №24 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3-7 Новоселье. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3792 | 296 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-05-08 08:45 | 2021-05-08 09:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 212 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 10-11 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 212, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ,ф№1 от КТП 100 Т-212 с.Борки VN004-00081159 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-212 по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих замыканию ВЛ. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мамонов К.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-212 наметить мероприятия по вырубке ДКР и произвести вырубку и обрезку ветвей угрожающих замыканию ВЛ Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мамонов К.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Мамонову К.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
3793 | 411 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-08 08:32 | 2021-05-08 08:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Южная в пролете опор №96-97 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Южная в пролете опор №96-97, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г.
3794 | 410 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-08 08:05 | 2021-05-08 08:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная в пролете опор №33-34, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная в пролете опор №33-34 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная по всей длине. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3795 | 381 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-08 08:05 | 2021-05-08 08:10 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло повреждение шлейфа на КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Трубчевская ПР-37 к ТП-37. | 4.13, Отключение ВВ ф.1004 ПС Трубчевская произошло в результате повреждения шлейфа на КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Трубчевская ПР-37 к ТП-37 в результате неблагоприятных погодных условий. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Трубчевская Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Трубчевская ПР-37 к ТП-37 Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г.
3796 | 407 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-08 07:49 | 2021-05-08 08:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3/1 - 3/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-15 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3/1 - 3/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-15 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-15 по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3797 | 317 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-05-08 06:40 | 2021-05-08 06:45 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ Хотынецкая в пролете опор №19-20, 23-27, 29-30, 1-27-1-28 произошло касание ДКР фаз "А" , "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине неустранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" , "В" ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Хотынецкая ветвями деревьев в пролете опор №19-20, 23-27, 29-30, 1-27-1-28 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №19-20, 23-27, 29-30, 1-27-1-28 на ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Хотынецкая ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Хотынецкая | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Хотынецкая по всей длине Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер БРЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Хотынецкая нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер БРЭС Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
3798 | 335 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2021-05-08 05:24 | 2021-05-08 05:31 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ТП-145 Первомайская ф.2. по заявке МЧС для тушения возгорания дома №17 по ул. Мира в п. Кадый. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-145 Первомайская ф.2. в зоне действия пожара. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кадыйского РЭС Копасов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-145 Первомайская ф.2 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кадыйского РЭС Копасов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3799 | 74 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-08 02:57 | 2021-05-08 04:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 457 (Деболовское деревня) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 457 (Деболовское деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 457 (Деболовское деревня), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г.
3800 | 703 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-05-07 20:51 | 2021-05-07 20:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево произошло по причине междуфазного КЗ из за падения ветки на провода в пролете опор №20-21 сорванной с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево при сильном порыве ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево дефекты. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3801 | 606 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-05-07 20:37 | 2021-05-07 21:20 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 19 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 46-Город 19 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 46-Город 19 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 46-Город 19 ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ РП 46-Город 19 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 46-Город 19 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3802 | 629 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Прекращение передачи телеинформации с ПС 110 кВ Южная в диспетчерские пункты ЦУС Филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" и Филиала АО "СО ЕЭС" Курское РДУ произошло из-за отключения ИБП в результате воздействия импульсной помехи при внешнем КЗ на КЛ-10 Город-19 ПС 110 кВ Южная (изменение свойств материала КЛ). | 4.1.5, Отключение ИБП устройства телемеханики МТК-30 ПС 110 кВ Южная произошло из-за сбоя программного обеспечения ИБП, вследствие импульсной помехи при внешнем КЗ на КЛ-10 Город-19 ПС 110 кВ Южная (изменение свойств материала КЛ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции КЛ 10 кВ ТП-712 - Р-2201 на ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Провести внеплановую эксплуатационную проверку работы оборудования КП МТК-30 и ИБП на ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Южного участка СЭ СДТУ и ИТ Лаубе А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр оборудования СДТУ на ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Южного участка СЭ СДТУ и ИТ Лаубе А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3803 | 605 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-05-07 19:15 | 2021-05-07 21:15 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 59 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 712-Р 2201 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 712-Р 2201 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 712-Р 2201 ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ ТП 712-Р 2201 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 712-Р 2201 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3804 | 310 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-07 18:40 | 2021-05-07 19:08 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1005 - ТП-840 1 сек.ш. (кабель 1985 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1005 - ТП-840 1 сек.ш. было проведено 12.09.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ПС Центральная ф.1005 - ТП-840 1 сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ ф.10-05 ПС Центральная KS010-0006044 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1005 - ТП-840 1 сек.ш.. Срок исполнения: 05.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1005 - ТП-840 1 сек.ш.. Срок исполнения: 05.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1005 - ТП-840 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1005 - ТП-840 1 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
3805 | 409 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-07 18:13 | 2021-05-07 20:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ Л-2 Прб-16-7 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ Л-2 Прб-16-7 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Прб-16-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Прб-16-7 по всей длине. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
3806 | 325 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2021-05-07 16:45 | 2021-05-07 16:58 | 3.4.8.1, В результате производства несанкционированных работ частным лицом в охранной зоне ВЛ-110 кВ Ливны Покровское с отп., при разгрузке прицепа "Тонар" в п. Сахзаводском, произошло приближение автоприцепа автомобиля на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, что привело к образованию электрической дуги и двухфазному короткому замыканию в сети 110 кВ, устраненного действием защит. | 4.4.1, В результате механического воздействия прицепа автомобиля при производстве несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ Ливны Покровское с отп., произошло приближение на недопустимое расстояние верхней части прицепа к проводам ВЛ, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания в результате которого произошел обрыв шлейфа ("отгорание") на опоре №5 фазы "А", устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Совместно с отделом по связям с общественностью филиала Орелэнерго информировать через средства массовой информации население Орловской области об опасности электрического тока, недопущении нарушения охранных зон ЛЭП и запрете выполнения работ с использованием машин и механизмов, имеющих общую высоту более 4,5 м. на земельных участках в пределах охранной зоны ВЛ без письменного решения о согласовании сетевой организации. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Гомоюнов М.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Ливны - Покровская с отпайками по всей длине. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные внеплановым осмотром ВЛ-110 кВ Ливны - Покровская с отпайками внести в планы работ ВУ СЛЭП. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено
3807 | 131 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-05-07 16:15 | 2021-05-07 18:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 111 (Глинник) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева на провода, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Под проводами обнаружена ветка растительности со следами перекрытия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева на провода, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Под проводами обнаружена ветка растительности со следами перекрытия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 111 (Глинник) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 111 (Глинник), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
3808 | 332 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-05-07 16:10 | 2021-05-07 18:00 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 кВ Орехово в пролете опор № 48-49, на проводах ВЛ было обнаружено дерево, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов юго-западного ветра, скоростью до 18 м/с. При падении дерево зацепилось за провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. АПВ и РПВ было неуспешным. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 48-49, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ 10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 кВ Орехово с неуспешным АПВ и РПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Орехово с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю.Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю.Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3809 | 302 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-07 15:40 | 2021-05-07 16:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №35/2 ул. Матросова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ Ф3 ТП20 Ф604 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ Ф3 ТП20 Ф604 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №35/2 ул. Матросова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
3810 | 101 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-07 15:40 | 2021-05-07 15:47 | 3.4.8.5.1, Сорвано крепление СИП ввод на 4 -х эт ж/дом, по этой причине произошло погашение ВЛ 0,4 кВ ТП 575 - ж/д ул. Кутузова, д.4. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Заменить крепление СИП ввода на ж/д ул. Кутузова, д.4. Восстановить электроснабжение ВЛ 0,4 кВ ТП 575 - ж/д ул. Кутузова, д.4. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г.
3811 | 987 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Кр.Знамя-Козлово вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор №46-47 , с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 ВЛ 35кВ Кр.Знамя-Козлово произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Кр.Знамя-Козлово действием токовой отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Кр.Знамя-Козлово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Кр.Знамя-Козлово-устранить эти дефекты Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3812 | 445 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2021-05-07 14:46 | 2021-05-07 16:00 | 3.4.9.3, При ветровой нагрузке произощло воздействие ветками дерева(произрастающих в приусадебном участке потребителя) при ветровой нагрузке на провода без изоляции ответвления от опоры ВЛ 0,4кВ №4 к вводу в дом. Провода ответвления к вводу в жилой дом находятся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю уведомление о необходимости замены провода ответвления от опоры 1-00/4, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 091, к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП. Предупредить потребителя о необходимости соблюдения охранной зоны до проводов ввода от растительности произрастающей в приусадебном участке. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3813 | 301 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-07 14:20 | 2021-05-07 15:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №9 ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ Ф2 ТП28 Ф1005 ПС Комаричская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ Ф2 ТП28 Ф1005 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме №9 ул. Кирова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
3814 | 706 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-05-07 14:12 | 2021-05-07 15:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ№1 от КТП 10/0,4 кВ №90 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-3 упавшим деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ , под воздействием сильных порывов ветра при прохождении циклона по территории Лихославльского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении на провода в пролете опор №2-3 ВЛ№1 от КТП 10/0,4 кВ №90 дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ№1 от КТП 10/0,4 кВ №90 под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ№1 от КТП 10/0,4 кВ №90 действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ№1 от КТП 10/0,4 кВ №90 . Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ№1 от КТП 10/0,4 кВ №90 дефекты. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3815 | 124 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-05-07 14:05 | 2021-05-07 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 039 (Плотина садик) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №20-№21, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №20-№21, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 039 (Плотина садик) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 039 (Плотина садик) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
3816 | 32 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-07 13:55 | 2021-05-07 14:01 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №7 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №7 ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №7, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Сахарово, на предмет гнездования птиц. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Сахарово дефекты. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
3817 | 300 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-07 13:55 | 2021-05-07 14:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №9/1 пер. Матросова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ГКТП-23 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ГКТП-23 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №9/1 пер. Матросова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
3818 | 119 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-07 13:21 | 2021-05-07 15:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 801 Терентьевская ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18 - №19 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18 - №19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 801 Терентьевская ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 801 Терентьевская ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 801 Терентьевская ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
3819 | 401 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 3.4.8.1, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение КЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Богучар произошло по причине нарушения изоляции кабеля, при производстве сторонней организацией несанкционированных земляных работ , в месте прохождения трассы КЛ. | 4.4.1, Нарушение изоляции кабеля КЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Богучар произошло в результате механического воздействия на него рабочего органа землеройной техники, при производстве сторонней организацией, несанкционированных землеройных работ, в месте пролегания трассы КЛ. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3820 | 365 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-07 12:50 | 2021-05-07 13:25 | 3.4.13.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск ул. Дзержинского д.14 на ВЛ 0,4кВ ф.2 ГКТП-1 ф.1005 ПС Трубчевская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Трубчевск ул. Дзержинского произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Дзержинского д.14, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ГКТП-1 ф.1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск ул. Дзержинского д.14 Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
3821 | 704 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-07 12:00 | 2021-05-07 12:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №354-355 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №354-355 ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
3822 | 105 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-07 11:55 | 2021-05-07 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 104 (Ясенево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 104 (Ясенево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
3823 | 84 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-07 11:50 | 2021-05-07 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 142 руб. в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП руб. 8 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 142 руб. 8 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 142 руб. 8 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 142 руб. 8 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3824 | 71 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-07 11:15 | 2021-05-07 13:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 406 (Ерденево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 406 (Ерденево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 406 (Ерденево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 406 (Ерденево), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3825 | 387 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-05-07 11:15 | 2021-05-07 12:30 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 ТП-52 Л2 Ф-105 ПС Гордеевка в пролёте опор №9-11, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, привело к перегоранию ПН-2. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-52 Л2 Ф-105 ПС Гордеевка по всей длине. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
3826 | 70 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-07 11:07 | 2021-05-07 12:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Лесничество" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №13-№14. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Лесничество" в пролете опор №13-№14. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Лесничество" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Лесничество". Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3827 | 442 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-05-07 10:50 | 2021-05-07 12:20 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 1010 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ при попадании грозового разряда (молнии) в опору № 291 во время прохождения грозового фронта. | 4.4.4, Повреждение двух изоляторов марки ШС-10 и ШФ-10, а так же провода марки А50 на ВЛ 1010 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия атмосферных явлений при попадании грозового разряда в опору №291 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора марки ШС-10 на ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 VS010-0010149, Повреждение изолятора марки ШФ-10 на ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 VS010-0010149, Повреждение провода марки А 50 на ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 VS010-0010149 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1010 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1010 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
3828 | 129 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-05-07 10:30 | 2021-05-07 12:29 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения на ТП 426 произошло по причине межвиткового короткого замыкания в обмотке 10кВ фазы "В" силовом трансформаторе ТМ 63/10, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. (более 53 лет). | 4.12, Межвитковое короткое замыкание в обмотке 10кВ фазы "В" в силовом трансформаторе ТМ 63/10 ТП 428 произошло в следствии изменения изоляционных свойств высоковольтных обмоток в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения изоляционных свойств высоковольтных обмоток в процессе эксплуатации на ТП №428 ТП №428 | Мероприятие: Техническое Провести замеры сопротивления изоляции силовых трансформаторов со сроком более 30 лет по ВЛ 10кВ №475. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам замеров сопротивления изоляции силовых трансформаторов со сроком более 30 лет по ВЛ 10кВ №475 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
3829 | 95 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-05-07 10:15 | 2021-05-07 12:03 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002 (Селюнино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002 (Селюнино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002 (Селюнино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002 (Селюнино) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002 (Селюнино) Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3830 | 456 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-07 10:15 | 2021-05-07 11:30 | 3.4.7.3.3, В результате К.З.произошло отключение АВ-0,4кВ№1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №422 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Черняновская причиной которой оказались ветки дерева в проводах в пролете опор № (9-10).(из-за несвоевременной вырубки ДКР. Скорость ветра достигало 9м/с) | 4.4.3, После небольших осадков и порыва ветра до 9 м/с., произошло соприкосновение ветки дерева в проводах ВЛ 0,4кВ №1 КТП №422 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Черняновская которая вызвало межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 422 ВЛ №5 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 422 ВЛ №5 ПС Черняновская, с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода . Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3831 | 69 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-07 10:07 | 2021-05-07 11:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново в пролете опор№37-№38 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново в пролете опор№37-№38 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
3832 | 106 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-07 09:50 | 2021-05-07 11:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
3833 | 320 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-07 09:05 | 2021-05-07 09:26 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП-52 - ТП-17 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ТП-52 ф.607 ПС Тембр к ТП-17 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП-52 - ТП-17 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 6кВ ф.607 ПС Тембр от ТП-17. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП-52 - ТП-17 Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3834 | 331 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-05-07 08:34 | 2021-05-07 10:30 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево в пролете опор №31-32 обнаружено дерево лежащее на проводах ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 18 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обследования опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении деревьев на провода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3835 | 386 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-05-07 07:50 | 2021-05-07 09:05 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ Ф-1 КТП-100 Ф-1001 ПС Харитоновская в пролёте опор №13.1-13.2, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, привело к перегоранию ПН-2. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-100 Ф-1001 ПС Харитоновская по всей длине. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3836 | 380 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-05-07 07:18 | 2021-05-07 09:03 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП-149 ф.1003 ПС Норинская в пролёте опор № 7-8. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП-149 ф. 1003 ПС Норинская в пролете опор № 7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-149 ф.1003 ПС Норинская по всей длине ВЛ. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3837 | 100 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-07 07:10 | 2021-05-07 07:10 | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 6 кВ ПС 109, ф.9 - РП 3
3838 | 408 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-07 07:02 | 2021-05-07 09:52 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-6 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-6 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-6 по всей длине. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3839 | 426 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-05-07 06:30 | 2021-05-07 08:06 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1005 ПС Трудилово в пролете опор №№50-51 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Трудилово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№50-51 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ с обрывом 2-х проводов марки АС-35. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Трудилово, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1005 ПС Жуковская в пролете опор №№50-51 Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1005 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3840 | 67 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-07 06:10 | 2021-05-07 06:11 | 3.4.11.3, Отключился КРУН "Казанка-1", из-за перегрева ввиду паводка. | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог.
3841 | 138 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-05-07 05:53 | 2021-05-07 08:10 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 282 (Кузнецово 2) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами у опоры №8 обнаружено тело мертвой птицы со следами воздействия электрической дуги. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами у опоры №8 обнаружено тело мертвой птицы со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 282 (Кузнецово 2). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 282 (Кузнецово 2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
3842 | 65 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-07 05:48 | 2021-05-07 06:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 282 (Гусево) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 ТП 282 (Гусево) в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 282 (Гусево) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП 282 (Гусево). Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
3843 | 118 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-07 04:55 | 2021-05-07 07:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 155 Ямино ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС 35/10 кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 155 Ямино ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 155 Ямино ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 155 Ямино ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
3844 | 115 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-07 04:26 | 2021-05-07 06:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 (Мешково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 (Мешково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
3845 | 137 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-05-07 04:10 | 2021-05-07 07:50 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 305 (Масальское маст.) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №4 в результате падения с крыши куска железа. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами перекидки обнаружен кусок железа, упавший с крыши жилого дома при порывах сильного ветра. | 4.4.1, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №4 в результате падения с крыши куска железа. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами перекидки обнаружен кусок железа, упавший с крыши жилого дома при порывах сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 305 (Масальское маст.). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 305 (Масальское маст.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3846 | 73 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-07 03:20 | 2021-05-07 05:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №07 ПС 110/10 " Юрьевская Слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты на участке между ТП-138 и РП-1 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1985 г. Работа МТЗ правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты КВЛ 10кВ №07 ПС 110/10 " Юрьевская Слобода" на участке между ТП-138 и РП-1 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1985 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Элктрический пробой на КВЛ 10кВ №07 ПС 110/10 " Юрьевская Слобода" участок КВЛ 10кВ №07 ПС 110/10 " Юрьевская Слобода" между ТП-138 и РП-1 вследствие | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы участок КВЛ 10кВ №07 ПС 110/10 " Юрьевская Слобода" между ТП-138 и РП-1 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Мельников П. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ №07 ПС 110/10 " Юрьевская Слобода" между ТП-138 и РП-1 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Мельников П. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КВЛ 10кВ №07 ПС 110/10 " Юрьевская Слобода" между ТП-138 и РП-1 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 10кВ №07 ПС 110/10 " Юрьевская Слобода" между ТП-138 и РП-1 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КВЛ 10кВ №07 ПС 110/10 " Юрьевская Слобода" между ТП-138 и РП-1 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3847 | 89 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-07 03:10 | 2021-05-07 04:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Мартынка по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Мартынка в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Мартынка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Мартынка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
3848 | 330 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-05-07 02:40 | 2021-05-07 02:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу г.Буй, ул.3 Интернационала, д.43А. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-257 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.3-го Интернационала. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю г.Буй, ул.3 Интернационала, д.43А с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3849 | 79 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-05-07 01:15 | 2021-05-07 02:25 | 3.4.12.2.3, Отключение КТП Андреевское мастерские по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-№37 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-№37 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 160 Андреевское мастерские с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 160 Андреевское мастерские устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3850 | 406 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-07 00:19 | 2021-05-07 05:41 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-1-6 на провода, что привело к их схлесту, нарушению электрической изоляции и обрыву с возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-1-6 на провода, произошел их схлест, нарушение электрической изоляции ВЛ и обрыв, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-1-6 по всей длине. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-1-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3851 | 986 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 185/136-186/136, с последующим падением дерева на землю. Не осуществлен технический контроль за содержание охранной зоны в соответствии с требованиями Правил, а именно: своевременное удаление угрожающих деревьев. Плановый осмотр ВЛ проводился персоналом УСЛЭП Вышневолоцкой ПБ, Карелиным А.А. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 185/135-186/136 ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка действием ДФЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка-устранить эти дефекты Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
3852 | 329 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-05-07 | 2021-05-07 00:15 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева на перекидке к дому №5 от опоры №30 ВЛ-0,4кВ ТП №112 ф.Колотилово, при падении ветки дерева на перекидку возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП №112 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.Колотилово, в дальнейшем ветка повисла на 1 проводе. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов перекидки к дому №5 от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ ТП №112 ф.Колотилово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №112 ф.Колотилово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №112 ф.Колотилово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
3853 | 136 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-05-06 23:20 | 2021-05-07 01:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (Покровское быт.) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (Покровское быт.). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (Покровское быт.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3854 | 398 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-05-06 23:18 | 2021-05-07 01:01 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-1 ПС 35кВ Мечетка, послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №7-8 при наезде на опору № 8 стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-1 ПС 35кВ Мечетка в пролете опор № 7-8 при наезде на опору № 8 стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опор №7,9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-1 ПС 35кВ Мечетка подверженных одностороннему тяжению в результате наезда на опору №8 . Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения диагностирования опор №7,9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-1 ПС 35кВ Мечетка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
3855 | 135 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-05-06 23:05 | 2021-05-07 01:45 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 636 (Губино 1) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №6 к жилому дому в результате наброса металлической проволоки. Без повреждения проводов ВЛ. Кусок проволоки со следами воздействия электрической дугой найден на проводах перекидки. | 4.4.1, Перекрытие проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №6 к жилому дому в результате наброса металлической проволоки. Без повреждения проводов ВЛ. Кусок проволоки со следами воздействия электрической дугой найден на проводах перекидки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 636 (Губино 1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 636 (Губино 1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жителями д. Губино о недопущении наброса посторонних предметов на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3856 | 114 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-06 23:04 | 2021-05-07 00:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 380 (Сретенье клуб) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 380 (Сретенье клуб) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
3857 | 328 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-05-06 23:00 | 2021-05-06 23:15 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружено перекрытие веткой дерева проводов перекидки от ТП-254 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ТП №254 ф.Ватутина, от возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №254 отключился АВ-0,4 кВ ф.Ватутина. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов перекидки от ТП-254 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ ТП №254 ф.Ватутина. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП №254 ф.Ватутина с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ ТП №254 ф.Ватутина устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
3858 | 113 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-06 22:50 | 2021-05-07 00:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (ул. Пушкинская) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (ул. Пушкинская) фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (ул. Пушкинская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (ул. Пушкинская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
3859 | 327 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-05-06 22:46 | 2021-05-06 23:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу п.Гагарино, ул.Советская, д.10. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-515 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.№3. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю п.Гагарино, ул.Советская, д.10 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3860 | 117 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-06 22:45 | 2021-05-07 01:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 074 Курилово ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16 - №17 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16 - №17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 074 Курилово ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 074 Курилово ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 074 Курилово ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
3861 | 326 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-05-06 22:45 | 2021-05-06 23:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу г.Буй, ул.Лизы Чайкиной, д.10. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-257 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.Лизы Чайкиной. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю г.Буй, ул.Лизы Чайкиной, д.10 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3862 | 404 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-06 22:44 | 2021-05-07 00:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-4-9 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-4-9 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Нов-4-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Нов-4-9 по всей длине. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3863 | 78 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-05-06 22:30 | 2021-05-06 23:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1ВЛ 0,4кВ №1 ТП107 Варегово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (Варегово деревня)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (Варегово деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3864 | 116 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-06 22:30 | 2021-05-07 00:55 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 574 Сопелки ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 574 Сопелки ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 574 Сопелки ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 574 Сопелки ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" АВ ВЛ 0,4 кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 574 Сопелки ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 574 Сопелки ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
3865 | 94 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-05-06 22:15 | 2021-05-06 23:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Пустово-1) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Пустово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Пустово-1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Пустово-1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
3866 | 92 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-05-06 22:00 | 2021-05-06 23:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №(7-2)-№(7-3) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №(7-2)-№(7-3) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №(7-2)-№(7-3) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл инженер Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3867 | 998 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-06 21:49 | 2021-05-06 22:58 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП Подсосонье произошло по причине междуфазного КЗ в следствии схлеста проводов в пролете опор №3-5 из за разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 ТП Подсосонье в данных пролетах опор, под воздействием сильного порывистого ветра. Разрегулировка провода в пролете опор №3-5 произошла из за наклона опоры №5(проседание грунта). Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Галущенко И.А. | 4.12, В результате разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 ТП Подсосонье в пролётах опор № 3-5 произошел схлест проводов, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего произошло междуфазное КЗ и ВЛ-0,4кВ №2 ТП Подсосонье отключилась действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировка стрелы провеса проводов в пролетах опор №3-5 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП Подсосонье ВЛ-0,4кВ №2 ТП Подсосонье | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролетах опор №3-5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП Подсосонье. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Торопецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3868 | 325 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-05-06 21:47 | 2021-05-06 22:02 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу с.Контеево, ул.Новая, д.10. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-080 отключился АВ-0,4 кВ ф.№2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю с.Контеево, ул.Новая, д.10 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3869 | 66 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-06 21:40 | 2021-05-06 23:27 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-250 Лукино в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №4-№5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-250 Лукино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №4-№5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-250 Лукино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-250 Лукино пролет опор №4-№5 | Мероприятие: Техническое Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-250 Лукино. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3870 | 126 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-05-06 21:10 | 2021-05-06 22:57 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135 (Рождествено поселок) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №7-№8 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135 (Рождествено поселок) фазы "В" и "С" в пролете опор №7-№8 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135 (Рождествено пос.) VN004-00067076 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135 (Рождествено поселок) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135 (Рождествено поселок) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 Рождествено. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135 (Рождествено поселок) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 Рождествено согласно НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3871 | 323 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-06 21:08 | 2021-05-06 21:13 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 053 Меркулово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 053 Меркулово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №053 Меркулово по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №053 Меркулово и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
3872 | 146 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-05-06 21:00 | 2021-05-06 22:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (Дружба) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (Дружба) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Локов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Локов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
3873 | 403 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-06 20:58 | 2021-05-07 03:20 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-9, произошел обрыв вязки крепления провода фазы "А" на опоре №5, что привело к его падению на крюк и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.4, В результате механического воздействия атмосферных явлений (ветровой нагрузки) и нарушения структуры материала провода при длительной эксплуатации (1975 г.), на опоре №5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-9 произошел обрыв вязки крепления верхнего провода фазы "А" и его падение на крюк, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-9 по всей длине. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3874 | 307 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-06 20:47 | 2021-05-06 21:55 | 3.4.7.3.1, При аварийном обходе обнаружен схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 ТП-45 д.Терентьево перекидки от опоры № 16 к дому № 40, в результате увеличения стрелы провеса от длительной эксплуатации и воздействия на провода ВЛ различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства сильные порывы ветра до 18 м/с. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ отключился АВ ф. № 2 на ТП-45. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Последний плановый осмотр был проведен электромонтером по эксплуатации РС 4 разряда Костромского РЭС Кузнецовым Н.Н. 23.12.2020 года. Лист принял мастер бригады по эксплуатации ВЛ Костромского РЭС Алексеев С.В.. В результате осмотра дефектов выявлено не было. | 4.4.4, Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ТП № 45 Терентьево от опоры № 16 к дому № 40, из-за увеличение стрелы провеса и действий сильных порывов ветра, в следствии произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ ТП № 45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса ТП № 45 д.Терентьево, ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-45. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-45 д. Терентьево, с целью обнаружения дефектов, связанных с увеличением стрелы провеса. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-45 д. Терентьево, устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3875 | 103 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-05-06 20:45 | 2021-05-06 23:55 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 274 (Фалюково деревня) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Кусок проволоки обнаружен под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Кусок проволоки обнаружен под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 274 (Фалюково деревня). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 274 (Фалюково деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3876 | 145 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-05-06 20:45 | 2021-05-06 22:46 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 (Мольково) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №(1-6) к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №(1-6) к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 (Мольково) перекидка от опоры №(1-6) к дому | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 (Мольково) с целью выявления дефектов, влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Локов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 (Мольково) о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 (Мольково) на частной территории. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Локов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
3877 | 324 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-05-06 20:44 | 2021-05-06 21:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу г.Буй, ул.Менжинского, д.16. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-302 отключился АВ-0,4 кВ ф.Менжинского. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю г.Буй, ул.Менжинского, д.16 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3878 | 758 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-06 20:35 | 2021-05-06 22:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ фид №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №97-98 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, с обрывом провода в пролёте опор №97-98. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №97-98 ВЛ 10 кВ фид №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма из вне охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошло перекрытие проводов и обрыв провода в пролете опор №97-98, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ фид №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3879 | 319 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПФ-70 фазы «С» на опоре №96 ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ действием защит. | 4.17.4, В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПФ-70 фазы «С» на опоре №96 ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками, в следствие загрязнения ее отходами жизнедеятельности птиц, произошло однофазное замыкание на металлоконструкцию опоры, которое было устранено отключением ВЛ действием защит. | Мероприятие: Организационное Внести в план работ 2022 года установку птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками на опорах №96 и №126 , не оборудованных данными устройствами Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Сенников Александр Вячеславович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры №96 ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками с чисткой изоляции Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Сенников Александр Вячеславович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками и включить их в план работ СУ СЛЭП. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Сенников Александр Вячеславович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Направить письмо в ЭЧ-10 Московской дирекции по энергообеспечению "Трансэнерго" филиала ОАО "РЖД" об объяснении отказа АПВ ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками со стороны ПС Плавск Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Андрианов Андрей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3880 | 321 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-05-06 20:28 | 2021-05-06 22:00 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Чухлома обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах трех фаз в пролете опор №55/7-55/8, что привело к трехфазному замыканию. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Дерево лежащее на проводах трех фаз в пролете опор №55/7-55/8, что привело к трехфазному замыканию. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Чухлома с целью выявления угрожающих падением деревьев. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3881 | 337 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-05-06 20:22 | 2021-05-06 22:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 РП 10/0,4 кВ Куребрино действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №22-23. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ с дальнейшим падением на землю в пролете опор №86-87. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра.Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №22-23 ВЛ 10 кВ фидера 10-01 РП 10/0,4 кВ Куребрино. Кратковременное межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №86-87 ВЛ 10 кВ фидера 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 РП 10/0,4 кВ Куребрино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Красавчиков Александр Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 РП 10/0,4 кВ Куребрино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Красавчиков Александр Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
3882 | 277 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-05-06 20:13 | 2021-05-06 20:43 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор опор №1/2-1/3, ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 111 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор №1/2-1/2, ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 111 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины на ВЛ 0,4 кВ Никольское КТП №111 Ф.2 VN004-93201362 | Мероприятие: Техническое По трассе ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №111 произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки проводов. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Кулибаба С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №111 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по своевременному устранению дефектов выявленых при проведении плановых осмотрах и обходах ВЛ 0,4/10кВ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3883 | 68 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-06 20:00 | 2021-05-06 21:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ №04 РП 12 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 688 - ТП 698 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1960 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке ТП 688 - ТП 698 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1960 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ ТП 688 - ТП 698 КЛ 6кВ ТП 688 - ТП 698 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 688 - ТП 698 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 688 - ТП 698 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 688 - ТП 698 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ТП 688 - ТП 698 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
3884 | 63 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-05-06 19:58 | 2021-05-06 21:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 489 (Легчаниха) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 489 (Легчаниха) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3885 | 77 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-05-06 19:50 | 2021-05-06 21:34 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №131 Гарский ПС 35/10кВ Новое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" на опоре №139 через тело птицы. На проводах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на опоре №139. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на опоре №139 через тело птицы. На проводах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на опоре №139. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3886 | 323 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-05-06 19:49 | 2021-05-06 20:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу д.Костиново, ул.Центральная, д.32. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-269 отключился АВ-0,4 кВ ф.№2 Костиново. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю д.Костиново, ул.Центральная, д.32 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3887 | 608 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-05-06 19:38 | 2021-05-06 20:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ РП яч.14-КТП 1401 РП 10 кВ Новосадовый произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате пробоя изоляции опорных изоляторов 10 кВ фаз "В" и "С" ВН-10 кВ 1Т КТП 1401 РП 10 кВ Новосадовый вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов 10 кВ фаз "В" и "С" ВН-10 кВ 1Т КТП 1401 РП 10 кВ Новосадовый произошло вследствие изменения структуры материала изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции опорных изоляторов 10 кВ фаз "В" и "С" ВН-10 кВ 1Т КТП 1401 на КЛ 10кВ РП яч.14-КТП 1401 РП Новосадовый KS010-0006686 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КЛ 10кВ РП яч.14-КТП 1401 РП 10 кВ Новосадовый. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3888 | 290 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-05-06 19:35 | 2021-05-06 20:43 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 5/8-5/9 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1865 с. Капитанщино. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 5/8-5/9 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1865 с. Капитанщино. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР с выявлением деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1865 с. Капитанщино. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1865 с. Капитанщино. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3889 | 67 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-06 19:30 | 2021-05-06 21:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ №10 РП 11 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 724 - ТП 725 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2000 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 724 - ТП 725 вследствие естественного старения изоляции силового кабеля. КЛ в эксплуатации с 2000 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6 кВ ТП 724 - ТП 725 КЛ 6 кВ ТП 724 - ТП 725 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 724 - ТП 725 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 724 - ТП 725 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 724 - ТП 725 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ТП 724 - ТП 725 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
3890 | 18 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-05-06 19:30 | 2021-05-06 21:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково, произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №39-40 из-за разрегулировки стрелы провеса провода ВЛ 6кВ в данном пролете. Разрегулировка стрелы провеса провода произошла по причине наклона опоры №39 в заболоченном грунте. Ответственный за эксплуатацию мастер Колосов Э.В. | 4.12, В результате наклона опоры №39 вдоль линии, под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково, повлекший нарушение электрической изоляции, в связи с чем ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Колосов Э.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-6кВ ф 15 ПС Мелково на ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково VS006-0001483 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №39 и перетяжку провода в пролете опор №39-40 ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3891 | 55 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-05-06 19:22 | 2021-05-06 21:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 539 (Шахово) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 539 (Шахово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3892 | 69 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-06 19:10 | 2021-05-06 20:52 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПП 0.4кВ №1 в РУ 0,4кВ на ТП 212 произошло по причине короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №№10-11, вызванного падением сломанной ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильном порывистом ветре. Перегорание ПП 0.4кВ №1 в РУ 0,4кВ на ТП 141 произошло по причине короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №№15-16, вызванного падением сломанной ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильном порывистом ветре. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №№10-11 на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 212, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №№10-11, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 212 действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №№15-16 на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 141, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №№15-16, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 141 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 212 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 141 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 212,ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 141. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3893 | 402 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-06 19:00 | 2021-05-06 20:26 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролетах опор №1/3-3/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-23-3, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ-0,4кВ №1. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №1/3-3/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-23-3, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит ВЛ-0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Альш-23-3 в пролете опор №1/3-3/1 на ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-23-3 ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-23-3 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-23-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №1/3-3/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-23-3. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-23-3 по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3894 | 122 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-05-06 19:00 | 2021-05-06 21:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Спасс) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №16-№17, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №16-№17, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Спасс) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Спасс) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
3895 | 399 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-06 19:00 | 2021-05-06 20:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/12 - 2/13 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-15 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/12 - 2/13 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-15 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-15 по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3896 | 56 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-06 18:47 | 2021-05-06 21:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор№25-№26 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор№25-№26 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
3897 | 460 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-05-06 18:45 | 2021-05-06 20:36 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №18СП - №19СП из-за пределов охранной зоны ВЛ, с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №18СП - №19СП из-за пределов охранной зоны ВЛ, с дальнейшим ее падением на землю. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 в сельскую администрацию предложением о выполнении обрезки крон деревьев зеленых насаждений, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 силами ИТР. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3898 | 93 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-05-06 18:45 | 2021-05-06 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 9 ПС 35/10кВ Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №24-№25 ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Тутаев веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 9 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 9 ПС 35/10кВ Тутаев Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
3899 | 406 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Персоналом ЛУ СПС на ПС 110 кВ Каменка, не была своевременно выявлена разрегулировка контактов КСА в приводе В ВЛ 110кВ Лиски-Каменка , которая произошедшая в процессе эксплуатации. | 4.2.2, В процессе эксплуатации произошел небольшой механический износ контактов КСА в приводе В ВЛ 110кВ Лиски-Каменка, возникший из-за их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка контактов КСА привода выключателя. на В ВЛ 110 кВ "Лиски-Каменка" PS110-000412-12-01-001-10 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку работоспособности приводов выключателей ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Каменка. Срок исполнения: 29.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СПС УВС Кучин П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов при выполнении внеочередной проверки работоспособности приводов выключателей ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Каменка, устранить их немедленно. Срок исполнения: 29.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СПС УВС Кучин П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3900 | 459 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-05-06 18:34 | 2021-05-06 18:45 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении оборудования ведомственного ТП 493П. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения Л 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково письмо-претензию в адрес потребителя -владельца ТП 493П. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Игорев В.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
3901 | 993 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-05-06 18:33 | 2021-05-06 21:36 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ из за падения ветки дерева на провода в пролете опор №267-268 сломанной с дерева растущего за пределами охранной зоны КВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная при сильном порыве ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №267-268 КВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная с дерева растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная , действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная дефекты. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
3902 | 77 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-05-06 18:30 | 2021-05-06 18:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ ДВП произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №50-51 деревом, выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при выпадении дерева на провода в пролете опор №50-51 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ ДВП из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ ДВП действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ ДВП . Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ ДВП. Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3903 | 992 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-05-06 18:25 | 2021-05-06 21:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 13 ПС 35/6 кВ Б.Городок произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №176-177с дерева, растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветка на провода ВЛ 6кВ № 13 ПС 35/6 кВ Б.Городок в пролете опор №176-177 с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 6кВ № 13 ПС 35/6 кВ Б.Городок отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 13 ПС 35/6 кВ Б.Городок. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 6кВ № 13 ПС 35/6 кВ Б.Городок. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
3904 | 308 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-06 18:17 | 2021-05-06 18:54 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "С" на опоре № 5 ф. 10-01 ПС Ильинское, стало повреждение (раскол резьбовой части) штыревого изолятора, вследствие чего возникло однофазное замыкание на землю провода ВЛ через корпус опоры. Повреждение изолятора произошло по причине снижения изоляционных свойств от длительной эксплуатации и воздействия на изоляторы различных атмосферных явлений ( перепадов температуры окружающего воздуха, налипание мокрого снега на провода ВЛ, грозовые перенапряжения ) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 17 м/с. Изолятор в эксплуатации с 1978 года. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Ильинское был проведен электромонтером по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Костромского РЭС Барышевым Е.А. 23.09.2020, по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 5 ф. 10-01 ПС Ильинское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошло повреждение (раскол резьбовой части) изолятора на ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Ильинское | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 Ильинское с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 5 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 Ильинское, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 Ильинское устранить. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3905 | 682 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-05-06 18:00 | 2021-05-06 19:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ Зобнино произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-10 – 15-11 отпайка к ТП 443 Лужки-1 в результате падения ветвей деревьев из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток деревьев на провода в пролете опор №15-10 – 15-11 отпайка к ТП 443 Лужки-1 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ Зобнино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ Зобнино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ Зобнино. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ Зобнино дефекты. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г.
3906 | 425 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-05-06 18:00 | 2021-05-06 19:47 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1002 ПС Трудилово в пролете опор №№А8-А9 явилась несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Трудилово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№А8-А9 деревом упавшим из пределов охранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-1002 ПС Трудилово в пролете опор №№А8-А9. на ВЛ-1002 ПС Трудилово ВЛ-1002 ПС Трудилово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Трудилово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в пролете опор №№А8-А9 ВЛ-1002 ПС Трудилово Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Трудилово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3907 | 76 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-05-06 17:57 | 2021-05-06 19:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ Алексейково (24) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №138-139 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №138-139 из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ Алексейково (24) под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ Алексейково (24) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ Алексейково (24). Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить деффекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ Алексейково (24). Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3908 | 316 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-05-06 17:41 | 2021-05-06 18:39 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 3 - № 4, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 3 на ТП-172. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 3 ТП-172. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-172, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3909 | 424 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-05-06 17:40 | 2021-05-06 19:33 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар в пролете опор №№157-158 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к аварийному отключению ВВ ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Коммунар явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№157-158 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар в пролете опор №№ 157-158 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Коммунар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
3910 | 91 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-05-06 17:30 | 2021-05-06 19:03 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-№44 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-№44 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 6 Верзино ПС Щурово VS010-0010132 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №43-№44 ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3911 | 66 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-06 17:30 | 2021-05-06 18:00 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 6 кВ ПП 12 - ТП 847 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г.
3912 | 98 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-06 17:15 | 2021-05-06 20:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за обрыва проводов всех фаз в пролете опор №12-1 - №12-2 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Обрыв проводов всех фаз в пролете опор №12-1 - №12-2 ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
3913 | 53 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-05-06 16:59 | 2021-05-06 18:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 488 (Никольское клуб) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 488 (Никольское клуб) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
3914 | 458 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-05-06 16:59 | 2021-05-06 18:52 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Караваево явилось устойчивое междуфазное К.З. при обрыве проводов в пролёте опор №7 - №8 вследствие падения под действием сильных порывов ветра дерева из глубины лесного массива (из-за пределов охранной зоны) на провода ЛЭП. | 4.4.4, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. и обрыва проводов в пролёте опор №7 - №8 ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Караваево явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева из глубины лесного массива (из-за пределов охранной зоны) на провода ЛЭП. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Караваево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Вырубить угрожающие деревья за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Караваево явилось в пролёте опор №7 - №8. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Караваево в местах прохождения по лесным массивам. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3915 | 338 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-05-06 16:50 | 2021-05-06 18:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения фидера 10-17 ПС 110/10 кВ Западная стало повреждение на ведомственной ТП "Иловые поля". |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Иловые поля" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
3916 | 62 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-06 16:35 | 2021-05-06 18:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-20-№4-21 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-20-№4-21 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 кВ "Юрьевская слобода" пролет опор №4-20-№4-21 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №4-20-№4-21 ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 кВ "Юрьевская слобода". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгину А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Буракову А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3917 | 335 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-06 16:35 | 2021-05-06 18:21 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 024 в пролете опор №2-3 на провода фазы "А,В,С" и нулевого, с последующим их обрывом и касанием , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сухого дерева, при ветровой нагрузке, из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 024 в пролете опор №2-3 на провода фазы "А,В,С" и нулевого,с последующим их обрывом и касанием , произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 024 по всей длине. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 024 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3918 | 315 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-05-06 16:31 | 2021-05-06 16:37 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 21 - № 22, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 19 м/с. Ветка при падении упала на провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение ВВ-10 кВ ф.10-10 на ПС Нерехта-2 действием МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-10 ПС Нерехта-2, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение ВВ-10 кВ ф.10-10 на ПС Нерехта-2 от действия защит от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф.10-10 ПС Нерехта-2, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-10 ПС Нерехта-2 (при их наличии). Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3919 | 997 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-05-06 16:25 | 2021-05-06 21:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Фролово произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №8-2 – 8-3 абонентской отпайки к абонентской КТП Квас О.М. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику электроустановки Квас Олегу Михайловичу о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3920 | 23 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №06 от ПС-110\10кВ Бушевец вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 15-16 дерева, сломанного сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ №06 от ПС-110\10кВ Бушевец в пролете опор №15 - №16, с последующим падением дерева на землю, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 от ПС-110\10кВ Бушевец, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец - устранить эти дефекты Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3921 | 698 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-05-06 16:20 | 2021-05-06 16:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки дерева в пролете опор №160-161, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово ветки дерева в пролете опор №160-161, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
3922 | 401 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-06 16:13 | 2021-05-06 18:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг-2-2 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг-2-2 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг-2-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг-2-2 по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3923 | 306 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-05-06 16:10 | 2021-05-06 16:54 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 17 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Игодово в пролете опор № 1-35 - № 1-36, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-06 ПС Игодово от действия МТЗ, АПВ неуспешно, в дальнейшем при порывах ветра и под собственным весом дерево упало на землю, РПВ- успешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-06 ПС Игодово от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Игодово с применением бинокля с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ вследствие протекания токов КЗ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Игодово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
3924 | 317 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-05-06 16:01 | 2021-05-06 17:45 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич в пролете опор №41-42 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 18 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №41-42 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обследования опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении деревьев на провода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3925 | 75 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-05-06 15:57 | 2021-05-06 15:59 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Алексейково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №1 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №1 ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Алексейково крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №1, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Алексейково действием ТО, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Алексейково на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Алексейково устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3926 | 700 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-06 15:40 | 2021-05-06 20:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №06 (ф.3) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №240-241 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №240-241 ВЛ-10 кВ №06(ф.3) ПС 35/10 кВ Луковниково из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06(ф.3) ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №06(ф.3) ПС 35/10 кВ Луковниково с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №06(ф.3) ПС 35/10 кВ Луковниково Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
3927 | 314 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-05-06 15:40 | 2021-05-06 17:20 | 3.4.12.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Орехово установлено, что причиной появления земли на фазе "А" стало разрушение штыревого изолятора на опоре №7, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. | 4.12, Замыкание на землю произошло из-за разрушения штыревого изолятора на опоре №7 при прохождении по территории района грозового фронта от грозовых перенапряжений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Орехово с целью выявления замечаний после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Орехово . Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование оп. №7, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, при необходимости устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г.
3928 | 17 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-05-06 15:34 | 2021-05-06 17:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №06 на ПС 35/10кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения проходного изолятора ф «В» с перекрытием на фазу"С" на ТП 10/0,4кВ Толокново. Повреждение изолятора произошло по причине снижения диэлектрических свойств фарфора в следствии старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, сильных перепадов температур и погодных явлений, эксплуатация с 1983года. Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер РЭС Сигналов А.А. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного изолятора фазы "В" ИПУ 10 кВ в РУ 10 кВ КТП Толокново , с перекрытием на фазу "С" на ТП 10/0,4кВ Толокново запитанной от ВЛ 10кВ №06 на ПС 35/10кВ Кушалино, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер РЭС Сигналов А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования проходного изолятора ИПУ10 кВ в РУ 10 кВ ТП 10/0,4кВ Толокново на ВЛ 10кВ №06 на ПС 35/10кВ Кушалино VS010-0005899 | Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ и ТП10/0,4 кВ. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: ГЛ. инженер РаРЭС Голов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ Толокново ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: ГЛ. инженер РаРЭС Голов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные замечания и дефекты. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: ГЛ. инженер РаРЭС Голов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3929 | 441 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-05-06 15:30 | 2021-05-06 16:55 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-99 Ашурково произошло вследствие КЗ возникшего в результате обрыва проводов в пролетах опор №9-10 из-за схлеста проводов во время сильных порывов ветра. | 4.12, Обрыв провода марки А-25 в пролетах опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-99 Ашурково произошел в результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов в пролете опор №9 - №10 с последующим возникновением Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-99 Ашурково VN004-96708311 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-99 Ашурково. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-99 Ашурково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
3930 | 127 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-05-06 15:30 | 2021-05-06 17:45 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ Клементьево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" на перекидке от ВР до ТП 225 Заболотье куском металлической проволоки, принесенным птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" на перекидке от ВР до ТП 225 Заболотье куском металлической проволоки, принесенным птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ Клементьево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ Клементьево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
3931 | 52 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-05-06 15:25 | 2021-05-06 17:12 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №143 ПС 35/10кВ Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, погрызенным бобрами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, погрызенным бобрами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №143 ПС 35/10кВ Ильинское устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным определить объем и сроки устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3932 | 68 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-06 15:15 | 2021-05-06 17:55 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Ахматово , ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Молоково произошли по причине разрегулировки и провиса проводов в пролётах опор №54-55, №(6-9)-(6-11) под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Высокуша произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №42-43 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, с обрывом проводов фаз "А", "В" . Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Иваново (273) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №57-58 ветками дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при сильных порывах ветра на провода в пролетах в пролётах опор №54-55, №(6-9)-(6-11) ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Ахматово , ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Молоково при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошли разрегулировки и провиса проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Ахматово , ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Молоково действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Высокуша из вне охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошел обрыв проводов фаз "А", "В" в пролете опор №42-43, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Высокуша действием МТЗ. В результате механического воздействия на провода в пролёте опор №57-58 веток деревьев из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Иваново (273) при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошло межфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Иваново (273) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Ахматово , ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Молоково, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Высокуша, ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Иваново (273). Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Ахматово , ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Молоково, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Высокуша, ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Иваново (273). Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3933 | 707 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-06 15:11 | 2021-05-06 15:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС Прямухино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №141-142 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ при сильном порыве ветра с обрывом провода фазы " А". | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС Прямухино в пролете опор №141-142 произошло перекрытие 3х проводов в данном пролете опор с обрывом провода фазы "А", что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС Прямухино действием 1 ступени токовой защиты. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС Прямухино . Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС Прямухино дефекты. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3934 | 455 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-06 15:09 | 2021-05-06 16:10 | 3.4.12.2.3, При порыве ветра 17 м/с произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 7-8 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Селезневская . | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода в пролете опор № 7-8 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Селезневская действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра (скорость которого 17 м/с) ветку сбросило с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 8 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 8 ПС Селезневская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 8 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3935 | 711 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-06 15:08 | 2021-05-06 15:13 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ-10кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №6-7 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) из-за падения ветки дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6-7 КЛ-10 кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КЛ-10 кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10кВ №13 (1) ПС 35/10кВ РМК с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КЛ-10кВ №13(1) ПС 35/10кВ РМК устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3936 | 440 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-05-06 14:55 | 2021-05-06 16:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 087 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ при падении дерева в пролете опор №3 - №4 во время сильных порывов ветра с обрывом проводов. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 087 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №3 - №4 с обрывом проводов в пролете опор №1-№2 и №3 - №5 и последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 VN004-96704046 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 087 Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 087 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3937 | 439 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-05-06 14:49 | 2021-05-06 16:21 | 3.4.12.2.3, Отключение МВ-10 ВЛ-1002 ПС Батищево произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ с обрывом трех проводов в пролете опор №29 - №30 упавшим деревом, расположенного за границей охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв трех проводов марки А-35 в пролете опор №29 - №30 ВЛ-1002 ПС Батищево произошел в результате механического воздействия при падении дерева с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв трех проводов марки А-35 на ВЛ-1002 ПС Батищево на ВЛ-1002 ПС Батищево VS010-0006382 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС Батищево с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток и деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №29 - №30 на ВЛ-1002 ПС Батищево. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1002 ПС Батищево разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3938 | 990 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-05-06 14:45 | 2021-05-06 18:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ « Нагорское » , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №10-71 - №10-72 деревом , упавшим из вне охранной зоны ВЛ 10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №10-71 - №10-72 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ «Нагорское » отключилась действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВкВ №15 от ПС 35/10кВ Нагорское. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВкВ №15 от ПС 35/10кВ Нагорское. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3939 | 276 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №6 ПС Красотыновка в пролёте опор №20-21 из вне охранной зоны, под воздействием сильного ветра | 4.4.3, Межфазное К.З. в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №6 ПС Красотыновка, росшего вне охранной зоне ВЛ в пролёте опор №20-21 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ №6 ПС Красотыновка Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рябинин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ №6 ПС Красотыновка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рябинин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
3940 | 88 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-06 14:30 | 2021-05-06 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №109-№110 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №109-№110 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
3941 | 454 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-06 14:27 | 2021-05-06 15:41 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест двух фазных проводов в пролете опор № 3-4 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №296 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Селезневская . | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 17 м/с привело к схлесту фазных проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №296 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Селезневская . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП №296 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №296 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Селезневская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
3942 | 390 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-06 14:25 | 2021-05-06 14:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №22 ПС Альшанская при ветровой нагрузки, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №22, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №22 ПС Альшанская на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№10-11, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №22, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №22 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
3943 | 371 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-05-06 14:15 | 2021-05-06 15:10 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки ДКР из охранной зоны ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ Лубянска при ветровой нагрузке произошло падение дерева в пролете опор №9-9 -№9-10, что привело к обрыву проводов фаз «А», «В» и «С» с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №9-9 - №9-10 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Лубянская произошел обрыв проводов фаз "А","В", "С", что привело к межфазному короткому замыканию устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести опиловку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-8 - №9-11 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Лубянская. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кромского РЭС Ивлев П.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ КЛубянская по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кромского РЭС Ивлев П.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Лубянская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено
3944 | 275 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №2 ПС Долгоруково в пролёте опор №24-25 из вне охранной зоны, под воздействием сильного ветра | 4.4.3, Межфазное К.З. в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №2 ПС Долгоруково, росшего вне охранной зоне ВЛ в пролёте опор №24-25 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ №2 ПС Долгоруково Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рябинин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рябинин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
3945 | 16 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-05-06 14:13 | 2021-05-06 17:46 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-6 кВ № 36 ПС 35/10/6 кВ №9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор №118-119 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете. Разрегулировка стрелы провеса провода произошла в результате наклона опоры №118. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Колосов Э.В. | 4.12, В результате наклона опоры №118 ВЛ-6 кВ № 36 ПС 35/10/6 кВ №9 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор №118-110 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ-6 кВ № 36 ПС 35/10/6 кВ №9 отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Колосов Э.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №118-119 ВЛ-6кВ ф 36 п/с№9 на ВЛ-6кВ ф 36 п/с№9 VS006-0001474 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №118-119 ВЛ-6 кВ № 36 ПС 35/10/6 кВ №9. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3946 | 388 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-06 14:06 | 2021-05-06 17:20 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика , произошел обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №3/18, что привело к падению провода фазы "В" на траверсу опоры и возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.4.4, В результате механического воздействия атмосферных явлений и нарушение структуры материала провода при длительной эксплуатации (с 1967 г.), произошел обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №3/18 ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика и его падение на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика по всей длине Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3947 | 25 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет произошло по причине междуфазного КЗ, из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №202/96-203/97 в результате падения дерева, выпавшего из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, с последующим падением дерева на землю. Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110кВ РП Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща послужила необходимость выполнения работ по снятию макушки дерева с провода ф. "А" в пролете опор №202/96-203/97 имеющих совместный подвес на одних опорах с ВЛ-110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ф. "А" и "С" в пролете опор №202/96-203/97 ВЛ-110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет действием ДЗ. Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110кВ РП Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща произошел по причине выполнения работ по снятию макушки дерева с провода ф. "А" в пролете опор №202/96-203/97 имеющих совместный подвес на одних опорах с ВЛ-110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет и ВЛ 110кВ РП Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет и ВЛ 110кВ РП Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
3948 | 30 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-06 13:23 | 2021-05-06 14:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 12(16) ПС №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №128-129 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 12(16) ПС №1, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 12(16) ПС №1 в пролете опор №128-129 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 12(16) ПС №1 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12(16) ПС №1 Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12(16) ПС №1 Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
3949 | 31 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-06 13:23 | 2021-05-06 13:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №15(3) ПС 35/10/6кВ №1 действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ на абонентской ТП10/0,4 кВ "СНТ Светлый-3" в результате нарушения электрической изоляции. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо председателю «СНТ Светлый-3», являющегося собственником абонентской ТП10/0,4 кВ «СНТ Светлый-3»о приведении данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
3950 | 389 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-06 13:22 | 2021-05-06 16:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4кВ №2 Звяг-3-4 на провода фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4кВ №2 Звяг-3-4 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Звяг-3-4 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Звяг-3-4 по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3951 | 337 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-06 13:20 | 2021-05-06 13:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-2/Сер-1А-100 в пролете опор №8-9 на провода фаз "В,С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-2/Сер-1А-100 в пролете опор №8-9 на провода фаз "В,С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-2/Сер-1А-100 по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-2/Сер-1А-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3952 | 692 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-05-06 13:18 | 2021-05-06 13:23 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор №9-10 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете. Разрегулировка стрелы провеса провода произошла в результате наклона опоры №10. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Дубов С.А. | 4.12, В результате наклона опоры №10 ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор №9-10 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Дубов С.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица . на ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №9-10 ВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №10 ВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
3953 | 19 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-06 13:17 | 2021-05-06 16:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №10 РП-10кВ Митенево произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №2-№3 из-за падения опоры №2 отпайки на ТП 10/0,4 кВ-1099 Люшино по причине предельного загнивания древесины опоры №2 в процессе длительной эксплуатации, и обрыва провода в пролете №2-№3. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Цветков С.В. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины опоры №2 отпайки на ТП 10/0,4 кВ-1099 Люшино ВЛ 10кВ №10 РП-10кВ Митенево произошел излом опоры в верхнем бандаже и падение на землю с перекрытием проводов и обрывом одного провода в пролете опор №2-№3, в связи с чем ВЛ 10кВ №10 РП-10кВ Митенево отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Цветков С.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предельное загнивание древесины опоры №2 отпайка на Люшино ВЛ 10кВ №10 РП-10кВ Митенево на ВЛ 10кВ №10 РП-10кВ Митенево VS010-0006276 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 РП-10кВ Митенево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 РП-10кВ Митенево. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3954 | 64 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-06 13:15 | 2021-05-06 15:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 66 руб. 12 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 66 руб. 12 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 66 руб. 12 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 66 руб. 12 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 66 руб. 12 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
3955 | 127 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2021-05-06 13:15 | 2021-05-06 15:40 | 3.4.8.5.2, 06.05.2021 г в 13: 15 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 243.17 от ПС 110 Медвенка действием МТЗ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете опор № 3-23 – 3-24 при сбитии опоры № 3-23 С/Х техникой | 4.12, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ при падении опор ВЛ № 3-23 – 3-24 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 243.17 ПС Медвенка Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Очинников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Очинников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить землепользователям и руководителям С/Х предприятий памятки о соблюдении охранных зон. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Очинников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3956 | 28 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-06 13:12 | 2021-05-06 17:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №17-18 отпайки на Судимирки на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор в пролете опор №17-18 отпайки на Судимирки, выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
3957 | 110 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-06 13:08 | 2021-05-06 19:21 | 3.4.12.2.3, 1.Отключение ВЛ 10кВ № 03 (Огарково) ПС 35/10кВ Милюшино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №94-№95 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. 2.Отключение ВЛ 6кВ № 21 ПС 35/6кВ Песочное, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №21-№22 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. 3.Отключение ВЛ 6кВ № 19 (Малиновец) ПС 110/6кВ Веретье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №36-№37 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. На ПС 35/10кВ Милюшино: Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. На ПС 35/6кВ Песочное: Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. На ПС 110/6кВ Веретье: Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, 1.Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 03 (Огарково) ПС 35/10кВ Милюшино фаз "А" и "B" в пролете опор №94-№95 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. 2.Перекрытие проводов ВЛ 6кВ № 21 ПС 35/6кВ Песочное фаз "А" и "B" в пролете опор №21-№22 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. 3.Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 6кВ № 19 (Малиновец) ПС 110/6кВ Веретье в пролете опор №37-№38 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. На ПС 35/10кВ Милюшино: Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. На ПС 35/6кВ Песочное: Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. На ПС 110/6кВ Веретье: Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 (Огарково) ПС 35/10кВ Милюшино. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 21 ПС 35/10кВ Песочное. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 19 ПС 35/10кВ Веретье. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 (Огарково) ПС 35/10кВ Милюшино, влияющие на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 21 ПС 35/6кВ Песочное, влияющие на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 19 ПС 110/6кВ Веретье, влияющие на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
3958 | 394 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-05-06 13:07 | 2021-05-06 13:09 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 ВЛ-6кВ ф.644 ПС Цементная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-6кВ ф.644 ПС Цементная произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 ВЛ-6кВ ф.644 ПС Цементная , в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.644 ПС Цементная. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3959 | 14 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-05-06 12:50 | 2021-05-06 13:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Борцино ВЛ-6кВ №15 ПС Мелково, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 веткой с дерева , растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/,05кВ Борцино ВЛ-6кВ №15 ПС Мелково отключилась. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Борцино ВЛ-6кВ №15 ПС Мелково в пролете опор №26-27 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к отключению АВ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ Борцино ВЛ-6кВ №15 ПС Мелково. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Борцино ВЛ-6кВ №15 ПС Мелково. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое В результате внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 КТП Борцино ВЛ-6кВ №15 ПС Мелково устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3960 | 457 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2021-05-06 12:48 | 2021-05-06 14:08 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1010 ПС 110/35/10кВ Тёмкино, явилось устойчивое междуфазное К.З. при обрыве в пролёте 97 - 98 упавшим под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны деревом 3 проводов. | 4.4.3, Причиной обрыва 3-х проводов в пролёте 97 - 98 и возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1010 ПС 110/35/10кВ Тёмкино, явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны дерева на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать вырубку угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №1010 ПС 110/35/10кВ Тёмкино деревьев в пролёте опор 97 - 98. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1010 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов с назначением сроков их устранению и ответственных лиц Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1010 ПС 110/35/10кВ Темкино с целью выявления за пределами охранной зоны ВЛ угрожающих деревьев. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3961 | 340 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-06 12:48 | 2021-05-06 14:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10 кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск(под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №56-57, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10 кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №56-57, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
3962 | 387 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-06 12:45 | 2021-05-06 17:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино на провода в пролете опор №№59-60 при ветровой нагрузке, произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино на провода в пролете опор №№59-60, произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
3963 | 681 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-06 12:41 | 2021-05-06 17:49 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №262-263 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом проводов. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер Ржевского РЭС Трубников А.Н. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №262-263 ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево из охранной зоны под воздействием порывов ветра произошел обрыв трех проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер Ржевского РЭС Трубников А.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в проле опор №262-263 в результате падения дерева из охранной зоны на ВЛ-10кВ ф № 05(3) ПС Клешнево ВЛ-10кВ ф № 05(3) ПС Клешнево | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролетах опор №262-263 ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3964 | 705 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-06 12:38 | 2021-05-06 12:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Лощемля-Брусово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №90-91 деревом, упавшим на провода в данном пролете опор из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-35 кВ Лощемля-Брусово в пролете опор №90-91 из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Лощемля-Брусово действием ТО. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Лощемля-Брусово. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Лощемля-Брусово. Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3965 | 336 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-06 12:22 | 2021-05-06 12:38 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/Д-21-40 в пролете опор №4-5 на провода фаз "В,С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/Д-21-40 в пролете опор №4-5 на провода фаз "В,С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/Д-21-40 по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/Д-21-40 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3966 | 989 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-05-06 12:20 | 2021-05-06 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС « Вега» произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №107-108 веткой упавшей на провода ВЛ -10кВ из вне охранной зоны ВЛ10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кв в пролёте опор №107 -108 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ из-за перекрытия проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №16 ПС Вега отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Вега. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Вега. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
3967 | 315 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2021-05-06 11:51 | 2021-05-06 12:17 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской КТП №10 АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение двухфазного короткого замыкания на ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино, устраненного действие защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 15 от ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино и включить их в план ТО Урицкого РЭС Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Рязанцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 Шаблыкино по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Рязанцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о соблюдении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, исключающие нарушения на электрооборудовании ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 Шаблыкино филиала Орелэнерго Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Рязанцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3968 | 373 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-06 11:45 | 2021-05-06 14:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Севская в пролете опор №51-52. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Севская в пролете опор №51-52 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.1005 ПС Севская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Севская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Севская произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
3969 | 309 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-05-06 11:38 | 2021-05-06 13:26 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре КТП-10 кВ № 162 ф. 10-03 ПС 35/10кВ Клеванцово установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора ТМ-160/10 произошел пробой изоляции и межвитковое К.З., и как следствие перегорание высоковольтных предохранителей всех трех фаз и выброс масла из расширительного бака. Трансформатор в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр КТП-10 кВ № 162 ф. 10-03 ПС 35/10кВ Клеванцово был проведен 12.02.2021 мастером бригады по испытаниям и измерениям Чернышовым А.В., по результатам осмотра дефектов не выявлено. | 4.12, Пробой изоляции высоковольтных обмоток трансформатора ТМ-160/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой изоляции обмоток трансформатора на КТП 10/0,4кВ № 162 ф. 10-03 ПС 35/10кВ Клеванцово Трансформатор ТМ-160/10 | Мероприятие: Техническое Запланировать внеплановую выборочную диагностику силовых трансформаторов 10 кВ со сроком службы более 20 лет. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний по результатам внеплановой диагностики силовых трансформаторов 10 кВ со сроком службы более 20 лет запланировать ремонт или замену трансформаторов. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
3970 | 400 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-05-06 11:30 | 2021-05-06 15:29 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Рудкино явилось междуфазное короткое замыкание проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №163-165 из-за повреждения опоры №164 при наезде стороннего транспорта. | 4.4.1, Повреждение опоры №164 и междуфазное замыкание проводов в пролётах опор №163-165 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Рудкино произошло вследствие наезда на опору стороннего транспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №163 и №165 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №163 и №165 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Рудкино. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №163 и №165 и верхового осмотра опор №163 и №165 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Рудкино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
3971 | 46 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-05-06 11:26 | 2021-05-06 13:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 350 (Коточижовки-2 дер.) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 350 (Коточижовки-2 дер.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3972 | 370 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-06 11:15 | 2021-05-06 12:00 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошел срыв изолятора и КЗ на ВЛ 0,4 кВ ф.6 ГКТП7 ф.1003 ПС Рогнединская от опоры к дому ул. Нагорная д.19 | 4.11, Короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ ф.6 ГКТП7 ф.1003 ПС Рогнединская от опоры к дому ул. Нагорная д.19, в результате срыва изолятора привело к обесточиванию электроснабжения потребителей | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.6 ГКТП7 ф.1003 ПС Рогнединская Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждений на ВЛ 0,4 кВ ф.6 ГКТП7 ф.1003 ПС Рогнединская от опоры к дому ул. Нагорная д.19 Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
3973 | 808 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-06 11:14 | 2021-05-06 11:58 | 3.4.7.3.5, При коротком замыкании на ВЛ 35кВ Брусово - Молдино отключение В 35 кВ Т1 с погашением 1 секции шин35 кВ на ПС110/ 35/10 кВ Брусово произошло из-за неотключения В 35кВ Молдино вследствие повреждения механизма токового реле РТМ фазы "С" в результате механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию: начальник ВУСРЗАИ иМ Кудрявцев А.А. | 4.2.1, При отключении короткого замыкания на ВЛ 35кВ Брусово - Молдино произошло разрушения пластмассового подпятника токового реле РТМ фазы "С" В-35 кВ Молдино по причине механического износа (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1982 года, что привело к отказу в отключении В 35кВ Молдино ПС 110/35/10кВ Брусово и отключению В-35 кВ Т-1 действием МТЗ-35 кВ трансформатора Т-1. Ответственный за эксплуатацию: начальник ВУСРЗАИ иМ Кудрявцев А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ токового реле РТМ фазы "С", неотключениеВ 35кВ Молдино при КЗ на ВЛ 35кВ Брусово - Молд на ПС 110/35/10кВ Брусово ПС 110/35/10кВ Брусово | Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу ВУСРЗАииМ по теме техническое обслуживание и технический осмотр реле РТМ и РТВ Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУСРЗАИиМ Кудрявцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр реле РТМ присоединений 35кВ ПС110/35/10кВ Брусово Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУСРЗАИ иМ Кудрявцев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра реле РТМ присоединений 35кВ ПС110/35/10кВ Брусово устранить выявленные замечания Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУСРЗАИ иМ Кудрявцев А.А. Состояние: Не выполнено
3974 | 339 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-06 11:08 | 2021-05-06 11:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Башкатово(под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №188-189, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Башкатово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №188-189, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
3975 | 367 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-06 10:50 | 2021-05-06 12:45 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №123-124, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 123-124 при падении ветки дерева из-за порывов ветра, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
3976 | 399 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Архангельское явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №167-168 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 167-168 на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Архангельское , произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3977 | 361 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-06 09:40 | 2021-05-06 10:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ГКУ "Центр занятости" рп. Локоть. | 4.12, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП-17 ф.1007 ПС Брасовская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-17 ф.1007 ПС Брасовская Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
3978 | 385 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-06 09:11 | 2021-05-06 13:05 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролетах опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-5, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ-0,4кВ №1. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода при ветровой нагрузке в пролетах опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-5, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит ВЛ-0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-2-5 в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-5 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-5 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-5 Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-5 по всей длине. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
3979 | 312 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-05-06 08:30 | 2021-05-06 08:34 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС Новинки в пролете опор № 26 - № 27, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ ф. 10-01 на ПС Новинки действием МТЗ, с неуспешным АПВ, РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывистого ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС Новинки, в результате этого возникло междуфазное КЗ и отключение МВ ф. 10-01 на ПС Новинки от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Новинки, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Новинки при их наличии. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
3980 | 386 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-06 08:16 | 2021-05-06 15:34 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материала при длительной эксплуатации (с 1989г), произошел пробой и разрушение штыревых изоляторов фаз "А" и "В" на оп.6 ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10кВ Стрелецкая, что привело к падению проводов на траверсу опоры и их схлесту, нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на оп.6 ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10кВ Стрелецкая при пробое и разрушении штыревых изоляторов из-за старения изоляции, изменения свойств материала при длительной эксплуатации (с 1989 г.), произошло их падение на траверсу опоры и схлест, с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение, потеря несущей способности штыревых изоляторов ШФ-20Г на ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Стрелецкая нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Стрелецкая по всей длине. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
3981 | 423 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-05-06 07:56 | 2021-05-06 09:30 | 3.4.8.3, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП-218 ВЛ-1006 ПС Михайловская в пролете опор №№16-17 явилась несанкционированная рубка деревьев сторонними лицами. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП-218 ВЛ-1006 ПС Михайловская явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП-218 ВЛ-1006 ПС Михайловская в пролете опор №№16-17 дерева, с обрывом 4-х проводов марки АС-25. | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензией и документы на возмещение причиненного ущерба лицам, виновным в произошедшем технологическом нарушении Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3982 | 45 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-06 05:15 | 2021-05-06 06:33 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ № 12 РП 1 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 92 - ТП 137 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 92 - ТП 137 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 92 - ТП 137 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 92 - ТП 137 нарушения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 92 - ТП 137. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
3983 | 41 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-06 03:25 | 2021-05-06 04:19 | 3.4.9.3, Аварийное отключение КЛ 6 кВ ТП-1345--ТП-1348 произошло по причине повреждения на потребительском кабеле КЛ-6 кВ ТП-1345--ТП-1348.
3984 | 134 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-05-05 23:07 | 2021-05-06 01:12 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 188 (Понкратово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №13 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №13 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 188 (Понкратово) перекидка от опоры №13 к дому | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 188 (Понкратово) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 188 (Понкратово) о необходимости содержания электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 188 (Понкратово) на частной территории. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
3985 | 7 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-05-05 22:38 | 2021-05-05 23:25 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10кВ Мокшино произошло из-за возникновения междуфазного КЗ в результате обрыва провода фазы А и падение его на провод фазы "В" в пролёте опор №75 - №76. Обрыва провода фазы А в пролёте опор №75 - №76 произошел неустановленным транспортным средством в месте пересечения с автодорогой. | 4.4.1, В результате обрыва провода фазы А и падение его на провод фазы "В" в пролете опор №75 - №76 ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10кВ Мокшино не установленным транспортным средством в месте пересечения с автодорогой произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10кВ Мокшино отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести замер габаритов на ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Мокшино в пролете опор №75-№76 Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенных замеров на ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Мокшино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
3986 | 9 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-05-05 22:26 | 2021-05-05 22:51 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10кВ Мокшино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 52 - №53 металлической проволокой вследствие её наброса на провода ВЛ 10 кВ неизвестным лицом. | 4.4.1, В результате механического воздействия при перекрытии воздушного промежутка металлической проволокой между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 52 - №53 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10кВ Мокшино вследствие её наброса не установленными лицами произошло нарушение электрической изоляции, вследствие чего ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10кВ Мокшино отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10кВ Мокшино на предмет наличия посторонних предметов. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10кВ Мокшино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3987 | 376 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-05 21:02 | 2021-05-05 22:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 от СТП №192 в пролете опор №11-12 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 от СТП №192 в пролете опор №11-12 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от СТП №192 и включить их в план работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от СТП №192 по всей длине Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3988 | 356 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-05 20:58 | 2021-05-05 21:46 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.129 ПС Индуктор в пролете опор №39-40. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.129 ПС Индуктор в пролете опор №39-40 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.129 ПС Индуктор. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.129 ПС Индуктор с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.129 ПС Индуктор произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
3989 | 422 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-05-05 20:39 | 2021-05-05 22:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-4-2 Пересна послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №1 - №2. | 4.4.3, Перегорание 3-х предохранителей ПН-2 ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-4-2 Пересна произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1 - №2 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-4-2 Пересна.+ Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
3990 | 313 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-05-05 20:34 | 2021-05-05 20:44 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 60 - № 61 на участке ПС Клементьево - РП Лужки, упавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 20 м/с. Ветка, при падении упала на провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-06 на ПС Клементьево действием МТЗ. В дальнейшем, при порыве ветра, ветка упала на землю под провода ВЛ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Клементьево, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-06 на ПС Клементьево от действия защит от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф.10-06 ПС Клементьево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-06 ПС Клементьево (при их наличии). Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3991 | 289 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-05-05 19:46 | 2021-05-05 21:06 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры № 2/4 ВЛ-10 кВ Нижня Павловка в результате воздействия при наезде сельскохозяйственной техникой. | 4.4.1, Механическое воздействие при наезде сельскохозяйственной техникой на опору № 2/4 ВЛ-10 кВ Нижняя Павловка, однофазное замыкание на на землю через траверсу и заземляющий контур опоры. | Мероприятие: Организационное Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
3992 | 76 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-05-05 19:40 | 2021-05-05 21:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 176 (Волыново) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 176 (Волыново) фазы "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 176 (Волыново) пролет опор №10 - №11 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №10-№11 ВЛ 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 176 (Волыново) Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 176 (Волыново)в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3993 | 402 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-05-05 18:35 | 2021-05-05 19:47 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-125 Ф-Задубравье РП Гостиловка в пролете опор №2-1.1. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП-125 Ф-Задубравье РП Гостиловка в пролете опор №2-1.1 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ Ф-1 КТП-125 Ф-Задубравье РП Гостиловка в пролете опор №2-1.1 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
3994 | 359 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-05 17:47 | 2021-05-05 18:25 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-35 Ф.601 ПС Юбилейная от оп. №18 к дому пер. 8-й Юбилейный д.8, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-35 Ф.601 ПС Юбилейная от оп. №18 к дому пер. 8-й Юбилейный д.8, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-35 Ф.601 ПС Юбилейная Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-35 Ф.601 ПС Юбилейная от оп. №18 к дому пер. 8-й Юбилейный д.8 Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
3995 | 299 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-05 16:40 | 2021-05-05 17:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №92 ул. 3 Интернационала с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.13 РП-1 Ф-1015 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.13 РП-1 Ф-1015 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №92 ул. 3 Интернационала. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
3996 | 421 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-05-05 16:30 | 2021-05-05 18:20 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанной ветром ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 054 Хиславичи на провода ввода в здание от опоры №1 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "С" ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 054 Хиславичи произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода ввода в здание от опоры №1 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 1-го проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 054 Хиславичи. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г.
3997 | 348 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-05 16:20 | 2021-05-05 16:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф.621 РП06 - ТП2305 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.603 РП06 к ПС Фокинская произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф.621 РП06 - ТП2305 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 6кВ ф.603 ПС Фокинская к РП06. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.621 РП06 - ТП2305 Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
3998 | 322 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-05 15:39 | 2021-05-05 15:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 121 Апальково, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 121 Апальково, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №121 Апальково по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №121 Апальково и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
3999 | 354 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-05 15:19 | 2021-05-05 16:01 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло подение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ и обрыв линейных проводов на КВЛ 6кВ ф.606 ПС Бытошская в пр. опор №63-65. | 4.4.3, Отключение МВ ф.606 ПС Бытошская произошло в результате обрыва линейных проводов и КЗ на КВЛ 6кВ ф.606 ПС Бытошская в пр. опор №63-65 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.606 ПС Бытошская Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на КВЛ 6кВ ф.606 ПС Бытошская в пр. опор №63-65. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
4000 | 109 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-05 15:10 | 2021-05-05 16:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Малинники по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Малинники в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Малинники с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Малинники устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
4001 | 346 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-05 15:00 | 2021-05-05 15:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3081 - ТП3014 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.609 РП24 к ТП3081 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3081 - ТП3014 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 6кВ ф.609 РП24 к ТП3081. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3081 - ТП3014 Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
4002 | 298 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-05 14:20 | 2021-05-05 15:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №35 ул. Брянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-4521 ф.603 РП-41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-4521 ф.603 РП-41 с медным проводом потребителя на доме №35 ул. Брянская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
4003 | 444 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-05-05 14:05 | 2021-05-05 15:35 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра (по прогнозу до 17м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4138 в пролете опор №4 - №5. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло перекрытие и кратковременный схлест проводов фазы «В» и «N», что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ №2 0,4кВ в КТП 4138. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4138 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4138 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4004 | 377 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-05-05 13:45 | 2021-05-05 14:59 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-115 Ф-Малфа от РП Малфа при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-115 Ф-Малфа от РП Малфа, что привело к схлестыванию проводов, КЗ при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-115 Ф-Малфа от РП Малфа. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-115 Ф-Малфа от РП Малфа Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4005 | 297 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-05 13:40 | 2021-05-05 14:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №140, кв.2 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ЗТП16 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ЗТП16 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №140, кв.2 ул. Ленина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
4006 | 334 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-05-05 12:45 | 2021-05-05 14:18 | 3.4.12.3, При проведении осмотра оборудования ТП 141 от Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Палкино установлено, что причиной замыкания на землю стал пробой проходного изолятора 10 кВ фазы "А" в ТП 141. Пробой изолятора произошел от грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Пробой проходного изолятора 10 кВ в ТП 141. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания и измерения оборудования ТП 141 от Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Палкино. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных испытаний и измерений оборудования ТП 141 от Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Палкино выявленные замечания устранить Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
4007 | 8 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-05 11:22 | 2021-05-05 11:33 | 3.4.8.5.2, Отключение КВЛ-10 кВ фид.№20 ПС 110/35/10 кВ Южная произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения участка кабельной линии за ЛР №11 на ТП 10/0,4 кВ №546 Лотт при производстве землеройных работ персоналом МУП «ЖЭК» без согласования с руководством Калининского РЭС. | 4.12, В результате производства землеройных работ персоналом МУП «ЖЭК» в охранной зоне КВЛ-10 кВ фид.№20 ПС 110/35/10 кВ Южная отпайки на ТП 10/0,4 кВ №546 Лотт без согласования с руководством Калининского РЭС произошло нарушение целостности изоляции КЛ-10 кВ на участке отпайки к ТП 10/0,4 кВ №546 Лотт, что привело к междуфазному КЗ и отключению КВЛ-10 кВ фид.№20 ПС 110/35/10 кВ Южная действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить руководителю МУП «ЖЭК» претензионное письмо о возмещении убытков, отнесенных к восстановлению поврежденного участка КЛ на ТП 10/0,4 кВ №546 Лотт при производстве несанкционированных работ данной организацией в охранной зоне КВЛ-10 кВ фид.№20 ПС 110/35/10 кВ Южная. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
4008 | 338 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-05 11:12 | 2021-05-05 13:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №96 ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №96 ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
4009 | 40 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-05 10:46 | 2021-05-05 12:30 | 3.4.7.3.5, Междуфазное замыкание на КЛ-6кВ ТП-1982--ТП-1964. произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП-1982--ТП-1964 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлен участок с изношенной изоляции на КЛ-6 кВ ТП-1982--ТП-1964
4010 | 385 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-05-05 10:34 | 2021-05-05 12:21 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи в пролёте опор №150-151. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи, в пролёте опор №150-151, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Чуровичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи в пролете опор №150-151. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
4011 | 274 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-05-05 09:19 | 2021-05-05 10:58 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектной проволочной вязки на опоре №3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 125 д. Сергеевка | 4.1.3, Срыв проволочной вязки на опоре №3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 125 д. Сергеевка в следствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 125 д. Сергеевка VN004-00086754 | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опор №1-7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 125 д. Сергеевка в целях тщательного осмотра крюков, проволочных вязок, изоляторов. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Лаухин Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты по результату верхового осмотра опор №1-7 на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 125 д. Сергеевка, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Лаухин Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Лаухину Н.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4012 | 49 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-05-05 09:15 | 2021-05-05 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Пружинино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №82-№83 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №82-№83 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4013 | 983 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-05 08:23 | 2021-05-05 08:51 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ в ячейке КРУН 10кВ №07 на ПС 35/10кВ Воскресенское из-за перекрытия проходных изоляторов марки ИПУ-10/630 фаз "А", "В" и "С" с последующим повреждением проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С", из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1988 года. Ответственный за эксплуатацию: старший мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. | 4.12, Перекрытие проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" с их повреждением в ячейке КРУН 10кВ №07 на ПС 35/10кВ Воскресенское, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1988 года. Ответственный за эксплуатацию: старший мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С"" марки ИПУ-10/630 в ячейке КРУН 10кВ №07 на ПС 110/35кВ Воскресенское ПС 110/35кВ Воскресенское | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые высоковольтные испытания 1 секции шин 10кВ на ПС 35/10кВкВ Воскресенское. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СП НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний 1 секции шин 10кВ на ПС 35/10кВ кВ Воскресенское устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СП НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему персоналу Нелидовского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объемы и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СП НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
4014 | 64 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-05 04:57 | 2021-05-05 06:46 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ПС 17 к. 26-А - ТП 339. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 17, к.26-а - ТП 339, восстановить электроснабжение отключившейся КЛ 6 кВ ПС 17, к.26-Б - ТП 1308. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4015 | 65 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-05 04:57 | 2021-05-05 06:00 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ПС 17 к.26-А – ТП 339. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 17 к. 26-А - ТП 339. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4016 | 39 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-05 00:55 | 2021-05-05 01:53 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6 кВ РП-34--ТП-1049 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ РП-34--ТП-1049 (на участке проходящем под проезжей частью) | 4.12, Пробой между жилами кабеля КЛ 6 кВ РП-34--ТП-1049 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а так же по причине длительной эксплуатации кабеля Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных характеристик кабеля на КЛ 6 кВ РП-34--ТП-1049 | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельного участка КЛ 6 кВ РП-34--ТП-1049 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г.
4017 | 38 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-04 23:04 | 2021-05-04 23:43 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6 кВ РП-44--ТП-752 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ РП-44--ТП-752 (на участке проходящем под проезжей частью) | 4.12, Пробой между жилами кабеля КЛ 6 кВ РП-44--ТП-752 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а так же по причине длительной эксплуатации кабеля Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов на РП-44 | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельного участка КЛ 6 кВ РП-44--ТП-752 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г.
4018 | 420 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-05-04 21:30 | 2021-05-04 22:06 |  |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-390 ВЛ-1004 ПС Рябцево с целью выявления гнезд птиц на опорах ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-390 ВЛ-1004 ПС Рябцево произвести снятие выявленных гнезд птиц Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
4019 | 453 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-04 21:12 | 2021-05-04 22:26 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест проводов в пролете опор № 4 – 1-1 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №505 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская . | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 20 м/с привело к схлесту проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП № 505 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 505 ВЛ №4 ПС Столовская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 505 ВЛ №4 ПС Столовская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4020 | 63 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-04 20:45 | 2021-05-04 21:04 | 3.4.8.5.2, отключение 1СкШ 0,4 кВ РП 52 | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Мероприятие: Организационное Произвести замену автоматического выключателя АВ 0,4 кВ Т-1. Провести расследование и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии Горшков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
4021 | 438 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-05-04 20:35 | 2021-05-04 21:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №2-1 при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 128 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10- №2-1 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 128 Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 128 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
4022 | 58 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-04 20:19 | 2021-05-05 02:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ПС 35/10 кВ Ст.Сандово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №№106-107, № 108-109 деревьями, упавшими на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода ВЛ в пролетах опор №106-107, № 108-109 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить деффекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4023 | 321 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-04 20:10 | 2021-05-04 20:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 002 Воля, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 002 Воля, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №002 Воля по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №002 Воля и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4024 | 320 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-04 20:07 | 2021-05-04 23:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 10/0,4кВ № 020 Глазуново в пролете опор №6-7, что привело к обрыву проводов трех фаз с возникновением нарушения изоляции и возникновении межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 10/0,4кВ № 020 Глазуново произошел обрыв проводов трех фаз с возникновением нарушения изоляции и возникновении межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №020 Глазуново по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №020 Глазуново и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
4025 | 44 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-04 20:00 | 2021-05-04 21:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ № 618 ПС 110/6 кВ Полиграф в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке ТП 124 - ТП 130 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1967 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке ТП 124 - ТП 130 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1967 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6 кВ № 618 ПС Полиграф КЛ 6 кВ № 618 ПС Полиграф | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП - ТП с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ 6 кВ ТП 124 - ТП 130 (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния в Ярославский участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Скалдуцкий И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 6 кВ ТП 124 - ТП 130 в РЭС 1 категории Яргорэлектросеть 1СР. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
4026 | 6 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-04 20:00 | 2021-05-05 03:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ ф. № 04(8) ПС35/10 кВ №16 произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №140-141 в результате падения на провода дерева упавшего из вне охранной зоны под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. № 04(8) ПС35/10 кВ №16 под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области прозошло перекрытие проводов в пролете опор №140-141 , что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. № 04(8) ПС35/10 кВ №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. № 04(8) ПС35/10 кВ №16, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. № 04(8) ПС35/10 кВ №16 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
4027 | 108 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-04 19:14 | 2021-05-04 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Погорелка (Шашково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №41-№43 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Погорелка (Шашково) в пролете опор №41-№43 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Погорелка (Шашково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Погорелка (Шашково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4028 | 343 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-04 18:50 | 2021-05-04 23:34 | 3.4.12.2.3, Обрыв проводов на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП34 ф.108 ПС Красная Гора в пр. оп. №4-7, в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | 4.4.3, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП34 ф.108 ПС Красная Гора в пр. оп. №4-7, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП34 ф.108 ПС Красная Гора. Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП34 ф.108 ПС Красная Гора в пр. оп. №4-7 Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4029 | 390 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-05-04 18:30 | 2021-05-04 19:00 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС 35кВ Покровка, произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №69-70 веткой дерева, обломленной и занесённой на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №69-70 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Покровка, произошло по причине механического воздействия на провода ветки дерева, обломленной и занесённой сильными, до 17 м/сек., порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Покровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35кВ Покровка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2021г Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
4030 | 396 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-05-04 18:20 | 2021-05-04 20:56 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения на ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная явилось междуфазное короткое замыкание шлейфа фазы «В» с шлейфом фазы «С» на РТП 10 кВ №8-15, в результате отгорания шлейфа фазы «С», при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.13, Отгорание шлейфа фазы шлейфа фазы «С» на РТП 10 кВ №8-15 произошло следствие нагрева провода из-за ослабления контактного соединения при сильных порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения шлейфа на РТП-10 кВ на ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная VS010-0009833 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех РТП-10 кВ от ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная на предмет дефектов. Срок исполнения: 29.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля всех РТП-10 кВ от ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
4031 | 366 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-04 17:48 | 2021-05-04 18:07 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 226 д.Мужиково и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 226 д.Мужиково из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 226 д.Мужиково и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 226 д.Мужиково по всей длине. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4032 | 384 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-05-04 17:35 | 2021-05-04 18:57 | 3.4.10.2, Перекрытие гнездом проводов на опоре №6/13 ВЛ-0,4 ТП-79 Л3 Ф-102 ПС Истопки. | 4.12, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-79 Л3 Ф-102 ПС Истопки на опоре №6/13, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-79 Л3 Ф-102 ПС Истопки на предмет интенсивного гнездования птиц. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4033 | 365 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-04 17:34 | 2021-05-04 17:38 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 20 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Варваринка и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 20 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Варваринка из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Варваринка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Варваринка по всей длине. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4034 | 273 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-05-04 17:13 | 2021-05-04 17:58 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №02 ПС «Казинка» повреждение на участке ВЛ за ЛР №60, находящегося в эксплуатационной ответственности «ЛГЭК». |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ЛГЭК претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
4035 | 977 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-04 16:44 | 2021-05-04 16:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №327-328 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области , с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №327-328 ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
4036 | 437 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-05-04 16:23 | 2021-05-04 17:12 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-676 ПС Пластмасс на участке между ПС Пластмасс и РП-9 произошло в результате междуфазного КЗ возникшего по причине изменения диэлектрических свойств материала изоляции силового кабеля на прямом горизонтальном участке, вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции кабеля марки ААШВ 3х185 между ПС Пластмасс и РП-9 КЛ-676 ПС Пластмасс произошел по причине нарушения электрической изоляции силового кабеля с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ марки ААШВ 3х185 на ВЛ-676 ПС Пластмасс на КЛ-676 ПС Пластмасс KS006-0003060 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ-6кВ Л-676 ПС Пластмасс (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
4037 | 419 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-05-04 16:20 | 2021-05-04 17:59 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-10-2 Горяны на провода в пролете опор №19 - №20 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фаза "В" на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-10-2 Горяны произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №19 - №20 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением сухих веток на провода дерево в пролете опор №19 - №20 на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-10-2 Горяны ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-10-2 Горяны | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода по ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-10-2 Горяны. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
4038 | 126 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-05-04 16:05 | 2021-05-04 18:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 014 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 3-4, из-за обрыва проводов , упавшей веткой с дерева растущего за пределами охранной зоны. | 4.4.3, Обрыв проводов ВЛ0,4кВ №3 ТП 014 в пролетах опор №3-4 в результате падения ветки дерева, стоящего за пределами охранной зоны под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №3 ТП 014на предмет выявления деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №3 ТП 014 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
4039 | 314 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-05-04 16:00 | 2021-05-04 17:40 | 3.4.7.3.5, Из-за несвоевременное выявление и устранение дефекта вязки, вызванного изменением свойств материала и потеря механической прочности в результате длительной эксплуатации и приведшего к обрыву вязки фазы "А" на опоре №235 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием оперативного персонала. | 4.1.3, Из-за изменений свойств материалов при длительной эксплуатации произошел обрыв вязки фазы "А" на опоре №235 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская, что привело к падению провода на траверсу опоры с возникновением замыкания на "землю", устраненному оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
4040 | 363 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода ВЛ на опоре №28 КВЛ-10кВ №2 ПС Южная, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре №28 КВЛ-10кВ №2 ПС Южная, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Южная. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Южная по всей длине. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г.
4041 | 364 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода на опоре №66 КВЛ-10кВ №1 ПС Южная, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре №66 КВЛ-10кВ №1 ПС Южная, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Южная по всей длине. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
4042 | 62 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-04 15:50 | 2021-05-04 16:10 | 3.4.12.2.3, Повреждение ВЛ 6 кВ ТП 831 – ТП 834 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 831 - ТП 834 в пролетах опор №5-№7 на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. Провести аварийно-восстановительные работы ВЛ 6 кВ ТП 831 - ТП 834. Восстановить электроснабжение КВЛ 6 кВ КРУН ПП-2 ф. База - ТП 831 Расследовать произошедшую аварию и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
4043 | 286 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-05-04 15:37 | 2021-05-04 16:42 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода от опоры № 25 BЛ 0,4 кB № 2 КТП Е 086 с. Казаки к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер до 22 м/с. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода от опоры № 25 BЛ 0,4 кB № 2 КТП Е 086 с. Казаки к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате обрыва и дальнейшего схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на BЛ 0,4 кB № 2 КТП Е 086 с. Казаки BЛ 0,4 кB № 2 КТП Е 086 с. Казаки | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР BЛ 0,4 кB № 2 КТП Е 086 с. Казаки. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. Пригородная, Учительская ТП-66 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
4044 | 333 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-04 15:28 | 2021-05-04 18:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра) произошел обрыв проводов трех фаз ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор № 10-75-№10-76, что привело к падению провода фазы "С" на траверсу с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №10-75-№10-76 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Воин 1, произошел обрыв проводов трех фаз с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
4045 | 338 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-04 15:28 | 2021-05-04 16:05 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.6 ЦРП-4 ф.1025 ПС Почепская от опоры к дому пер. 4-й Стародубский д.7. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.6 ЦРП-4 ф.1025 ПС Почепская привело к короткому замыканию на ВЛ 0,4кВ ЦРП-4 от опоры к дому пер. 4-й Стародубский д.7 и срабатыванию ПН-2 ф.6 ЦРП-4 ф.1025 ПС Почепская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.6 ЦРП-4 ф.1025 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.6 ЦРП-4 ф.1025 ПС Почепская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4046 | 397 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-05-04 15:10 | 2021-05-04 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1-21 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1-21 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги в пролёте опор №3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
4047 | 315 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-04 14:30 | 2021-05-04 15:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ оп. №4 - КРУН произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ РП-1 ф.1015 ПС Трубчевская к ТП-52 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ оп. №4 - КРУН вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1015 ПС Трубчевская от РП-1 к ТП-52. Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ оп. №4 - КРУН Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
4048 | 362 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-04 14:05 | 2021-05-04 14:43 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП Вол-61-5 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП Вол-61-5 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 Вол-61-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 Вол-61-5 по всей длине. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4049 | 361 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-04 13:55 | 2021-05-04 15:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская при ветровой нагрузки, на провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№23-24, произошел их схлест и обрыв в пролетах опор №23-26, разрушение изоляторов фаз "А", "В" и "С" на опоре №24, что привело к нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №21, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская на провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№23-24, произошел их схлест и обрыв в пролетах опор №23-26, разрушение изоляторов фаз "А", "В" и "С" на опоре №24, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №21, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
4050 | 418 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-05-04 13:45 | 2021-05-04 15:27 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 туб. диспансер ТП-124 на провода в пролете опор №3 - №4 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | 4.4.3, Перегорание н/в предохранителя ПН-2 ф."А" ВЛ-0,4кВ №1 туб. диспансер ТП-124 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением на провода дерево в пролете опор №3 - №4 на ВЛ-0,4кВ №1 туб. диспансер ТП-124 VN004-96712576 | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3 - №4 по ВЛ-0,4кВ Л-1 туб. диспансер ТП-124 . Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
4051 | 336 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-04 13:45 | 2021-05-04 14:46 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская в пр. оп. №6А4-6А5, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | 4.4.3, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская в пр. оп. №6А4-6А5, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская в пр. оп. №6А4-6А5 Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4052 | 296 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-04 13:00 | 2021-05-04 13:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №38/1 ул. Бульварная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ГКТП-36 ф.606 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ГКТП-36 ф.606 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №38/1 ул. Бульварная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4053 | 334 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-04 12:50 | 2021-05-04 12:57 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя по адресу г. Почеп пер. 2-й Калинина д.3 | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-7 ф1003 ПС Почепская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-7 ф1003 ПС Почепская Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4054 | 417 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2021-05-04 12:34 | 2021-05-04 13:32 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанного ветром дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6-1 Скреплево на провода в пролете опор №4 - №5 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-6-1 Скреплево послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №4 - №5 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-35. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-6-1 Скреплево в пролете опор №4 - №5. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
4055 | 436 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-05-04 12:30 | 2021-05-04 13:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0.4кВ Л-2 ТП 236 ВЛ 1003 ПС Шаломино произошло вследствие КЗ возникшего между фазным и нулевым проводом из-за схлеста проводов при падении на них ветки плодово-ягодного дерева, спиленной посторонними лицами на участке от опоры №8/5 до ввода в дом. | 4.4.3, Обрыв провода марки А 16 на ВЛ 0.4кВ Л-2 ТП 236 ВЛ 1003 ПС Шаломино произошел в результате механического воздействия при падении ветки плодово-ягодного дерева на провода ВЛ на участке от опоры №8/5 до ввода в дом с последующим возникновением КЗ между фазным и нулевым проводом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А 16 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 236 VN004-00152029 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 ТП 236 ВЛ 1003 ПС Шаломино. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное по результатам проведенного осмотра ВЛ 0.4кВ Л-2 ТП 236 ВЛ 1003 ПС Шаломино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4056 | 712 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-05-04 12:20 | 2021-05-04 12:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №139 – 140 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов, с дальнейшем падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №139 – 140 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4057 | 87 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-04 11:55 | 2021-05-04 13:42 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рождествено в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рождествено. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рождествено. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рождествено. пролет опор №9-№10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рождествено. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4058 | 125 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2021-05-04 11:25 | 2021-05-04 15:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС Дмитриев произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ упавшим деревом стоящим вне охранной зоны ВЛ и сломанное ветром, с обрывом проводов ВЛ в пролетах опор №43-44. | 4.4.3, В результате механического воздействия и обрыва проводов ВЛ-10кВ №14 ПС Дмитриев упавшим высокорослым деревом, сломанным ветром, в пролете опор №43-44, произошло междуфазное К.З. между проводами ВЛ и отключение ВЛ-10кВ №14 ПС Дмитриев. | Мероприятие: Организационное Согласовать с Отделом комитета лесного хозяйства Курской области по Дмитриевскому лесничеству вырубку высокорослых деревьев растущих на землях ГосЛесфонда и угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ № 14 ПС Дмитриев в пролетах опор №40-44. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ДРЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку высокорослых деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ № 14 ПС Дмитриев в пролетах опор №40-44. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ДРЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
4059 | 285 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-05-04 11:16 | 2021-05-04 12:18 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 10кВ Зыбинка яч № 12 ПС Хитрово в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 10кВ Зыбинка яч№12 ПС Хитрово в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 10кВ Зыбинка ВЛ 10кВ Зыбинка | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Зыбинка. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ Зыбинка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
4060 | 43 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-05-04 11:04 | 2021-05-04 12:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 296 (Райпо) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(1-3)-№(1-4) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(1-3)-№(1-4) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 296 (Райпо) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
4061 | 604 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-05-04 10:48 | 2021-05-04 11:33 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 23 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 402 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 402-ТП 465 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 402-ТП 465 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 402-ТП 465 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 402-ТП 465 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 402-ТП 465 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4062 | 329 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-04 10:40 | 2021-05-04 11:15 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошел срыв изолятора и КЗ на ВЛ 0,4 кВ КТП-52 ф.1005 ПС Центральная оп. 30 | 4.11, Короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ КТП-52 ф.1005 ПС Центральная оп. 30, в результате срыва изолятора привело к обесточиванию электроснабжения потребителей | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП-52 ф.1005 ПС Центральная Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждений на ВЛ 0,4 кВ КТП-52 ф.1005 ПС Центральная оп. 30 Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4063 | 295 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-04 10:37 | 2021-05-04 11:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №34 ул. Толстого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-25 ф.1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-25 ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №34 ул. Толстого. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4064 | 294 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-04 10:35 | 2021-05-04 11:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. Полевая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ГКТП-41 ф.1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ГКТП-41 ф.1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Полевая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4065 | 293 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-04 10:30 | 2021-05-04 10:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №46 ул. Рожкова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-77 ф.106 ПС Индуктор произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-77 ф.106 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №46 ул. Рожкова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4066 | 37 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-04 10:25 | 2021-05-04 11:10 | 3.4.7.3.5, Отключение РП-8 ВВ ТП-402 произошло в результате пробоя изоляции кабельной муфты КЛ-6 кВ ТП-70-ТП-261. | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты КЛ-6 кВ ТП-70-ТП-261 на ТП-402 РП-8 произошел в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительно тех.состояние кабельной муфты на РП-8 ВВ ТП-402
4067 | 456 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-05-04 10:06 | 2021-05-04 11:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТП-Покров ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Кайдаково явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении вводного кабеля в выносной щит учета на опоре №1-5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента (Самсонова Е.Ю.), запитанного от опоры №10, по факту аварийного отключения ВЛ №3 КТП-Покров ВЛ1014 Кайдаково. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
4068 | 435 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-05-04 10:05 | 2021-05-04 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 096 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате обрыва провода при падении дерева в пролете опор №6-1 - №6-2 во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 096 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №6-1 - №6-2 с обрывом провода и последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4КВ №3 ТП 096 VN004-96704054 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 096 Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 096 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
4069 | 312 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-04 10:03 | 2021-05-04 10:57 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф.603 РП41 - пр. оп. Р3-1 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.603 РП41 к ТП4558 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф.603 РП41 - пр. оп. Р3-1 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.603 РП41. Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.603 РП41 - пр. оп. Р3-1 Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
4070 | 61 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-04 10:00 | 2021-05-04 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 ТП 002 (ул.Спартаковская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 002 (ул.Спартаковская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №8 ТП 002 (ул.Спартаковская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4071 | 401 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-05-04 10:00 | 2021-05-04 10:25 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП 157 ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор №1.3-1.4. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП 157 ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор №1.3-1.4 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ Ф-1 КТП 157 ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор №1.3-1.4 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4072 | 48 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-05-04 09:41 | 2021-05-04 11:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 114 (Селищи) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №8-№9, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №8-№9, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 114 (Селищи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 114 (Селищи) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4073 | 455 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2021-05-04 09:32 | 2021-05-04 10:16 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП Бариново Л1002 ПС 35/10кВ Кикино явилось К.З. фаза-нуль при падении под действием сильных порывов ветра ветки плодового дерева, расположенного на приусадебном участке потребителя на провода ответвления в дом от опоры №10. Снята оперативной штангой. | 4.4.3, Причиной возникновения К.З. фаза-нуль на ВЛ 0,4кВ №2 КТП Бариново Л1002 ПС 35/10кВ Кикино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки плодового дерева, расположенного на приусадебном участке потребителя на провода ответвления в дом от опоры №10. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Бариново Л-1002 ПС 35/10кВ Кикино силами ИТР. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Бариново Л1002 ПС 35/10кВ Кикино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию домовладельцу запитанному от опоры №8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Бариново Л-1002 ПС 35/10 Кикино о необходимости опиловки плодово-ягодных растений. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
4074 | 416 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-05-04 09:31 | 2021-05-04 11:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП 365 послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете от опоры №4-3 до ввода в здание. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 365 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете от опоры №4-3 до ввода в здание с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-16. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 365. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
4075 | 124 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-05-04 09:30 | 2021-05-04 12:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 КТП 4.10.15-04/250 ф.1 Малеевка произошло в результате междуфазного к.з. из-за схлеста проводов, упавшим высокорослым деревом находящемся в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра проводов в пролете оп.№ 3-1 – 3-2 | 4.4.3, Высокорослое дерево в пролете оп.№3-1 – 3-2 ВЛ-0,4 КТП 4.10.15-04/250 ф.1 Малеевка упало под воздействием ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.10.15-04/250 ф.1 Малеевка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ХРЭС Пискурев О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.10.15-04/250 ф.1 Малеевка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ХРЭС Пискурев О.В. Состояние: Не выполнено
4076 | 436 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2021-05-04 08:55 | 2021-05-04 10:55 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 20 м/с произошло падения ветки дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, схлест проводов в пр.150-151. Возникшего КЗ вызвало срабатывание максимальной токовой защиты на отключение В 10 кВ №1 ПС Егоровская. | 4.4.3, КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 20 м/с в пролёте опор №150 -151 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Егоровская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
4077 | 435 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-05-04 08:52 | 2021-05-04 10:12 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1/7-1/8. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "В" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ№255 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 255 ВЛ №4 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4078 | 415 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-05-04 08:50 | 2021-05-04 10:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 МТП-3-7 Терешок послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №13 - №14. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 МТП-3-7 Терешок произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №13 - №14 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-16. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ №2 МТП-3-7 Терешок. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
4079 | 360 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-04 08:27 | 2021-05-04 09:37 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-6кВ КТП 6/0,4кВ А-704-16П, находящейся на балансе потребителя:"Складской комплекс" (Новикова О.Л.), произошло замыкание на "землю" на КВЛ-6кВ №704 РП 6кВ Автопогрузчик, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-6кВ №704 РП 6кВ Автопогрузчик нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-6/0,4кВ А-704-16П :"Складской комплекс" (Новикова О.Л.) с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №704 РП 6кВ Автопогрузчик по всей длине. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4080 | 454 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-05-04 08:04 | 2021-05-04 09:57 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-4 ст. Семлево ВЛ-1017 ПС110/35/10кВ Россия явилось междуфазное К.З. вследствие повреждения оборудования, принадлежащего потребителю. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента (Блинов А.Г.), запитанного от опоры №А4/11, по факту аварийного отключения ВЛ №1 КТП-4 ст.Семлево ВЛ1017 Россия. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
4081 | 310 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-04 06:35 | 2021-05-04 08:06 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф.613 ПС Тембр - ТП-5 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.613 ПС Тембр произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф.613 ПС Тембр - ТП-5 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 6кВ ф.613 ПС Тембр. Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.613 ПС Тембр - ТП-5 Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4082 | 414 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2021-05-04 03:31 | 2021-05-04 03:43 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 110кВ Демидов–Мазальцево с отпайкой на ПС Диво (ВЛ-802) в пролете опор №№101-102 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Демидов–Мазальцево с отпайкой на ПС Диво (ВЛ-802) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие механического воздействия на провод фазы "А" в пролете опор №№101-102 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Демидов–Мазальцево с отпайкой на ПС Диво (ВЛ-802) с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110кВ Демидов–Мазальцево с отпайкой на ПС Диво (ВЛ-802) в пролете опор №№101-102 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Демидов–Мазальцево с отпайкой на ПС Диво (ВЛ-802) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Букштынов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
4083 | 39 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-03 23:30 | 2021-05-04 00:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ №93 ТП 5 "Резинотехника" - ТП 1140 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1995г. УРЗА не на балансе филиала ПАО "МРСК Центра-Ярэнерго". | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ №93 ТП 5 "Резинотехника" - ТП 1140 вследствие естественного старения изоляции силового кабеля. КЛ в эксплуатации с 1995г. УРЗА не на балансе филиала ПАО "МРСК Центра-Ярэнерго". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ №93 ТП 5 "Резинотехника" -ТП 1140 КЛ 6кВ №93 ТП 5 "Резинотехника" -ТП 1140 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Козырев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Заволжский сетевой Район РЭС. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
4084 | 389 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-05-03 23:00 | 2021-05-04 00:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС110кВ ПТФ послужило кратковременное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 105-106 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 17 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 105-106 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №3 ПС110кВ ПТФ порывами ветра (до 17 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС110кВ ПТФ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС110кВ ПТФ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено
4085 | 609 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-05-03 22:10 | 2021-05-03 22:38 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное АПВ, ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №55-56 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №55-56 ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4086 | 356 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-03 22:02 | 2021-05-03 22:55 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ Л-1 Био-2-12, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-1 Био-2-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 Био-2-12 по всей длине. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4087 | 60 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-03 21:30 | 2021-05-03 23:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10 "Ростов" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-84 и ТП-83 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988 г. Работа МТЗ правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10 "Ростов" между ТП-84 и ТП-83 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10 "Ростов" участк КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10 "Ростов" между ТП-84 и ТП-83 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10 "Ростов" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Мельников П. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра участок КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10 "Ростов" между ТП-84 и ТП-83 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Мельников П. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля участка КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10 "Ростов" между ТП-84 и ТП-83 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10 "Ростов" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10 "Ростов" между ТП-84 и ТП-83 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
4088 | 413 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-05-03 21:00 | 2021-05-03 22:50 | 3.4.12.2.3, Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №3-1 - №3-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 889 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 889 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опора №3-1 - №3-2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 889 Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №3-1 - №3-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 889 Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 889 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
4089 | 334 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-03 20:32 | 2021-05-03 20:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-4/Т-10-250 в пролете опор №15-16 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-4/Т-10-250 в пролете опор №15-16 на провод фазы "А" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-4/Т-10-250 по всей длине. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-4/Т-10-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
4090 | 331 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-03 20:19 | 2021-05-03 20:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Протасово(под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №47-48, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Протасово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №47-48, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г.
4091 | 395 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-05-03 20:00 | 2021-05-03 21:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-20 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-20 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-20 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-20 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
4092 | 453 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-05-03 20:00 | 2021-05-03 21:30 | 3.4.8.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Высокое явилось устойчивое короткое замыкание вызванное обрывом 3-х проводов в пролете опор №56 - 57 при падении дерева, подпиленного неизвестными лицами из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения обрыва трех проводов марки А-50 в пролете опор №56 - №57 и короткого замыкания на ВЛ 10кВ 1006 ПС 35/10кВ Высокое явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева, подпиленного сторонними лицами за пределами охранной зоны линии на провода. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Высокое дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить по факту причинения ущерба ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго" повреждения ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Высокое (обрыв 3-х проводов марки А-50 в пролете опор №56 - №57 деревом, спиленным неустановленными лицами) заявление в правоохранительные органы. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Высокое с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
4093 | 272 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-05-03 19:44 | 2021-05-03 20:10 | 3.4.12.2.3, Падение дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильного ветра, в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №285 | 4.4.3, Обрыв провода АС-35 в пролёте опор №5-6 по ВЛ 0,4кВ №1 ктп №285 произошла по причине механического воздействие при падении дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Завальное КТП №285 Ф.1 VN004-93201174 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход и осмотр персоналом ВЛ-0,4 кВ №1 ктп №285 по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кулибаба С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ктп №285 при обнаружении деревьев (веток), угрожающих падению на провода. произвести их вырубку (обрезку) крон. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
4094 | 452 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2021-05-03 19:20 | 2021-05-03 21:15 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса проводов и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест проводов двух фаз в пролете опор № 5-6 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 836 ВЛ №4 ПС Коптевская | 4.1.3, Произошло нарушение структуры материала (растяжение неизолированного провода),в результате длительной эксплуатации, что под воздействием ветровых нагрузок 20 м/с привело к схлесту проводов, возникновению К.З. и отключению защиты ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 836 ВЛ №4 ПС Коптевская . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 836 ВЛ №4 ПС Коптевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 836 ВЛ №4 ПС Коптевская в пролете опор № 5-6. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
4095 | 299 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-03 18:26 | 2021-05-03 20:25 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра до 17 м/с, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Кузнецово в пролете опор № 9-№ 10, что привело к междуфазному К.З. и отключению МВ-10 кВ ф. 10-06 ПС Кузнецово от действия МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре до 17 м/с, произошло падение дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Кузнецово на провода ВЛ в пролете опор № 9 - № 10, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Кузнецово. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
4096 | 996 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-05-03 18:05 | 2021-05-04 00:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково произошло от токовой отсечки в следствии допущенной не селективности по времени срабатывания токовой отсечки и вставок ПК-10 на ТП 410 Конопелки по причине повреждения силового трансформатора ТМ 60/10, завод. № 11531 на ТП 410 Конопелки, в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кашинкого РЭС Хлобыстов А.В. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ 60/10, завод. № 11531 на ТП 410 Конопелки (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кашинкого РЭС Хлобыстов А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена силового трансформатора ТМ 60/10, завод. № 11531 на ТП 410 Конопелки на ТП 410 TP010-0079850 (ТП 410) | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Всем мастерам Кашинского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
4097 | 434 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-05-03 17:33 | 2021-05-03 20:20 | 3.4.12.2.3, В результате порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" опора № 147. | 4.4.3, Причиной работы предупредительной сигнализации "Земля в сети 10кВ" явилось однофазное замыкание между линейным проводом фазы "А" и траверсой опоры №147, которое произошло в результате перекрытия упавшей веткой дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, из-за сильного порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4098 | 271 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-05-03 17:30 | 2021-05-03 18:07 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 9 Георгиевка ПС Чернолес произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов пролёте опор №39-40 упавшим деревом, росшим в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в результате падения сухого дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 9 Георгиевка ПС Чернолес в пролете опор №39-40 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падению на провода на ВЛ 10кВ № 9 Георгиевка ПС Чернолес VS010-0011035 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 9 Георгиевка ПС Чернолес по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 10кВ № 9 Георгиевка ПС Чернолес произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Глухов А.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4099 | 54 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-05-03 17:10 | 2021-05-03 18:50 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 164 Колодино (нижняя) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №17 в результате падения с крыши элемента кровли . Под проводами обнаружена элемент кровли. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "0" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 164 Колодино (нижняя) перекидки к жилому дому от опоры №17 в результате падения с крыши элемента кровли. Под проводами обнаружена элемент кровли. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры № 17 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №2 ТП 164 (Колодино нижняя) Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
4100 | 5 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-05-03 16:40 | 2021-05-03 17:49 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Селихово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия опорной изоляции в РУ-10кВ ЗТП №84 Столовая запитанной от ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Селихово по воде в следствии неудовлетворительного состояния кровли в результате старения в процессе длительной эксплуатации (течи крыши во время дождя) ЗТП. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Колосов Э.А. | 4.12, В результате неудовлетворительного состояния кровли (течи крыши) на ЗТП 10/0,4 кВ№84 Столовая запитанной от ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Селихово из-за старения в процессе длительной эксплуатации, произошло увлажнение опорной изоляции в РУ-10кВ ЗТП 10/0,4 кВ в следствии чего произошло междуфазное КЗ(перекрытие изоляции) на сш 10 кВ, в связи с чем ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Селихово отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Колосов Э.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Течь кровли здания ЗТП 10/0,4 кВ№84 Столовая. на ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Селихово ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Селихово | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ЗТП №84 Столовая запитанной от ВЛ-10кВ фид №07 ПС Селихово. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ЗТП №84 Столовая ВЛ-10кВ №07 ПС Селихово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Конаковского РЭС по качеству проведения плановых осмотров ТП 10/0,4 кВ на предмет соответствия требованиям НТД. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4101 | 284 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-05-03 16:25 | 2021-05-03 17:45 | 3.4.12.2.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 1 "Политотдел", на провода в пролете опор № 65-66 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 65-66 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 1 "Политотдел", в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 1 "Политотдел". Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 МТФ, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
4102 | 687 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-05-03 16:24 | 2021-05-03 18:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10кВ Монино действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате касания провода ф. "В" и провода ф. "С" из-за повреждения изолятора ф. "В" опоры №201. Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №201 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10кВ Монино произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Нелидовского РЭС Иванов А.Б. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971 года, произошло повреждение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №201 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Монино, в результате чего, провод фазы "В" упал на провод ф. "С", возникло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Монино действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Нелидовского РЭС Иванов А.Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования штыревого изолятора фазы "В" на опоре №201 на ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10кВ Монино ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10кВ Монино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Монино. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС Монино дефекты. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Нелидовского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4103 | 443 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2021-05-03 16:23 | 2021-05-03 18:14 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра(до 20м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 1-00/4-5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 091. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фаз «А» и «N», что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №091. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 0911 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 091 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
4104 | 4 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-03 16:10 | 2021-05-03 17:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Глазково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-№36 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Глазково в пролете опор №35-№36 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Глазково действием МТЗ, в последствии дерево упало, что позволило успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Глазково с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Глазково Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
4105 | 699 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-03 16:07 | 2021-05-03 17:38 | 3.4.7.3.3, Отключение КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №57-58 ветками ДКР при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра, растущей под проводами в охранной зоне КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Банников В.Г. | 4.4.3, В результате механического воздействия веток ДКР при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра, растущей под проводами КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица в пролете опор №57-58 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Банников В.Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне на КВЛ-10кВ №19(14) ПС Старица КВЛ-10кВ №19(14) ПС Старица | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР, растущей в охранной зоне КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица в пролете опор №57-58. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4106 | 305 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-03 15:55 | 2021-05-03 17:40 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф.646 ПС Цементная в пролете опор №85-86. | 4.4.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф.646 ПС Цементная в пролете опор №85-86 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.646 ПС Цементная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.646 ПС Цементная Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на КВЛ 6кВ ф.646 ПС Цементная в пролете опор №85-86 Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г.
4107 | 412 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-05-03 15:44 | 2021-05-03 17:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 220 д. Переволочье ВЛ-1008 ПС Жичицы, явился обрыв проводов в пролете опор №№ 7 - 8 в результате падения дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 220 д. Переволочье ВЛ-1008 ПС Жичицы явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве провода в пролете опор №7 - №8. в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 220 д. Переволочье ВЛ-1008 ПС Жичицы Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 220 д. Переволочье ВЛ-1008 ПС Жичицы в пролете опор №№7-8 Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 220 д. Переволочье ВЛ-1008 ПС Жичицы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 13.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
4108 | 434 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-05-03 15:40 | 2021-05-03 17:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №209- №210 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №209 - №210 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г.
4109 | 86 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-03 15:20 | 2021-05-03 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Андрианово село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Андрианово село в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Андрианово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Андрианово село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г.
4110 | 355 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-03 15:13 | 2021-05-03 17:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "С" на опоре №1-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №2а, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2а ПС Звягинки на провода фазы "А" и "С" на опоре №1-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №2а, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2а ПС Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2а ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
4111 | 327 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-03 15:00 | 2021-05-03 15:35 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП7 ф1002 ПС Рогнединская от оп. №2 к дому пер. 2-й Первомайский д.1, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | 4.4.3, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП7 ф1002 ПС Рогнединская от оп. №2 к дому пер. 2-й Первомайский д.1, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП7 ф1002 ПС Рогнединская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП7 ф1002 ПС Рогнединская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП7 ф1002 ПС Рогнединская от оп. №2 к дому пер. 2-й Первомайский д.1 Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г.
4112 | 123 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Льговский РЭС | 2021-05-03 14:58 | 2021-05-03 16:57 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №138-№139, вызванное зависшей на проводах веткой, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №138-№139 веткой, зависшей на проводах в результате наброса порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1305 ПС Марьино. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №1305 ПС Марьино составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
4113 | 128 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-05-03 14:44 | 2021-05-03 16:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 054 (Ивановское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 054 (Ивановское) фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 054 (Ивановское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 054 (Ивановское), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г.
4114 | 270 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-05-03 14:38 | 2021-05-03 15:06 | 3.4.7.3.4, Падение ветки от дерева из охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении отломившейся ветки дерева из охранной зоны с межфазным перекрытием проводов в пролете опор 147 - 148 в результате сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие проводов при падении ветки дерева на ВЛ-10кВ Тележенка ПС 35/10 Трубетчино VS010-0014573 | Мероприятие: Техническое Провести расчистку трассы от деревьев и поросли, росших в охранной зоне ВЛ-10кВ Тележенка ПС 35/10 Трубетчино в пролётах опор № 146-149 Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Тележенка ПС 35/10 Трубетчино по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Тележенка ПС 35/10 Трубетчино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
4115 | 411 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-05-03 14:30 | 2021-05-03 15:25 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1005 ПС Сапшо в пролете опор №№58-59 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1005 ПС Сапшо явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие обрыва одного провода марки АС-25 в пролете опор №№58-59. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Сапшо с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Сапшо в пролете опор №№58-59 Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
4116 | 433 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-05-03 14:19 | 2021-05-03 15:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №43 - №44 из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №43 - №44 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением деревьев на провода. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев на провода в пролете опор №43- №44 ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4117 | 441 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2021-05-03 14:16 | 2021-05-03 16:16 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 1-00/9-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 527. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фаз «А» и «С», что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №527. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 527 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 527 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
4118 | 410 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-05-03 13:55 | 2021-05-03 14:39 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-210 ВЛ-1001 ПС Заводская в пролете опор №№7-8 явилось воздействие сильных порывов ветра | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-210 ВЛ-1001 ПС Заводская явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№7-8 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-210 ВЛ-1001 ПС Заводская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ за пределами охранной зоне ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП-210 ВЛ-1001 ПС Заводская в пролете опор №№7-8. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-210 ВЛ-1001 ПС Заводская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
4119 | 308 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-03 13:44 | 2021-05-03 13:56 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошел подхлест проводов в пролете опор №16-17 в результате провиса провода, вследствие ветровых нагрузок. | 4.11, Короткое замыкание на КВЛ 10кВ ф.109 ПС Красная Гора в пролете опор №16-17 привело к отключению ВВ ф.109 ПС Красная Гора и обесточиванию электроснабжения потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.109 ПС Красная Гора Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на КВЛ 10кВ ф.109 ПС Красная Гора в пролете опор №16-17 Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г.
4120 | 47 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-05-03 13:40 | 2021-05-03 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 (Голузиново деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 (Голузиново деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 (Голузиново деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4121 | 980 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-03 13:39 | 2021-05-03 13:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №12(13) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке между ТП №87 и ТП №54 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Иванов И.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №12(13) ПС 35/10 кВ РМК произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке между ТП №87 и ТП №54 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля ААШв (3х95) на КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10 кВ №12(13) ПС 35/10 кВ РМК электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
4122 | 138 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-03 13:30 | 2021-05-03 13:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №5-12 №5-13 из-за излом и наклон деревянной опоры №5-12 по причине предельного загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Овчинников В.В. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины опоры №5-12 ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма произошел излом опоры в верхнем бандаже и наклон опоры с перекрытием проводов в пролете опор №5-12 №5-13, в связи с чем ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Овчинников В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предельное загнивание древесины опоры №5-12 ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма на ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма VS010-0006384 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить деффекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
4123 | 409 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2021-05-03 13:00 | 2021-05-03 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной технологического нарушения на ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило повреждение одного проходного изолятора 10кВ на ТП 125 в результате изменения изоляционных свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1970 года. | 4.12, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1012 на ПС 110/35/10кВ Шумячи послужил пробой изоляции проходного изолятора 10кВ марки ИП-10/630 на заземлённую металлоконструкцию ТП 125 с возникновением однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции проходного изолятора ИП-10/630 в результате старения изоляции на ТП 125 ТП 125 | Мероприятие: Техническое Провести комплекс диагностики КД-5 оборудования ТП 125 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Сидоренко Е.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения КД-5 ТП 125 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Не выполнено
4124 | 305 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-05-03 12:56 | 2021-05-03 15:29 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для тушения домов в г.Нея пер.Авиационный д.22 и д.24 на ТП №116 отключен РБ-0,4 кВ ф.№2. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара, г.Нея пер.Авиационный д.22, 24 Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, г.Нея пер.Авиационный д.22, 24 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4125 | 298 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-03 12:51 | 2021-05-03 13:22 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 3 - № 4, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 4 на ТП-596. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 4 ТП-596. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-596, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-596 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
4126 | 408 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-05-03 12:51 | 2021-05-03 13:27 |  |  | Мероприятие: Техническое произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1291 ВЛ-1004 ПС Ольша с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1291 ВЛ-1004 ПС Ольша в пролете опор №№10-11 Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1291 ВЛ-1004 ПС Ольша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
4127 | 40 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-03 12:32 | 2021-05-03 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС ПС 35/10 кВ Ахматово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №110-111 веткой, упавшей на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор № 62 – 63 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №110-111 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №03 ПС ПС 35/10 кВ Ахматово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС ПС 35/10 кВ Ахматово действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №62-63 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Ахматово, ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Кесьма (ф.1). Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить деффекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Ахматово, ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Кесьма (ф.1), ВЛ-10кВ №23 ПС 35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4128 | 394 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-05-03 12:22 | 2021-05-03 14:18 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное явилось междуфазное короткое замыкание проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №41-270, из-за повреждения опоры №270 при падении дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Повреждение опоры №270 и замыкание проводов в пролётах опор №41-270 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное произошло при падении дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне на ВЛ-10 -3 ПС Яблочное VS010-0009824 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, угрожающие падение на ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное от ДКР и деревьев в пролётах опор №270-271. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
4129 | 388 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-05-03 12:20 | 2021-05-03 14:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Октябрьское явилось повреждение на потребительской ТП-5-2 от ПС 35 кВ Октябрьское , находящейся на балансе и обслуживании ООО «ГлавМясПром». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ГлавМясПром" о приведении потребительского оборудования от ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Октябрьское в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4130 | 393 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-05-03 12:03 | 2021-05-03 13:25 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Рогачевка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-17 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании ООО Подсолнух. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Подсолнух о приведении потребительского оборудования ТП-1-17 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Рогачевка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
4131 | 285 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-03 12:00 | 2021-05-03 12:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №56 ул. Кольцевая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП42 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП42 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №56 ул. Кольцевая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г.
4132 | 407 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-05-03 11:50 | 2021-05-03 13:42 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 МТП-1-2 Денисово на провода в пролете опор №54 - №57 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 от МТП-1-2 Денисово произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №54 - №57 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением сухих веток на провода дерево в пролете опор №54 - №57 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от МТП-1-2 Денисово ВЛ-0,4кВ Л-1 от МТП-1-2 Денисово | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода по ВЛ-0,4кВ №1 МТП-1-2 Денисово. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
4133 | 290 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-03 11:50 | 2021-05-03 12:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №113 ул. 3 Интернационала с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф7 ТП-16 ф-1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф7 ТП-16 ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №113 ул. 3 Интернационала. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г.
4134 | 406 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-05-03 11:35 | 2021-05-03 12:33 | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1008 ПС Жуковская явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ за ЛР-38. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ 1008 ПС Жуковская за ЛР-38 Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4135 | 277 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-03 11:35 | 2021-05-03 12:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №1А пер. Пролетарский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-83 ф606 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-83 ф606 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №1А пер. Пролетарский. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г.
4136 | 405 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-05-03 11:10 | 2021-05-03 11:46 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 ВЛ-1008 ПС Рябцево в пролете опор №6-№2-1 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролёте опор №6-№2-1 ветви дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 ВЛ-1008 ПС Рябцево с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 ВЛ-1008 ПС Рябцево в пролете опор №6-№2-1. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 ВЛ-1008 ПС Рябцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
4137 | 59 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-03 11:00 | 2021-05-03 12:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 511 (Калистово) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10кВ ТП 511 (Калистово) в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10кВ ТП 511 (Калистово) в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП 511 (Калистово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А. А. о необходимости эксплуатации электрооборудования ТП согласно НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
4138 | 310 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-03 11:00 | 2021-05-03 11:09 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП-1/Рс-1-100, находящемся на балансе ИП Дятлов Е.М.,произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ ф-1 ПС Росстани, ликвидированное действием релейной защиты. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ИП Дятлов Е.М. с требованием содержания электроустановки, находящегося на его балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-1 ПС Росстани и включить их в план работ Ливенского РЭС Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
4139 | 981 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-03 10:48 | 2021-05-03 10:55 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №77-78 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №77-78 КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
4140 | 304 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-05-03 10:41 | 2021-05-03 12:19 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для тушения пожара по адресу: п. Еленский, ул. Советская, д.17 отключен МВ-10 кВ Ф 10-14 ПС Нея. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара по адресу: п. Еленский, ул. Советская д.17. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара по адресу: п. Еленский, ул. Советская д.17 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4141 | 451 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-03 10:32 | 2021-05-03 14:20 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП №190 ВЛ 6кВ №38 ПС 110кВ Тамбовская №5 от срабатывания АВ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева из охранной зоны ВЛ, в пролете опор № 2-4 . | 4.4.3, Из-за несвоевременной вырубки деревьев и неблагоприятных погодных условиях (скорость ветра 20м/с) произошло падении ветки дерева на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №190 ВЛ 6кВ №38 ПС 110кВ Тамбовская №5 с обрывом проводов и отключением АВ-0,4кВ №2. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП 190 ВЛ №38 ПС №5 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 190 ВЛ №38 ПС №5, с целью выявления растительности, растущей в охранной зоны ВЛ, и способной при неблагоприятных погодных условиях при падении вызвать отключение ВЛ. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания устранить, или включить в план проведения ТО. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4142 | 289 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-03 10:30 | 2021-05-03 11:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №35 ул. Почепская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф1 ТП-54 ф.1002 ПС Валуец произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф1 ТП-54 ф.1002 ПС Валуец с медным проводом потребителя на доме №35 ул. Почепская . | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г.
4143 | 400 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-05-03 10:27 | 2021-05-03 11:40 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-248 Л2 Ф-1008 ПС Ружное в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-248 Л2 Ф-1008 ПС Ружное в пролете опор №2-3 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ КТП-248 Л2 Ф-1008 ПС Ружное в пролете опор №2-3 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
4144 | 404 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-05-03 09:49 | 2021-05-03 10:13 | 3.4.10.2, Причиной приведшей к нарушению изоляции проводов в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-426 ВЛ-1008 ПС Рябцево явился наброс проволоки принесенной птицей. | 4.12, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-426 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие нарушение электрической изоляции проводов в пролете опор №№1-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-426 ВЛ-1008 ПС Рябцево с целью выявления на опорах гнезд птиц Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-426 ВЛ-1008 ПС Рябцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
4145 | 99 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-03 09:43 | 2021-05-03 10:02 | 3.4.9.3, Отключение абонентской КЛ 0,4 кВ ТП 8 - Гоголевская, 39, м-н Косметики произошло по причине отключения автоматического выключателя 0,4 кВ. | 4.11, Отключение автоматического выключателя 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ ТП 8 - Гоголевская, 39, м-н Косметики произошло по причине кратковременного повышения нагрузки у потребителя. | Мероприятие: Организационное Провести расследование отключения абонентской КЛ-0,4 кВ ТП 8 - Гоголевская, 39, м-н Косметики, составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Инженер Оперативно-технологической группы Воробьева Ольга Вячеславовна Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести замер нагрузок на КЛ-0,4 кВ ТП 8 - Гоголевская, 39, м-н Косметики. При необходимости провести перераспределение абонента по фазам. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по оперативной работе Овсянников Сергей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
4146 | 303 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-03 09:40 | 2021-05-03 10:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ЗТП50 к ЗТП51 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1006 ПС Дубровская произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ЗТП50 к ЗТП51 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1006 ПС Дубровская. Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ЗТП50 к ЗТП51 Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г.
4147 | 283 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-05-03 09:21 | 2021-05-03 09:24 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ № 07 Галичья Гора в пролете опор № 187-188. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 187-188 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 07 Галичья Гора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ. на ВЛ 10 кВ № 07 Галичья Гора ВЛ 10 кВ № 07 Галичья Гора | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 07 Галичья Гора. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 07 Галичья Гора. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
4148 | 771 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-03 09:05 | 2021-05-03 09:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В 35кВ Т1, В 10кВ Т1 на ПС 35/10кВ Сотское действием газовой защиты (ГЗТ) послужило снижение уровня масла в баке расширителя силового трансформатора Т1 ПС 35/10кВ Сотское из-за подтекание масла в вальцевых разъемах трубок радиатора охлаждения бака трансформатора Т1 ПС 35/10кВ Сотское из-за нарушения структуры материала вальцевых разъемах трубок радиатора охлаждения, вызванной старением материала в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования: начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вальцевых разъемах трубок радиатора охлаждения, вызванной старением материала (вальцевых разъемах трубок радиатора охлаждения) в процессе длительной эксплуатации, бака силового трансформатора Т1 ПС 35/10кВ Сотское, произошла течь масла из бака силового трансформатора Т1 ПС 35/10кВ Сотское вследствие чего произошло снижение уровня масла в баке расширителя силового трансформатора Т1 ПС 35/10кВ Сотское, что явилось причиной срабатывания газовой защиты 2 ступени (на отключение). Ответственный за эксплуатацию оборудования: начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подтекание масла в вальцевых разъемах трубок радиатора охлаждения бака трансформатора Т1 ПС 35/10кВ Сотское. на ПС 35/10кВ Сотское ПС 35/10кВ Сотское | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр резиновых уплотнений и разъемов, фланцев и сливных кранов силового трансформатора Т1 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС КПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра резиновых уплотнений и разъемов, фланцев и сливных кранов силового трансформатора Т1 выполнить устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС КПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу УСПС Кимрской ПБ о необходимости выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования ПС 35/10 кВ Сотское в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС КПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
4149 | 452 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-05-03 08:55 | 2021-05-03 09:56 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 Л1 КТП 1 Николаевка Л1001 ПС 110/35/10кВ Сычевка явилось неустойчивое К.З. при падении ветви дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор №2 - №3 из-за пределов охранной зоны линии с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения неустойчивого К.З. на ВЛ-0,4 Л1 КТП 1 Николаевка Л1001 ПС 110/35/10кВ Сычевка явилось внешнее механическое воздействие при падении ветви дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор №2 - №3 из-за пределов охранной зоны линии. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-0,4 Л1 КТП 1 Николаевка Л1001 ПС 110/35/10кВ Сычевка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 КТП 1 Николаевка Л1001 ПС 110/35/10кВ Сычевка силами ИТР. по результатам осмотра замечаний. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4 Л1 КТП 1 Николаевка Л1001 ПС 110/35/10кВ Сычевка письмо-претензию в адрес администрации сельского поселения с предложением организовать обрезку крон угрожающих падением на провода ВЛ веток в пролёте опор №2 - №3 за пределами охранной зоны линии. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
4150 | 2 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-03 08:30 | 2021-05-03 09:05 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10 кВ Т1 с погашением 1 секции шин 10 кВ на ПС 35/10 кВ Стеклозавод 1 Мая произошло из-за затягивания в отключении действием МТЗ В-10 кВ КЛ-10 кВ №11 на ПС 35/10 кВ Стеклозавод 1 Мая при возникновении междуфазного КЗ на данной КЛ 10 кВ. Отказ МТЗ В-10 кВ КЛ-10 кВ №11 произошел из-за повреждения механизма реле РТВ фазы "А" В-10 кВ ВЛ-10 кВ №11 в результате механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. Оценка работы устройста РЗА: Действие МТЗ В-10кВ №11 на ПС 35/10 кВ Стеклозавод 1 Мая - неправильно, отказ. Ответственный за эксплуатацию: начальник УОРЗиПА Тверской ПБ Толстых И.В. | 4.3.3, Повреждение механизма реле РТВ фазы "А" В-10 кВ КЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Стеклозавод 1 Мая произошло по причине механического износа (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1989 года, что привело к отказу МТЗ В 10кВ №11 на ПС 35/10 кВ Стеклозавод 1 Мая при возникновении междуфазного КЗ на КЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Стеклозавод 1 Мая и отключению В-10 кВ Т-1 действием МТЗ-10 кВ трансформатора Т-1. Ответственный за эксплуатацию: начальник УОРЗиПА Тверской ПБ Толстых И.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования РТВ на В-10 кВ №11 фазы "А" на 1 секция шин 10кВ Стеклозавод 1 Мая PS035-001857-14-01 | Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Тверского участка СРЗАИиМ по проверке реле РТВ при проведении ТО УРЗА. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УОРЗиПА Тверской ПБ Толстых И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку РЗА В 10кВ КЛ №11на ПС 35/10 кВ Стеклозавод 1 Мая Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УОРЗиПА Тверской ПБ Толстых И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить неисправности, выявленные при внеочередной проверке РЗА В 10кВ КЛ№11 ПС 35/10 кВ Стеклозавод 1 Мая Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УОРЗиПА Тверской ПБ Толстых И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
4151 | 292 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-03 08:30 | 2021-05-03 09:30 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП26 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. №1-2, в результате срыва изолятора на оп.№1, вследствие ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП26 ф1010 ПС Дубровская, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП26 ф1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП26 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. №1-2 Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г.
4152 | 42 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-03 08:29 | 2021-05-03 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС 35/10кВ Демино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №31-№32 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №31-№32 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС 35/10кВ Демино. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС 35/10кВ Демино. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г.
4153 | 999 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-05-03 08:23 | 2021-05-03 13:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (Машугинагорский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №129 - №130, растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (Машугинагорский) в пролете опор №129 - №130, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (Машугинагорский) отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (Машугинагорский). Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (Машугинагорский) дефектов Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
4154 | 982 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-03 08:14 | 2021-05-03 11:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Степурино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №72-73 ветками ДКР при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра, растущей под проводами в охранной зоне ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Степурино. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Банников В.Г. | 4.4.3, В результате механического воздействия веток ДКР при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра, растущей под проводами ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Степурино в пролете опор №72-73 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Степурино действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Банников В.Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне на ВЛ-10кВ № 11 ПС Степурино ВЛ-10кВ № 11 ПС Степурино | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Степурино в пролете опор №72-73. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4155 | 979 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-03 08:10 | 2021-05-03 12:48 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Степурино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4/104-4/105 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования: ст. мастер Ржевского РЭС Банников В.Г. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №4/104-4/105 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Степурино из охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Степурино действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: ст. мастер Ржевского РЭС Банников В.Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне на ВЛ-10кВ № 13 ПС Степурино ВЛ-10кВ № 13 ПС Степурино | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролетах опор №4/104-4/105 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Степурино. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4156 | 279 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-03 08:08 | 2021-05-03 10:37 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ КТП-185 - оп.27А1 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.612 ПС Новозыбков произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ КТП-185 - оп.27А1 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.612 ПС Новозыбков. Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ КТП-185 - оп.27А1 Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г.
4157 | 985 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10/6кВ Кашарово вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор №30/30-31/31 , с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 30/30-31/31 ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10/6кВ Кашарово произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10/6кВ Кашарово действием ДЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10/6кВ Кашарово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10/6кВ Кашарово-устранить эти дефекты Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
4158 | 36 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-03 07:23 | 2021-05-03 08:49 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ РП-42-ТП-413 на РП-51 произошло в результате пробоя изоляции кабельной муфты. | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты на КЛ 6кВ РП-42--ТП-413 произошел в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции кабельной муфты на РП-51 | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельной муфты КЛ-6кВ ТП-875--ТП-1764. с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4159 | 433 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-05-03 07:20 | 2021-05-03 08:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор№ 4-5 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №4-5 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 260 с.Мутасьево, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
4160 | 1 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-03 06:56 | 2021-05-03 07:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 05(7) ПС 35/10кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №30-31 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 05(7) ПС 35/10кВ Эммаус , под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ № 05(7) ПС 35/10кВ Эммаус в пролете опор №30-31 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 05(7) ПС 35/10кВ Эммаус отключилась действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05(7) ПС 35/10кВ Эммаус Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05(7) ПС 35/10кВ Эммаус Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
4161 | 403 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-05-03 06:31 | 2021-05-03 07:41 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 1005 ПС Лоино в пролете опор №Б29-№Б30 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1005 ПС Лоино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №Б29-Б30 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1005 ПС Лоино с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1005 ПС Лоино в пролете опор №Б29-№Б30 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1005 ПС Лоино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
4162 | 994 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-05-03 01:06 | 2021-05-03 04:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за схлеста проводов в пролете опор №97 – 98, произошедшего в результате повреждения штыревого изолятора фаза “B” на опоре №98 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица, из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Алексеев С.А. | 4.12, Повреждение штыревого изолятора фаза “B” на опоре №98, приведшее к схлесту проводов в пролете опор №97 – 98 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица, произошло при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Кашинского района Тверской области из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Алексеев С.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятор фаза “B” на опоре №98 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица на ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица в пролете опор №95-100 Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате верхового осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица дефекты. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж мастерам Кашинского РЭС об эксплуатации ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
4163 | 402 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-05-03 00:50 | 2021-05-03 02:45 | 3.4.12.3, Причиной приведшей к оперативному выводу в ремонт участка ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Каменка явился пробой проходного изолятора ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 ф. "В" КТП-187 ВЛ-1006ПС Каменка вследствие грозовых перенапряжений. | 4.12, Причиной приведшей к оперативному выводу в ремонт участка ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Каменка явился пробой проходного изолятора ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 ф. "В" КТП-187 ВЛ-1006 ПС Каменка . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередную проверку грозозащиты КТП-187 ВЛ-1006 ПС Каменка Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
4164 | 401 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2021-05-02 23:30 | 2021-05-03 01:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре ветка дерева была обломана и упала на провода, образовав межфазное КЗ. С течением времени под воздействием ветра, ветка упала на землю и к моменту включения МВ ВЛ 1009 ПС Нейково в ручную линия освободилась от повреждения. | 4.4.3, Кратковременное межфазное КЗ. При сильном ветре ветка дерева была обломана и упала на провода, образовав межфазное КЗ. С течением времени под воздействием ветра, ветка упала на землю и к моменту включения МВ ВЛ 1009 ПС Нейково в ручную линия освободилась от повреждения. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1009 ПС Нейково с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1009 ПС Нейково в пролете опор №№179-180 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1009 ПС Нейково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения мероприятий Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4165 | 450 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-02 19:30 | 2021-05-02 20:32 | 3.4.12.2.3, При порыве ветра 13 м/с произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 11 – 12 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Викторская . | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода в пролете опор № 11 – 12 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Викторская действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра (скорость которого 13 м/с)ветку сбросило с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 01 ПС Викторская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 01 ПС Викторская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 01 ПС Викторская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4166 | 313 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-05-02 18:03 | 2021-05-02 18:10 | 3.4.10.2, В результате воздействия (попадания) птицы на провода ВЛ в пролете опор №55-56 на ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Знаменская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Знаменская через тело птицы из-за ее попадания на провода ВЛ, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Знаменское и включить их в план работ Знаменского РЭС Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Пронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Знаменское по всей длине Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Пронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
4167 | 399 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-05-02 16:50 | 2021-05-02 17:58 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-91 Л2 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-91 Л2 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №14-15 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-91 Л2 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №14-15 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4168 | 287 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-02 16:45 | 2021-05-02 17:23 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 пер. Займищенский. с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.1 ТП152 ф.118 ПС Залинейная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.1 ТП152 ф.118 ПС Залинейная с медным проводом потребителя на доме №4 пер. Займищенский | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 02.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г.
4169 | 392 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-05-02 16:25 | 2021-05-02 17:05 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-76 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Шукавка в пролете опор №75-76 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
4170 | 432 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-05-02 15:52 | 2021-05-02 17:10 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-108 ВЛ-1008 ПС Богдановщина явилось КЗ, возникшее в сетях потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-108 обнаружен отключенный АВ №1. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-108 ВЛ-1008 ПС Богдановщина . Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Зюкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-108 ВЛ-1008 ПС Богдановщина , разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Зюкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
4171 | 58 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-02 13:45 | 2021-05-02 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 409 (ул. Окружная) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 409 (ул. Окружная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП 409 (ул. Окружная), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г.
4172 | 702 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-05-02 13:40 | 2021-05-02 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10 кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов всех фаз в пролёте опор №17-№18 веткой, упавшей с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ вследствие сильного порывистого ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ фид. 06 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролёте опор №17-№18 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 06 ПС 35/10 кВ Кушалино действием МТЗ, в последствии ветка упала, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10 кВ Кушалино Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Петухов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10 кВ Кушалино Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Петухов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4173 | 269 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-05-02 13:24 | 2021-05-02 14:31 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра | 4.1.3, схлест проводов в пролете опор №4-1/1 в результате несвоевременного выявления провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации . Сильный порывистый ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ТП № 32 ф.1 пс Усмань ф.2 VN004-93201711 | Мероприятие: Организационное Мастеру Кулебабе С.М. провести внеплановый инструктаж, по своевременному выявлению дефектов при проведении плановых осмотрах и обходах ВЛ 0,4/10кВ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По трассе ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №32 произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки проводов. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Кулибаба С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №32 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
4174 | 122 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-05-02 12:50 | 2021-05-02 15:28 | 3.4.8.5.2, Межфазное замыкание проводов ВЛ, вызванное неумышленным наездом транспорта на опору №7 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №234 постороннего автотранспорта. | 4.4.1, механическое воздействие на опору №7 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №234, вызванное неумышленным наездом на опору постороннего автотранспорта с последующим возникновением межфазного КЗ в пролете опор №7-8. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №234 с обязательным проведением верхового осмотра опор №6,8,9 с целью определения состояния вязок проводов, изоляторов и выявлению возможных дефектов. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Козлов А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Козлов А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Повторно Распространить памятки по ЭБ, довести до глав с/с и руководителей организаций информацию об в охранных зонах ВЛ и запретах: Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Козлов А.М. Состояние: Не выполнено
4175 | 284 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-02 11:55 | 2021-05-02 12:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №53 ул. Майбородского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-45 ф.1004 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-45 ф.1004 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №53 ул. Майбородского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 02.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г.
4176 | 57 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-02 11:10 | 2021-05-02 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 441 (Теханово деревня) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 441 (Теханово деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 441 (Теханово деревня), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г.
4177 | 283 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-02 11:00 | 2021-05-02 11:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №53 ул. 3 Интернационала с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-41 ф.1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-41 ф.1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №53 ул. 3 Интернационала. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 02.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г.
4178 | 291 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-02 10:45 | 2021-05-02 11:16 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф.3 КТП22 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. №17-17.1 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ 0,4 кВ Ф.3 КТП22 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. №17-17.1, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.3 КТП22 ф1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 02.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.3 КТП22 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. №17-17.1 Срок исполнения: 02.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г.
4179 | 391 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-05-02 10:05 | 2021-05-02 10:06 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-044 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Нечаевка". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Нечаевка" о приведении потребительского оборудования ТП-044 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
4180 | 991 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-05-02 08:45 | 2021-05-02 14:48 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ф.№13 ПС 35/10 кВ Маяк произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ЗТП 10/0,4 кВ №154 до ЗТП 10/0,4 кВ №164 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кимрского РЭС Захаров Д.А. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10кВ ф.№13 ПС 35/10 кВ Маяк произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ЗТП 10/0,4 кВ №154 до ЗТП 10/0,4 кВ №164 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кимрского РЭС Захаров Д.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на КЛ-10кВ ф.№13 ПС 35/10 кВ Маяк на КЛ-10кВ ф.№13 ПС 35/10 кВ Маяк КЛ-10кВ ф.№13 ПС 35/10 кВ Маяк | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10кВ ф.№13 ПС Маяк электротехнической лабораторией службы диагностики УСД Кимрской ПБ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Кимрского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
4181 | 354 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-02 01:30 | 2021-05-02 02:02 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Био-2-16П, находящейся на балансе потребителя: ООО "Промтехстрой", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Био-2-16П ООО "Промтехстрой" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4182 | 297 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-02 00:20 | 2021-05-02 01:15 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ТП-384 2 сек.ш. - ТП-449 1 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1974 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ТП-384 2сек.ш. - ТП-449 1 сек.ш. было проведено 13.08.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ТП-384 2 сек.ш. - ТП-449 1 сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ РП-13 магис. 1314 KS006-9440801 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-384 2сек.ш. - ТП-449 1 сек.ш. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-384 2 сек.ш. - ТП-449 1 сек.ш. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-384 2 сек.ш. - ТП-449 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-384 2 сек.ш. - ТП-449 1 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
4183 | 988 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-05-01 23:28 | 2021-05-02 02:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ « Нагорское » , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №10-72 - №10-73 веткой дерева , упавшего из вне охранной зоны ВЛ 10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №10-72 - №10-73 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ «Нагорское » отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Нагорская. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Нагорская дефекты. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
4184 | 121 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной нарушения электроснабжения ВЛ 10кВ №4113 явилось короткое замыкание в камере выключателя 10кВ ВН-16 в ЗТП №172 в результате проникновения постороннего лица. | 4.4.1, Причиной короткого замыкания явилось проникновение постороннего лица и приближение к токоведущим частям 10кВ на недопустимое расстояние в камере выключателя 10кВ ВН-16. | Мероприятие: Организационное Организовать проведение уроков по электробезопасности в учебных заведениях. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разместить в местах массового скопления людей Памятки о недопустимости подъема на опор ВЛ и приближения к токоведущим частям ВЛ и энергообъектов электросетевого комплекса, находящимся под напряжением. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4185 | 400 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-05-01 21:55 | 2021-05-01 22:24 | 3.4.12.2.3, Кратковременное неустойчивое самоустранившееся КЗ на ответвлении ко вводу на гараж с оп. №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 380. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 380 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении ко вводу на гараж с оп. №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 380 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 380 Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете на ответвлении ко вводу на гараж с оп. №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 380. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 380 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
4186 | 282 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-01 20:36 | 2021-05-01 20:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Строителей с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-60 ф.1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-60 ф.1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Строителей. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г.
4187 | 281 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-01 20:12 | 2021-05-01 20:31 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. 3 Интернационала с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП8 ф1005 ПС Севская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП8 ф1005 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме №11 ул. 3 Интернационала. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г.
4188 | 448 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-05-01 20:09 | 2021-05-01 21:13 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролете опор №155 - №156 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах, затем, под действием сильных порывов ветра, упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №155 - №156 из-за пределов охранной зоны. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Знаменка Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №155 - №156 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
4189 | 280 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-01 19:40 | 2021-05-01 20:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №55 ул. Воровского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ГКТП25 ф1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ГКТП25 ф1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №55 ул. Воровского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г.
4190 | 353 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-01 16:12 | 2021-05-01 18:27 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №2 Вол-63-31, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Вол-63-31 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Вол-63-31 по всей длине. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4191 | 399 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-05-01 15:20 | 2021-05-01 16:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП-2 ЗАГС послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №А/3 - №А/4. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фаза "В" на РБ-0.4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП-2 ЗАГС произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А/3 - №А/4 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-2 ЗТП-2 ЗАГС. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
4192 | 672 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-05-01 15:03 | 2021-05-01 18:14 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 Нерль произошло по причине междуфазного короткого замыкания возникшего в РУ-10кВ КТП 006 (д.Тимонино) при перекрытии проходного изолятора ф."С" и изолятора ф. "В" с повреждением проходного изолятора ф."С" под воздействием грозы , при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. | 4.12, В результате атмосферного воздействия (грозы), при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, произошло перекрытие проходного изолятора ф."С" и изолятора ф. "В" с повреждением проходного изолятора ф."С" в РУ-10кВ КТП 006 д.Тимонино и отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести диагностические испытания разрядников и замер контура заземления КТП 006 д.Тимонино ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам диагностики КТП 006 д.Тимонино ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
4193 | 447 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-05-01 14:44 | 2021-05-01 15:57 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролете опор №77 - №78 из-за пределов охранной зоны. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ЛЭП, затем упало на землю под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролете опор №77 - №78 из-за пределов охранной зоны. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить в пролете опор №77 - №78 за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки вырубить угрожающие деревья. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки на участках прохождения по лесам с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
4194 | 387 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-05-01 14:32 | 2021-05-01 16:29 | 3.4.7.1, Причиной отключения работ ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки послужило двухфазное короткое замыкание в пролете опор № 323-324, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" из-за срыва изолятора (при разрушении колпачка изолятора) провода фазы «В» на опоре № 323 при порывах ветра (до 17 м/с). | 4.1.3, Разрушение колпачка штыревого изолятора провода фазы «В» на опоре № 323 по ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка изолятора фазы «В» на опоре № 323 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10-10 ПС Марки VS010-9360202 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
4195 | 603 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-05-01 14:15 | 2021-05-01 14:48 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой муфты на опоре №20 участка КЛ 6кВ от опоры №19 до опоры №20, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой муфты на опоре №20 участка КЛ 6 кВ от опоры №19 до опоры №20 ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции в концевой муфте на участке КЛ 6 кВ от опоры №19 до опоры №20 на ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины VS006-0000101 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от опоры №19 до опоры №20 ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. иненер Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра участка трассы КЛ 6 кВ от опоры №19 до опоры №20 ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. иненер Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4196 | 296 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-01 12:56 | 2021-05-01 13:54 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4 кВ ТП-234 на "ул. Никитская, 64-66-68-72-РЩ-2/234" на целом месте (кабель 1980 года). Последние плановые испытания были проведены 10.11.2018 инженером по испытаниям и измерениям бригады диагностики Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-0,4 кВ на участке ТП-234 на "ул. Никитская, 64-66-68-72-РЩ-2/234" на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-0,4кВ отТП234 2сш Никит.64-66,68-72 KN004-94401057 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт КЛ-0,4 кВ ТП-234 на "ул. Никитская, 64-66-68-72-РЩ-2/234". Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-0,4 кВ в ТП-234 на "ул. Никитская, 64-66-68-72-РЩ-2/234". Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4 кВ ТП-234 на "ул. Никитская, 64-66-68-72-РЩ-2/234" и осмотра концевых разделок КЛ-0,4 кВ ТП-234 на "ул. Никитская, 64-66-68-72-РЩ-2/234" устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
4197 | 352 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-01 12:44 | 2021-05-01 14:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 Кул-5-27 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 Кул-5-27 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Кул-5-27 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. Инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Кул-5-27 по всей длине. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. Инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
4198 | 439 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-05-01 12:40 | 2021-05-01 13:54 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода фазы "А" и "N" и их сближение, что привело к однофазному КЗ и отключению АВ 0,4кВ №1 в КТП № 1372. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов ветками дерева в пролете опор №20 - 21 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1372. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1372 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1372 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1372 от растительности веток деревьев в пролете опор № 20-21. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
4199 | 382 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-05-01 12:17 | 2021-05-01 12:31 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-33 Ф-1001 ПС Привольская в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП-33 Ф-1001 ПС Привольская в пролете опор №3-4 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ Ф-1 КТП-33 Ф-1001 ПС Привольская в пролете опор №3-4 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
4200 | 761 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-05-01 12:10 | 2021-05-01 13:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Цветково вызвано междуфазным к.з. при схлёсте проводов, по причине срыва изолятора ф. "А" на оп. №16, при длительном воздействии сильного порыва ветра. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильного порыва ветра на провода ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Цветково на опоре №16, произошел срыв изолятора ф. "А", перекрытие и схлёст проводов на данной опоре, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Цветково | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Цветково для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Цветково Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4201 | 85 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-01 12:02 | 2021-05-01 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Релино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Релино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Релино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Релино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г.
4202 | 278 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-01 11:55 | 2021-05-01 12:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0475 - ТП0335 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.623 РП48 к ТП0475 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0475 - ТП0335 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 6кВ ф.623 РП48. Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0475 - ТП0335 Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
4203 | 398 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-05-01 11:52 | 2021-05-01 13:47 | 3.4.12.3, Причиной технологического нарушения на ВЛ-10кВ №1006 ПС 35/10кВ Коханы послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя изоляции с разрушением штыревого фарфорового изолятора ШФ-10Г фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №104 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | 4.12, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы послужил пробой изоляции с повреждением фарфорового штыревого изолятора марки ШФ-10Г фаза "А" на промежуточной ж/б опоре №104 с нарушение изоляции между проводом фазы "А" и заземленной металлоконструкцией траверсы и с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1006 ПС 35/10кВ Коханы, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №104 ВЛ 10кВ №1006 ПС 35/10кВ Коханы. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1006 ПС 35/10кВ Коханы и проверки сопротивления контура заземления опоры №104, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г.
4204 | 976 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-05-01 10:43 | 2021-05-01 15:49 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10кВ Лихославль произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №18/34-18/35 из-за выпадения крюка с изолятором из стойки опоры №18/35 в результате предельного загнивания древесины в верхней части(старение древесины опоры в результате длительного срока эксплуатации). Ответственный за эксплуатацию: мастер Востриков Р.Н. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины в верхней части опоры №18/35 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10кВ Лихославль произошло выпадение крюка с изолятором, чем было вызвано перекрытие проводов в пролете опор №18/34-18/35 междуфазное КЗ и отключение ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10кВ Лихославль действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Востриков Р.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования стойки опоры №18/35 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10кВ Лихославль на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10кВ Лихославль ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10кВ Лихославль | Мероприятие: Техническое Выполнить замер загнивания древесины на участке опор №18/30-18/40 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110/35/10 кВ лихславль. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену опор по результатам замеров загнивания древесины на участке опор №18/30-18/40 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110/35/10 кВ лихславль. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему персоналу Торжокского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
4205 | 332 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-05-01 10:22 | 2021-05-01 11:56 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 62-63 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Рахманово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ и РПВ-1. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.62-63 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Рахманово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Рахманово по всей длине Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Рахманово и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
4206 | 602 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-05-01 09:30 | 2021-05-01 10:44 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №25 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 ЛЭП 6 кВ №25 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №25 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
4207 | 295 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-01 09:22 | 2021-05-01 10:20 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ТП-760 - КРУН-711. (Кабель в эксплуатации с 1975 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ТП-760 - КРУН-711 было проведено 04.03.2020 инженером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ТП-760 - КРУН-711 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ РП-10 магис.1004 KS006-9440522 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-760 - КРУН-711. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-760 - КРУН-711. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-760 - КРУН-711 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-760 - КРУН-711 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
4208 | 677 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-05-01 09:16 | 2021-05-01 09:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на опоре №5-4 отпайка на ГРС ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино. Под воздействием длительной ветровой нагрузки при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков и сильным порывистым ветром по территории Кашинского района Тверской области произошел обрыв вязки двойного крепления провода фазы “A” и сближения оборвавшейся вязки двойного крепления с проводом фазы “B” на опоре №5-4, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ на данной опоре. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области произошел обрыв вязки двойного крепления провода фазы “A” на опоре №5-4 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино и сближения оборвавшейся вязки двойного крепления с проводом фазы “B”, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино дефекты. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
4209 | 432 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-05-01 09:14 | 2021-05-01 11:48 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод и траверсу опоры № 199. Возникшее однофазное КЗ вызвало работу РЗА на предупредительную сигнализацию. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провод и траверсу опоры № 199. возникло однофазное КЗ по ВЛ-10 кВ № 15, вызвавшее срабатывание защиты на предупредительную сигнализацию на ПС 35кВ Кулеватовская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4210 | 98 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-01 08:40 | 2021-05-01 08:55 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 91 - ул. Первомайская, д.24 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 0,4 кВ ТП 91 - ул. Первомайская, д.24. Провести расследование аварии и Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
4211 | 329 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-05-01 08:35 | 2021-05-01 10:49 | 3.4.9.3, В результате повреждения оборудования на потребительской ТП №11 /Р-12-25 (БИЛАЙН) , произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Рахманово, устраненного оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ «Рахманово». Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП №11 /Р-12-25(Билайн) о соблюдении требований правил технической эксплуатации электрооборудования потребителей, исключающие нарушения в работе сети 10 кВ филиала Орелэнерго Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
4212 | 328 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-05-01 08:02 | 2021-05-01 10:13 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 135-136 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Михайловка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.135-136 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Михайловка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Михайловка, по всей длине. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Михайловка, недостатки включить в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
4213 | 449 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-01 07:50 | 2021-05-01 09:03 | 3.4.7.3.2, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест двух фазных проводов в пролете опор № 5-6 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №143 ВЛ 6кВ №9 ПС 110кВ Малиновская . | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 18 м/с привело к схлесту фазных проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №143 ВЛ 6кВ №9 ПС 110кВ Малиновская . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП №143 ВЛ 6кВ №9 ПС 110кВ Малиновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 143 ВЛ №9 ПС Малиновская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г.
4214 | 327 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-05-01 07:38 | 2021-05-01 10:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провод фазы "С" на опоре № 42 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Скородное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ на землю, устраненное оперативным персоналом.. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "С" и траверсу опроы №.42-43 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Скородное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ на землю, устраненное оперативным персоналом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10кВ Скородное по всей длине Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10кВ Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
4215 | 678 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-05-01 06:31 | 2021-05-01 06:42 | 3.4.10.2, Отключение КВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия изоляции двух фаз на КТП 313 Верхняя Троица-8 электрической дугой, возникшей при попадании на ошиновку 10 кВ птицы. | 4.12, В результате попадания птицы на ошиновку 10кВ КТП 313 Верхняя Троица-8 возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию изоляции двух фаз на КТП 313 Верхняя Троица-8 и отключению КВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТП запитанных от КВЛ10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица с целью выявления мест гнездования птиц. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре недостатки (дефекты). Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
4216 | 715 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 13(03) ПС Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №19-20 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 13(03) ПС Эммаус, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ № 13(03) ПС Эммаус в пролете опор №19-20 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 13(03) ПС Эммаус отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Эммаус Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Эммаус Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
4217 | 22 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-05-01 05:30 | 2021-05-01 06:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №12 от ПС-35\10кВ Заозёрная вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 95-96 дерева, сломанного сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанного сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ-10 кВ №12 от ПС-35\10кВ Заозёрная в пролете опор №95 - №96, с последующим падением дерева на землю, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №12 от ПС-35\10кВ Заозёрная, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Заозёрная для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Заозёрная - устранить эти дефекты Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4218 | 37 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-01 02:40 | 2021-05-01 03:25 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 10кВ №10 ПС Чайка в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии фаз "В" и "С" телом мелкого грызуна при его попадании на сборные шины 10 кВ секции №2 РП-54 РУ 10кВ. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Перекрытие фаз "В" и "С" телом мелкого грызуна при его попадании на сборные шины 10 кВ секции №2 РП-54 РУ 10кВ. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие мест проникновения животных в РП на КЛ 10кВ № 10 ПС Чайка КЛ 10кВ № 10 ПС Чайка | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных РП 54 РУ 10кВ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации РП 54 РУ 10кВ о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД, с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
4219 | 326 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-01 00:38 | 2021-05-01 00:41 | 3.4.9.3, В результате поверхностного перекрытия на оборудовании ТП-10/0,4кВ ЮВ-780-2П, находящейся на балансе потребителя АО "Армада" произошло возникновение межфазного КЗ, что привело к отключению КВЛ-10кВ №10.780, действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ ЮВ-780-2П АО "Армада" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10.780 ПС Юго-Восточная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10.780 ПС Юго-Восточная по всей длине Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4220 | 61 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-30 23:08 | 2021-05-01 01:32 | 3.4.12.5.1, Аварийное повреждение КЛ 6 кВ ТП 116 - ТП 522 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 116 - ТП 522, восстановить электроснабжение отключившейся КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 350. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
4221 | 303 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-04-30 23:00 | 2021-04-30 23:09 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода в пролете опор №285-286 обнаружено упавшее дерево из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта. При падении крайними ветвями дерева были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Дерево пролетело и упало на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Падение дерева от воздействия порывистого ветра до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор № 285-286. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС Мантурово, с целью выявления повреждения оборудования. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
4222 | 302 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-04-30 22:56 | 2021-04-30 23:03 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода в пролете опор №90-91обнаружена упавшая ветка дерева от воздействия порывистого ветра до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта из-за пределов охранной зоны ВЛ. При падении веткой были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Под действием сильных порывов ветра ветка дерева упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение ветки дерева от воздействия порывистого ветра до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор № 90-91. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС Мантурово, с целью выявления повреждения оборудования. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
4223 | 975 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-04-30 22:39 | 2021-05-01 00:11 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Толмачи действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате касания провода ф. "В" и провода ф. "С" в пролете опор №140-141 из-за повреждения изолятора ф. "В" опоры №141. Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №141 ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Толмачи произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Торжокского РЭС Востриков Р.Н. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года, произошло повреждение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №141 ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Толмачи , в результате чего, провод фазы "В" коснулся провода ф. "С" в пролете опор №140-141, возникло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Толмачи действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Торжокского РЭС Востриков Р.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования (изолятор ШФ-10Г) на опоре №141 на ВЛ-10кВ № 15 ПС35/10кВ Толмачи . ВЛ-10кВ № 15 ПС35/10кВ Толмачи . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Толмачи. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Толмачи дефекты. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Лихославльского учасгка Торхокского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
4224 | 294 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ПС "Кострома-2" ф.670 - РП-19 1 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1981 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ПС "Кострома-2" ф.670 - РП-19 1 с.ш. было проведено 23.09.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС Кострома-2 ф.670 - РП-19 1 с.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ ф.670 ПС Кострома-2 KS006-9440599 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.670 - РП-19 1 с.ш. на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.670 - РП-19 1 с.ш. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.670 - РП-19 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.670 - РП-19 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
4225 | 293 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-30 22:22 | 2021-04-30 23:15 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ТП-153 - ТП-199. (Кабель в эксплуатации с 1962 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ТП-153 - ТП-199 было проведено 03.10.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ТП-153 - ТП-199 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ РП-2 магис.205 KS006-9440626 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-153 - ТП-199. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-153 - ТП-199. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-153 - ТП-199 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-153 - ТП-199 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4226 | 701 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-30 21:32 | 2021-04-30 22:39 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №01(12) ПС 35/10/6кВ №1 действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ на абонентской отпайке 10 кВ к ТП10/0,4 кВ Аэропорт-2 в результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ абонентской отпайки. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу ТП10/0,4 кВ Аэропорт-2, являющегося собственником абонентской отпайки ТП10/0,4 кВ Аэропорт-2 о приведении данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4227 | 392 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Валуецкая-Трубчевская произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции ОСИ СР-1 110 фаза "С" со стороны 1 сек 110кВ на ПС 110кВ Валуецкая в период неблагоприятных погодных условий (туман). | 4.12, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное перекрытие изоляции ОСИ СР-1 110 фаза "С" со стороны 1 сек 110кВ на ПС 110кВ Валуецкая, что привело к отключению ВЛ 110кВ Валуецкая-Трубчевская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр разъединителей 110 кВ на ПС 110кВ Валуецкая, обращая особое внимание на состояние ОСИ. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные в ходе осмотра замечания устранить. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4228 | 309 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-30 21:14 | 2021-04-30 21:17 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №46-47, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №46-47, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4229 | 301 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-04-30 20:32 | 2021-04-30 22:30 | 3.4.10.2, Причиной возникновения земли ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС Георгиевское стало замыкание фазы "А" через тело птицы на землю через корпус ТП. | 4.12, Замыкание фазы А на корпус ТП в результате перекрытия телом птицы . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Георгиевское, с целью выявления повреждения оборудования Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Георгиевское, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
4230 | 431 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-04-30 20:20 | 2021-04-30 21:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП 139 ВЛ 1005 ПС Васино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате пробоя изоляции кабеля 0.4кВ марки от РБ 0.4кВ Т-1 в сторону Т-1 из-за изменения изоляционных свойств материала кабеля в процессе длительной эксплуатации более 43 лет, с 1978 года. | 4.12, Повреждение кабеля 0.4кВ марки АВВГ-1 3х70+1х35 в ТП 139 ВЛ 1005 ПС Васино произошло вследствие нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 0,4 кВ марки АВВГ-1 3х70+1х35 на ТП 139 ВЛ-1005 ПС Васино TP010-0032040 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый комплекс диагностики ТП 139 ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Васино. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
4231 | 308 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-04-30 20:16 | 2021-04-30 21:53 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны, на провод фазы "А" ВЛ 0,4кВ №1 НП-3-4 в пролёте опор №16-17, что привело к обрыву провода и его схлесту с нулевым проводом, с возникновением однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны, на провод фазы "А" ВЛ 0,4кВ №1 НП-3-4 в пролёте опор №16-17 при ветровой нагрузке, произошел обрыв провода и его схлест с нулевым проводом, с возникновением однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 НП-3-4 по всей длине линии. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 НП-3-4 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
4232 | 984 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Новая II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10/6кВ Кашарово произошло по причине однофазного к.з. при перекрытии по поверхности стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №53/53, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №53/53 ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Новая II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10/6кВ Кашарово, что привело к отключению ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Новая II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10/6кВ Кашарово действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Новая II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10/6кВ Кашарово на участке опор № 52/52-54/54 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Новая II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10/6кВ Кашарово на участке опор № 52/52-54/54 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое на ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Новая II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10/6кВ Кашарово выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №53/53 и соседних с ней опорах №№52/52 и 54/54. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№52/52-54/54 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4233 | 51 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-04-30 19:35 | 2021-04-30 21:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212 (Маймеры) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212 (Маймеры) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212 (Маймеры) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212 (Маймеры) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
4234 | 306 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-30 18:40 | 2021-04-30 20:22 | 3.4.12.2.3, результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3 - 4 ВЛ 0,4кВ Ф-1 от Звяг-3-4 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3 - 4 ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП Звяг-3-4 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП Звяг-3-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. Инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП Звяг-3-4 по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. Инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4235 | 974 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-04-30 17:50 | 2021-04-30 19:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ на КТП 10/0,4кА Гора-3 (абонентское).Владелец Гавриленко А.Г. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо Гавриленко А.А.,владельцу КТП10/0,4 кВ Гора-3, являющегося собственником абонентской КТП10/0,4 кВ Гора-3 о приведении данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4236 | 269 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 17:40 | 2021-04-30 18:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП0255 ф.605 РП21, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП0255 ф.605 РП21 Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4237 | 120 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-04-30 17:39 | 2021-04-30 18:07 | 3.4.9.3, 30.04.2021 г в 17: 39 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 от ПС 110 Касторное действием МТЗ с успешным РПВ явилась неисправность на потребительском ТП № 372. Технические причины. |  | Мероприятие: Организационное Направить собственнику ТП № 372 письмо о необходимости содержания и эксплуатации эл. установки согласно НТД. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ка РЭС Хлынин Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
4238 | 146 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 17:20 | 2021-04-30 18:07 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП89 - ТП97 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.4й мкр. №2 ЗРУ ТЭЦ ЦРП к ТП89 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП89 - ТП97 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 6кВ ЦРП ф.4й мкр. №2 ЗРУ ТЭЦ Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП89 - ТП97 Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г.
4239 | 4 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-30 17:15 | 2021-04-30 17:52 | 3.4.9.3, Аварийное отключение В КЛ-6 кВ ТП-665--ТП-927 произошло в результате повреждения на КЛ-6 кВ ТП-665--ТП-927, находящейся на балансе и обслуживании потребителя.
4240 | 381 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-04-30 16:33 | 2021-04-30 17:32 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-122 Ф-1005 ПС Плюсковская в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-122 Ф-1005 ПС Плюсковская в пролете опор №3-4 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-122 Ф-1005 ПС Плюсковская в пролете опор №3-4 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4241 | 376 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-04-30 16:25 | 2021-04-30 17:03 | 3.4.12.2, При сильных порывах ветра произошло схлестывание шлейфа к КТП-194 ВЛ-10 кВ Ф-Узкие от РП Б.Островная1034 ПС Сещенская | 4.12, Перекрытие изоляции на проводах фаз «А» и «С» на шлейфе КТП-193 от опоры № 4.1 ВЛ-10 кВ Ф.Узкие от РП Б.Островная Ф-1034 от ПС Сещенская, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВВ-10 кВ Ф-Узкие. | Мероприятие: Организационное Произвести контроль за выполнением графика осмотров ВЛ-10 кВ Ф.Узкие от РП Б.Островная Ф-1034 ПС Сещенская за состоянием проводов и шлейфов КТП. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку шлейфов проводов ВЛ-10 кВ ф.Узкие от РП Б.Островная Ф-1034 ПС Сещенская к КТП-193. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
4242 | 149 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 16:20 | 2021-04-30 16:28 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф.607 ПС Карачевская в пролете опор №40-41. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф.607 ПС Карачевская в пролете опор №40-41 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.607 ПС Карачевская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.607 ПС Карачевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ ф.607 ПС Карачевская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4243 | 59 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-30 16:16 | 2021-04-30 18:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 1372 - ТП 592. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 1372 - ТП 592, восстановить электроснабжение отключившейся КЛ 6 кВ РП 51 - ТП 592. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4244 | 60 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-30 16:16 | 2021-04-30 18:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 21 - ТП 126. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 21 - ТП 126, восстановить электроснабжение отключившейся КЛ 6 кВ РП 45 - ТП 525. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
4245 | 305 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-30 16:05 | 2021-04-30 17:01 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3/1 - 3/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Шеп-9-15 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3/1 - 3/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Шеп-9-15 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре №1/1-1/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Шеп-9-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр №1/1-1/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Шеп-9-15 по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4246 | 391 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-04-30 15:50 | 2021-04-30 16:35 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-2 Л3 Ф-106 ПС ДИВОВКА ДЕРЕМHА в пролёте опор №21-22. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-0,4 ТП-2 Л3 Ф-106 ПС ДИВОВКА ДЕРЕМHА в пролёте опор №21-22, привело к схлесту проводов, короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-2 Л3 Ф-106 ПС ДИВОВКА ДЕРЕМHА в пролёте опор №21-22. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Актуальный срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
4247 | 199 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 15:32 | 2021-04-30 16:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №9 ул. Чаплина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ЗТП10 ф1003 ПС Рогнединская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ЗТП10 ф1003 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя на доме №9 ул. Чаплина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4248 | 155 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 15:30 | 2021-04-30 15:37 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф.606 ПС Кожаны в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф.606 ПС Кожаны в пролете опор №2-3 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению ВВ ф.606 ПС Кожаны. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.606 ПС Кожаны с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ ф.606 ПС Кожаны произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4249 | 397 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-04-30 15:20 | 2021-04-30 17:14 | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения на ПС 35/10 кВ Каменка МВ Л-1006 явилось повреждение на ведомственном участке принадлежащим ЗападПромСтрой за ЛР-807 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-1006 ПС Каменка ЗападПромСтрой с претензией для исключения впредь подобных аварийных ситуации. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
4250 | 398 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-04-30 15:20 | 2021-04-30 16:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ Ф-Петуховка от РП Ходиловичи. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ Ф-Петуховка от РП Ходиловичи, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-Петуховка от РП Ходиловичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Петуховка от РП Ходиловичи в пролете опор №21-22 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
4251 | 275 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 15:10 | 2021-04-30 15:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №58 ул. Родниковая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 ф1 ТП0464 ф621 РП21 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 ф1 ТП0464 ф621 РП21 с медным проводом потребителя на доме №58 ул. Родниковая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские Электрические Сети Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские Электрические Сети Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4252 | 978 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-30 15:05 | 2021-04-30 18:51 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №161-162 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица в пролете опор №161-162 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица . Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4253 | 266 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 14:40 | 2021-04-30 15:25 | 3.4.8.5, Обрыв провода на ВЛ 0,4 ф.4 ТП2174 КВЛ 45 ПС Южная в результате пожара по адресу г. Брянск ул. Зеленая д.3 | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 ф.4 ТП2174 КВЛ 45 ПС Южная от опоры №53 к дому ул. Зеленая д.3, вследствие пожара. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф.4 ТП2174 КВЛ 45 ПС Южная Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 ф.4 ТП2174 КВЛ 45 ПС Южная от опоры №53 к дому ул. Зеленая д.3 Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4254 | 374 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-04-30 14:37 | 2021-04-30 15:05 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №27-28 В-10кВ ф.100 ПС Логоватое. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ ф.100 ПС Логоватое, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.100 ПС Логоватое. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.100 ПС Логоватое в пролете опор №27-28 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4255 | 224 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 14:30 | 2021-04-30 14:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2, ул. Первомайская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-1 ф.1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-1 ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №2, ул. Первомайская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4256 | 26 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-04-30 19:07 | 2021-04-30 22:06 | 3.4.7.3.5, Перегорание в РУ-10кВ в/в предохранителей трёх фаз на ТТП 287 Буйково ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМГ 100/10кВА в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Хлобыстов А.В. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМГ 100/10кВА ТП 287 Буйково ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская (пробой изоляции обмотки ВН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Хлобыстов А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора ТМГ 100/10кВА ТП 287 Буйково ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская на ТП 287 Буйково ТП 287 Буйково | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всем мастерам Кашинского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4257 | 159 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 14:28 | 2021-04-30 14:45 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО-10 на оп. №33 КВЛ 10кВ ф.107 ПС Красная Гора в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, Отключение МВ ф.107 в ТП6 к ПС Красная Гора произошло в результате повреждения вентильного разрядника РВО-10 и КЗ на оп. №33 КВЛ 10кВ ф.107 ПС Красная Гора. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.107 ПС Красная Гора от ТП6 Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на оп. №33 КВЛ 10кВ ф.107 ПС Красная Гора, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на оп. №33 КВЛ 10кВ ф.107 ПС Красная Гора Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4258 | 58 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-30 14:25 | 2021-04-30 14:46 | 3.4.9.3, Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.9.26, Прочие причины | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам ТП 640 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение ТП 582, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по оперативной работе Овсянников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4259 | 396 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-04-30 14:18 | 2021-04-30 15:22 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 1012 ПС Катынь-2 в пролете опор №№5-6 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1012 ПС Катынь-2 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения на провода ВЛ в пролете опор №№5-6 ветви дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1012 ПС Катынь-2, проходящих по лесному массиву с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1012 ПС Катынь-2 в пролете опор №№5-6 Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1012 ПС Катынь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
4260 | 50 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-04-30 14:10 | 2021-04-30 15:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №123 ПС 110/35/10кВ Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №123 ПС 110/35/10кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №123 ПС 110/35/10кВ Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4261 | 154 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 14:10 | 2021-04-30 14:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 пер. Зеленый с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП0753 ф.1027 ПС Жирятинская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП0753 ф.1027 ПС Жирятинская с медным проводом потребителя на доме №4 пер. Зеленый. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4262 | 162 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 14:00 | 2021-04-30 15:18 | 3.4.12.5, Повреждение опорного изолятора на КР-1005 оп. №10 КВЛ 10кВ ф.1005 ПС Комаричская в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, Отключение МВ ф.1005 ПС Комаричская произошло в результате повреждения опорного изолятора на КР-1005 оп. №10 КВЛ 10кВ ф.1005 ПС Комаричская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1005 ПС Комаричская Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по замене опорного изолятора на КР-1005 оп. №10 КВЛ 10кВ ф.1005 ПС Комаричская Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4263 | 171 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 13:58 | 2021-04-30 14:15 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.129 ПС Индуктор в пролете опор №129-130. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.129 ПС Индуктор в пролете опор №129-130 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.129 ПС Индуктор. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.129 ПС Индуктор с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.129 ПС Индуктор произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4264 | 167 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 13:54 | 2021-04-30 14:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ РР-2.2 - Р-153С произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1011 ПС Нерусса произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ РР-2.2 - Р-153С вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1011 ПС Нерусса. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ РР-2.2 - Р-153С Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4265 | 57 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-30 13:50 | 2021-04-30 14:10 | 3.4.9.3, Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 582 - ТП 640 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
4266 | 714 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-04-30 13:46 | 2021-04-30 21:21 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т2 действием МТЗ с погашением 2 секции шин 10кВ на ПС 35/10-6кВ №1 произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проходных изоляторов фаз "А" и "В" с разрушением опорных изоляторв 10кВ фазы "В" и "С", в ячейке №06 (В 10кВ ВЛ №06) из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС ТвПБ Холоденин Б.В. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1978 года в ячейке №06 (В 10кВ ВЛ №06) ПС 35/10-6кВ №1 возникло междуфазное КЗ, воздействие которой привело к перекрытию проходных изоляторов фаз "А" и "В" в ячейке №06 (В 10кВ ВЛ №06) и повреждению опорных, что привело к отключению В 10 кВ Т2 действием МТЗ с погашением21 секции шин 10 кВ на ПС 35/10-6кВ №1. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС ТвПБ Холоденин Б.В. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые высоковольтные испытания 2 секции шин 10кВ на ПС 35/10-6кВ №1. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка Аристов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний 2 секции шин 10кВ на ПС 35/10-6кВ №1 устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка Аристов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеочередной инструктаж персоналу Тверского участка СП о соблюдении требований ПТЭ п.5.4.4. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка Аристов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4267 | 41 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-04-30 13:45 | 2021-04-30 15:01 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 192 (Горлово дер.) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №8-№9 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, металлический кусок проволоки со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №8-№9 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, металлический кусок проволоки со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 192 (Горлово дер.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 192 (Горлово дер.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
4268 | 36 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-30 13:40 | 2021-04-30 15:50 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №5 ТП-874 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ №5 ТП-874 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №5 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" на РБ №5 ТП-874 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №5 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0.4 кВ №5 ТП 874 РБ №5 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №5 ТП 874 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №5 ТП 874 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
4269 | 601 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-30 13:40 | 2021-04-30 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ № 11 РП 10 кВ Промпарк произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4 ЛЭП 10кВ № 11 РП 10 кВ Промпарк произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 11 РП 10 кВ Промпарк. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4270 | 38 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-30 13:30 | 2021-04-30 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП-936 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 4 ТП 936 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 4 ТП 936 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
4271 | 373 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Из-за несвоевременного выявления дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 40 лет, микротрещин в теле изолятора) , произошло попадание влаги в микротрещины и замерзание ее при переходе температуры окружающего воздуха через 0 - это привело к трещине на СР-2 110 изолятора типа ИОС 110 фаза "В" со ст. СВ 110 кВ на ПС 110кВ Шеломы, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке 2 сек 110 для замены дефектного изолятора. | 4.1.3, Трещина на СР-2 110 изолятора типа ИОС 110 фаза "В" со ст. СВ 110 кВ на ПС 110кВ Шеломы произошло в результате несвоевременного выявления дефекта (изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 40 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 40 лет на 2 сек 110 2 сек 110 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр разъединителей 110 кВ, обращая особое внимание на состояние ОСИ на ПС Шеломы. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные в результате осмотра замечания устранить. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4272 | 227 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 13:17 | 2021-04-30 14:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №26 ул. Тургенева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП49 ф 1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП49 ф 1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №26, ул. Тургенева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4273 | 446 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-04-30 13:15 | 2021-04-30 15:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. вызванное внутренним повреждением изоляции силового кабеля 10кВ ААШв 3х150 мм2 (L=240м) КЛ 10кВ № 5 - 44 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за старения. | 4.1.3, Причиной возникновения внутреннего повреждения изоляции силового кабеля 10кВ ААШв 3х150 мм2 (L=240м) КЛ 10кВ № 5 - 44 (электрического пробоя изоляции с возникновением междуфазного К.З.) на целом горизонтальном участке прокладки в земле КВЛ-1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось изменение диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие большого (более 30 лет) срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой внутренней изоляции кабеля вследствие старения на КЛ 10кВ № 5 - 44 KS010-9670005-006-5001/110007015441 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КВЛ-1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 - КЛ 10кВ №5 - 44 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
4274 | 174 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 12:57 | 2021-04-30 13:15 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО-10 на ВЛ 10кВ оп.№18А12 к КТП-13 ф.113 ПС Климово в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, Отключение ВВ ф.113 ПС Климово произошло в результате повреждения вентильного разрядника РВО-10 и КЗ на ВЛ 10кВ оп.№18А12 к КТП-13 ф.113 ПС Климово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.113 ПС Климово Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на ВЛ 10кВ оп.№18А12 к КТП-13 ф.113 ПС Климово, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на ВЛ 10кВ оп.№18А12 к КТП-13 ф.113 ПС Климово Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4275 | 229 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 12:57 | 2021-04-30 13:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №5 ул. Луначарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП10 ф1004 ПС Севская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП10 ф1004 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме №5 ул. Луначарского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4276 | 300 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-04-30 12:55 | 2021-04-30 13:48 | 3.4.8.5.2, В результате механического воздействия при выполнении земляных работ по проколу для газовой трассы под асфальтовым покрытием ул.Энергетиков произошло повреждение КЛ-10 кВ выход с ПС Нея до опоры №1 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нея. В результате механического повреждения КЛ-10 кВ произошло межфазное замыкание и отключение МВ-10 кВ Ф 10-01 на ПС Нея действием защит. Земляные работы выполнялись бригадой ООО "ГазСтройИнвест". Трасса прохождения КЛ-10 кВ и трасса прохождения газопровода представителями Нейского РЭС и ООО "ГазСтройИнвест" были предварительно обозначены и согласованы. Расстояние от КЛ до предполагаемой газовой трассы составляло около 2 м. При выполнении прокола бригадой ООО "ГазСтройИнвест" было допущено отклонение трассы газопровода в сторону КЛ-10 кВ и сближение на участке напротив д.№22 ул.Энергетиков менее 1 м. | 4.4.1, При выполнении земляных работ по проколу для газовой трассы под асфальтовым покрытием ул.Энергетиков произошло повреждение КЛ-10 кВ выход с ПС Нея до опоры №1 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нея. Работы выполнялись бригадой ООО "ГазСтройИнвест". | Мероприятие: Организационное Направить в ООО "ГазСтройИнвест" претензионное письмо с указанием необходимости возмещения причиненного ущерба, а также с требованием о недопустимости отклонений от согласованных маршрутов и глубин при выполнения земляных работ в охранных зонах КЛ Нейского РЭС. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4277 | 34 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-30 12:50 | 2021-04-30 14:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №95 - №96 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №95-№96 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10кВ "Юрьевская пролет опор №95 - №96 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №95-№96 ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А. А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: магл. инженер РЭС Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4278 | 372 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-172 Ф-1023 ПС Летошники в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-172 Ф-1023 ПС Летошники в пролете опор №11-12 при сильном ветре, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-172 Ф-1023 ПС Летошники в пролете опор №11-12 растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
4279 | 56 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-30 12:30 | 2021-04-30 12:56 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение ВЛ 6 кВ ПП-1 - ТП 784. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 6 кВ ПП-1 - ТП 784 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Скуратоского участка Кудинов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г.
4280 | 185 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 12:25 | 2021-04-30 12:43 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф.622 ПС Ивотская в пролете опор №2А-3А. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф.622 ПС Ивотская в пролете опор №2А-3А привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.622 ПС Ивотская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.622 ПС Ивотская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ ф.622 ПС Ивотская произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4281 | 713 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-30 12:02 | 2021-04-30 12:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ Химинститут произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №38-39 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10кВ Химинститут в пролете опор №38-39 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС 110 /10кВ Химинститут действием МТЗ, в последствии ветка упала на землю, что позволило успешному проведению РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС 110/10кВ Химинститут с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС 110/10кВ Химинститут Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
4282 | 187 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 12:00 | 2021-04-30 12:57 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ЗТП-15 - ЗТП-126 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ РП-1 ф.613 ПС Новозыбков к ЗТП-58 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ЗТП-15 - ЗТП-126 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.613 ПС Новозыбков от РП-1. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ЗТП-15 - ЗТП-126 Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г.
4283 | 40 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-04-30 11:50 | 2021-04-30 13:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10/6кВ Пищалкино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №36-№37 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывов ветра. Без повреждения проводов. Дерево со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №36-№37 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывов ветра. Без повреждения проводов. Дерево со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10/6кВ Пищалкино с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Тряпкин П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10/6кВ Пищалкино устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре, по остальным неисправностям определить сроки устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Тряпкин П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
4284 | 270 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 11:45 | 2021-04-30 12:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №76 ул. Интернационалов с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП23 ф 1006 ПС Суземская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП23 ф 1006 ПС Суземская с медным проводом потребителя на доме №76 ул. Интернационалов | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4285 | 271 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 11:40 | 2021-04-30 12:05 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло АВ 100А, ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-13 ф.113 ПС Климово , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести включение АВ-100А ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-13 ф.113 ПС Климово, после устранения повреждения в ГБиЭО потребителя пер. Юбилейный д.5 Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4286 | 33 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-04-30 11:22 | 2021-04-30 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 124 (Залесное) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 124 (Залесное) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
4287 | 5 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-30 11:15 | 2021-04-30 12:15 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6 кВ РП-5--тп-1101(ф403) произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП-250--ТП-275 (на участке проходящем под проезжей частью) | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП-250--ТП-275 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также по причине длительной эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов на КЛ-6 кВ РП-5--тп-1101(ф403) | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ РП-5--тп-1101(ф403) с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4288 | 253 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 11:15 | 2021-04-30 11:58 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №13 ул. Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП20 ф1010 ПС Комаричская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП20 ф1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме №13 ул. Комсомольская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4289 | 273 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 11:10 | 2021-04-30 11:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-11 ф.603 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-11 ф.603 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Комсомольская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4290 | 183 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 11:00 | 2021-04-30 11:23 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №41 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ГКТП-22 ф.1015 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ГКТП-22 ф.1015 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №41 ул. Ленина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4291 | 695 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-30 10:50 | 2021-04-30 14:09 | 3.4.7.3.4, Отключение КВЛ-10 кВ №12(10) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №61-62 веткой дерева, упавшей на провода из охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования: ст. мастер Ржевского РЭС Банников В.Г. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №61-62 КВЛ-10 кВ №12(10) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №12(10) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне на КВЛ-10кВ №12 ПС Заднее Поле КВЛ-10кВ №12 ПС Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролетах опор №60-61,61-62 КВЛ-10 кВ №12(10) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4292 | 973 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-04-30 10:45 | 2021-04-30 10:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №204-205, веткой упавшей с дерева растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №204-205 ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено , упавшей с дерева растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено дефекты. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
4293 | 255 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 10:40 | 2021-04-30 11:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 ул. Набережная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-3 ф.607 ПС Белая Березка произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-3 ф.607 ПС Белая Березка с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Набережная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4294 | 175 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 10:20 | 2021-04-30 10:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №90 ул. Урицкого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.8 ЗТП-2 ф.1017 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.8 ЗТП-2 ф.1017 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №90 ул. Урицкого. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4295 | 292 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-30 10:17 | 2021-04-30 11:44 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке КЛ-10 кВ ТП-587 1 сек.ш. - ТП-588 1 сек.ш. (кабель 1990 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-587 1 сек.ш. - ТП-588 1 сек.ш. было проведено 25.12.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-587 1 сек.ш. - ТП-588 1 сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ ф. 10-09 ПС Восточная-2 KS010-9440127 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-587 1 сек.ш. - ТП-588 1 сек.ш. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-587 1 сек.ш. - ТП-588 1 сек.ш. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-587 1 сек.ш. - ТП-588 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-587 1 сек.ш. - ТП-588 1 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
4296 | 307 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-04-30 10:13 | 2021-04-30 11:28 | 3.4.7.3.3, В результате не своевременной вырубки ДКР и ветровой нагрузки в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№225 д.Казинка произошел схлест провода фазы "В" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№225 д.Казинка из-за не своевременной вырубки ДКР и ветровой нагрузки , произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП№225 д.Казинка ВЛ-0,4кВ №1 ТП№225 д.Казинка | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№225 д.Казинка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№225 д.Казинка по всей длине Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№225 д.Казинка Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
4297 | 235 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 10:10 | 2021-04-30 10:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №73 ул.Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-2 ф.607 ПС Белая Березка произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-2 ф.607 ПС Белая Березка с медным проводом потребителя на доме №73 ул.Комсомольская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4298 | 600 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-04-30 10:01 | 2021-04-30 10:28 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 903 ПС 35 кВ Кировская произошло по причине неотключения вводного АВ 0,4 кВ потребителя в результате возникновения КЗ при повреждении в потребительской электроустановке. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 903 ПС 35 кВ Кировская. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4299 | 35 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-04-30 09:58 | 2021-04-30 11:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 (Парковая) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева на провода, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Под проводами обнаружена ветка растительности со следами перекрытия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева на провода, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Под проводами обнаружена ветка растительности со следами перекрытия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 (Парковая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 (Парковая), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4300 | 18 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-30 09:55 | 2021-04-30 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №7 ТП 403 (ул.Садовая) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 403 (ул.Садовая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №7 ТП 403 (ул.Садовая), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4301 | 599 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-04-30 09:40 | 2021-04-30 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 208 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №6-7 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 208 ПС 35 кВ Алейниково произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 208 ПС 35 кВ Алейниково. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
4302 | 597 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-04-30 09:33 | 2021-04-30 09:34 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ЛЭП 10кВ №8 РП 10 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №1-2 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №1-2 ЛЭП 10кВ №8 РП 10 кВ Чернянка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №8 РП 10 кВ Чернянка. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
4303 | 598 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-30 09:24 | 2021-04-30 10:05 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 419 ПС 35 кВ Октябрьское произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №8 по ул.Матросова, запитанного от опоры №4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4304 | 194 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 09:12 | 2021-04-30 09:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП-52 - ТП-55 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.612 ПС Тембр произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП-52 - ТП-55 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.612 ПС Тембр. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП-52 - ТП-55 Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4305 | 386 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-04-30 09:02 | 2021-04-30 09:03 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №25-26 отпайка от опоры №118, веткой дерева сорванной порывом ветра до 16 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №25-26 отпайка от опоры №118 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка вызвано падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Алейник М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Алейник М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
4306 | 197 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 09:00 | 2021-04-30 09:37 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ РП103 - РП104 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1003 ПС Ново-Брянская в РП103 к РП104 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ РП103 - РП104 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ от РП103 к РП104 ф.1003 ПС Ново-Брянская. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ РП103 - РП104 Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4307 | 596 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-04-30 08:45 | 2021-04-30 09:09 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 417 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А" (на 8А), превышающих номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Превышение токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 417 ПС 110 кВ Алексеевка произошло вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 417 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 417 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 417 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 417 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4308 | 972 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-04-30 08:37 | 2021-04-30 09:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ №7 произошло по причине междуфазного КЗ на абонентской КТП 10/0,4кА 269 "Ершов". Владелец Ершов Р.В. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо Ершову Р.В.,владельцу КТП10/0,4 кВ 269, являющегося собственником абонентской КТП10/0,4 кВ 269 о приведении данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4309 | 201 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 08:35 | 2021-04-30 09:08 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 6 кВ ф.606 ПС Бытошская в пролете опор №30-31. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 6 кВ ф.606 ПС Бытошская в пролете опор №30-31 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.606 Бытошская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ ф.606 ПС Бытошская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6 кВ ф.606 ПС Бытошская произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4310 | 205 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 08:15 | 2021-04-30 09:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ РП1 - ТП18 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф. Город-3 ГРУ ТЭЦ в РП1 к ТП18 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ РП1 - ТП18 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 6кВ ф. Город-3 ГРУ ТЭЦ от РП1. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ РП1 - ТП18 Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4311 | 385 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-04-30 07:53 | 2021-04-30 08:08 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/04 кВ №9-19 ПС 110 кВ Грибановка произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 веткой дерева сорванной порывом ветра до 16 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/04 кВ №9-19 ПС 110 кВ Грибановка вызвано падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/04 кВ №9-19 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Алейник М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/04 кВ №9-19 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Алейник М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
4312 | 971 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-04-30 06:30 | 2021-04-30 08:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 02 ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10 кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов всех фаз в пролёте опор №27-№28 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ вследствие сильного порывистого ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева вследствие налипания на ветки дерева большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ фид. 02 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролёте опор №27-№28 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 02 ПС 35/10 кВ Кушалино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10 кВ Кушалино Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10 кВ Кушалино Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4313 | 377 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Терновка-2 явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 17 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Терновка-2 произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 17 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 17 ВЛ 110 кВ Терновка-2. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП - Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести установку устройств для отпугивания птиц (ПЗУ) на опорах № 16-18 ВЛ 110 кВ Терновка-2. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП - Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4314 | 690 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №61-62 проволокой, используемой птицей для строительства гнезда и оброненной на провода. В последствие произошло падение проволоки на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов в пролете опор №61-62 ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Чертолино проволокой, принесенной птицей для строительства гнезда и оброненной на провода, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Чертолино с целью выявления наличия птичьих гнезд на опорах. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Чертолино. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4315 | 381 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-04-30 02:12 | 2021-04-30 02:14 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-7 ПС 35кВ Покровка, произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №51-52 веткой дерева, обломленной и занесённой на провода ВЛ, сильными до 18 м/сек. порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №51-52 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Покровка, произошло по причине механического воздействия на провода ветки дерева, обломленной и занесённой сильными, до 18 м/сек., порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-7 ПС 35кВ Покровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35кВ Покровка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2021г Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
4316 | 970 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-04-30 01:52 | 2021-04-30 03:31 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т2 действием МТЗ на ПС 110/10кВ Глазково произошло по причине пропуска КЗ на ВЛ 10 кВ №10 в связи с отсутствием сигнала о включенном положении выключателя на ЦС при его отключении, произошедшего из-за излома пружины КСА в цепи сигнализации выключателя в следствие усталости металла пружины в течение длительного срока эксплуатации (с 1983 г -38 лет). Ответственный за эксплуатацию мастер Данилин Г.В. | 4.1.3, Излом пружины КСА в цепи сигнализации В 10кВ №10 на ПС 110/10кВ Глазково произошел из-за усталости металла пружины в процессе постепенного накопления повреждений под действием переменных, циклических напряжений, приводящий к изменению свойств материала, образованию трещин, их развитию и разрушению материала пружины в результате длительного срока эксплуатации(с 1983 г.). Ответственный за эксплуатацию мастер Данилин Г.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенной пружины КСА привода выключателя В 10кВ №10 на ПС 110\10 кВ Глазково. на ПС 110/10кВ Глазково ПС 110/10кВ Глазково | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: начальник участка СП Аристов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести испытание опробованиями выключателей 10кВ с приводом ПЭ-11 на ПС 110\10 кВ Глазково согласно П 12.11 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Аристов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний опробования выключателей 10кВ с приводом ПЭ-11 на ПС 110\10 кВ Глазково устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Аристов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
4317 | 969 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС35/10 кВ Глазково произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №12-13, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 14 ПС35/10 кВ Глазково, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 14 ПС35/10 кВ Глазково в пролете опор №12-№13 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 14 ПС35/10 кВ Глазково действием МТЗ, в последствии ветка упала на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС35/10 кВ Глазково. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС35/10 кВ Глазково. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
4318 | 380 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-04-30 01:00 | 2021-04-30 01:12 | 3.4.7.3.3, Трёхфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-303 ПС 35кВ Лосево произошло по причине кратковременного схлёстывания проводов, фаз "А", "В" и "С" в пролете опор № 9-10, в результате воздействия на них веток дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 18 м/сек.. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" ,"В" и "С" в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-303 ПС 35кВ Лосево произошел по причине механического воздействия на них веток дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 18 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4-1 КТП 303 ПС 35кВ Лосево VN004-00112120 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-303 ПС 35кВ Лосево. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-303 ПС 35кВ Лосево по всей длине, на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-303 ПС 35кВ Лосево, выявленные нарушения и замечания включить в план ремонтов и ТО в 2021г. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
4319 | 208 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-30 00:10 | 2021-04-30 00:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП213 - ТП134 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф. Роддом ГРУ ТЭЦ произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП213 - ТП134 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 6кВ ф. Роддом ГРУ ТЭЦ . Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП213 - ТП134 Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4320 | 378 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-04-29 23:55 | 2021-04-30 00:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП-406 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Катуховка послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 7 до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13 м/с. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-406 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Катуховка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-406 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Катуховка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-406 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Катуховка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4321 | 592 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №85-86 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №85-86 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4322 | 210 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 23:00 | 2021-04-29 23:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП19 - ТП9 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.103 ПС Заводская произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП19 - ТП9 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.103 ПС Заводская. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП19 - ТП9 Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4323 | 241 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 22:32 | 2021-04-29 22:56 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №6 ул. Первомайская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП12 ф603 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП12 ф603 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №6 ул. Первомайская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4324 | 96 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-29 20:50 | 2021-04-30 00:40 | 3.4.12.2.1, погашение ВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 1427 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 1427 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Скуратоского участка Кудинов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4325 | 593 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-04-29 20:06 | 2021-04-29 20:37 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №2 КТП 1108 РП-10 произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №2 КТП 1108 РП-10 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автоматического выключателя на ВЛ-0,4 №2 КТП 1108 РП-10 VN004-00033909 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 1108 РП-10. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам наВЛ-0,4 №2 КТП 1108 РП-10. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
4326 | 168 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 20:00 | 2021-04-29 20:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №5 ул. Г. Петрова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ГКТП-41 ф.1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ГКТП-41 ф.1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №5 ул. Г. Петрова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4327 | 595 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-04-29 19:48 | 2021-04-29 21:09 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 135 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 135 ПС 35 кВ Колосково из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 135 ПС Колосково. на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 135 ПС 35 кВ Колосково ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 135 ПС 35 кВ Колосково | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 135 ПС 35 кВ Колосково. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 135 ПС 35 кВ Колосково. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4328 | 237 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 19:43 | 2021-04-29 20:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №9 ул. Заболотная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.7 КТП-4 ф.607 ПС Б.Березка произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.7 КТП-4 ф.607 ПС Б.Березка с медным проводом потребителя на доме №9 ул. Заболотная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4329 | 250 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 19:28 | 2021-04-29 19:59 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №36А ул.Пролетарская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-11 ф.603 ПС Новозыбков-1 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-11 ф.603 ПС Новозыбков-1 с медным проводом потребителя на доме №36А ул.Пролетарская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4330 | 181 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 19:12 | 2021-04-29 19:44 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 пер. Красноармейский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.11 ЗТП-1 ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.11 ЗТП-1 ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №3 пер. Красноармейский. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4331 | 163 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 19:06 | 2021-04-29 19:39 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №27 пер. Сосновый с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-42 ф.117 ПС Климово произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-42 ф.117 ПС Климово с медным проводом потребителя на доме №27 пер. Сосновый. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4332 | 157 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 18:59 | 2021-04-29 19:32 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Коммуны с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-7 ф1003 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-7 ф1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Коммуны. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4333 | 240 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 18:53 | 2021-04-29 19:26 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул. Брянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.3 ЗТП-9 ф.607 ПС Б.Березка произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.3 ЗТП-9 ф.607 ПС Б.Березка с медным проводом потребителя на доме №4 ул. Брянская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4334 | 177 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 18:44 | 2021-04-29 19:19 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 ул. Набережная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.3 ГКТП-35 ф.1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.3 ГКТП-35 ф.1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №3, ул. Набережная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4335 | 180 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 18:39 | 2021-04-29 19:13 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №52 ул. Рошаля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-79 ф.129 ПС Индуктор произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-79 ф.129 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №52 ул. Рошаля. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4336 | 172 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 18:30 | 2021-04-29 19:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №44 ул. Чкалова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.11 ЗТП-3 ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.11 ЗТП-3 ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №44 ул. Чкалова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4337 | 245 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 18:00 | 2021-04-29 18:27 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №49 ул. Бежицкая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф1.9 ТП0192 ПС ДОРМАШЕВСКАЯ произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф1.9 ТП0192 ПС ДОРМАШЕВСКАЯ с медным проводом потребителя на доме №49 ул. Бежицкая | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4338 | 190 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 17:21 | 2021-04-29 17:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №9 ул. К. Маркса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4511 ф606 РП-41 произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4511 ф606 РП-41 с медным проводом потребителя на доме №9 ул. К. Маркса | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4339 | 215 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 17:21 | 2021-04-29 17:30 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф.603 ПС Старская в пролете опор №20 - 21. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф.603 ПС Старская в пролете опор №20 - 21 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.603 ПС Старская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.603 ПС Старская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ ф.603 ПС Старская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4340 | 216 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 17:17 | 2021-04-29 18:08 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП13 - ТП1 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.607 ПС Западная в ТП12 к ТП13 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП13 - ТП1 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 6кВ ф.607 ПС Западная от ТП12. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП13 - ТП1 Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4341 | 257 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 17:15 | 2021-04-29 17:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №6 пр-д Мало Озерный с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф1.8 ТП3248 ф.636 ПС Сталелитейная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф1.8 ТП3248 ф.636 ПС Сталелитейная с медным проводом потребителя на доме №6 пр-д Мало Озерный. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские Электрические Сети Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские Электрические Сети Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4342 | 594 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-29 16:49 | 2021-04-29 17:31 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 534 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №3 по ул.Ягодная, запитанного от опоры №13. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4343 | 218 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 16:45 | 2021-04-29 17:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ЦРП-1 - ТП-39 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.621 ПС Дятьковская ЦРП-1 к ТП-39 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ЦРП-1 - ТП-39 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 6кВ ф.621 ПС Дятьковская от ЦРП-1 к ТП-39. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ЦРП-1 - ТП-39 Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
4344 | 274 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 16:40 | 2021-04-29 17:10 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Карачев ул. Советская, д.56 на ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП4507 ф607 ПС Карачевская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Карачев ул. Советская произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Советская, д.56, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП4507 ф607 ПС Карачевская Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Карачев ул. Советская, д.56 Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4345 | 371 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-04-29 16:30 | 2021-04-29 17:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-69 Ф-1022 ПС Центральная в пролете опор №2.4-2.5. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП-69 Ф-1022 ПС Центральная в пролете опор №2.4-2.5 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ Ф-1 КТП-69 Ф-1022 ПС Центральная в пролете опор №2.4-2.5 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
4346 | 259 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 16:30 | 2021-04-29 17:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №14 ул. Тютчева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП22 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП22 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №14 ул. Тютчева | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4347 | 220 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 16:12 | 2021-04-29 16:53 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ РП103 ф.1002 - ТП0721 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1002 РП103 к ТП0721 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ РП103 ф.1002 - ТП0721 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 10кВ ф.1002 РП103 к ТП0721. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ РП103 ф.1002 - ТП0721 Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4348 | 375 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-04-29 16:00 | 2021-04-29 16:18 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов ввода в дом №1 от опоры №5.1 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-60 Ф-1008 ПС Рогнединская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ввода в дом №1 от опоры №5.1 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-60 Ф-1008 ПС Ронединская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе АВ-0,4 кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-60 Ф-1008 ПС Рогнединская. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ввода в дом №1 от опоры №5.1 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-60 Ф-1008 ПС Рогнединская Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4349 | 55 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-29 15:55 | 2021-04-29 17:55 | 3.4.12.5.1, Из-за неблагоприятных природных явлений (пучение грунта) была повреждена КЛ 6 кВ ПС 219 ф.7 - РП 13 (не приходило две фазы). | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 219 ф.7 - РП 13, устранить погашение РП 13 СкШ-1 6 кВ. Расследовать произошедшую аварию и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
4350 | 395 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-04-29 15:53 | 2021-04-29 16:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-5 от ТП 012 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №А2 - №А3 упавшей веткой дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 012 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А2 - №А3 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП 012 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №А2 - №А3 ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП 012. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
4351 | 221 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 15:52 | 2021-04-29 16:37 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП4503 - ТП4531 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.607 РП41 к ТП4564 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП4503 - ТП4531 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.607 РП41 к ТП4564. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4503 - ТП4531 Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4352 | 6 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-29 15:30 | 2021-04-29 21:35 | 3.4.8.1, Междуфазное замыкание на КЛ-0,4кВ ТП-403 произошло из-за повреждения кабеля в результате проведения несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ. | 4.12, Повреждение КЛ-0,4кВ ТП-403 произошло из-за проведения в зоне прокладки кабеля несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ.
4353 | 590 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-04-29 15:24 | 2021-04-29 16:04 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате срыва штыревых изоляторов фазы «С» на опоре №4/3 с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4/2-4/3, вследствие наезда транспортного средства на опору №4/3, принадлежащего неизвестному лицу. | 4.4.1, Срыв двух изоляторов и обрыв вязки провода фазы «С» на опоре №4/3 с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №4/2-4/3 ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Химзавод произошло вследствие механического воздействия транспортного средства на опору №4/3, принадлежащего неизвестному лицу. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить заявление в ОМВД России по Шебекинскому району о привидении в непригодность объектов энергетики. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4354 | 225 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 15:10 | 2021-04-29 15:51 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП0762 - ТП0764 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1025 ПС Жирятинская к ТП0762 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП0762 - ТП0764 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1025 ПС Жирятинская. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП0762 - ТП0764 Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
4355 | 30 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-04-29 15:05 | 2021-04-29 17:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ №4 Максимовский ПС 35/10кВкВ Большое село произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине обрыва вязки провода к штыревому изолятору на опоре №25 фазы "А", возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине обрыва вязки провода к штыревому изолятору на опоре №25 фазы "А", возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ вязки провода на ВЛ 10кВ №4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село пролете опор №24-№25 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село для выявления дефектов вязок проводов. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж бригаде о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 10кВ №4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
4356 | 384 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-04-29 15:00 | 2021-04-29 15:17 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Чигорак произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 веткой дерева сорванной порывом ветра до 20 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Чигорак в пролете опор №2-3 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Чигорак по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Чигорак разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4357 | 24 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-29 14:55 | 2021-04-29 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 63 руб. в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 63 руб. в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 63 руб. в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 63 руб. 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 63 руб. 1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4358 | 228 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 14:52 | 2021-04-29 15:20 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1032 ПС Центральная от ТП-6 в пролете опор №65СП - 66СП. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1032 ПС Центральная от ТП-6 в пролете опор №№65СП - 66СП привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению ВВ ф.1032 ПС Центральная в ТП-6 к ГКТП-8. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1032 ПС Центральная от ТП-6 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1032 ПС Центральная от ТП-6 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4359 | 591 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-04-29 14:49 | 2021-04-29 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 №3 ПС 35 кВ Кущино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №34-35 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №34-35 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кущино произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кущино. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
4360 | 379 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-04-29 14:23 | 2021-04-29 14:41 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП-321 ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Панино послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фазы "А" и нулевого провода потребительской перекидки от опоры № 13 к жилому дому веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ (на территории частного домовладения) при порывах ветра до 13 м/с. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-321 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-321 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-321 ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Панино о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4361 | 21 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-04-29 14:07 | 2021-04-29 16:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 345 (Лапино) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 345 (Лапино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
4362 | 203 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 14:05 | 2021-04-29 14:35
4363 | 234 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 13:47 | 2021-04-29 14:36 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ЗТП-48 - ЗТП-18 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.613 ПС Новозыбков РП-1 к ЗТП-48 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ЗТП-48 - ЗТП-18 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 6кВ ф.613 ПС Новозыбков от РП-1 к ЗТП-48. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ЗТП-48 - ЗТП-18 Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4364 | 268 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-04-29 13:45 | 2021-04-29 14:59 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 337 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 337 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 337 пролет опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 337 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 337. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 337 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
4365 | 195 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 13:41 | 2021-04-29 14:03 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 ул. Крупской с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-1 ф1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-1 ф1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Крупской. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4366 | 26 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-29 13:37 | 2021-04-29 15:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №3 РП-1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты на участке между РП-1 и опорой №1 КВЛ-10 кВ вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2008г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке между РП-1 и опорой №1 КВЛ-10 кВ вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2008г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КВЛ 10кВ №3 РП 1 участк между РП-1 и опорой №1 КВЛ-10 кВ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ №3 РП-1 10кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Мельников П. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВКЛ 10кВ №3 РП-1 10кВ между РП-1 и опорой №1 КВЛ-10 кВ дефектов. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Мельников П. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля ВКЛ 10кВ №3 РП-1 10кВ между РП-1 и опорой №1 КВЛ-10 кВ в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 10кВ №3 РП-1 10кВ между РП-1 и опорой №1 КВЛ-10 кВ о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) ВКЛ 10кВ №3 РП-1 10кВ между РП-1 и опорой №1 КВЛ-10 кВ в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4367 | 370 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-04-29 13:36 | 2021-04-29 14:43 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №123-124 ВЛ-10кВ ф.100 ПС Гриденки. | 4.4.3, Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.100 ПС Гриденки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.100 ПС Гриденки, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №123-124. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
4368 | 238 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 13:28 | 2021-04-29 14:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП73 - ТП150 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.Город-3 ГРУ ТЭЦ в РП1 к ТП146 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП73 - ТП150 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 6кВ ф.Город-3 ГРУ ТЭЦ от РП1 к ТП146. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП73 - ТП150 Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4369 | 659 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-04-29 13:22 | 2021-04-29 14:40 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПП 0.4кВ №1 в РУ 0,4кВ на ТП 10/0,4 кВ 163 произошло по причине короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №№(1-5)-(1-6), вызванного падением сломанной ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №№(1-5)-(1-6) на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ 163, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №№(1-5)-(1-6), что послужило причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ 163 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ 163 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ 163. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4370 | 304 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-29 13:15 | 2021-04-29 15:45 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта защитного кожуха тр-ра КТП-10кВ Био-3-6, в части увеличения зазора между корпусом тр-ра, произошло проникновение животного на в/в тр-ра фаз "А" и В" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10 кВ фазы "А" и "В" КТП-10кВ Био-3-6 при проникновении животного (кот) под защитным кожухом тр-ра, произошло возникновение междуфазного к.з. , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение зазора защитного кожуха РУ-10 кВ на КТП-10кВ Био-3-6 КТП-10кВ Био-3-6 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 35/10кВ Биофабрик в части технического состояния защитных кожухов тр-ров Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Привести зазоры защитного кожуха тр-ра КТП 10/0,4 кВ Био 3-6 к нормированным значениям. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
4371 | 383 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-04-29 13:10 | 2021-04-29 13:20 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-16 ПС 35 кВ Чигорак произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 веткой дерева сорванной порывом ветра до 20 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-16 ПС 35 кВ Чигорак в пролете опор №7-8 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-16 ПС 35 кВ Чигорак по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-16 ПС 35 кВ Чигорак разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4372 | 254 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 13:05 | 2021-04-29 13:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 ул. Данченкова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП53 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП53 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Данченкова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровкий РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровкий РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4373 | 392 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-04-29 12:35 | 2021-04-29 13:45 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-5203 ТП 052 Л-1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9 (снята штангой), провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ Л-5203 ТП 052 Л-1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5203 ТП 052 Л-1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат силами ИТР. Срок исполнения: 29.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дорофеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-5203 ТП 052 Л-1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дорофеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-5203 ТП 052 Л-1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат письмо-претензию в адрес городской администрации г. Вязьма с предложением организовать и произвести обрезку крон деревьев городских зеленых насаждений, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №8 - №9. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4374 | 170 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 12:35 | 2021-04-29 13:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №42 ул. Чехова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП4 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП4 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №42 ул. Чехова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4375 | 22 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-29 12:20 | 2021-04-29 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №7 ТП 1062 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №7 ТП 1062 в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 1062 РБ№7 в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 1062 руб.7 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 1062 руб.7дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
4376 | 382 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-04-29 12:15 | 2021-04-29 12:16 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Масловская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-2 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Масловская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Масловский". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Масловский о приведении потребительского оборудования ТП-1-2 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Масловская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
4377 | 589 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-04-29 11:56 | 2021-04-29 12:13 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 115 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя ул. Боровиченко дом 13А п.Ивня. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4378 | 588 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на диспетчерских пунктах ОТГ Краснояружского РЭС и участка оперативно-технологического управления основной сетью ДС ЦУС на 1 секции шин 35 кВ ПС 110 кВ Красная Яруга произошло в результате излома опорного изолятора шинного моста 35 кВ фазы "А" между ШР-35 1Т и 1 сш 35 кВ, излома опорного изолятора шинного моста 35 кВ фазы "А" между ШР-35 Ракитное и 1 сш 35 кВ, вследствие изменения свойств материала изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Излом опорного изолятора шинного моста 35 кВ фазы "А" между ШР-35 1Т и 1 сш 35 кВ, излом опорного изолятора шинного моста 35 кВ фазы "А" между ШР-35 Ракитное и 1 сш 35 кВ ПС 110 кВ Красная Яруга произошел вследствие изменения свойств материала изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материала изоляции опорного изолятора шинного моста 35 кВ фазы "А" между ШР-35 1Т и 1 сш 35 кВ, опорного изолятора шинного моста 35 кВ фазы "А" между ШР-35 Ракитное и 1 сш 35 кВ на ПС 110 кВ Красная Яруга ПС 110 кВ Красная Яруга | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4379 | 160 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 11:30 | 2021-04-29 11:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №28 ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП31 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП31 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №28 ул. Кирова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4380 | 27 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-29 11:20 | 2021-04-29 13:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Набережный поселок №2 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Набережный поселок №2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Набережный поселок №2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Набережный поселок №2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4381 | 376 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-04-29 11:12 | 2021-04-29 11:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ В.Тойда явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №115-116 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 115-116 на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ В.Тойда , произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ В.Тойда разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ В.Тойда по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
4382 | 151 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 11:00 | 2021-04-29 11:27 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №1 ул. 50 лет ВЛКСМ с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП7 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП7 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №1 ул. 50 Лет ВЛКСМ. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4383 | 393 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-04-29 10:11 | 2021-04-29 11:35 | 3.4.12.2.1, Причиной приведшей к обрыву одного провода марки АС-25 в пролете опор №№20-21 ВЛ 1010 ПС Катынь-1 явились длительные механические нагрузки вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1010 ПС Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие обрыва одного провода марки АС-25 в пролете опор №№20-21 и касания его при обрыве провода соседней фазы. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1010 ПС Катынь-1 Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1010 ПС Катынь-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
4384 | 19 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-29 09:30 | 2021-04-29 11:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 305 Девятово ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9 - №10 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 305 Девятово ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 305 Девятово ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 305 Девятово ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4385 | 587 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2021-04-29 09:28 | 2021-04-29 09:54 | 3.4.8.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 908 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлёста проводов фазы "А" и провода "N" в пролете опор №№10-11, при проезде крупногабаритного транспортного средства. | 4.4.1, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и провода "N" в пролете опор №№10-11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 908 ПС 110 кВ Грайворон произошёл в результате механического воздействия при проезде под проводами крупногабаритного транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 908 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
4386 | 660 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-04-29 09:20 | 2021-04-29 12:47 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ Лесное действием МТЗ произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за повреждения ТТ в ячейке №04 (В 10кВ ВЛ №04) в результате снижения диэлектрических свойств изоляции (старения) в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС БежПБ Смирнов А.В. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатациив ячейке №04 (В 10кВ ВЛ №04) ПС 35/10 кВ Лесное возникло междуфазное КЗ, воздействие которой повредило ТТ фаз "А" и "С" в ячейке №04 (В 10кВ ВЛ №04), что привело к отключению В 10кВ ВЛ №04 действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС БежПБ Смирнов А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ПС 35/10 кВ Лесное ПС 35/10 кВ Лесное | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые высоковольтные испытания оборудования на ПС 35/10 кВ Лесное. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Участка службы подстанций Бежецкой производственной базы Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний оборудования на ПС 35/10 кВ Лесное устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Участка службы подстанций Бежецкой производственной базы Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеочередной инструктаж персоналу Бежецкого участка СП о соблюдении требований ПТЭ п.5.4.4. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Участка службы подстанций Бежецкой производственной базы Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
4387 | 25 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-29 09:16 | 2021-04-29 10:49 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №8 РП 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между РП-2 и ТП-33 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке между РП-2 и ТП-33 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ №8 РП 2 участок между РП-2 и ТП-33 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №8 РП 2с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Мельников П. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №8 РП 2 на участке между РП-2 и ТП-33 дефектов. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Мельников П. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №8 РП 2 на участке между РП-2 и ТП-33 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №8 РП 2 на участке между РП-2 и ТП-33 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №8 РП 2 на участке между РП-2 и ТП-33 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4388 | 369 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-04-29 09:15 | 2021-04-29 10:00 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на ЗТП №180 П находящейся на балансе ОАО "Жилкомхоз", привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1024 ПС Гришина Слобода. |  | Мероприятие: Организационное Направить официальное письмо в адрес владельца ЗТП №180 П находящейся на балансе ОАО "Жилкомхоз" с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4389 | 375 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-04-29 08:55 | 2021-04-29 08:57 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6 уч-к за ЛР-1-4 металлической цепью, наброшенной сторонним лицом. | 4.4.1, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6 уч-к за ЛР-1-4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка металлической цепью, наброшенной сторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4390 | 431 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-04-29 08:55 | 2021-04-29 11:52 | 3.4.12.2.1, При боковых порывах ветра до 20м/с с 27.04 по 29.04. произошёл излом опоры №3-22 в месте установки верхнего бандажа. Опора повисла на проводе ВЛ (точное время падения опоры не установлено, линия при падении не отключалась). В дальнейшем, из-за тяжения, произошёл срыв вязки на опоре №3-23 и схлёсту провода в пролёте опор №3-22--№3-23, что привело к КЗ ВЛ-10кВ №15 от ПС-35кВ Соколовская и аварийному отключению В 10кВ ПС Соколовская 29.04.2021г в 08:55 с неуспешным РПВ. | 4.1.1, В результате длительной эксплуатации, с 1971г, произошло загнивание деревянной опоры №3-22 в месте крепления верхнего бандажа на высоте 3,5м., что привело, при порывах ветра, к излому опоры в месте загнивания и её падение, повлекшие к срыву вязки на опоре №3-23 и КЗ ВЛ. При обходе ВЛ-10кВ №15 от ПС-35кВ Соколовская 01.02.2021г загнивание не определено, опора стоит в заболоченной местности, подход к опоре затруднён, визуально опора в нормальном состоянии. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №3-24, №3-21, №3-20 по ВЛ 10 кВ №15 от ПС 35кВ Соколовская с целью выявления ослабления вязок провода к изоляторам. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра опор №3-24, №3-21, №3-20 по ВЛ 10 кВ №15 от ПС 35кВ Соколовская выявленые замечания устранить. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж бригаде проводившим осмотр ВЛ о необходимости проведения замеров на загнивание деревянных опор согласно инструкции. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
4391 | 286 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-04-29 08:46 | 2021-04-29 08:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-1/Мез-13-100 в пролете опор №10-11 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-1/Мез-13-100 в пролете опор №10-11 на провод фазы "А" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-1/Мез-13-100 по всей длине. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-1/Мез-13-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4392 | 961 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-04-29 08:40 | 2021-04-29 09:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №№10-11 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №10-11 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262) под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262). Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить деффекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262). Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4393 | 374 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-04-29 08:20 | 2021-04-29 08:37 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-1 ПС 110кВ Азовка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение АВ 0,4кВ №1 ТП 4-1 ПС 110кВ Азовка произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-1 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-1 ПС 110кВ Азовка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
4394 | 17 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-04-29 08:14 | 2021-04-29 11:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 066 (Сафрониха) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 066 (Сафрониха) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
4395 | 373 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-04-29 07:20 | 2021-04-29 07:38 | 3.4.8.4, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 2-10 ПС Кашира произошло из-за возникновения двухфазного КЗ по причине кратковременного перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3 в результате наброса стальной проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3 по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 2-10 ПС Кашира произошло в результате механического воздействия стороннего лица при набросе куска стальной проволоки на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 2-10 ПС Кашира с применением бинокля по всей длине с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 2-10 ПС Кашира разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кондратьев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
4396 | 968 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-04-29 06:54 | 2021-04-29 06:55 | 3.4.10.2, Отключение КВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6 Микрорайонная произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проходных изоляторов фаз "А" и "В" на КТП №380 электрической дугой, возникшей при попадании на ошиновку 10 кВ птицы. | 4.12, В результате попадания птицы на ошиновку 10кВ КТП №380 возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию электрической изоляции фаз "А" и "В" проходных изоляторов на КТП №380, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению КВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6 Микрорайонная действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10кВ, запитанных от КВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6 Микрорайонная с целью выявления наличия птичьих гнезд на КТП. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра КТП 10кВ, запитанных от КВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6 Микрорайонная. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
4397 | 372 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-04-29 05:30 | 2021-04-29 05:31 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Авангард вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 40-41 веткой сорванной порывом ветра до 15 м/сек, с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 40-41 на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Авангард произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 Авангард на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 05.06.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Авангард наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4398 | 371 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-04-29 04:03 | 2021-04-29 04:23 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 № 3 КТП 7-5 ПС 110 кВ Таловая-районная произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13 веткой дерева сорванной порывом ветра до 15 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4 № 3 КТП 7-5 ПС 110кВ Таловая-районная из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 7-5 ПС 110кВ Таловая-районная на предмет выявления отдельно стоящих деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 05.06.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 7-5 ПС 110кВ Таловая-районная разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4399 | 207 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 03:35 | 2021-04-29 03:54 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП38 - ТП133 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ТП38 ф609 ПС Западная к ТП133 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП38 - ТП133 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования от ТП38 ф609 ПС Западная к ТП133 Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по восстановлению КЛ 6кВ ТП38 - ТП133 ф609 ПС Западная Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4400 | 213 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-29 03:10 | 2021-04-29 03:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ от ТП-38 ф1024 ПС Центральная к ТП-14 в пролете опор №61-62. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ от ТП-38 ф1024 ПС Центральная к ТП-14 в пролете опор №61-62привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ТП-38 ф1024 ПС Центральная к ТП-14. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ от ТП-38 ф1024 ПС Центральная к ТП-14 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ от ТП-38 ф1024 ПС Центральная к ТП-14 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4401 | 7 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-29 01:13 | 2021-04-29 01:45 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6 кВ ТП-381---ТП936 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ-6 кВ ТП-381---ТП936(на участке проходящем под проезжей частью) | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6 кВ ТП-381---ТП936 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также по причине длительной эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов на КЛ-6 кВ ТП-381---ТП936 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ ТП-381---ТП936 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4402 | 584 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-04-29 00:15 | 2021-04-29 01:15 | 3.4.7.3.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за КЗ, в результате обрыва с последующим схлестом проводов трех фаз в пролете опор №59-60, вследствие падения сухого дерева на провода в пролете опор №59-60 из охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов трех фаз в пролете опор №59-60 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка произошел из-за механического воздействия при падении сухого дерева на провода в пролете опор №59-60 из охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих повреждению провода. на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка VS010-0001008 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4403 | 370 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-04-29 00:08 | 2021-04-29 00:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 14-15 веткой дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» ,«В» в пролёте опор №14-15 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны которые при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4404 | 95 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-28 23:58 | 2021-04-29 00:52 | 3.4.9.3, повреждение во внутренних сетях дома Н.Неман 37а. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в Управляющую компанию дама по ул.Н.Неман, д. 37-а с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 0,4 кВ ТП 295 - Н. Неман. 37-а, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по оперативной работе Овсянников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4405 | 15 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-28 23:35 | 2021-04-29 01:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 156 (Лазарцево село) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 156 (Лазарцево село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП 156 (Лазарцево село), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4406 | 366 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2021-04-28 22:56 | 2021-04-28 23:13 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 ТП-3-24 ПС 35кВ Ольховатка послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фазы «А» и нулевого провода в пролете опор № 7 - 1-1 вследствие увеличения стрелы провиса проводов фаз "А" и "О" из-за удлинения (вытягивания) провода в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 15 м/с. | 4.1.3, Схлёстывание проводов фазы «А» и нулевого провода в пролете опор № 7 - 1-1 по ВЛ-0,4-1 ТП-3-24 ПС 35кВ Ольховатка произошло вследствие увеличения стрелы провиса проводов фазы «А» и нулевого провода из-за удлинения (вытягивания) провода в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "О" из-за их удлинения (вытягивания) в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №7- 1-1. на ВЛ-0,4-1 ТП-3-24 ПС 35кВ Ольховатка VN004-93600023 | Мероприятие: Техническое Выполнить перетяжку провода в пролете опор № 7 - 1-1 ВЛ-0,4-1 ТП-3-24 ПС 35кВ Ольховатка. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-3-24 ПС 35кВ Ольховатка по всей длине с целью выявления разрегулировки стрелы провиса провода. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-3-24 ПС 35кВ Ольховатка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
4407 | 633 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-04-28 22:42 | 2021-04-28 22:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №№21-22 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №21-22 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262) под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить деффекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4408 | 363 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-04-28 22:35 | 2021-04-28 23:53 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.130 ПС Залинейная в пролёте опор №58-59. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.130 ПС Залинейная, в пролёте опор №58-59, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.130 ПС Залинейная. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.130 ПС Залинейная в пролете опор №58-59. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4409 | 586 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-04-28 22:32 | 2021-04-28 22:52 | 3.4.9.3, Отключение ЛЭП 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №2 КТП 211 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло по причине неотключения вводного АВ 0,4 кВ потребителя в результате возникновения КЗ при повреждении в потребительской электроустановке. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №2 ТП 211 ПС 35 кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4410 | 366 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-04-28 22:30 | 2021-04-28 23:31 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-91 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №15-16. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 ТП-91 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №15-16, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-91 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №15-16. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4411 | 275 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-04-28 22:21 | 2021-04-28 23:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1 д. Ореховка , произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1 д. Ореховка при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП№1 д.Ореховка-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП№1 д.Ореховка-1 по всей длине. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4412 | 288 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2021-04-28 22:15 | 2021-04-28 22:18 | 3.4.7.3.5, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки, в пролете опор №№139-140 ВЛ 110 кВ Нарышкинская – Богородицкая произошел обрыв провода фазы "В" рядом с соединительным зажимом в сторону ПС 110 кВ Богородицкая, что привело к размыканию цепи, падению провода на землю с возникновением однофазного КЗ, неполнофазному режиму работы в сети 110 кВ, устраненного срабатыванием защит (3 ст. ТЗНП). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации (1976 г.), потери механической прочности провода и воздействия ветровой нагрузки, в пролете опор №№139-140 ВЛ 110 кВ Нарышкинская – Богородицкая произошел обрыв провода фазы "В" рядом с соединительным зажимом в сторону ПС 110 кВ Богородицкая, что привело к падению провода на землю с возникновением однофазного КЗ, неполнофазному режиму работы в сети 110 кВ, устраненного срабатыванием защит (3 ст. ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" рядом с соединительным зажимом в сторону ПС 110 кВ Богородицкая в пролете опор №№139-140 на ВЛ 110 кВ Нарышкинская – Богородицкая ВЛ 110 кВ Нарышкинская – Богородицкая | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Нарышкинская – Богородицкая по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Нарышкинская – Богородицкая и включить их в план работ ЮУ СЛЭП. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4413 | 369 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-04-28 21:44 | 2021-04-28 22:00 | 3.4.8.4, Кратковременное трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-402 ПС Дьяченково произошло по причине перекрытия проводов фаз "А","В" и "С", в пролете опор №1-2 набросом, в виде куска стального провода, наброшенным неизвестным посторонним лицом, на провода ВЛ. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фаз "А","В" и "С", в пролете опор №1-2 и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-402 ПС Дьяченково, произошло по причине механического воздействия на них наброса, в виде куска стального провода, наброшенного неизвестным, посторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
4414 | 54 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-28 21:40 | 2021-04-29 00:05 | 3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Устранить повреждение кабельной перемычки 6 кВ РП 76 - Д/Т 6-10 кВ. Расследовать случившуюся аварийную ситуацию и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4415 | 303 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-28 21:09 | 2021-04-28 23:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Кул-2-38 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Кул-2-38 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Кул-2-38 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Кул-2-38 по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4416 | 367 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2021-04-28 20:45 | 2021-04-28 20:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 ТП-7-06 ПС 35кВ Ольховатка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 2-3 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4-1 ТП-7-06 ПС 35кВ Ольховатка произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-7-06 ПС 35кВ Ольховатка с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-7-06 ПС 35кВ Ольховатка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
4417 | 368 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-04-28 20:41 | 2021-04-28 20:55 | 3.4.8.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-109 ПС Россия произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "В","С" и "0", в пролете опор №1-2, набросом, в виде куска стального провода, наброшенного неизвестным, посторонним лицом на провода ВЛ. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фаз "В","С" и "0" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-109 ПС Россия произошло по причине механического воздействия на них наброса, в виде куска стального провода, наброшенного неизвестным, посторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
4418 | 365 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-04-28 20:40 | 2021-04-28 22:19 | 3.4.7.3.4, При сильном порывистом ветре произошло перекрытие проводов через ветки дерева на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-7 ф. 614 ПС Брянская в пролете опор № 14-15. | 4.12, Перекрытие проводов из-за воздействия ветвей дерева на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-7 ф. 614 ПС Брянская в пролете опор № 14-15, привело к работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-7 ф. 614 ПС Брянская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев и ДКР. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП-7 ф. 614 ПС Брянская произвести вырубку деревьев и ДКР. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4419 | 362 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-04-28 20:35 | 2021-04-28 21:33 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР и порывистый ветер привели к приближению ветви дерева, растущего в охранной зоне, к проводам, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Харитоновская в пролёте опор №62-63. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Харитоновская, в пролёте опор №62-63, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1004 ПС Харитоновска. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Харитоновская в пролете опор №62-63. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
4420 | 200 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 20:30 | 2021-04-28 21:14 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ЦРП - РП2 ф.-4й мкр №2 ЗРУ ТЭЦ произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ЦРП ф.4-й мкр №2 ЗРУ ТЭЦ к РП2 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ЦРП - РП2 ф.-4й мкр №2 ЗРУ ТЭЦ вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ЦРП ф.4-й мкр №2 ЗРУ ТЭЦ к РП2 Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ЦРП - РП2 ф.-4й мкр №2 ЗРУ ТЭЦ Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4421 | 364 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-04-28 20:22 | 2021-04-28 21:37 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-210 Л1 Ф-1008 ПС Теплое в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ КТП-210 Л1 Ф-1008 ПС Теплое в пролете опор №10-11, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-210 Л1 Ф-1008 ПС Теплое в пролете опор №10-11, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4422 | 430 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-04-28 19:45 | 2021-04-28 20:33 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №549 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Серебряковская произошло от срабатывания АВ-0,4 кВ №2 ,причиной которой стало К.З.,возникшее из-за падении ветки дерева на ВЛ в пролете опор № (17 – 18).(Скорость ветра достигала 18 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева с охранной зоны на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП №549 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Серебряковская произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 549 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Серебряковская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ,с целью недопущения аналогичных технологических. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 549 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Серебряковская , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4423 | 28 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-28 18:32 | 2021-04-28 20:29 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 315 (Ефимьево село) по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 металлической проволокой, принесённой птицей. Проволока со следами электрической дуги обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 металлической проволокой, принесённой птицей. Проволока со следами электрической дуги обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 315 (Ефимьево село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 315 (Ефимьево село)устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4424 | 191 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 17:45 | 2021-04-28 18:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ ТП-4 ф.612 ПС Дятьковская к ТП-3 в пролете опор №37-38. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ТП-4 ф.612 ПС Дятьковская к ТП-3 в пролете опор №37-38 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ТП-4 ф.612 ПС Дятьковская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ТП-4 ф.612 ПС Дятьковская к ТП-3 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ ТП-4 ф.612 ПС Дятьковская к ТП-3 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4425 | 646 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-04-28 17:12 | 2021-04-28 19:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Ильинское произошло по причине междуфазного КЗ из за падения макушки дерева на провода в пролете опор №189-190 сломанной с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Ильинское, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении макушки на провода в пролете опор №189-190 ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Ильинское с дерева растущего за пределами охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Ильинское, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Ильинское. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Ильинское дефекты. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
4426 | 365 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-04-28 17:10 | 2021-04-28 17:11 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Калач-1 произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №19-20, веткой дерева обломленной порывами ветра до 11 м/сек., при налипании на неё мокрого снега, с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Калач-1, произошло в результате механического воздействия на них ветки дерева, обломленной с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ, порывами ветра до 11 м/сек., при налипании на неё мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ветвей деревьев угрожающих падением на провода, в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №19-20 на псКалач-1 ВЛ-10-4 VS010-0003167 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролетах опор №19-21 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110кВ Калач-1, угрожающих падением на провода, при воздействии на них порывов ветра и других неблагоприятных погодных факторов. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110кВ Калач-1 по всей длине, с целью выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии на них порывов ветра и других неблагоприятных природных факторов. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного смотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 110кВ Калач-1, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2021г. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
4427 | 394 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-04-28 17:02 | 2021-04-28 18:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 0,4кВ Л-11 13ТП-7 на целом горизонтальном участке кабеля прокладки в земле от Л-11 13ТП-7 до ж/д Энтузиастов, д.15, произошло вследствие междуфазного КЗ на землю возникшего в результате изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (более 30 лет) срока службы. | 4.12, Повреждение кабеля 0,4кВ марки АВВГ-1 3х95+1х50 КЛ 0,4кВ Л-11 13ТП-7 произошло вследствие нарушения электрической изоляции на участке от 13ТП-7 до ж/д Энтузиастов с последующим возникновением междуфазного К.З. на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки АВВГ 3*95+1*50 на КЛ 0,4кВ Л-11 от 13ТП-7 KN004-96703549 | Мероприятие: Техническое Провести анализ отключений КЛ 0,4кВ Л-11 13ТП-7 по причине повреждения кабельного участка КЛ 0,4кВ Л-11 13ТП-7. По результатам, принять решение о целесообразности замены кабельного участка. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мусатов Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4428 | 364 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-04-28 16:57 | 2021-04-28 17:10 | 3.4.8.4, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-106 ПС Калач-1 произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В" и "С", в пролете опор №6-7 набросом, в виде куска алюминиевого провода, наброшенного неизвестным посторонним лицом, на провода ВЛ. | 4.4.1, Причиной перекрытия проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-106 ПС Калач-1 вызвавшего в последствии отключение ВЛ, явился наброс, в виде куска алюминиевого провода, механически наброшенного неизвестным посторонним лицом, на провода ВЛ. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коржов Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
4429 | 585 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-04-28 16:34 | 2021-04-28 17:57 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 35 кВ Ивица произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 35 кВ Ивица Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4430 | 583 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №59-60 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №59-60 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
4431 | 261 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 16:10 | 2021-04-28 16:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №47 ул. Стахановская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3071 Ф609 РП24 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3071 Ф609 РП24 с медным проводом потребителя на доме №47 ул. Стахановская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские Электрические Сети Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские Электрические Сети Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4432 | 291 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-28 15:56 | 2021-04-28 16:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 054 Меркулово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 054 Меркулово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №054 Меркулово по всей длине. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №054 Меркулово и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4433 | 582 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ К.Лисица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №№21-22 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№21-22 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ К.Лисица произошло вследствие механического воздействия на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ К.Лисица. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4434 | 580 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-04-28 15:41 | 2021-04-28 16:08 | 3.4.7.3.5, Перегорание фаз «А», «В», «С» фидера №12 в РУ 0,4 кВ ЗТП 1201 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №12 ЗТП 1201 ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ДОУ-57 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Перегорание фаз «А», «В», «С» фидера №12 в РУ 0,4 кВ ЗТП 1201 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №12 ЗТП 1201 ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ДОУ-57 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 0,4 кВ №12 ЗТП 1201 ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ДОУ-57 KN004-00008759 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №12 ЗТП 1201 ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ДОУ-57. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4435 | 161 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 15:30 | 2021-04-28 16:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №137 ул. Некрасова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ТП0454 Ф625 ПС Дормашевская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ТП0454 Ф625 ПС Дормашевская с медным проводом потребителя на доме №137 ул. Некрасова | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4436 | 186 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 15:27 | 2021-04-28 15:53 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №9, ул. Железнодорожная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП23 ф1006 ПС Суземская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП23 ф1006 ПС Суземская с медным проводом потребителя на доме №9, ул. Железнодорожная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4437 | 262 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 15:20 | 2021-04-28 16:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №35 ул. Конституции с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ТП1166 Ф626 РП36 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ТП1166 Ф626 РП36 с медным проводом потребителя на доме №35 ул. Конституции | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4438 | 230 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 15:13 | 2021-04-28 15:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №62 ул.Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП10 ф1010 ПС Комаричская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП10 ф1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме №62 ул.Кирова | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4439 | 166 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 15:11 | 2021-04-28 15:38 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ ф601 РП41 в пролете опор №23А20Р2 - №23А20Р3 | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ ф601 РП41 в пролете опор №23А20Р2 - №23А20Р3, что привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.608 в ТП-64 к ПС Дятьковская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ ф601 РП41 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ ф601 РП41 разработать мероприятия с включение в план работ Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4440 | 579 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-04-28 15:01 | 2021-04-28 15:21 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 613 ПС 110 кВ Готня произошло по причине неотключения вводного АВ 0,4 кВ потребителя в результате возникновения КЗ при повреждении в потребительской электроустановке. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 613 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4441 | 249 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 14:55 | 2021-04-28 15:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 ул. Гагарина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ЗТП21 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ЗТП21 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Гагарина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4442 | 53 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-28 14:48 | 2021-04-28 15:16 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850 из-за падения деревьев (веток) при порывистом ветре. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850 на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4443 | 16 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-04-28 14:40 | 2021-04-28 15:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП ТП 495 Жуково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 495 (Жуково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 495 (Жуково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4444 | 361 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-04-28 14:38 | 2021-04-28 15:24 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-95 Л1 Ф-106 ПС СЛАВА в пролете опор №20-21. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-95 Л1 Ф-106 ПС СЛАВА в пролете опор №20-21 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-95 Л1 Ф-106 ПС СЛАВА в пролете опор №20-21 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4445 | 960 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-28 14:35 | 2021-04-28 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №24-25 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с обрывом 3-х проводов в пролетах опор №№24-25, 25-26. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35/10 кВ Клешнево на провода в пролете опор №24-25 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел обрыв 3-х проводов в пролетах опор №24-25,25-26, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35/10 кВ Клешнево. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4446 | 29 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-28 14:33 | 2021-04-28 16:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Филимоново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №148-№149 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №148-№149 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Филимоново. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Филимоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4447 | 153 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 14:33 | 2021-04-28 15:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП176 - пр. опора №97 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.Город-1 ГРУ ТЭЦ произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП176 - пр. опора №97 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по ф.Город-1 ГРУ ТЭЦ Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП176 - пр. опора №97 ф.Город-1 ГРУ ТЭЦ Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4448 | 368 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-04-28 14:30 | 2021-04-28 14:36 | 3.4.10.2, Гнездовье перелетных птиц возле ВЛ-10 кВ Ф-1010 ПС Рогнедино в пролетах опор 225-237 | 4.12, Перекрытие двух фаз ВЛ-10 кВ Ф-1010 ПС Рогндинская на опоре № 230 из-за взлёта аиста и как следствие КЗ и отключение МВ-10 кВ от МТЗ. | Мероприятие: Техническое Установить на опорах № 230-231 ВЛ-10 кВ Ф-1010 ПС Рогнединская приспособления для отпугивания перелётных птиц. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4449 | 247 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 14:30 | 2021-04-28 15:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 ул.Займищенская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф3 ТП61 ф.118 ПС Залинейная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф3 ТП61 ф.118 ПС Залинейная с медным проводом потребителя на доме №15 ул.Займищенская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4450 | 360 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-04-28 14:25 | 2021-04-28 14:55 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-75 Л1 Ф-107 ПС Мглин в пролете опор №17-18. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 ТП-75 Л1 Ф-107 ПС Мглин в пролете опор №17-18, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-75 Л1 Ф-107 ПС Мглин в пролете опор №17-18, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
4451 | 581 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-28 14:10 | 2021-04-28 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №16-17 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №16-17 ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Нечаевка. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4452 | 147 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 14:00 | 2021-04-28 14:41 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6 кВ ТП151 - ТП122 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.Город-3 ГРУ ТЭЦ произошло в результате КЗ на КЛ-6 кВ ТП151 - ТП122 вследствие длительной эксплуатации | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ф.Город-3 ГРУ ТЭЦ Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП151 - ТП122 ф.Город-3 ГРУ ТЭЦ Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4453 | 302 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-28 13:39 | 2021-04-28 14:21 | 3.4.8.5.2, В результате повреждения вводного автомата 0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП Био-3-9, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции у абонента частного сектора при повреждении вводного автомата 0,23кВ, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП Био-3-9, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Био-3-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 Био-3-9 по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4454 | 8 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-28 13:22 | 2021-04-28 14:30 | 3.4.9.3, Аварийное отключение РП-32 произошло по причине повреждения кабельной муфты на потребительском кабеле КЛ-10кВ РП-32-ТП-1300.
4455 | 232 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 13:20 | 2021-04-28 13:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 ул. Р. Люксембург с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП8 ф1005 ПС Севская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП8 ф1005 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме №3 ул. Р. Люксембург. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4456 | 578 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-28 13:15 | 2021-04-28 13:55 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 606 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №77А по ул.Трунова, запитанного от опоры №4/4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4457 | 20 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-28 13:15 | 2021-04-28 15:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №1 ТП 1427 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №1 ТП 1427 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0.4 кВ №15 ТП 861 Кабельная линия электропередачи | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 1427с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 1427 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4458 | 198 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 13:15 | 2021-04-28 13:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул.Колхозная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ, Ф.1 ТП61 ф1010 ПС Комаричская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ, Ф.1 ТП61 ф1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме №12 ул.Колхозная | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4459 | 391 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-04-28 13:00 | 2021-04-28 15:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ 202 ТП2 1041 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось К.З. фаза - нуль при падении ветки плодового дерева на провода ввода в жилой дом №10 пер. Товарищеский под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения К.З. фаза - нуль на ВЛ-0,4кВ 202 ТП2 1041 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки плодового дерева на провода ввода в жилой дом №10 пер. Товарищеский под действием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию владельцу д.10 по пер. Товарищеский с предложением выполнить обрезку кроны угрожающего плодового дерева или о замене проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4460 | 628 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-04-28 12:55 | 2021-04-28 13:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10 кВ Ахматово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №№74-75 веткой, упавшей с дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №№74-75 из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10 кВ Ахматово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10 кВ Ахматово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить деффекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10кВ Ахматово. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10 кВ Ахматово. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4461 | 290 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-28 12:41 | 2021-04-28 13:41 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 259 Севрюково, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 259 Севрюково, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №259 Севрюково по всей длине. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №259 Севрюково и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4462 | 189 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 12:40 | 2021-04-28 13:18 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №53 ул. Энгельса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ, ф.4 ТП5 ф1004 ПС Севская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ, ф.4 ТП5 ф1004 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме №53 ул. Энгельса. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4463 | 12 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-04-28 12:15 | 2021-04-28 13:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №1 "Камчатка" ПС 35/10кВ Ермаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" на опоре №78 через тело птицы. На проводах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено под опорой № 78. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, не успешно. | 4.12, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" на опоре №78 через тело птицы. На проводах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено под опорой № 78. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4464 | 289 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-28 12:01 | 2021-04-28 12:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 355 Жилино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 355 Жилино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №355 Жилино по всей длине. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №355 Жилино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4465 | 212 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 12:00 | 2021-04-28 12:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №136 ул. Куйбышева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-34 ф1025ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-34 ф1025ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №136 ул. Куйбышева | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4466 | 178 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 11:50 | 2021-04-28 12:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 ул.Озерная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-45 ф1026 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-45 ф1026 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №15 ул.Озерная | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4467 | 267 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 11:10 | 2021-04-28 11:50 | 3.4.13.2, В результате окисления соединения вводного медного провода потребителя дома №8 ул. Зареченская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-76 ф140 ПС Индуктор произошло искрение контактного соединения. | 4.6, Искрение контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-76 ф140 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Зареченская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4468 | 264 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 11:00 | 2021-04-28 11:30 | 3.4.13.3, В результате окисления соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. Бульварная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-34 ф606 ПС Новозыбков произошло искрение контактного соединения. | 4.6, Искрение контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-34 ф606 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Бульварная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4469 | 14 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-28 10:50 | 2021-04-28 12:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 067 (ул.Депутатская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 067 (ул.Депутатская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 067 (ул.Депутатская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4470 | 252 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 10:50 | 2021-04-28 11:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №62 ул. Попудренко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-24 ф129 ПС Индуктор произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-24 ф129 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №62 ул. Попудренко. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4471 | 244 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 10:40 | 2021-04-28 11:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Селецкая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ, Ф-3 ГКТП-41 Ф-1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ, Ф-3 ГКТП-41 Ф-1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Селецкая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубческий РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубческий РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4472 | 223 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 10:30 | 2021-04-28 11:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №14 пер. 2 Первомайский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-1 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-1 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №14 пер. 2 Первомайский | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4473 | 246 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 10:30 | 2021-04-28 11:10 | 3.4.13.4, В результате ослабления контактного соединения в приборе учета по адресу рп. Дубровка ул. 324 Дивизии д.24 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП25 ф.1010 ПС Дубровская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии по адресу рп. Дубровка ул. 324 Дивизии д.24 произошло в результате ослабления контактного соединения в приборе учета потребителя на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП25 ф.1010 ПС Дубровская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить подтяжку контактного соединения в приборе учета по адресу рп. Дубровка ул. 324 Дивизии д.24 Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4474 | 94 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-28 10:25 | 2021-04-28 11:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 603 Сеть 2 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 603 Сеть 2 на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Скуратоского участка Кудинов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4475 | 577 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-04-28 10:21 | 2021-04-28 10:45 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 304 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за КЗ, в результате повреждения в РУ 0,4 кВ потребителя ул. Октябрьская д. 26 запитанного от опоры №14. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4476 | 256 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 10:20 | 2021-04-28 10:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №60 ул. Горького с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-4 ф.607 ПС Б.Березка произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-4 ф.607 ПС Б.Березка с медным проводом потребителя на доме №60 ул. Горького. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4477 | 239 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 10:15 | 2021-04-28 10:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №139 ул. Горького с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.3 ГКТП-17 ф.607 ПС Б.Березка произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.3 ГКТП-17 ф.607 ПС Б.Березка с медным проводом потребителя на доме №139 ул. Горького. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4478 | 193 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 10:10 | 2021-04-28 10:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Луначарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.11 ЗТП-1 ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.11 ЗТП-1 ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Луначарского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4479 | 233 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-28 10:00 | 2021-04-28 10:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №23 ул. Чапаева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.11 ЗТП-1 ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.11 ЗТП-1 ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №23 ул. Чапаева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4480 | 959 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №17-18, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово в пролете опор №17-№18 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово действием МТЗ, в последствии ветка упала на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
4481 | 954 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-28 09:33 | 2021-04-28 09:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №28-29 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Сахарово . Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Сахарово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
4482 | 576 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-04-28 09:18 | 2021-04-28 09:19 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №94-95 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №94-95 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
4483 | 9 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-28 09:04 | 2021-04-28 11:31 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №39-№40 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении ПАО РЖД. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №39-№40 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении ПАО РЖД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №3 Раслово пролёт опор №39-№40 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №39 - №40 ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4484 | 359 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-04-28 07:30 | 2021-04-28 08:36 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 ТП-75 Л1 Ф-102 ПС Истопки пролёте опор №2/5-2/6, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №2/5-2/6 ВЛ-0,4 ТП-75 Л1 Ф-102 ПС Истопки, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-75 Л1 Ф-102 ПС Истопки по всей длине. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
4485 | 356 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение действием РЗ ВЛ 110 кВ Брянская-Центральная Восточная с отпайкой на 110кВ ПС Навля-Тяговая произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 33/35 фазы "С" в период неблагоприятных погодных условий (туман). | 4.12, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное перекрытие изоляции на опоре № 33/35 фазы "С" ВЛ 110 кВ Брянская-Центральная Восточная с отпайкой на 110кВ ПС Навля-Тяговая . | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Брянская-Центральная Восточная с отпайкой на 110кВ ПС Навля-Тяговая в пролетах опор № 33/35-334/36, по результатам недостатки устранить. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости произвести усиление изоляции ВЛ 110 кВ Брянская-Центральная Восточная с отпайкой на 110кВ ПС Навля-Тяговая в пролетах опор № 33/35-334/36. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Не выполнено
4486 | 572 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-04-28 06:25 | 2021-04-28 06:45 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №1 КТП №908 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №1 КТП №908 ПС 110 кВ Чернянка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автоматического выключателя на ВЛ-0,4 №1 КТП №908 ПС Чернянка VN004-00009867 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП №908 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП №908 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4487 | 252 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-04-28 05:50 | 2021-04-28 05:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Ломовое на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 35-36 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор № 35-36 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Ломовое, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4488 | 260 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия птиц отходами их жизнедеятельности, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №94 ВЛ 110 кВ Становой Колодезь - Глазуновка с отпайкой на ПС Свердловская, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит. | 4.17.4, В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №94 ВЛ-110 кВ Становой Колодезь - Глазуновка с отпайкой на ПС Свердловская, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опорах №№93, 94, 95 ВЛ 110 кВ Становой Колодезь - Глазуновка с отпайкой на ПС Свердловская Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Становой Колодезь - Глазуновка с отпайкой на ПС Свердловская и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры №94 ВЛ 110 кВ Становой Колодезь - Глазуновка с отпайкой на ПС Свердловская с устранением выявленных неисправностей Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
4489 | 93 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-27 23:59 | 2021-04-28 11:05 | 3.4.12.2.3, Повреждение ВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 1427 с отпайкой | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 1127 в пролетах опор №8-№9 на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. Провести аварийно восстановительные работы данной ВЛ, Провести расследование и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Скуратоского участка Кудинов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4490 | 249 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-04-27 22:04 | 2021-04-27 22:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и С" в пролете опор № 1/3-1/4, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Варваринка на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 1/3-1/4 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Варваринка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Варваринка по всей длине. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4491 | 357 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-04-27 22:00 | 2021-04-27 23:16 | 3.4.7.3.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Теплое в пролете опор №1.11-1.12 при сильном ветре. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1009 ПС Теплое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Теплое в пролете опор №1.11-1.12, при сильном ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Теплое VS010-0010477 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Теплое в пролете опор №1.11-1.12. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4492 | 358 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-04-27 21:47 | 2021-04-28 00:15 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная обрезка крон ДКР и воздействие порывистого ветра привело к схлёсту проводов ВЛ Ф-1 КТП-182 Ф-1029 ПС Центральная в пролёте опор №9-10. | 4.12, Схлёст проводов ВЛ Ф-1 КТП-182 Ф-1029 ПС Центральная в пролёте опор №9-10, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ Ф-1 КТП-182 Ф-1029 ПС Центральная VN004-93209056 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР ВЛ Ф-1 КТП-182 Ф-1029 ПС Центральная в пролёте опор №9-10. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
4493 | 964 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-04-27 21:35 | 2021-04-28 00:09 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 Верхняя Троица произошло по причине междуфазного КЗ из-за пробоя кабельной воронки на вводе ТП 10/0,4кВ 596 Тетьково-2 от КЛ 10кВ №2 РТП 10кВ Тетьково, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Дубов С.А. | 4.12, Пробой кабельной воронки на вводе ТП 10/0,4кВ 596 Тетьково-2 от КЛ 10кВ №2 РТП 10кВ Тетьково КЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 Верхняя Троица произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Дубов С.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на вводе ТП 10/0,4кВ 596 Тетьково-2 от КЛ 10кВ №2 РТП 10кВ Тетьково на КЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 Верхняя Троица KS010-0001710 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участков КЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания участков КЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кашинского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4494 | 242 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 21:10 | 2021-04-27 21:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №19 ул. Новосоветская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ЗТП29 ф1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ЗТП29 ф1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №19 ул. Новосоветская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4495 | 236 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 20:30 | 2021-04-27 20:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 ул. Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ГКТП2 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ГКТП2 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №3 ул. Комсомольская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4496 | 231 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 20:20 | 2021-04-27 20:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Весенняя с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-47 ф1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-47 ф1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Весенняя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4497 | 226 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 19:40 | 2021-04-27 20:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Строителей с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП53 ф1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП53 ф1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Строителей. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4498 | 222 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 19:20 | 2021-04-27 19:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №22 ул. Привокзальная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-2 ф1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-2 ф1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №22 ул. Привокзальная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4499 | 209 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 19:15 | 2021-04-27 19:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №21/1 ул. Зои Космодемьянской с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ЗТП21 ф1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ЗТП21 ф1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №21/1 ул. Зои Космодемьянской. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4500 | 219 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 18:30 | 2021-04-27 18:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. Баранова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 26 ф1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 26 ф1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Баранова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4501 | 265 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 18:00 | 2021-04-27 18:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул. Кооперативная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП32 ф1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП32 ф1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №4 ул. Кооперативная | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4502 | 217 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 17:30 | 2021-04-27 18:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №60 ул. Октябрьская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ Ф.3 ТП4 ф609 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ Ф.3 ТП4 ф609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №60 ул. Октябрьская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4503 | 211 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 17:25 | 2021-04-27 18:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №20, кв. 1, ул. Лермонтова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП49 ф1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП49 ф1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №20, кв. 1, ул. Лермонтова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4504 | 634 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-27 17:23 | 2021-04-27 19:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ фид.№18 ПС 35/10 кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия кабельной воронки внутренней установки на вводе в ТП10/0,4 кВ №1173 в результате нарушения электрической изоляции материала кабельной воронки из за старения в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ка РЭС Петров А.В. | 4.12, Перекрытие изоляции кабельной воронки на вводе в ТП10/0,4 кВ №1173 со стороны ТП10/0,4 кВ №1054 ВЛ-10 кВ фид.№18 ПС 35/10 кВ Гришкино произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ка РЭС Петров А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена кабельной воронки на вводе в ТП 10/0,4 кВ №1173 фид.№18 ПС 35/10 кВ Гришкино на ВЛ-10 кВ фид.№18 ПС 35/10 кВ Гришкино VS010-0009233 | Мероприятие: Техническое По окончании ремонта кабельной вставки КЛ-10кВ от ТП10/0,4 кВ №1173 к ТП10/0,4 кВ №1054 провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" ВЛ-10 кВ фид.№18 ПС 35/10 кВ Гришкино электротехнической лабораторией службы диагностики УДТвПБ. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кбельные линии" Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
4505 | 119 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке СВ 1-2 110 кВ явилось необходимость устранение неисправности блока питания ДЗ комплекта защит ВЛ 110 кВ Черемисиново – Кшень (ТО, ТЗНП, ДЗ) (ЭПЗ-1636) из-за пробоя стабилитрона в блоке питания ДЗ панели ЭПЗ-1636, возникшего из-за изменения свойств материала в процессе эксплуатации. | 4.13, Пробой стабилитрона в блоке питания ДЗ панели ЭПЗ-1636 комплекта защит ВЛ 110 кВ Черемисиново – Кшень возникшего из-за изменения свойств материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой стабилитрона в блоке питания ДЗ панели ЭПЗ-1636 на СВ 110 кВ PS110-001021-12-11-310 | Мероприятие: Организационное Провести техническую учебу персоналу ВУ СРЗАИМ по обслуживанию и выявлению неисправностей панелей ЭПЗ-1636. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СРЗАИМ Звягинцев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
4506 | 276 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 16:35 | 2021-04-27 17:15 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-8 ф1001 ПС Алтуховская. | 4.4.3, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-8 ф1001 ПС Алтуховская привело к короткому замыканию на ВЛ и обесточиванию электроснабжения потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-8 ф1001 ПС Алтуховская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-8 ф1001 ПС Алтуховская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4507 | 214 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 16:25 | 2021-04-27 17:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 ул. Трубчевская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2 ф1002 ПС Кокоревка произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2 ф1002 ПС Кокоревка с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Трубчевская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4508 | 268 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 16:10 | 2021-04-27 16:50 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-20 ф.1011 ПС Нерусса, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-20 ф.1011 ПС Нерусса Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4509 | 390 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2021-04-27 16:03 | 2021-04-27 17:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на линейный разъединитель Р-706 на опоре №6. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между 2-мя фазами при падении сломанной ветки дерева на провода линейного разъединителя Р-706 на опоре №6 с перекрытием 2-х фаз и возникновением двухфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролете опор №6 - №7 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
4510 | 253 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Залегощь на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 75-76 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор № 75-76 ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Залегощь, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. Ин. Паршин А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" по всей длине. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. Ин. Паршин А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4511 | 570 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №88-89 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №88-89 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Завидовка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Завидовка. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4512 | 571 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-04-27 15:17 | 2021-04-27 15:40 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 СТП 20 ПС 110 кВ Строитель произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома № 287 снт Урожай-2 (от опоры № 7). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4513 | 575 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролете опор №216-217 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №216-217 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
4514 | 355 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-04-27 14:45 | 2021-04-27 15:00 | 3.4.8.5.2, Падение оптоволоконного кабеля привело к схлёсту проводов ВЛ-0,4 ЗТП-5049 Л6 Ф-102 ПС Ивановка в пролёте опор №1-2. | 4.12, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ЗТП-5049 Л6 Ф-102 ПС Ивановка в пролёте опор №1-2, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес владельца оптоволоконного кабеля требованием о приведении надёжного закрепления. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
4515 | 272 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 14:40 | 2021-04-27 15:30 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Карачев ул. Кольцова д.33/1 на Л 0,4 кВ ф.2.4 ТП4516 ф.603 РП41 | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Карачев ул. Кольцова произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Кольцова д.33/1, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2.4 ТП4516 ф603 РП41 Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Карачев ул. Кольцова д.33/1 Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4516 | 363 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Терновка-2 явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 141 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Терновка-2 произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 141 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Терновка-2 по всей длине на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП - Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Терновка-2, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП - Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4517 | 267 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-04-27 14:30 | 2021-04-27 15:08 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролёте опор №6-7 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4кВ №3 ТП 018 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Стрельников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Стрельников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4518 | 6 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-04-27 14:22 | 2021-04-27 16:16 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 006 (Солнечная) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7, в результате падения ТВ антенны. На проводах обнаружена ТВ антенна. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "В " в пролете опор №6-№7, в результате падения ТВ антенны. На проводах обнаружена ТВ антенна. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №6 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №3 ТП 006 (Солнечная) Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4519 | 32 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-04-27 14:05 | 2021-04-27 16:17 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 (Турабово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №8 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №8 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на перекидка от опоры №8 перекидка от опоры №8 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 (Турабово) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 (Турабово) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 (Турабово) на частной территории. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
4520 | 243 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 14:05 | 2021-04-27 14:20 | 3.4.12.2, Короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ Ф.6 ЗТП-159 ф.129 ПС Индуктор в пр. оп. №3-4, вследствие ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ Ф.6 ЗТП-159 ф.129 ПС Индуктор в пр. оп. №3-4, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.6 ЗТП-159 ф.129 ПС Индуктор Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.6 ЗТП-159 ф.129 ПС Индуктор в пр. оп. №3-4 Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4521 | 206 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 14:00 | 2021-04-27 14:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2Б ул. Луначарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.4 ТП4556 ф607 РП41 ПС Карачевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.4 ТП4556 ф607 РП41 ПС Карачевская с медным проводом потребителя на доме №2Б ул. Луначарского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4522 | 623 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-27 13:42 | 2021-04-27 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 15(1) ПС №15 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №42-43 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 15(1) ПС №15, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор № 42-43 ВЛ-10кВ № 15(1) ПС №15 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 15(1) ПС №15 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15(1) ПС №15. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15(1) ПС №15. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
4523 | 184 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 13:10 | 2021-04-27 14:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №31 ул. Кольцова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП24 Ф1012 ПС Нерусса произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП24 Ф1012 ПС Нерусса с медным проводом потребителя на доме №31 ул. Кольцова | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинчкий РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинчкий РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4524 | 204 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 13:00 | 2021-04-27 13:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №71 ул. Красногвардейская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ Ф.2 ЗТП-30 ф606 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ Ф.2 ЗТП-30 ф606 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №71 ул. Красногвардейская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4525 | 202 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 12:50 | 2021-04-27 13:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №6 пер. Грузовой с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ Ф.3 КТП-96 ф612 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ Ф.3 КТП-96 ф612 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №6 пер. Грузовой. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4526 | 3 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-04-27 12:45 | 2021-04-27 14:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Волково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Волково) в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра.. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Волково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Волково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4527 | 354 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-04-27 12:21 | 2021-04-27 13:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-102 Л2 Ф-108 ПС H ДРОКОВ ввода в дом от опоры №4. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №130 Ф-104 ПС 35 кВ Лопазна на ввод в дом от опоры №4 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №130 Ф-104 ПС 35 кВ Лопазна в пролете опор №3-5 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г.
4528 | 248 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-04-27 12:19 | 2021-04-27 21:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП 342 в пролете опор №11-12 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП 342 в пролете опор №11-12 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 342 и включить их в план работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 342 по всей длине Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4529 | 573 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-27 12:10 | 2021-04-27 12:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ ул. Семейная 31 п.1 ввод 2 ТП 1327 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул. Семейная 31 п.1 ввод 2 ТП 1327 ПС 110 кВ Дубовое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на КЛ 0,4 кВ ул. Семейная 31 п.1 ввод 2 ТП 1327 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 0,4 кВ ул. Семейная 31 п.1 ввод 2 ТП 1327 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул. Семейная 31 п.1 ввод 2 ТП 1327 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул. Семейная 31 п.1 ввод 2 ТП 1327 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4530 | 8 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-04-27 12:02 | 2021-04-27 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 236 (Егорий) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 045 (Медухово деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 045 (Медухово деревня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4531 | 196 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 12:00 | 2021-04-27 12:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №35 ул. Фрунзе с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ Ф.1 ТП-40 Ф-1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ Ф.1 ТП-40 Ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №35 ул. Фрунзе. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4532 | 192 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 11:55 | 2021-04-27 12:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 пер. Вишнёвый с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-14 ф 606 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-14 ф 606 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №8 пер. Вишнёвый. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4533 | 158 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 11:45 | 2021-04-27 12:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №9 ул. Зеленая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ Ф.3 ТП-9 Ф-607 ПС Белая Березка произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ Ф.3 ТП-9 Ф-607 ПС Белая Березка с медным проводом потребителя на доме №9 ул. Зеленая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4534 | 965 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-04-27 11:37 | 2021-04-27 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10кВ «Плутково» , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №5-6 деревом , растущего вне охранной зоне ВЛ 10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Плутковов пролёте опор №5-6 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ «Плутково» отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Плутково. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Плутково. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4535 | 52 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-27 11:34 | 2021-04-27 14:58 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ РП 40 - ТП 244 из-за неблагоприятных природных явлений (пучение грунта). | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 40 - ТП 244. Расследовать случившуюся аварию и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4536 | 260 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 11:34 | 2021-04-27 12:25 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП1245 ф.607 ПС Володарская и обрыв провода ВЛ 0,4кВ ТП1245 в пр. оп. 7-8. | 4.4.3, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП1245 ф.607 ПС Володарская привело к обрыву провода на ВЛ и обесточиванию электроснабжения потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП1245 ф.607 ПС Володарская Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП1245 ф.607 ПС Володарская в пр. оп. 7-8 Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4537 | 569 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-27 11:20 | 2021-04-27 11:27 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ЛЭП 10кВ №3 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №43-44 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №43-44 ЛЭП 10кВ №3 ПС 110 кВ Южная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №3 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4538 | 362 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10-5 ПС Ср. Икорец действием защит произошло из-за повреждения на потребительской ПТП-5-37 ВЛ-10-5 ПС Ср. Икорец, находящейся на балансе и обслуживании ОАО «РАД». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "РАД" о приведении потребительского оборудования ПТП-5-37 ВЛ-10-5 ПС Ср. Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
4539 | 2 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-27 11:10 | 2021-04-27 13:20 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 876 руб. 14 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ № 14 ТП 876 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 14 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №14 ТП 876 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 14 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4 кВ ТП-876 руб. 14 руб. 14 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №14 ТП 876 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №14 ТП 876 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4540 | 291 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-04-27 10:49 | 2021-04-27 12:00 | 3.4.9.3, Причиной появления "земли" на ВЛ-10кВ Ф 10-05 ПС Мантурово стало повреждение изолятора на ведомственной ТП-63 "ИП Соловьев". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ИП Соловьеву В.М. о необходимости проведения ТО ведомственной ТП с предложением взять на обслуживание силами Мантуровского РЭС. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4541 | 997 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-04-27 10:40 | 2021-04-27 12:34 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Высоково) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 результате падения ТВ Антенны. На проводах видны следы перекрытия.Под проводами обнаружена ТВ антенна со следами перекрытия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 в результате падения ТВ антенны. Под проводами обнаружена ТВ антенна.На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №9 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №2 ТП 009 (Высоково) Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4542 | 182 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 10:20 | 2021-04-27 11:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №24 ул. Севская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ Ф.3 ТП-22 Ф-1015 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ Ф.3 ТП-22 Ф-1015 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №24 ул. Севская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4543 | 188 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 10:20 | 2021-04-27 11:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №52 ул. Чкалова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ Ф.1 ЗТП-3 Ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ Ф.1 ЗТП-3 Ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №52 ул. Чкалова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4544 | 290 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 77 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, грозовых перенапряжений) и как сопутствующее обстоятельство сильный дождь. Повреждений изоляторов и провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 77 ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не проведена замена изоляторов с длительным сроком эксплуатации на ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево VL110-001608 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено
4545 | 5 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" и ВЛ 110кВ "Халдеево-Буй" (линии включены в работу в транзит) произошло из-за короткого замыкания, возникшего в результате повреждения на участке ВЛ 110кВ "Халдеево-Буй", находящемся в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго". ПС 110/10кВ Халдеево: работа делительной автоматики правильно, работа АПВ правильно, успешно. |  | Мероприятие: Организационное Принять участие в работе комиссии филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" по расследованию причин аварии, произошедшей на ВЛ 110кВ "Халдеево - Буй" 27.04.2021г. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПК УПБиПК Гаврилова С.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4546 | 353 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-04-27 10:11 | 2021-04-27 11:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №7/18-8/18 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Абаринки. | 4.4.3, Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС Абаринки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Абаринки, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №7/18-8/18. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г.
4547 | 351 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-04-27 10:11 | 2021-04-27 10:27 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Центральная в пролете опор №117-118. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Центральная в пролете опор №117-118 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Центральная | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Центральная в пролете опор №117-118, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
4548 | 574 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-04-27 09:57 | 2021-04-27 10:48 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 808 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №7-8 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 808 ПС 35 кВ Варваровка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 808 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
4549 | 352 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-04-27 09:55 | 2021-04-27 11:18 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами фаз «С» и «В» на опоре №41 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Красный Рог . | 4.12, Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами фаз «С» и «В» на опоре №41 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Красный Рог привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Красный Рог. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Красный Рог на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Красный Рог наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г.
4550 | 179 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 09:55 | 2021-04-27 10:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №85/2 ул. Московская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ Ф.7 ТП-15 Ф-607 ПС Белая Березка произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ Ф.7 ТП-15 Ф-607 ПС Белая Березка с медным проводом потребителя на доме №85/2 ул. Московская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4551 | 367 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-04-27 09:50 | 2021-04-27 10:34 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП-149 Ф-1007 ПС Дубровская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса и растущей растительности. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода и кратковременного схлестывания фазных проводов ветками деревьев под воздействием ветровых нагрузок от опоры № 1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП-149 Ф-1007 ПС Дубровская, что привело к работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП-149 Ф-1007 ПС Дубровская. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Глинженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов и расчистку трассы от опоры № 1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП-149 Ф-1007 ПС Дубровская Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4552 | 176 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 09:50 | 2021-04-27 10:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 пер. Красноармейский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ Ф.1 ЗТП-1 Ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ Ф.1 ЗТП-1 Ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №7 пер. Красноармейский. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4553 | 173 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 09:50 | 2021-04-27 10:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Селецкая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ Ф.1 ТП-50 Ф-1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ Ф.1 ТП-50 Ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Селецкая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4554 | 51 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-27 09:44 | 2021-04-27 11:32 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 10 ТП 638 - ТП 850 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4555 | 995 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-27 09:28 | 2021-04-27 11:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 338 (Попадьино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 338 (Попадьино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП "Очкасово-деревня" ВЛ-10кВ №5"Вахтино" ПС 110/10кВ "Дружба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4556 | 994 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-04-27 09:17 | 2021-04-27 11:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 (Мишнево) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 (Мишнево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
4557 | 50 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-27 09:15 | 2021-04-27 13:33 | 3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра | 4.4.3, Перекрытие проводов элементами ДКР в пролете опор ВЛ 6 кВ ТП 784 - ТП 735 произошло по причине падения деревева при порывистом ветре. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 784 - ТП 735 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ЛЭП. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. Произвести аварийно-восстановительные работы ВЛ 6 кВ ТП 784 - ТП 735. Провести расследование отключения и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4558 | 263 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-27 08:55 | 2021-04-27 09:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №113 ул. Нахимова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3015 ф.634 ПС Сталелитейная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3015 ф.634 ПС Сталелитейная с медным проводом потребителя на доме №113 ул. Нахимова | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4559 | 247 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-04-27 08:52 | 2021-04-27 09:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и В" в пролете опор № 8-9 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Спешнево на провода фазы "А" и "В" в пролете опор № 8-9 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Спешнево и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Спешнево по всей длине. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4560 | 118 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2021-04-27 08:50 | 2021-04-27 09:59 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №3 от РП Поныри явилось возникновение междуфазного К.З. по причине поверхностного перекрытия проводов вфазы "А" и "В" на опоре № (4-30) при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ №3 от РП 10 кВ Поныри на опоре № (4-30) по причине поверхностного перекрытия проводов при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 от РП 10 кВ Поныри с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опоры № 4-44,№5-1 ВЛ-10кВ №3 РП10 кВ Поныри Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 и измерения сопротивления заземляющего устройства опоры № 4-44,№5-1, в случае выявления замечаний,наметить мероприятия по устранению данных замечаний. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
4561 | 272 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-04-27 08:05 | 2021-04-27 08:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Моховое на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №82-83 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор № 82-83 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Моховое, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Моховое" и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Моховое" по всей длине. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4562 | 935 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-04-27 07:54 | 2021-04-27 08:58 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т1 на ПС 110/10кВ Монино с погашением 1 секции шин 10 кВ действием ЛЗШ (логическая защита шин) произошло по причине возникновения короткое замыкание между ф. "С и ф. "В", вызванное повреждением трансформатора тока 10кВ ф. "С" (тип ТПЛМ-10 150/5) в ячейке КРУН В 10кВ ВЛ-10кВ №03, в результате снижения диэлектрических свойств изоляции (старения) из-за длительного срока эксплуатации (51год). Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. | 4.12, Повреждение ТТ 10 кВ фазы "С" (тип ТПЛМ-10 150/5) в ячейке КРУН В 10кВ ВЛ-10кВ №03 на ПС 110/10кВ Монино произошло по причине снижения диэлектрических свойств изоляции (старения) из-за длительного срока эксплуатации с 1969 (51год). Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена ТТ фазы "С" в ячейке В 10кВ ВЛ-10кВ №03 КРУН 10кВ на ПС 110/10кВ Монино ПС 110/10кВ Монино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные контрольные испытания повышенным напряжением ТТ-10 кВ всех присоединений 1 секции шин 10 кВ на ПС 110/10кВ Монино. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам контрольных испытаний ТТ-10 кВ на ПС 110/10кВ Монино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Нелидовской ПБ о необходимости выполнения требований НТД по своевременной замене изношенного оборудования. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
4563 | 289 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 261 с повреждением одного изолятора в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, грозовых перенапряжений) и как сопутствующее обстоятельство сильный дождь. Повреждений провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 261 ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев с повреждением одного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не проведена замена изоляторов с длительным сроком эксплуатации на ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев VL110-000581 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено
4564 | 49 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-27 06:45 | 2021-04-27 09:07 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение ВЛ 6 кВ ПП 8 - ТП 690 из-за длительного воздействия ветровых нагрузок.. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 6 кВ ПП 8 - ТП 690 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Провести расследование и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4565 | 117 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-04-27 06:16 | 2021-04-27 06:32 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 420.05 ПС Камыши стало междуфазное короткое замыкание в РУ 10кВ ТП № 420.05 13/100, находящейся на балансе потребителя СНТ "Спутник". |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 420.05 ПС 110кВ Камыши составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо в СНТ "Спутник" собственнику потребительской эл. установки ТП № 420.05 13/100,о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей в части своевременного проведения регламентных работ на оборудовании ТП. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 420.05 ПС 110кВ Камыши Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г.
4566 | 258 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-27 06:06 | 2021-04-27 11:55 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия сильных порывов ветра и мокрого снега произошло падения дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролете опор №4-11-№4-12 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Высокое на провода фаз "В" и "С", что привело возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролете опор №4-11-№4-12 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Высокое на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение изоляции, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г.
4567 | 256 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-27 06:06 | 2021-04-27 10:01 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра и мокрого снега произошло падения дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролете опор №27-28 ВЛ 10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Высокое на провода фаз "А" и "С", что привело возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролете опор №27-28 ВЛ 10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Высокое на провода фаз "А" и "С", произошло нарушение изоляции, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
4568 | 261 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-04-27 06:00 | 2021-04-27 09:00 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременного выявления дефекта, в части ветвь дерева угрожающих падением на провода, и налипания снега на ветвь, произошло перекрытие воздушного пространства фазы "А" и "В" в пролете опор №171-172 ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Алексеевская, что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветви дерева, из-за налипания снега, произошло перекрытие воздушного пространства фазы "А" и "В" в пролете опор №171-172 ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Алексеевская, что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-12 ПС 35/10 кВ Алексеевская по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лактионов М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-12 ПС 35/10 кВ Алексеевская и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лактионов М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ ф-12 ПС 35/10 кВ Алексеевская в пролете опор №171-172. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лактионов М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
4569 | 282 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-27 05:56 | 2021-04-27 09:03 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра и мокрого снега произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Гладкое в пролете опор №12-43-№12-44, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Гладкое (под воздействием ветровой нагрузки и мокрого снега) в пролете опор №12-43-№12-44, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г.
4570 | 48 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-27 05:45 | 2021-04-27 15:45 | 3.4.12.2.1, Погашение ВЛ 0,4 кВ ТП 1077 сеть №3 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. | Мероприятие: Организационное Ликвидировать обрыв ВЛ 0,4 кВ по ул. Некрасова, д.17. Восстановить электроснабжение ВЛ 0,4 кВ ТП 1077 сеть №3. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4571 | 279 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-27 05:43 | 2021-04-27 11:47 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра и мокрого снега произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 08 ПС 35/10 кВ Протасово в пролете опор №91-92, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 08 ПС 35/10 кВ Протасово (под воздействием ветровой нагрузки и мокрого снега) в пролете опор №91-92, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г.
4572 | 276 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-04-27 05:40 | 2021-04-27 09:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ Кочеты на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 67-68 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор № 67-68 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ Кочеты, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ "Кочеты" и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. Ин. Паршин А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ "Кочеты" по всей длине Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. Ин. Паршин А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4573 | 278 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-27 05:40 | 2021-04-27 07:49 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра и мокрого снега произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Протасово в пролете опор №103-104, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Протасово (под воздействием ветровой нагрузки и мокрого снега) в пролете опор №103-104, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4574 | 277 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-04-27 05:31 | 2021-04-27 12:34 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ, что привело к обрыву провода фазы "С" в пролете №3/8-3/9 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Алешня, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ) | 4.12, В результате падения сука дерева на провода ЛЭП произошел обрыв провода фазы "С" в пролете №3/8-3/9, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Моховое" и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Моховое" по всей длине. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4575 | 273 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-04-27 05:30 | 2021-04-27 09:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Ломовое на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор № 9-10ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Ломовое, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4576 | 274 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-27 05:21 | 2021-04-27 09:26 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра и мокрого снега произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10 кВ Лыково в пролете опор №110-111, что привело к их схлесту и нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10 кВ Лыково (под воздействием ветровой нагрузки и мокрого снега) в пролете опор №110-111, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г.
4577 | 47 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-27 04:09 | 2021-04-27 13:05 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки | 4.13, Сближение проводов ВЛ 6 кВ ПС 24, ф. 24 - ТП 604 произошло по причине порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 6 кВ ПС 24, ф. 24 - ТП 604 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4578 | 46 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-27 03:10 | 2021-04-27 10:35 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение КЛ 6 кВ РП 47 - РП 76 произошло по причине межфазного короткого замыкания из-за пробоя воздушного промежутка при сближении проводов. | 4.13, Сближение проводов произошло по причине порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 6 кВ РП 47 - РП 76 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Провести расследование аварии и составит Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4579 | 44 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-27 02:30 | 2021-04-27 12:23 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 6 кВ РП 51 - РП 50 из-за ветровых нагрузок. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине сближения проводов из-за порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 6 кВ РП 51 - РП 50 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4580 | 45 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-27 02:30 | 2021-04-27 06:18 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ РП 12н - ТП 488 из-за неблагоприятных природных явлений (пучение грунта). | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 12н - ТП 488. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4581 | 271 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-27 02:22 | 2021-04-27 03:09 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра и мокрого снега произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/10 кВ Тельчье в пролете опор №29-26-№29-27, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки и мокрого снега) в пролете опор №29-26-№29-27, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г.
4582 | 267 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-27 02:17 | 2021-04-27 03:02 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия сильных порывов ветра и мокрого снега произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лыково в пролете опор №7-4-№7-5, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лыково (под воздействием ветровой нагрузки и мокрого снега) в пролете опор №7-4-№7-5, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г.
4583 | 264 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-27 02:00 | 2021-04-27 03:05 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра и мокрого снега произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Гладкое в пролете опор №12-3-№12-4, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Гладкое (под воздействием ветровой нагрузки и мокрого снега) в пролете опор №12-3-№12-4, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г.
4584 | 263 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-27 01:47 | 2021-04-27 02:53 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия сильных порывов ветра и мокрого снега произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка в пролете опор №40-41, что привело к их схлесту и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка (под воздействием ветровой нагрузки и мокрого снега) в пролете опор №40-41, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4585 | 280 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-04-27 01:34 | 2021-04-27 03:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы «В» ВЛ-0,4кВ №2 Нов-1-9 в пролёте опор №18-19, что привело при его обрыве к касанию нулевого провода с возникновением однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы «В» ВЛ-0,4кВ №2 Нов-1-9 в пролёте опор №18-19, что привело при его обрыве к касанию нулевого провода с возникновением однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Нов-1-9 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 08.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Нов-1-9 по всей длине линии. Срок исполнения: 08.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
4586 | 281 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-04-27 00:52 | 2021-04-27 04:43 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "А","В", "С" ВЛ 0,4кВ №1 НП-1-1 в пролёте опор №11-12, что привело к обрыву проводов и их схлесту с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "А","В", "С" ВЛ 0,4кВ №1 НП-1-1 в пролёте опор №11-12 при ветровой нагрузки, произошел обрыв проводов и их схлест, с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 НП-1-1 по всей длине линии. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 НП-1-1 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4587 | 43 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-27 00:43 | 2021-04-27 04:25 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение ВЛ 6 кВ ПС 24 ф.24 - ТП 604 из-за ветровой нагрузки.. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 6 кВ ПС 24 ф.24 - ТП 604 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4588 | 284 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-04-27 00:04 | 2021-04-27 01:54 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ Ф-17 ПС Никольская в пролёте опор №90-91, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС 35/10 кВ Никольская в пролёте опор №90-91 и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-17 ПС 35/10 кВ Никольская по всей длине. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф-17 ПС 35/10 кВ Никольская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
4589 | 42 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-26 23:45 | 2021-04-27 00:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 6 кВ ПП 1 - ТП 784 произошло по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 6 кВ ВЛ 6 кВ ПП 1 - ТП 784 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4590 | 254 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-04-26 23:40 | 2021-04-27 01:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Ломовое на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 2/13-2/14 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению короткого замыкания на землю, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор № 2/13-2/14 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Ломовое, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением короткого замыкания на землю, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4591 | 300 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-26 23:25 | 2021-04-27 01:48 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при ветровой нагрузки произошло падение дерева из охранной зоны КВЛ-10кВ №3 от ПС 110/35/10кВ Куликовская, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №96-97 с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны КВЛ-10кВ №3 от ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор №96-97, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в проете №№96-97 на ВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская ВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №96-97 КВЛ 10 кВ №3 ПС Куликовская Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
4592 | 299 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-26 23:04 | 2021-04-26 23:35 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Пу-5-6П, находящейся на балансе потребителя: "Зернопереработка(Кулешов Ю.Н.) ", произошло замыкание на "землю" на ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Пу-5-6П "Зернопереработка(Кулешов Ю.Н.) " с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец по всей длине. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4593 | 41 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-26 22:09 | 2021-04-27 22:07 | 3.4.12.2, Аварийное отключение ВЛ 6 кВ ПС 24, ф.27 - ТП 784 по причине перекрытия проводов в пролете у опоры №19 элементами ДКР | 4.4.3, Перекрытие проводов элементами ДКР в пролете опор ВЛ 6 кВ ПС 24, ф.27 - ТП 784 произошло при порывистом ветре по причине падения дерева, росшего за пределами охранной зоны ЛЭП. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ПС 24, ф.27 - ТП 784 пролетах опоры на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. Произвести включение ВЛ 6 кВ ПС 24, ф.27 - ТП 784, провести расследование и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4594 | 298 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-26 21:20 | 2021-04-26 21:25 | 3.4.9.3, В результате поверхностного перекрытия на оборудовании КТП 10/0,4кВ Пу-3-9П, находящейся на балансе потребителя ПАО "Мегафон" произошло возникновение межфазного КЗ, что привело к отключению ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Пу-3-9П ПАО "Мегафон" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец по всей длине. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
4595 | 169 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 21:20 | 2021-04-26 21:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №25 ул. Школьная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ЗТП6 ф 1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ЗТП6 ф 1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №25 ул. Школьная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4596 | 251 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-26 21:17 | 2021-04-26 23:20 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия сильных порывов ветра и мокрого снега произошло падения дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролете опор №20-21 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Воин 1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции , что привело возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролете опор №20-21 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Воин 1 (под воздействием ветровой нагрузки и мокрого снега) на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
4597 | 301 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-04-26 21:10 | 2021-04-26 23:08 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» КВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 Новополево в пролёте опор №47-48, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» КВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 Новополево в пролёте опор №47-48 и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ Фид.№9 ПС 110/35/10 кВ Новополево нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 08.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Фид.№9 ПС 110/35/10 кВ Новополево по всей длине. Срок исполнения: 08.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
4598 | 92 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-26 21:10 | 2021-04-27 01:12 | 3.4.12.1.1, обрыв магистрального провода ВЛ 0,4 кВ ТП 1398 Сеть 2 в районе д.34 по проезду П.Морозова. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Восстановить электроснабжение ВЛ 0,4 кВ ТП 1398 Сеть 2. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Скуратоского участка Кудинов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4599 | 349 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-04-26 21:01 | 2021-04-26 22:36 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №57-58 ВЛ-6кВ ф.601 ПС Дроновская. | 4.4.3, Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.601 ПС Дроновская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.601 ПС Дроновская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №57-58. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4600 | 164 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 20:50 | 2021-04-26 21:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Сенная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-36 ф 1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-36 ф 1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Сенная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4601 | 255 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-26 20:40 | 2021-04-26 23:36 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия сильных порывов ветра и мокрого снега произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра, мокрого снега) и обрыв проводов трех фаз КВЛ 10кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск в пролете опор №226-227, что привело к их схлесту с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода КВЛ (под воздействием ветровой нагрузки, мокрого снега) в пролете опор №226-227 КВЛ-10кВ №01 ПС 220/110/10 кВ Мценск, произошло нарушение изоляции, обрыв проводов трех фаз , возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г.
4602 | 262 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-26 20:31 | 2021-04-26 20:35 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия сильных порывов ветра и мокрого снега произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Протасово в пролете опор №72-73, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Протасово (под воздействием ветровой нагрузки и мокрого снега) в пролете опор №72-73, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4603 | 297 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская при ветровой нагрузки, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№71-72, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №20, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№№71-72, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №20, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
4604 | 250 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на оборудовании потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Залегощь, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КВЛ-10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Залегощь "Орелоблэнерго" о соблюдении требований нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей, предусматривающие обеспечение надежной работы оборудования потребителей. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра отпайки КВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10кВ Залегощь от ЛР 10 кВ № 14 до КТП 10/0,4 кВ №1 Ореховка. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4605 | 152 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 20:00 | 2021-04-26 20:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 пер. Вишневый с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-14 ф 606 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-14 ф 606 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №8 пер. Вишневый. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4606 | 165 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 19:50 | 2021-04-26 20:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 ул. Лесная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП37 ф 1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП37 ф 1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Лесная | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4607 | 566 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете Р 10 кВ ТП 628-ТП 628 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете Р 10 кВ ТП 628-ТП 628 ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Орлик произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Орлик. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
4608 | 156 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 19:30 | 2021-04-26 20:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Заозерная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП24 ф 1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП24 ф 1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Заозерная . | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4609 | 11 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-04-26 19:00 | 2021-04-26 20:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТПП Гостилово котельная произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-№8, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов, по причине поперечного уклона опоры №8, возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №14-№15, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов, по причине поперечного уклона опоры №8, возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-250 Гостилово котельн. ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-250 Гостилово котельн. | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №8 ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-250 Гостилово котельн., регулировку стрелы провиса провода. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Бригаде по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-250 Гостилово котельн. провести внеплановый инструктаж о своевременном выявлении и устранении дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
4610 | 23 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-04-26 18:31 | 2021-04-26 20:16 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 137 (Микишево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №20-№21 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №20-№21 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 137 (Микишево) ВЛ 0,4кВ №2 ТП 137 (Микишево) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №20-№21 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 137 (Микишево) Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Чистяков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 137 (Микишево) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4611 | 389 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-04-26 17:28 | 2021-04-26 18:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП 510 послужило падение сломанного дерева под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №10-№11. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 510 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №10 - №11 с возникновением КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-16. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 510 в пролете опор №10 - №11. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Меркушов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 510 (КТП-1-1 Шиловка) с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Меркушов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 510 (КТП-1-1 Шиловка) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапыкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
4612 | 258 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 17:25 | 2021-04-26 18:06 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2.2 ТП3374 ф.610 РП24 оп. №10 к дому ул. Металлистов д.23, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2.2 ТП3374 ф.610 РП24 оп. №10 к дому ул. Металлистов д.23, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2.2 ТП3374 ф.610 РП24 Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2.2 ТП3374 ф.610 РП24 оп. №10 к дому ул. Металлистов д.23 Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4613 | 150 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 17:10 | 2021-04-26 17:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №102 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-20 ф.603 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-20 ф.603 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №102 ул. Ленина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4614 | 251 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 17:10 | 2021-04-26 17:20 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП21 ф.1002 ПС Рогнединская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП21 ф.1002 ПС Рогнединская Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4615 | 148 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 17:00 | 2021-04-26 17:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3, 2 пер. Партизанский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-44 ф.1015 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-44 ф.1015 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №3, 2 пер. Партизанский. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4616 | 296 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-26 16:35 | 2021-04-26 17:16 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ К-1-25П, находящейся на балансе потребителя: ИП Борзов И.П., произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Кул-1-25П ИП Борзов И.П. с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4617 | 248 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 16:30 | 2021-04-26 16:40 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности водозабор п. Рогнедино. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности водозабор п. Рогнедино произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП20 ф.1002 ПС Рогнединская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 гр. ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП20 ф.1002 ПС Рогнединская Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4618 | 142 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 16:28 | 2021-04-26 16:45 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 КЛ 0,4кВ ф.1.9 ТП3109 ф.603 РП14, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ф.1.9 ТП3109 ф.603 РП14 Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4619 | 295 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-26 16:07 | 2021-04-26 16:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-3 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-3 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-3 по всей длине. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
4620 | 350 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-04-26 15:30 | 2021-04-26 16:45 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 10кВ ф.1004 ПС 110кВ Староселье в пролете опор №1/667-2/667. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ 10кВ ф.1004 ПС 110кВ Староселье в пролете опор №1/667-2/667, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, и отключению В-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Староселье от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Староселье с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Староселье произвести обрезку выявленных деревьев. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4621 | 567 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-04-26 15:02 | 2021-04-26 16:48 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор №5/1, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослаблении вязок на опоре №5/1 и усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 501 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за схлеста провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор №5/1, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослабления вязок на опоре №5/1 и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса проводов фаз "А" и провода "N" в пролете опор №6-1/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-501 ПС Анновка на ВЛ-0,4 №2 КТП 501 ПС Анновка VN004-00009287 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 501 ПС 35 кВ Анновка. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 ПС 35 кВ Анновка. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4622 | 565 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-04-26 15:00 | 2021-04-26 15:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 11-05 ПС 35 кВ Владимировка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 16 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 11-05 ПС 35 кВ Владимировка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 11-05 ПС 35 кВ Владимировка VN004-00025810 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 11-05 ПС 35 кВ Владимировка. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 11-05 ПС 35 кВ Владимировка. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4623 | 145 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 14:45 | 2021-04-26 15:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №1 ул.Фокина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-11 ф-1006 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-11 ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №1 ул.Фокина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4624 | 144 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 14:42 | 2021-04-26 15:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №14 по ул. Щорса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 КТП-7 ф.1032 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 КТП-7 ф.1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №14 по ул. Щорса. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4625 | 143 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 14:30 | 2021-04-26 14:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №6 пер. Высокий с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-79 ф.129 ПС Индуктор произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-79 ф.129 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №6 пер. Высокий. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4626 | 141 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 14:10 | 2021-04-26 14:25 |  | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ф.2 КТП-34 ф.1032 ПС Центральная Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4627 | 140 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 14:00 | 2021-04-26 14:15 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3 ф.1005 ПС Севская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3 ф.1005 ПС Севская Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4628 | 139 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 14:00 | 2021-04-26 14:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №5 ул. 8 Марта с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-45 ф.1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-45 ф.1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №5 ул. 8 Марта. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4629 | 348 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-04-26 13:52 | 2021-04-26 13:54 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Плюсково в пролете опор №31-32 | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Плюсково в пролете опор №31-32 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Плюсково в пролете опор №31-32, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4630 | 126 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 13:40 | 2021-04-26 13:50 | 3.4.9.3, Повреждение в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителей электрической энергии. | 4.13, Отключение АВ-160А ф.1 гаражи ТП20 ф.1005 ПС Марицкая произошло в результате повреждения в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителей электрической энергии. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести включение АВ-160А ф.1 гаражи ТП20 ф.1005 ПС Марицкая, после устранения повреждения потребителями. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4631 | 138 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 13:35 | 2021-04-26 14:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул. Высокая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-151 ф.133 ПС Индуктор произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-151 ф.133 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №4 ул. Высокая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4632 | 562 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №3, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №3 ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Малиновка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Малиновка. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4633 | 137 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 13:25 | 2021-04-26 13:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 ул. Партизанская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-10 ф.1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-10 ф.1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Партизанская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4634 | 983 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-26 13:09 | 2021-04-26 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №25-№26 ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4635 | 9 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-26 12:55 | 2021-04-26 13:40 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ-6 кВ ТП-74-ТП-1967 произошло в результате междуфазного КЗ вследствие пробоя изоляции между жилами кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6 кВ ТП-74-ТП-1967 произошел в результате ухудшения изоляционных характеристик КЛ-6 кВ ТП-74-ТП-1967, вследствие длительной эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление ухудшения изоляционных характеристик кабеля КЛ-6 кВ ТП-74-ТП-1967 на КЛ-6 кВ ТП-74--ТП-1967
4636 | 136 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 12:45 | 2021-04-26 13:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №101 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-9 ф.1006 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-9 ф.1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №101 ул. Ленина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4637 | 285 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-26 12:40 | 2021-04-26 13:56 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 6 - № 7, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 526. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 1 ТП-526. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-526, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
4638 | 135 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 12:40 | 2021-04-26 13:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №34 ул. Воровского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП8 ф.108 ПС Стародуб произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП8 ф.108 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме №34 ул. Воровского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4639 | 134 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 12:40 | 2021-04-26 13:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №50 ул. Советская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП4 ф.1010 ПС Комаричская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП4 ф.1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме №50 ул. Советская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4640 | 133 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 12:35 | 2021-04-26 12:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 ул. Луговая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-40 ф.1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-40 ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Луговая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4641 | 288 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-04-26 12:16 | 2021-04-26 12:57 | 3.4.9.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-03 ПС Кологрив установлено, что причиной аварийного отключения МВ-10 Ф 10-03 ПС Кологрив действием МТЗ, явилось повреждение ведомственного кабеля. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием привести в нормативное состояние электрооборудование находящееся на балансе потребителя. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кологривского РЭС Ломтев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
4642 | 132 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 12:15 | 2021-04-26 12:38 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №1 ул. Дачная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ГКТП52 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ГКТП52 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №1 ул. Дачная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4643 | 131 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 12:10 | 2021-04-26 12:27 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №21 пер. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП9 ф.1010 ПС Комаричская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП9 ф.1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме №21 пер. Кирова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4644 | 130 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 12:00 | 2021-04-26 12:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №20 ул. Толстого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-25 ф.1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-25 ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №20 ул. Толстого. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4645 | 967 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-26 11:50 | 2021-04-26 12:37 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.4.3, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" АВ ВЛ 0,4 кВ №4 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4646 | 129 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 11:45 | 2021-04-26 12:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №97 ул. Парижской Коммуны с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0.4 кВ ф.3 ТП16 ф.609 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0.4 кВ ф.3 ТП16 ф.609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №97 ул. Парижской Коммуны. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4647 | 564 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-26 11:35 | 2021-04-26 11:55 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "В" КЛ 0,4 кВ ул.Попова 18 ТП 106 ПС 110 кВ Донец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул.Попова 18 ТП 106 ПС 110 кВ Донец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "В" на КЛ 0,4 кВ ул.Попова 18 ТП 106 ПС 110 кВ Донец КЛ 0,4 кВ ул.Попова 18 ТП 106 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Попова 18 ТП 106 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Попова 18 ТП 106 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4648 | 7 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-04-26 11:30 | 2021-04-26 13:15 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 "Сабурово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №5 к жилому дому в результате падения фрагмента кровли крыши с жилого дома. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | 4.4.1, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №5 к жилому дому в результате падения фрагмента кровли крыши с жилого дома. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 "Сабурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 "Сабурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4649 | 287 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-04-26 11:14 | 2021-04-26 13:00 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-23 ПС Ильинское установлено, что причиной замыкания на землю явилось, разрушение изолятора на опоре №3 фазы "В". Провод касался арматуры траверсы, что стало причиной замыкания на землю через тело опоры. Разрушение изолятора произошло в результате снижения эксплуатационных свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации (43 года) и воздействия различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, сырости и влаги, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство, повреждение произошло в сырую погоду во время дождя. Последний плановый обход был проведен 16.02.2021 электромонтером Лебедевым К.А., по результатам обхода дефекта изолятора не выявлено, в листе обхода данный дефект не зафиксирован. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-23 ПС Ильинское стало разрушение изолятора на опоре № 3 в результате снижения эксплуатационных свойств материала в процессе эксплуатации и воздействия неблагоприятных условий во время прохождения атмосферного фронта: дождь, сильные порывы ветра до 17м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление снижения эксплуатационных свойств материала изолятора на ВЛ-10 кВ Ф.10-23 ПС Ильинское ВЛ-10 кВ Ф.10-23 ПС Ильинское | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении обхода ВЛ-10 кВ ф 10-23 ПС Ильинское замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №3 ВЛ-10 кВ ф 10-23 ПС Ильинское в следствии протекания тока однофазного замыкания на "землю" через тело опоры, выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ДЭО Ершов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4650 | 116 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая- Фосфоритная 1 цепь с отпайками явилось кратковременное однофазное КЗ фазы "С" на опоре № 187 по причине поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов по помету птиц. | 4.17.4, На опоре № 187 ВЛ 110 кВ Садовая- Фосфоритная 1 цепь с отпайками произошло нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" по помету птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опор №№ 185-189 ВЛ 110 кВ Садовая – Фосфоритная I цепь с отпайками. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Тулупов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить снятие птичьего гнезда с опоры № 187 ВЛ 110 кВ Садовая – Фосфоритная I цепь с отпайками. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Тулупов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре № 187 ВЛ 110 кВ Садовая – Фосфоритная I цепь с отпайками. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Тулупов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра опор №№ 185-189 ВЛ 110 кВ Садовая – Фосфоритная I цепь с отпайками разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Тулупов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4651 | 361 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2021-04-26 10:26 | 2021-04-26 10:30 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Лискинская-1 и ВЛ 110 кВ Блочная -1 явились ошибочные действия персонала ЮВЖД при вводе в работу Т-1 на ПС 110 кВ Лиски-тяговая.
4652 | 128 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 10:15 | 2021-04-26 10:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2 ул. Минская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.10 КТП-45 ф.1004 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.10 КТП-45 ф.1004 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №2 ул. Минская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4653 | 993 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-26 10:01 | 2021-04-26 11:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №40-№41 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 1 ПС 110/35/10/6кВ Левобережная фаз "А" и "B" в пролете опор №40-№41 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 ПС 110/35/10/6кВ Левобережная. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 ПС 110/35/10/6кВ Левобережная. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г.
4654 | 286 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-04-26 09:42 | 2021-04-26 11:38 | 3.4.12.2.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 110/35/10 кВ Антропово установлено, что причиной замыкания на землю явился обрыв вязки провода фазы "В" и касание его заземлённой траверсы на опоре №10-45. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-35. Обрыв вязки произошёл по причине раскачивания проводов под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | 4.4.4, Обрыв вязки на опоре № 10-45 произошел под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС 110/35/10кВ Антропово, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС 110/35/10кВ Антропово замечания устранить. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 10-45 ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС 110/35/10кВ Антропово в следствии протекания тока однофазного замыкания на "землю" через тело опоры, выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4655 | 563 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-04-26 09:39 | 2021-04-26 09:40 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №45, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №45 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Готня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4656 | 992 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-26 09:26 | 2021-04-26 10:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 258 (Гаврилово овощехранилище) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 258 (Гаврилово овощехранилище) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4657 | 125 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 09:25 | 2021-04-26 09:40 | 3.4.13.4, Нагрев губки фазы "С" на РПС-250 РУ 0,4кВ ф.6 ул. Комсомольская ТП0260 вследствие ослабления контактного соединения. | 4.11, В результате ослабления контактного соединения губки фазы "С" на РПС-250 РУ 0,4кВ ф.6 ул. Комсомольская ТП0260 произошёл ее нагрев, что привело к обесточиванию электроснабжения потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену губки фазы "С" на РПС-250 РУ 0,4кВ ф.6 ул. Комсомольская ТП0260 Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4658 | 966 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-26 09:23 | 2021-04-26 11:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 311 Ерденево ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 311 Ерденево ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 311 Ерденево ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 311 Ерденево ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4659 | 127 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-26 09:20 | 2021-04-26 09:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 пер. Октябрьский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1 ф. 1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1 ф. 1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №4 пер. Октябрьский. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4660 | 982 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-26 09:09 | 2021-04-26 11:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 КТП "Кириллово школа" ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" от опоры №11 к зданию ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №4 КТП "Кириллово школа" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" от опоры №11 к зданию ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №4 КТП "Кириллово школа" ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность(ДКР) на ВЛ 0,4кВ №4 КТП "Кириллово школа" от опоры №11 к зданию | Мероприятие: Организационное Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №4 КТП "Кириллово школа" ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4661 | 985 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-26 08:55 | 2021-04-26 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 046 (ул.Московское шоссе) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 046 (ул.Московское шоссе) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 046 (ул.Московское шоссе), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4662 | 429 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2021-04-26 08:40 | 2021-04-26 10:40 | 3.4.7.3.5, В результате несвоевременной замены оборудования с длительным сроком эксплуатации ТП 989 ВЛ 10кВ №13 ПС Ярославская, произошло старение и изменение свойств изоляции проходного изолятора фазы «А», что привело к его разрушению и возникновению замыкания токоведущих частей на заземленный корпус ТП, что привело к аварийному режиму работы ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ярославская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации, при неблагоприятных погодных условиях, произошли изменения структуры материала опорного изолятора фазы "А", что привело к его разрушению и возникновению однофазного замыкания на "землю" в сети 10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора ТП 989 на ВЛ 10кВ №13 ПС Ярославская ВЛ 10кВ №13 ПС Ярославская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры всех КТП, запитанных от ВЛ 10кВ №13 ПС Ярославская на наличие дефектных опорных изоляторов 10 кВ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ТП, о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при ТО. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
4663 | 984 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-26 08:30 | 2021-04-26 09:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 458 (Деболовское храм) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 458 (Деболовское храм) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 458 (Деболовское храм), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4664 | 969 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-26 08:25 | 2021-04-26 10:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" оперативным персоналом для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия провода фазы "В" и траверсы опоры №101 в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №101. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации с 1971 года. Оценка УРЗА не требуется. | 4.12, Перекрытие провода фазы "В" и траверсы на опоре №101 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №101. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации с 1971 года. Оценка УРЗА не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода на ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" Опора №101 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Хрящеву Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4665 | 988 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-26 08:20 | 2021-04-26 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 ТП 740 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №8 ТП 740 в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №8 ТП 740 в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 740 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №8 ТП 740 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4666 | 560 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-26 08:19 | 2021-04-26 08:30 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на II секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Донец произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ 6 кВ РП 29-Город 6 каб.А ПС 110 кВ Донец, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ 6 кВ РП 29-Город 6 каб.А ПС 110 кВ Донец в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 29-Город 6 каб.А ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ РП 29-Город 6 каб.А ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 29-Город 6 каб.А ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4667 | 387 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-04-26 08:16 | 2021-04-26 08:33 | 3.4.9.3, Причина отключения МВ ВЛ-1004 на ПС 35/10 кВ Каменка – повреждение на ведомственном ЗТП-185П (Филиал РТРС " Смоленский ОРТПЦ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-1004 ПС Каменка в Филиал РТРС " Смоленский ОРТПЦ"с претензией для исключения впредь подобных аварийных ситуации. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4668 | 550 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-26 05:54 | 2021-04-26 06:41 | 3.4.7.3.5, Отключение на ЦРП 2 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 397 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4669 | 91 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ПС 41 - ф.22 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы на КЛ 6 кВ ПС 41 - ф.22. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 41 ф.22 а - РП 1 и КЛ 6 кВ пс 41 ф.22 б - РП 22. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Актуальный срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г.
4670 | 40 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-26 04:42 | 2021-04-26 06:15 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 41 - РП 24 и КЛ 6 кВ ТП 7 - ТП 56 из-за неблагоприятных природных явлений (пучение грунта). | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы двух кабельных линий КЛ 6 кВ ТП 41 - РП 24, КЛ 6 кВ ТП 7 - ТП 56, восстановить электроснабжение отключившихся КЛ 6 кВ ПС 41 ф. 24 а - РП 24 и КЛ 6 кВ ПС 41 ф.24 б - ТП 1178. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4671 | 39 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-26 03:48 | 2021-04-26 05:30 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 170 - ТП195 из-за неблагоприятных природных явлений (пучение грунта). | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 170 - ТП 195, восстановить электроснабжение отключившейся КЛ 6 кВ РП 25 - ТП 195. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Актуальный срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
4672 | 952 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ 35кВ "Углич-УРМЗ" произошло в результате короткого замыкания , возникшего на оборудовании ПС 35/10кВ "Углич-УРМЗ", принадлежащей сторонней организации. На ПС 35/10кВ "Углич": Работа МТЗ В 35кВ ВЛ 35кВ "Углич-УРМЗ" правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ "Углич-УРМЗ",с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, препятствующие нормальной работе ВЛ 35кВ "Углич-УРМЗ", выявленные при внеочередном осмотре Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Роу СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Не выполнено
4673 | 967 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-04-26 01:25 | 2021-04-26 06:13 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6 Микрорайонная, произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №287-288 веткой упавшей с дерева, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении циклона по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении ветки на провода в пролете опор №287-288 с дерева растущего за пределами охранной зоны КВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6 Микрорайонная под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ №14 ПС 35/10/6 Микрорайонная действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6 Микрорайонная. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6 Микрорайонная дефекты. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
4674 | 627 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-04-26 00:05 | 2021-04-26 01:04 | 3.4.12.1.1, Отключение автомата в РУ-0,4 кВ КТП № 152 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, ВЛ 0,4 кВ д. Рачево КТП № 152 ВЛ 10 кв № 15 ПС 35/10 Литвиново под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега, и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу ВЛ 0,4 кВ д. Рачево КТП № 152 при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошел схлест проводов , что послужило причиной отключения автомата в РУ-0,4 кВ КТП № 152. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ д. Рачево КТП № 152 ВЛ 10 кв № 15 ПС 35/10 Литвиново, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ д. Рачево КТП № 152 ВЛ 10 кв № 15 ПС 35/10 Литвиново. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
4675 | 966 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-04-25 23:39 | 2021-04-25 23:46 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6 Микрорайонная, произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №287-288 веткой упавшей с дерева, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении циклона по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении ветки на провода в пролете опор №287-288 с дерева растущего за пределами охранной зоны КВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6 Микрорайонная под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ №14 ПС 35/10/6 Микрорайонная действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6 Микрорайонная. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6 Микрорайонная дефекты. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
4676 | 346 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-04-25 22:20 | 2021-04-25 23:21 | 3.4.7.3.3, При сильном порывистом ветре произошло перекрытие проводов через ДКР из-за воздействия ветвей кустарника на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-157 ф. Кабаличи РП Кабаличи в пролете опор № 5-8. | 4.12, Перекрытие проводов из-за воздействия ветвей ДКР на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-157 ф. Кабаличи РП Кабаличи в пролете опор № 5-8, привело к работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-157 ф. Кабаличи РП Кабаличи с выявлением растущих в охранной зоне деревьев и ДКР. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП-157 ф. Кабаличи РП Кабаличи произвести вырубку деревьев и ДКР. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4677 | 355 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-04-25 20:21 | 2021-04-25 21:16 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 № 4 ЗТП 7-16 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13 веткой дерева сорванной порывом ветра до 13 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4 № 4 ЗТП 7-16 ПС 110кВ Таловая-Тяговая из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 7-16 ПС 110кВ Таловая-Тяговая на предмет выявления отдельно стоящих деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 7-16 ПС 110кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4678 | 283 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-04-25 19:53 | 2021-04-25 19:58 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ 0,4 кВ ф. д. Петровское от ТП-348 в пролете опор №1-1 -№1-2, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. д. Петровское на ТП-348. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. д. Петровское, явилось короткое замыкание вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №1-1 - №1-2. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. д. Петровское от ТП-348 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. д. Петровское от ТП-348 устранить выявленные замечания(при их наличии). Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4679 | 340 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-04-25 19:35 | 2021-04-25 20:42 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная обрезка крон ДКР и воздействие порывистого ветра привело к схлёсту проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-69 Ф-1001 ПС Глодневская в пролёте опор №5-6. | 4.12, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-69 Ф-1001 ПС Глодневская в пролёте опор №5-6, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-69 Ф-1001 ПС Глодневская в пролёте опор №5-6. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
4680 | 10 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-25 19:02 | 2021-04-25 20:00 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение РП-37 ВВ ТП-983 произошло в результате междуфазного КЗ в следствии пробоя изоляции между жилами кабеля в муфте КЛ-10кВ ТП-983-ТП-870 в следствии ухудшения изоляционных характеристик вызванных длительным сроком эксплуатации | 4.12, Пробой изоляции в кабельной муфте между жилами кабеля КЛ-10кВ ТП-983-ТП-870 произошел в результате ухудшения изоляционных характеристик из-за длительного срока эксплуатации КЛ-10кВ ТП-983-ТП-870 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление ухудшения изоляционных характеристик кабеля КЛ-10кВ ТП-983-ТП-870 на РП-37 ВВ ТП-983
4681 | 640 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-04-25 18:32 | 2021-04-26 00:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Ильинское произошло по причине междуфазного КЗ из за падения на провода в пролете опор №109-110 деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Ильинское при сильном порыве ветра с обрывом трёх проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №109-110 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Ильинское деревьев растущих за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ и обрыв трёх проводов, повреждение изоляторов, повреждение траверсы на оп.№109, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Ильинское. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 Ильинское. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 Ильинское дефекты. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4682 | 11 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-25 18:25 | 2021-04-25 19:25 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на РП-72 ВВ ТП-1401 произошло по причине повреждения потребительского кабеля КЛ-10кВ ТП-1146-ТП-1157
4683 | 981 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-25 17:30 | 2021-04-25 18:57 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ №17 Юбилейная ПС 35/6кВ Каменники в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ №17 Юбилейная ПС 35/6кВ Каменники - ТП 570 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ №17 Юбилейная ПС 35/6кВ Каменники - ТП 570 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №17 ПС 35/6кВ Каменники с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №17 ПС 35/6кВ Каменники Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ №17 ПС 35/6кВ Каменники Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
4684 | 294 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №22 - 23, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №4, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№22 - 23, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №4, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4685 | 124 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-25 17:15 | 2021-04-25 17:50 | 3.4.12.5, Отгорание прокалывающего зажима на вводе в дом рп. Дубровка ул. Заозерная д.1 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП24 ф.1010 ПС Дубровская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу рп. Дубровка ул. Заозерная д.1 произошло в результате отгорания прокалывающего зажима на вводе в дом ул. Заозерная д.1, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 25.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего на вводе в дом рп. Дубровка ул. Заозерная д.1 Срок исполнения: 25.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
4686 | 980 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-25 17:10 | 2021-04-25 18:50 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 16 ПС 35/6кВ Каменники в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ №16 ПС 35/6кВ Каменники-ТП 572 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ) | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ №16 ПС 35/6кВ Каменники-ТП 572 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 16 ПС 35/6кВ Каменники с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 16 ПС 35/6кВ Каменники. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 16 ПС 35/6кВ Каменники. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
4687 | 282 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-04-25 16:58 | 2021-04-25 18:18 | 3.4.8.4, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. Металлистов от ТП 78 г. Нерехта, в пролете опор № 3 - № 4 возникло междуфазное КЗ и произошло отключениеВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. Металлистов от ТП 78 г. Нерехта. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 ул. Металлистов от ТП 78 г. Нерехта, явилось короткое замыкание вследствие наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 3 - № 4. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП 78 г. Нерехта, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП 78 г. Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Через местные СМИ проинформировать жителей города и района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4688 | 386 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Верховье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 13-14 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Верховье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 13-14, вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Верховье проходящих по лесистой местности с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-1005 ПС Верховье. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Верховье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
4689 | 259 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2021-04-25 16:49 | 2021-04-25 18:01 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС Стегаловка произошло в результате межфазного К.З. при обрыве линейных проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №77-79, в следствие падения дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ от воздействия животных (Бобры). | 4.4.3, Обрыв проводов ВЛ 10 кВ №12 ПС Стегаловка в пролетах опор №77-79 в результате механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №12 ПС Стегаловка VS010-0005538 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Стегаловка участок от ЛР 97 в пролётах опор №74-85, в целях выявления деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ, при воздействии животных (Бобров). Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Токарев Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результату внеочередного осмотра и обхода ВЛ 10кВ №12 ПС Стегаловка, участка от ЛР 97 в пролётах опор №74-85, в результате выявления деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ, при воздействии животных (Бобров), принять меры по их вырубки в кротчайший срок Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Токарев Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
4690 | 339 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-04-25 16:41 | 2021-04-25 17:48 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-020 Ф-102 ПС Бобовичи в пролёте опор №9-10. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-020 Ф-102 ПС Бобовичи в пролёте опор №9-10, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-020 Ф-102 ПС Бобовичи в пролете опор №9-10. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
4691 | 949 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-25 16:25 | 2021-04-25 18:40 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 264 Устье-1 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 264 Устье-1 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 264 Устье-1 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 264 Устье-1 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" АВ ВЛ 0,4 кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 264 Устье-1 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 264 Устье-1 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Хрящеву Д.И. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4692 | 958 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго |  |  | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110кВ "Константиновская-2" произошло из-за короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №143-№144 укрывным материалом, принесенным порывами ветра с территории садового товарищества. На проводах фаз "А", "В", "С" следы воздействия электрической дуги. На земле под проводами укрывной материал со следами воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Работа УРЗА на Ярославской ТЭЦ-2 в обслуживании ПАО "ТГК-2". Работа УРЗА на ПС 220кВ "Тутаев" в обслуживании филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №143-№144 ВЛ 110кВ "Константиновская-2" укрывным материалом, принесенным порывами ветра с территории садового товарищества. На проводах фаз "А", "В", "С" следы воздействия электрической дуги. На земле под проводами укрывной материал со следами воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Работа УРЗА на Ярославской ТЭЦ-2 в обслуживании ПАО "ТГК-2". Работа УРЗА на ПС 220кВ "Тутаев" в обслуживании филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Константиновская-2" с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ "Константиновская-2" и угрожающие нормальной работе линии. По остальным нарушениям определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию населенного пункта, находящегося вблизи пролета опор №143-№144 ВЛ 110кВ "Константиновская-2", о необходимости доведения информации до населения о недопустимости воздействия (наброса посторонних предметов и прочее) на воздушные линии электропередачи. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации Кочкин С.П. Состояние: Не выполнено
4693 | 629 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-04-25 16:06 | 2021-04-25 22:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №44 - №45 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра, (с обрывом проводов в данном пролете опор). | 4.4.4, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково в пролёте опор №44 - №45, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ (с обрывом проводов в данном пролете опор), вследствие чего ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково на предмет выявления деревьев с повреждённой корневой системой и угрожающих падением на линию электропередач. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4694 | 123 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-25 16:00 | 2021-04-25 16:40 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.11, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло отключение ВА в ПУ ул. Ленина д. 94, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 25.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Включить ВА в ПУ ул. Ленина д. 94 после устранения повреждения потребителем. Срок исполнения: 25.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
4695 | 122 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-25 15:46 | 2021-04-25 16:26 | 3.4.13.4, В результате ослабления контактного соединения в приборе учета по адресу г. Брянск ул. Уральская д.6 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2110 ф.611 РП35 | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии по адресу г. Брянск ул. Уральская д.6 произошло в результате ослабления контактного соединения в приборе учета потребителя на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2110 ф.611 РП35 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить подтяжку контактного соединения в приборе учета по адресу г. Брянск ул. Уральская д.6 Срок исполнения: 25.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
4696 | 428 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-04-25 15:25 | 2021-04-25 17:15 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра и по прогнозу ЧС порывы ветра 20 м/с, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода от опоры №3/1 к дому. | 4.4.3, В результате падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест, обрыв провода от опоры № 3/1 к дому. Возникшее КЗ вызвало, перегорание П/Н-2 на Р-1 фаза-"А" в КТП-232 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 232 ВЛ №3 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
4697 | 120 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-25 15:19 | 2021-04-25 15:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 пер. Красных Партизан с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-1 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-1 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №3 пер. Красных Партизан. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 25.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
4698 | 630 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-04-25 15:10 | 2021-04-25 15:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Беляницы вызвано междуфазным к.з. из-за повреждения (пробоя) опорного изолятора на ТП 10/0,4 кВ д.Беляницы №4 фаза «А» с перекрытием на соседней изолятор фазы "В". Повреждение (пробой) опорного изолятора на ТП 10/0,4 кВ д.Беляницы №4 фаза «А» произошел в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации . Ответственный за эксплуатацию: мастер Бежецкого РЭС Афанасьев А.В. | 4.12, Повреждение (пробой) опорного изолятора на ТП 10/0,4 кВ д.Беляницы №4 фаза «А» ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Беляницы произошло в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Бежецкого РЭС Афанасьев А.В. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Беляницы с проведением контрольных измерений сопротивления изоляции РУ -10 кВ и 0,4 кВ. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам ревизии КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Беляницы устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Бежецкого РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
4699 | 338 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Красная Гора в пролёте опор №59-60. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Красная Гора, в пролёте опор №59-60, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Красная Гора. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Красная Гора в пролете опор №59-60. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
4700 | 293 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-25 15:04 | 2021-04-25 16:42 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при ветровой нагрузки произошло падение дерева из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 Кул-3-5 от опоры №2/3 к ж/д, что привело к нарушению электрической изоляции и к обрыву провода фазы "А" и "нулевого" провода с возникновением однофазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 Кул-3-5 от опоры №2/3 к ж/д, произошло нарушение электрической изоляции и обрыв провода фазы "А" и "нулевого" провода с возникновением однофазного к.з. , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне от опоры №2/3 к ж/д на ВЛ 0,4кВ №2 Кул-3-5 ВЛ 0,4кВ №2 Кул-3-5 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Кул-3-5 по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Кул-3-5 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
4701 | 121 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-25 14:25 | 2021-04-25 14:50 | 3.4.9.3, В результате повреждения в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Дубровской администрации. | 4.13, Прекращение подачи электрической энергии по адресу рп. Дубровка ул. Ленина 95а произошло в результате отгорания зажима к ПУ ул. Ленина 95а, находящийся в ГБиЭО Дубровской администрации. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 25.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести отключение ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП15 ф.1006 ПС Дубровская для устранения повреждения потребителем. Срок исполнения: 25.04.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
4702 | 90 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-25 14:05 | 2021-04-25 14:52 | 3.4.8.5.2, Переошиновка КЛ 6 кВ ТП 605 - ТП 604 по фазировке.
4703 | 266 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-04-25 14:04 | 2021-04-25 14:59 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра | 4.1.3, КЗ линейных проводов ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП №568 в пролете опор № 13-14 в результате схлеста из-за провисания проводов сверх допустимой величины. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 568 с.Натальино VN004-94802059 | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4кВ №2 ТП 568 с.Натальино произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
4704 | 948 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-25 13:50 | 2021-04-25 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" оперативным персоналом для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего в результате перекрытия провода фазы "С" и траверсы опоры №75 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводе видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Оценка УРЗА не требуется. | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "С" и траверсы опоры №75 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводе видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Оценка УРЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
4705 | 336 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-04-25 13:45 | 2021-04-25 14:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ КТП-420 Л1 Ф-1008 ПС Валуецкая в пролете опор №6-7 . | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4кВ КТП-420 Л1 Ф-1008 ПС Валуецкая в пролете опор №6-7, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ КТП-420 Л1 Ф-1008 ПС Валуецкая в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
4706 | 612 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Одновременное отключение 25.04.2021 года в 13:40 ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I цепь и ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок II цепь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №21/21-22/22 в результате перекрытия проводов в данном пролете опор сломанной под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области макушки дерева (ели), упавшей на провода из вне охранной зоны без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сломанной макушки дерева (ели) на провода двухцепной ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I, II цепь в пролете опор №21/21-22/22 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной одновременного отключения ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I цепь и ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок II цепь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I, II цепь с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I, II цепь. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4707 | 986 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-04-25 13:10 | 2021-04-25 15:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 403 (Подол) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 403 (Подол) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 403 (Подол) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Бобьков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
4708 | 615 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-04-25 13:06 | 2021-04-25 15:02 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т1 с погашением 1 секции шин 10 кВ на ПС 35/10кВ Литвиново произошло из-за отказа в отключении действием МТЗ В-10 кВ ВЛ-10 кВ №15 на ПС 35/10кВ Литвиново при возникновении междуфазного КЗ на данной ВЛ 10 кВ. В-10 кВ ВЛ-10 кВ №15 не отключился по причине разрегулировки механизма отключения (ослабления крепления токового электромагнита отключения) вследствие длительной эксплуатации (с 1990 г.). Ответственный за эксплуатацию: Начальник УОРЗиПА Бежецкой ПБ Ситюгин В.Ю. | 4.2.1, Ослабление крепления токового электромагнита отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Литвиново произошло по причине механического износа (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1979 года, что привело к отказу МТЗ В 10кВ №15 на ПС 35/10кВ Литвиново при возникновении междуфазного КЗ на ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ Литвиново и отключению В 10кВ Т1 действием МТЗ-10 кВ. Ответственный за эксплуатацию: Начальник УОРЗиПА Бежецкой ПБ Ситюгин В.Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка механизма отключения выключателя при эксплуатации В-10 кВ ВЛ-10 кВ №15 на ПС 35/10кВ Литвиново ПС 35/10кВ Литвиново | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку РЗА В-10кВ ВЛ 10кВ №15 на ПС 35/10 кВ Литвиново. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УОРЗиПА Бежецкой ПБ Ситюгин В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить неисправности выявленные при проведении внеочередной проверки РЗА В-10кВ ВЛ 10кВ №15 на ПС 35/10 кВ Литвиново. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УОРЗиПА Бежецкой ПБ Ситюгин В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу УОРЗиПА Бежецкой ПБ по проверке электромагнитов выключателей. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УОРЗиПА Бежецкой ПБ Ситюгин В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
4709 | 10 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-04-25 13:00 | 2021-04-25 14:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 Глебово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
4710 | 947 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35 кВ Киверичи-Романцево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №43-44 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением данного дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-35 кВ Киверичи-Романцево в пролете опор №43-44 из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Киверичи-Романцево действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Киверичи-Романцево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Киверичи-Романцево. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4711 | 347 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-04-25 12:35 | 2021-04-25 13:35 | 3.4.7.3.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ ф. 1004 ПС Морачево через ДКР при порывистом ветре в пролете опор № 45-48. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф. 1004 ПС Морачево произошло в результате перекрытия проводов через ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ 10кВ ф. 1004 ПС Морачево в пролете опор № 45-48. | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ ф. 1004 ПС Морачево в пролетах опор № 45-48. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4712 | 614 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-04-25 12:35 | 2021-04-25 12:37 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т1 на ПС 35/10кВ Чамерево произошло из-за возникшего межфазного КЗ на ВЛ 10 кВ №09 и неотключения (пропуска) этого КЗ выключателем В 10кВ ВЛ №09 на ПС 35/10кВЧамерево, по причине разрегулировки механизма отключения из-за повреждение карболитового подшипника на валу привода В 10кВ вследствие длительной эксплуатации (с 1981 г.). Ответственный за эксплуатацию оборудования старший мастер Васильев В.В. | 4.2.1, Затягивание в отключении выключателя В 10кВ ВЛ №09 на ПС 35/10кВ Чамерево (при межфазном КЗ на ВЛ 10кВ №09) произошло из-за повреждение карболитового подшипника на валу привода В 10кВ в следствие механического износа и старения материала подшипника в процессе длительного срока эксплуатации выключателя (с 1981 г.), в связи с этим произошло отключение В 10кВ Т1 на ПС 35/10кВ Чамерео действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования старший мастер Васильев В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение карболитового подшипника на валу привода В 10кВ на ПС 35/10кВ Чамерево ПС 35/10кВ Чамерево | Мероприятие: Техническое Провести опробование выключателей марки ВМГ-10/630 на ПС 35/10кВ Чамерево в рабочих условиях. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить неисправности, выявленные в ходе опробования выключателей на ПС 35/10 кВ Чамерево в рабочих условиях. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж всему персоналу Бежецкого участка СПС о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4713 | 119 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-25 12:30 | 2021-04-25 13:00 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Карачев ул. Белинского д.101 на ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП4504 ф.601 РП41 | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Карачев ул. Белинского произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Белинского д.101, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП4504 ф.601 РП41 Срок исполнения: 25.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Карачев ул. Белинского д.101 Срок исполнения: 25.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
4714 | 118 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-25 12:25 | 2021-04-25 12:35 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.11, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ гр. 2-й пер. Мира ТП-36 ф.1003 ПС Почепская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 25.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 гр. 2-й пер. Мира ТП-36 ф.1003 ПС Почепская Срок исполнения: 25.04.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
4715 | 626 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-04-25 12:22 | 2021-04-25 15:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Беляницы произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыв проводов в пролете опор №173/11 – 173/12 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий вследствие при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №173/11 – 173/12 , что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Беляницы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Беляницы. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Беляницы. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4716 | 334 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-04-25 12:10 | 2021-04-25 12:49 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-73 Ф-601 ПС Цементная в пролёте опор №10-11 . | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-73 Ф-601 ПС Цементная в пролёте опор №10-11, привело к схлесту проводов, короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-73 Ф-601 ПС Цементная в пролёте опор №10-11. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4717 | 117 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-25 12:09 | 2021-04-25 12:42 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП2042 ф.613 РП27. | 4.4.3, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП2042 ф.613 РП27 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению ВА-250А ф.9 ТП2042 ф.613 РП27. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП2042 ф.613 РП27 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 25.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП2042 ф.613 РП27 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
4718 | 958 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-04-25 11:08 | 2021-04-25 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Роща, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №6-7 отпайки на ТП Баждеры веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии проводов КВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10 Роща в пролете опор №6-7 отпайки на ТП Баждеры веткой дерева упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ», вследствие чего КВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Роща отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Роща. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Роща. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4719 | 638 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-04-25 11:08 | 2021-04-25 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №10/41-10-42 деревом , растущего вне охранной зоне ВЛ 10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ в пролёте опор №10/41-10/42 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВкВ №14 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВкВ №14 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4720 | 31 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-04-25 11:01 | 2021-04-25 12:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Маурино) в результате К.З. возникшего при перекрытии проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия сильного порывистого ветра. Ветка обнаружена на земле. Провода не повреждены. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Маурино) фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия сильного порывистого ветра. Ветка обнаружена на земле. Провода не повреждены. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Маурино) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Маурино) дефекты. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
4721 | 547 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-25 11:00 | 2021-04-25 11:54 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 741 каб.Б ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 741-ТП 851 каб.Б ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 741-ТП 851 каб.Б ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 741-ТП 851 каб.Б ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ ТП 741-ТП 851 каб.Б ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 741-ТП 851 каб.Б ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4722 | 964 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Скоморохово по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" ВР ТП-563 Хмельники через тело птицы. На шлейфах ВР ТП-563 Хмельники обнаружены следы перекрытия, тело мертвой птицы обнаружено у основания опоры ВР ТП-563 Хмельники. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" ВР ТП-563 Хмельники через тело птицы. На шлейфах ВР ТП-563 Хмельники обнаружены следы перекрытия, тело мертвой птицы обнаружено у основания опоры ВР ТП-563 Хмельники. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
4723 | 281 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-04-25 10:57 | 2021-04-25 12:20 | 3.4.8.4, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 д. Дементьево от ТП 134 д. Павшино, в пролете опор № 11 - № 12 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 д. Дементьево от ТП 134 д. Павшино. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 д. Дементьево от ТП 134 д. Павшино, явилось короткое замыкание вследствие наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 11 - № 12. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 д. Дементьево от ТП № 134 д. Павшино, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 д. Дементьево от ТП № 134 д. Павшино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Через местные СМИ проинформировать жителей города и района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4724 | 953 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-04-25 10:33 | 2021-04-26 00:05 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи, ВЛ 10кВ №52 ПС Кр.Холм, ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма (ф.1), ВЛ 10 кВ №08 ПС Молоково, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово, ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово (262), ВЛ-10кВ №15 ПС Литвиново, ВЛ-10кВ №03 ПС Чамерово (261), ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма (ф.3), ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма (ф.7), ВЛ 10кВ №45 ПС Кр.Холм, ВЛ 10кВ №12 ПС Березье, ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново (271), ВЛ-10кВ №11 ПС Литвиново произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор деревьями и ветками, упавшими на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием налипания большого количества снега, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев и веток на провода из за пределов охранной зоны под воздействием налипания большого количества снега, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключений ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи, ВЛ 10кВ №52 ПС Кр.Холм, ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма (ф.1), ВЛ 10 кВ №08 ПС Молоково, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово, ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово (262), ВЛ-10кВ №15 ПС Литвиново, ВЛ-10кВ №03 ПС Чамерово (261), ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма (ф.3), ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма (ф.7), ВЛ 10кВ №45 ПС Кр.Холм, ВЛ 10кВ №12 ПС Березье, ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново (271), ВЛ-10кВ №11 ПС Литвиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи, ВЛ 10кВ №52 ПС Кр.Холм, ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма (ф.1), ВЛ 10 кВ №08 ПС Молоково, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово, ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово (262), ВЛ-10кВ №15 ПС Литвиново, ВЛ-10кВ №03 ПС Чамерово (261), ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма (ф.3), ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма (ф.7), ВЛ 10кВ №45 ПС Кр.Холм, ВЛ 10кВ №12 ПС Березье, ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново (271), ВЛ-10кВ №11 ПС Литвиново. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи, ВЛ 10кВ №52 ПС Кр.Холм, ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма (ф.1), ВЛ 10 кВ №08 ПС Молоково, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово, ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово (262), ВЛ-10кВ №15 ПС Литвиново, ВЛ-10кВ №03 ПС Чамерово (261), ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма (ф.3), ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма (ф.7), ВЛ 10кВ №45 ПС Кр.Холм, ВЛ 10кВ №12 ПС Березье, ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново (271), ВЛ-10кВ №11 ПС Литвиново. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4725 | 292 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-25 10:30 | 2021-04-25 11:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Био-4-3 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Био-4-3 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Био-4-3 по всей длине. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Био-4-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
4726 | 946 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-04-25 10:06 | 2021-04-25 10:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "В" в пролете опор №92-93 деревом, упавшим на провод ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Сандовского и Бежецкого районов Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки в пролете опор №92-93 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Сандовского и Бежецкого районов Тверской области произошло перекрытие провода фазы "В" в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки действие ТЗНП. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово,ПС 110/35/10 кВ Топалки. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово,ПС 110/35/10 кВ Топалки устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4727 | 963 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-04-25 09:55 | 2021-04-25 12:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Нерль, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №41-42 деревом , растущего вне охранной зоне ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ в пролёте опор №41-№42 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Нерль отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Нерль для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Нерль - устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4728 | 265 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-04-25 09:54 | 2021-04-25 10:50 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №10-11 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1158 с.Горицы произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
4729 | 337 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-04-25 09:50 | 2021-04-25 10:42 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР и воздействие порывистого ветра привело к падению макушки дерева, растущего в охранной зоне, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Привольская в пролёте опор №154-155. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Привольская, в пролёте опор №154-155, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1005 ПС Привольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР. на ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Привольская VS010-0010267 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Привольская в пролете опор №154-155. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
4730 | 636 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-04-25 09:37 | 2021-04-25 13:33 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №70-73, и №73 – 74. Под воздействием длительной ветровой нагрузки при прохождении атмосферного фронта по территории Кесовогорского района Тверской области произошел обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №70-73 ВЛ10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща и падение его на соседний фазный провод, и обрыв трёх проводов в пролете опор №73 – 74, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ в данном пролете опор. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Кесовогорского района Тверской области произошел обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №70-73 ВЛ10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща и падение его на соседний фазный провод, и обрыв трёх проводов в пролете опор №73 – 74, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 Роща. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 Роща дефекты. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4731 | 952 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-04-25 09:35 | 2021-04-25 15:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ Ф.07 ПС 35/10 кВ Фралёво произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №28-29 из-за срыва изолятора ф"В" на опоре №28, в результате нарушения крепления изолятора ШС-10 вследствие износа колпачка в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Бежецкого РЭС Афанасьев А.В. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "В" марки ШС-10 на опоре №28 ВЛ 10кВ Ф.07 ПС 35/10 кВ Фралёво произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации, в результате чего произошло междуфазное КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №28-29 и отключение ВЛ 10кВ Ф.07 ПС 35/10 кВ Фралёво действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Бежецкого РЭС Афанасьев А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" марки ШС-10 на опоре №28 ВЛ 10кВ Ф.07 ПС 35/10 кВ Фралёво. на ВЛ 10кВ Ф.07 ПС 35/10 кВ Фралёво ВЛ 10кВ Ф.07 ПС 35/10 кВ Фралёво | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ 10кВ Ф.07 ПС 35/10 кВ Фралево с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении верхового осмотра ВЛ 10кВ Ф.07 ПС 35/10 кВ Фралево. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Бежецкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4732 | 427 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-04-25 09:33 | 2021-04-25 10:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 067 в пролете опор №5-6 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 067 с.Карели, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4733 | 945 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-04-25 09:30 | 2021-04-25 09:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Топалки-Борисовское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №31-32, в результате падения дерева на провода ВЛ-35кВ, из-за пределов охранной зоны ВЛ-35кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого, Весьегонского, Краснохолмского районов Тверской области с обрывом провода ф."В" в данном пролете. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №31-32 ВЛ-35кВ Топалки-Борисовское произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, с обрывом провода ф. "В" в данном пролете, что привело к отключению ВЛ-35кВ Топалки-Борисовское действием ТО. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Топалки-Борисовское. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Топалки-Борисовское. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4734 | 89 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.12.5.1, Повреждение двух кабельных линий КЛ 6 кВ ПС 243 ф.9 - РП 44 и КЛ 6 кВ ПС 243 ф.9 - РП 4 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Ликвидировать аварийное повреждение двух кабельных линий КЛ 6 кВ ПС 243 ф.9 - РП 44 и КЛ 6 кВ ПС 243 ф.9 - РП 4. Провести расследование, составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
4735 | 944 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Пищалкино-Сонково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №45-46, в результате падения дерева на провода ВЛ-35кВ в данном пролете опор, из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого, Весьегонского, Краснохолмского районов Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №45-46 ВЛ-35кВ Пищалкино-Сонково произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-35кВ Пищалкино-Сонково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Пищалкино-Сонково. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-35кВ Пищалкино-Сонково. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4736 | 962 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-04-25 08:51 | 2021-04-25 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №88-89 упавшим деревом , растущего вне охранной зоны ВЛ10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева растущего вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ в пролёте опор №88 -89 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ из-за перекрытия проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Калязин. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Калязин дефекты. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4737 | 345 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-04-25 08:39 | 2021-04-25 09:21 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-75 Л2 Ф-103 ПС МИШКОВКА в пролете опор №17-18. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-75 Л2 Ф-103 ПС МИШКОВКА в пролете опор №17-18 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-75 Л2 Ф-103 ПС МИШКОВКА в пролете опор №17-18 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
4738 | 943 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 Красный Холм произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №52-53, в результате падения дерева на провода ВЛ-110кВ в данном пролете опор, из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого, Весьегонского, Краснохолмского районов Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №52-53 ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 Красный Холм произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 Красный Холм действием ДЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4739 | 950 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-04-25 08:26 | 2021-04-25 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ №32 ПС 35/10/6кВ №9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №27 - №28 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра, (с обрывом проводов в пролетах опор №27 - №31). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-6 кВ №32 ПС 35/10/6кВ №9 в пролёте опор №27 - №28, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, и обрыв проводов в пролетах опор №27 - №31, вследствие чего ВЛ-6 кВ №32 ПС 35/10/6кВ №9 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №32 ПС 35/10/6кВ №9 на предмет выявления деревьев с повреждённой корневой системой и угрожающих падением на линию электропередач. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ №32 ПС 35/10/6кВ №9 устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4740 | 942 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-04-25 08:26 | 2021-04-25 10:31 | 3.4.12.1.1, Первое отключение ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110 кВ Иваново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества мокрого снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №87-88. Второе отключение ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110 кВ Иваново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества мокрого снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №87-88. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания большого количества мокрого снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №87-88 при прохождении атмосферного фронта, произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, что послужило причиной первого в 08:09 и второго в 08:26 отключения ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110 кВ Иваново действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Красный Холм- Кесьма с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Красный Холм- Кесьма устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4741 | 625 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-04-25 07:16 | 2021-04-25 11:11 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПП 0.4кВ №1 в РУ 0,4кВ на ТП 212 произошло по причине короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №№27-28, вызванного падением сломанной ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, в результате обледенения и налипания снега при сильном порывистом ветре. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №№27-28 на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 212, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №№27-28, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 212 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 212 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 212 Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4742 | 616 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-04-25 06:20 | 2021-04-25 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС 35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №5-6/5-7 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-6/5-7 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №23 ПС 35/10 кВ Кесьма действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4743 | 112 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайками явилась необходимость устранения дефекта - нагрева контакта соединения шлейфа ВЛ 110кВ к контакту ВЧЗ фаза «А». Дефект возник в результате ухудшения электрического контакта и последующего нагрева контактного соединения из-за ослабления контактного соединения вследствие воздействия знакопеременных ветровых нагрузок при длительной эксплуатации оборудования. | 4.4.4, Причиной ухудшения контактного соединения шлейфа ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайками к контакту ВЧЗ фаза «А» явилась воздействие знакопеременных ветровых нагрузок при длительной эксплуатации оборудования. | Мероприятие: Техническое В соответствии с актуализированным графиком провести в 2021 году по ВЛ 110 кВ Северного участка ТВК всех ВЧЗ 110 кВ с оформлением протокола. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП СУ Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Актуализировать график проведения в 2021г. ТВК всех ВЧЗ на ВЛ 110 кВ Северного участка. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП СУ Степочкин П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4744 | 4 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-04-25 04:20 | 2021-04-25 05:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ10кВ №103 (Муравьёвский) ПС 35/10/6кВ "Варегово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №95-№96 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно - неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ10кВ №103 (Муравьёвский) ПС 35/10/6кВ "Варегово" фаз "А" и "B" в пролете опор №95-№96 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно - неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 103 ПС Варегово Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 103 ПС Варегово Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
4745 | 965 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-25 03:45 | 2021-04-25 05:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Соломидино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №135-№136 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Соломидино, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №135-№136 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Соломидино, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Соломидино. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
4746 | 941 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-25 03:17 | 2021-04-25 04:57 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ10кВ №15 ПС 35/10кВ Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ в следствии повреждения двух разрядников фаз "А" и "С" на ТП 10/0,4 кВ №852 Едимновские Горки под воздействием грозы , при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.12, В результате атмосферного воздействия (грозы), при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло повреждение разрядников 10 кВ фаз "А" и "С" на ТП 10/0,4 кВ №852 Едимновские Горки запитанной от ВЛ10кВ №15 ПС 35/10кВ Юрьево-Девичье, в результате произошло междуфазное КЗ и отключения ВЛ10кВ №15 ПС 35/10кВ Юрьево-Девичье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление грозозащиты на КТП 10/0,4 кВ Едимновские Горки ВЛ-10кВ № 15(1) ПС Юрьево-Девичье. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4747 | 37 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-25 03:04 | 2021-04-25 03:51 | 3.4.10.1, Повреждение оборудования ячейки СМВ-2 (масляный выключатель) в РП 29. | 4.4.5, Прочие механические воздействия | Мероприятие: Организационное Произвести замену оборудования в ячейке СМВ-2 в РП 29. Восстановить электроснабжение отключившейся КЛ 10 кВ ПС 219, ф.28 - РП 29. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Актуальный срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
4748 | 38 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-25 03:04 | 2021-04-25 03:41 | 3.4.10.1, Повреждение оборудования ячейки СМВ-2 (масляный выключатель). | 4.4.5, Прочие механические воздействия. | Мероприятие: Организационное Произвести замену оборудования ячейки СМВ-2 (масляного выключателя). Восстановить электроснабжение отключившейся КЛ 10 кВ ПС 202, ф.36 - РП 29. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Актуальный срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
4749 | 951 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-04-25 02:50 | 2021-04-25 10:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №162-163 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием налипания большого количества снега, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №162-163 из-за пределов охранной зоны под воздействием налипания большого количества снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4750 | 12 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-25 02:46 | 2021-04-25 03:32 | 3.4.12.5.1, Отключение ВВ в сторону ТП-896 на РП-28 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ-6 кВ ТП-717 - ТП-896 (на участке проходящем под проезжей частью) | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6 кВ ТП-717 - ТП-896 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также в следствии длительной эксплуатации кабеля | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт силового кабеля АСБ 3х95 КЛ-6 кВ ТП-717---ТП-896 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4751 | 115 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-04-25 01:30 | 2021-04-25 02:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП№209 явилось короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 по причине падения на провода ВЛ ветки , сломленной и принесенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП№209 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №5-6 в результате падения на провода ВЛ ветки , сломленной и принесенной порывом ветра с деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ №2 ТП 209 на предмет выявления дефектов влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №2 ТП 209 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
4752 | 957 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-04-25 00:54 | 2021-04-25 07:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Роща , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №4-5 за ЛР №6 деревом , растущего вне охранной зоне ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ в пролёте опор №4-5 за ЛР №6 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Роща отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Роща с привлечением персонала ИТР. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результату внеочередного осмотра ВЛ10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Роща - устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4753 | 637 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-04-25 00:35 | 2021-04-25 09:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10кВ « Уланово» , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №10-45 -№10-46 деревом, упавшим из вне охранной зоне ВЛ 10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №10-45 -№10-46 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ « Уланово» отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВкВ №14 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово дефекты. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4754 | 280 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-04-25 | 2021-04-25 00:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу г. Буй, ул. Свистулева, д. 4. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-254 отключился АВ-0,4 кВ ф. Свистулева. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю г. Буй, ул. Свистулева, д. 4 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Пашков Сергей Павлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4755 | 632 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-04-24 23:50 | 2021-04-25 09:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия жил кабеля в концевой воронке на опоре №2-3 ВЛ 10кВ №04 к ТП 033 Взлётная ЗТП, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Левин А.П. | 4.12, Перекрытие жил кабеля в концевой воронке на опоре №2-3 ВЛ10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Роща к ТП 033 Взлётная ЗТП ПС 110/35/10кВ Роща произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Левин А.П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на ВЛ10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Роща ВЛ10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Роща | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участков КЛ 10кВ, отходящих от ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10 Роща электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания участков КЛ 10кВ, отходящих от ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10 Роща, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кашинского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4756 | 36 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-24 22:31 | 2021-04-24 22:58 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10 кВ РП 68 - ТП 26 из-за неблагоприятных природных явлений. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 68 - ТП 26. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
4757 | 949 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-04-24 22:30 | 2021-04-25 00:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-2 - №4-3 отп на ЗТП №41 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 6кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ в пролете опор №4-2 - №4-3 отп на ЗТП №41, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4758 | 987 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-04-24 22:30 | 2021-04-25 00:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №145 ПС Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №290-№291 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №145 ПС Ильинское. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №290-№291 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №145 ПС Ильинское. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №145 ПС Ильинское пролет опор №290-№291 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №290-№291 ВЛ 10кВ №145 ПС Ильинское Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
4759 | 963 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-24 21:50 | 2021-04-24 23:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Красное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Красное, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Красное с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4760 | 344 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-04-24 21:45 | 2021-04-24 23:21 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-11 Л1 Ф-604 ПС Юбилейная ввода в дом от опоры №7. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-11 Л1 Ф-604 ПС Юбилейная на ввод в дом от опоры №7 привело к обрыву проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-11 Л1 Ф-604 ПС Юбилейная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-11 Л1 Ф-604 ПС Юбилейная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
4761 | 264 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-04-24 21:15 | 2021-04-24 22:11 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №5-6 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР с выявлением деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1207 с. Ратчино. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
4762 | 279 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-04-24 20:56 | 2021-04-24 20:58 | 3.4.10.2, При попадании птицы на крышку трансформатора (между двумя изоляторами), произошло короткое замыкание и отключение МВ-10 кВ ф. № 1 с. Татьянино от действия защит МТЗ. АПВ-отсутствует, РПВ-успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В результате межфазного перекрытия контактов изоляторов трансформатора птицей, произошло короткое замыкание и отключение МВ 10 кВ от действий МТЗ, АПВ-отсутствует, РПВ-успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП № 341 с целью выявления недостатков после аварийного отключения при попадании птицы. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ТП № 341 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4763 | 691 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-04-24 20:40 | 2021-04-24 20:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10кВ Луч, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №23 -24 деревом , упавшего из вне охранной зоны ВЛ 10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №23-24 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №12 ПС110/ 35/10кВ Луч отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 Луч для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 Луч - устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4764 | 234 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-24 20:39 | 2021-04-24 20:41 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №81-82, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №81-82, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
4765 | 114 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Тимский РЭС | 2021-04-24 20:30 | 2021-04-24 23:35 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 188 явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за схлеста проводов в пролете опор № 4 - 5, вследствие падения опоры №5, вследствие ее загнивания. | 4.12, Причиной падения опоры №5 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 188 явилось её загнивание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 188 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 188 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 188, с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Капустин д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести обучения персонала по выявления дефектов ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
4766 | 278 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-24 20:01 | 2021-04-24 20:29 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 6 - № 7, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 4 на ТП № 7. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 4 ТП-7. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-7, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
4767 | 287 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-04-24 19:19 | 2021-04-24 21:16 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ, что привело к обрыву провода фазы "А" и "В", в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 Сен-3-8 их схлесту, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "А" и "В", в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП С-3-8 их схлест, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП С-3-8 по всей длине линии. Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП С-3-8 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
4768 | 113 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-04-24 19:12 | 2021-04-24 21:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП№294 явилось короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №50-51 по причине падения на провода дерева под воздействием ветра до 18 м/с стоявшего вне охранной зоны ВЛ0,4кВ. | 4.4.3, Короткое замыкание на ВЛ0,4кВ №2 ТП №294 произошло в результате в результате схлеста проводов в пролете опор №50-51 по причине падения на провода дерева под воздействием ветра до 18 м/с стоявшего вне охранной зоны ВЛ0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ№2 ТП №294 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4кВ№2 ТП №294 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
4769 | 109 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2021-04-24 19:06 | 2021-04-24 21:19 | 3.4.7.3.1, Межфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №21-22 под воздействием порывов ветра из-за наличия ДКР на недопустимом расстоянии к проводам ВЛ. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №21-22, вызванный наличием ДКР на недопустимом расстоянии от проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в непосредственной близости к проводам ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 21409-03-160кВа VN004-94604135 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролетах опор №13-16, 21-22,23-24 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 21409-03-160 Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4770 | 353 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-04-24 19:05 | 2021-04-24 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-3 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-3 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-3 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-3 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4771 | 951 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-04-24 18:50 | 2021-04-24 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение "РЕК-2" на ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №107-№108 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №107-№108 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ "Ватолино" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4772 | 351 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-04-24 18:45 | 2021-04-24 20:22 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Н. Байгора произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Н. Байгора вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Н. Байгора по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Н. Байгора разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4773 | 357 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-04-24 18:08 | 2021-04-24 19:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС Добрино послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №60-61 упавшим на провода сухим деревом из вне охранной зоны ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №60-61 ВЛ-10-3 ПС Добрино произошло упавшим на провода сухим деревом из вне охранной зоны ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Добрино по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС Добрино выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
4774 | 349 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-04-24 18:00 | 2021-04-24 19:47 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-8-2 ПС 110 кВ В. Хава явилось междуфазное короткое замыкание вызванное схлестом проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 9-10, из-за увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания в сочетании с порывами ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-8-2 ПС 110 кВ В. Хава произошел из-за увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания в сочетании с порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4-1 от ТП-8-2 ПС В. Хава VN004-00064117 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №9-10 ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-8-2 ПС 110 кВ В. Хава. Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-8-2 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания. Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-012 ПС 110 кВ П. Коммуна наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
4775 | 343 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-04-24 17:45 | 2021-04-24 19:41 | 3.4.8.3, Падение дерева, спиленного посторонними, растущего за пределами охранной зоны, на провода в пролетах опор №20-21 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-63 Ф-1012 ПС Суземская. | 4.4.1, Падение дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-63 Ф-1012 ПС Суземская в пролете опор №20-21 привело к обрыву проводов, короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго" Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4776 | 979 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-24 17:37 | 2021-04-24 19:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Староселье (маг.) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Староселье (маг.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4777 | 388 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2021-04-24 17:31 | 2021-04-24 18:20 | 3.4.12.2.3, Междуфазное КЗ в результате падения сломанной ветки дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ на провода под действием порывистого ветра, в пролете опор №Б-7 - №Б-8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП 129. | 4.4.3, АВ 0,4кВ Ф-11 ТП 129 отключился в результате перекрытия проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №Б-7 - №Б-8 с возникновением междуфазного КЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №Б-7 - №Б-8 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП 129 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП 129 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП 129 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4778 | 108 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2021-04-24 17:05 | 2021-04-24 19:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС Дмитриев произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ упавшим деревом стоящим вне охранной зоны ВЛ и сломанное ветром, с обрывом проводов ВЛ в пролетах опор №43-44. | 4.4.3, В результате механического воздействия и обрыва проводов ВЛ-10кВ №14 ПС Дмитриев упавшим высокорослым деревом, сломанным ветром, в пролете опор №43-44, произошло междуфазное К.З. между проводами ВЛ и отключение ВЛ-10кВ №14 ПС Дмитриев. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Дмитриев назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ДРЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Дмитриев с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ДРЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
4779 | 107 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2021-04-24 17:00 | 2021-04-24 18:46 | 3.4.12.2.3, Междуфазное КЗ, возникшее при падении на провода в пролете опор №1.1-№2.1 дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов марки А-25 в пролете опор №1.1-2.1 упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 2121-05-100кВа в пролёте опор №14-15, №24-25,№1.1-1.2 Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний на ВЛ -0,4кВ №1 от КТП 2121-05-100кВа Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4780 | 385 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-04-24 16:37 | 2021-04-24 18:17 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л 608 ПС Водозабор явилось повреждение на ведомственном участке КЛ-6кВ оп.10/1 - ТП-804 (на балансе и в обслуживании ООО "Горэлектро"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ООО "Горэлектро"). Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
4781 | 559 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2021-04-24 16:31 | 2021-04-24 17:21 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 302 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения КЗ при кратковременном схлёсте провода фазы "А" и "N" в пролёте опор №10-11 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст провода фазы "А" и "N" в пролёте опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 302 ПС 35 кВ Афанасьевка произошел вследствие падения ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 302 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4782 | 354 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-04-24 16:30 | 2021-04-24 17:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №121 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Медея". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Медея" о приведении потребительского оборудования КТП 10/0,4 кВ №121 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: И.о. Главного инженера Алейник М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
4783 | 108 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-24 16:30 | 2021-04-24 16:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №85 ул. А.Сахарова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3212 КЛ04 ПС Мичуринская. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3212 КЛ04 ПС Мичуринская с медным проводом потребителя на доме №85 ул. А.Сахарова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4784 | 548 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-04-24 16:20 | 2021-04-24 16:30 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-01 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 17 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-01 ПС 35 кВ Городище из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-01 ПС 35 кВ Городище VN004-00025241 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-01 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-01 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4785 | 263 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-04-24 16:15 | 2021-04-24 18:10 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №73-74 в результате перекрытия проводов ФФ. "В","С" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10 кВ № 09 ПС Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4786 | 556 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2021-04-24 16:03 | 2021-04-24 16:04 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Плес произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №54-55 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №54-55 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Плес произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Плес. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4787 | 352 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-04-24 16:00 | 2021-04-24 17:12 | 3.4.7.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС110кВ Россошь послужило двухфазное короткое замыкание в пролете опор № 22-24, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" из-за срыва изолятора (при разрушении колпачка изолятора) провода фазы «С» на опоре № 23 при порывах ветра (до 18 м/с). | 4.1.3, Разрушение колпачка штыревого изолятора провода фазы «С» на опоре № 23 по ВЛ 10кВ №5 ПС110кВ Россошь произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка изолятора фазы «С» на опоре № 23 ВЛ 10кВ №5 ПС110кВ Россошь из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10-5 ПС Россошь VS010-9360026 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС110кВ Россошь по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС110кВ Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г.
4788 | 557 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2021-04-24 15:56 | 2021-04-24 16:47 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 404 ПС 35 кВ Б.Колодезь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 404 ПС 35 кВ Б.Колодезь произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 404 ПС 35 кВ Б.Колодезь. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4789 | 107 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-24 15:50 | 2021-04-24 16:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №22 ул. 60 лет Октября с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №9А2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП17 ф.1026 ПС Почепская. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №9А2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП17 ф.1026 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №22 ул. 60 лет Октября. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4790 | 106 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-24 15:42 | 2021-04-24 16:14 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №6 ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП 21 ф.1002 ПС Рогнединская. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП 21 ф.1002 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя на доме №6 ул. Калинина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4791 | 342 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-04-24 15:40 | 2021-04-24 16:45 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-353 Л2 Ф-104 ПС ГРИДЕHКИ в пролете опор №1-2 при порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-353 Л2 Ф-104 ПС ГРИДЕHКИ в пролете опор №1-2, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, работе ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 ТП-353 Л2 Ф-104 ПС ГРИДЕHКИ VN004-93205060 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 ТП-353 Л2 Ф-104 ПС ГРИДЕHКИ. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
4792 | 961 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-04-24 15:35 | 2021-04-24 17:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 041 (Коптево ферма) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №1-1 в результате падения дерева на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №1-1 в результате падения дерева на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 041 (Коптево ферма) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 041 (Коптево ферма) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
4793 | 978 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-24 15:21 | 2021-04-24 16:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Сафроновский ПС 110/35/10кВ Лом в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №155 - №156 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №155 - №156 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на пролет опор №155-№156 пролет опор №155-№156 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №3 Сафроновский ПС 110/35/10кВ Лом в пролетах опор №155 - №156 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 Сафроновский ПС 110/35/10кВ Лом в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4794 | 348 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-04-24 15:17 | 2021-04-24 15:58 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верный действием защит произошло из-за повреждений на потребительской ТП 10/0,4 кВ №1-3 находящейся на балансе потребителя ООО "Спецхоз Вишневский". |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю ООО "Спецхоз Вишневский" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Верный в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Верный. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
4795 | 105 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-24 15:08 | 2021-04-24 15:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №36 ул. Воровского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ ф.4 ГКТП 25 ф.1010 ПС Дубровская. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ ф.4 ГКТП 25 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №36 ул. Воровского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4796 | 945 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-24 14:40 | 2021-04-24 16:01 | 3.4.10.2, Отключение Рек-165 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" на ВР ТП 1059 Силикатчик-2 фрагментом стального провода, принесенного птицей. Участок ВЛ располагается вблизи места гнездования птиц. На проводе видны следы перекрытия. Фрагмент стального провода со следами электрической дуги обнаружен на ВР ТП 1059 Силикатчик-2. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ВР ТП 1059 Силикатчик-2 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС "Ананьино" фрагментом стального провода, принесенного птицей. Участок ВЛ располагается вблизи места гнездования птиц. На проводе видны следы перекрытия. Фрагмент стального провода со следами электрической дуги обнаружен на ВР ТП 1059 Силикатчик-2. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4797 | 350 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-04-24 14:38 | 2021-04-24 16:33 | 3.4.7.3.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №57-58 произошло при падении дерева из охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35 кВ Лосево, с последующим обрывом провода фазы "В", при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №57-58 произошел вследствие механического воздействия на провода упавшего дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35 кВ Лосево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево растущие в охранной зоне на ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35 кВ Лосево VS010-0012546 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35 кВ Лосево по всей длине ВЛ с целью выявления деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35 кВ Лосево наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4798 | 284 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-04-24 14:37 | 2021-04-24 16:22 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ю-в ветра до 18 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 105-106 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Легитово. В результате падения дерева произошел обрыв провода фазы "С" и падение его на землю, что привело к появлению "Земли" в сети 10 кВ на ПС 35/10 кВ Легитово. Оборудование РЗА работало правильно. Повреждения ВЛ нет, ремонтные работы не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | 4.4.3, При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф 10-06 ПС Легитово в пролете опор № 105-106 обнаружен обрыв провода фазы "С" упавшим деревом на провода ВЛ-10 кВ, упавшее под действием ю-в ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10кВ Легитово, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10кВ Легитово замечания устранить. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
4799 | 944 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-24 14:25 | 2021-04-24 14:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №118 - №119 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №118 - №119 ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4800 | 360 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-04-24 14:22 | 2021-04-24 16:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Новонадежденка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №13-14 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 13-44 на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Новонадежденка , произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Новонадежденка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Новонадежденка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
4801 | 962 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-24 14:22 | 2021-04-24 16:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 523 (Одерихино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 523 (Одерихино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 523 (Одерихино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 523 (Одерихино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4802 | 104 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-24 14:13 | 2021-04-24 14:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №43 ул. Мира с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-95 ф.1018 ПС Почепская. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-95 ф.1018 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №43 ул. Мира. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4803 | 426 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2021-04-24 14:02 | 2021-04-24 15:59 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 18 м/с произошло падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, схлест проводов в пр.90-91 . Возникшего КЗ вызвало срабатывание максимальной токовой защиты на отключение В 10 кВ №08 ПС Гагаринская | 4.4.3, КЗ на ВЛ при падении дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 18 м/с в пролёте опор №90 №91 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Гагаринская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
4804 | 277 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-04-24 13:59 | 2021-04-24 14:01 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 д. Берендеево, от ТП-28 в пролете опор № 7 - № 8, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 3 д. Берендеево от ТП-28. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 д. Берендеево от ТП-28, явилось короткое замыкание, вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 7 - № 8. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 д. Берендеево от ТП-28 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 д. Берендеево от ТП-28 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4805 | 102 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-24 13:43 | 2021-04-24 14:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №54 ул. Киевская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП10 ф.1004 ПС Центральная. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №22 ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП10 ф.1004 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №54 ул. Киевская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4806 | 101 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-24 13:40 | 2021-04-24 14:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №19 ул. Чехова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №9 ВЛ 0,4кВ ф.1 ЗТП4 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №9 ВЛ 0,4кВ ф.1 ЗТП4 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №19 ул. Чехова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4807 | 103 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-24 13:40 | 2021-04-24 14:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №14а ул. Колодезная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3008 ф.605 РП05. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3008 ф.605 РП05 с медным проводом потребителя на доме №14а ул. Колодезная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4808 | 257 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-04-24 13:20 | 2021-04-24 13:49 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Междуфазное замыкание фаз "В", "С" в пролете опор 106-107 в результате перекрытия проводов веткой от дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Кирова ПС 35/10 №3 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Кирова ПС 35/10 №3, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4809 | 959 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ "Фрунзенская-2" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" и траверсы опоры №4 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах фаз "А", "В" и траверсе опоры №4 обнаружены следы перекрытий (белые пятна). Работа УРЗА ПС 110/6кВ "Северная" ВЧЗ, АПВ - правильно, успешно. УРЗА Ярославской ТЭЦ-2 в ведении ПАО "ТГК-2". | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" и траверсы опоры №4 ВЛ 110кВ "Фрунзенская-2" в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах фаз "А", "В" и траверсе опоры №4 обнаружены следы перекрытий (белые пятна). Работа УРЗА ПС 110/6кВ "Северная" ВЧЗ, АПВ - правильно, успешно. УРЗА Ярославской ТЭЦ-2 в ведении ПАО "ТГК-2". | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Фрунзенская-2" с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ "Фрунзенская-2" нарушения, угрожающие нормальной работе линии. По остальным нарушениям определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Совместно со СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х опор от опоры №4 в каждую сторону ВЛ 110кВ "Фрунзенская-2". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А., начальник ЯУ СД Соловьев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров сопротивления контура заземления на ВЛ 110кВ "Фрунзенская-2", при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замер расстояния между грозозащитным тросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №3-№5 ВЛ 110кВ "Фрунзенская-2". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замера расстояния между грозозащитным тросом и проводом на ВЛ 110кВ "Фрунзенская-2", в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110кВ Фрунзенская-2, при необходимости, разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
4810 | 276 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-04-24 13:15 | 2021-04-24 13:20 | 3.4.10.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф 10-13 ПС 220/110/35/10 кВ Галич на траверсе ВР 10 кВ ТП № 070 обнаружены мертвые птицы, которые при посадке своими крыльями перекрыли провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Птицы пораженные действием электрического тока упали на раму разъединителя, что позволило выполнить РПВ успешно. | 4.12, Межфазное короткое замыкание через тело птиц и отключение ВЛ 10 кВ Ф 10-13 ПС 220/110/35/10 кВ Галич от МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-13 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-13 ПС 220/110/35/10 кВ Галич. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Запланировать работы по снятию птиц с рамы ВР 10 кВ ТП № 070. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: В.Н. Нефедьев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4811 | 100 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-24 13:10 | 2021-04-24 13:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10а пер. 1й Трубчевский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №14А2 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП16 ф.1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №14А2 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП16 ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №10а пер. 1й Трубчевский. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4812 | 383 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-04-24 12:40 | 2021-04-24 14:36 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1013 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 102 - 103 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1013 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 102 - 103 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1013 ПС 110/35/10кВ Туманово силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Миненков Г.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1013 ПС 110/35/10кВ Туманово дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Миненков Г.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4813 | 956 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-04-24 12:10 | 2021-04-24 12:39 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия отгоревшим шлейфом фазы «C» соседнего шлейфа фазы "В" на разъединителе ПР 10кВ ТП 442 Логиново-Ивашнево запитанной от КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор, повреждение шлейфа фазы "С" произошло в результате старения материала шлейфа в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Алексеев С.А. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа в процессе длительной эксплуатации на разъединителе ПР 10кВ ТП 442 Логиново-Ивашнево запитанной от КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор, произошел обрыв шлейфа фазы "С" и перекрытие соседнего шлейфа фазы "В" на разъединителе ПР 10кВ ТП 442 Логиново-Ивашнево, в результате чего произошло междуфазное КЗ, и отключение КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Алексеев С.А. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию ПР 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор . Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам ревизии ПР 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор - устранить выявленные недостатки (дефекты). Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кашинского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных в объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4814 | 424 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.8.5.2, При падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ спиленного не установленным лицом, произошло касание дерева провода фазы "С" ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ-2 - Котовская I цепь в пролете опор №16-№17, что привело к короткому замыканию фазы "С" на землю через ствол дерева, приведшее к отключению от ДФЗ В 110кВ Котовская ТЭЦ-2 I цепь на ПС 220кВ Котовская и В 110кВ Котовская I цепь на Котовская ТЭЦ-2 с успешным АПВ. | 4.12, КЗ провода фазы "С" на землю через ствол дерева в пролёте опор №-16-№17 по ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ-2 - Котовская I цепь при падении дерева из-за предела охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр провода фазы "С" в пролете опор №16-№17 по ВЛ 110кВ ВЛ 110кВ КотовскаяТЭЦ-2 - Котовская I цепь. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземления опор №16 №17 по ВЛ 110кВ ВЛ 110кВ КотовскаяТЭЦ-2 - Котовская I цепь. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выдачи задания на верховой осмотр провода фазы "С" в пролете опор №16-№17 по ВЛ 110кВ ВЛ 110кВ КотовскаяТЭЦ-2 - Котовская I цепь. провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения сопротивления ЗК на опорах №16 и №17 и верхового осмотра провода в пролёте опор №16-№17 по ВЛ 110кВ ВЛ 110кВ КотовскаяТЭЦ-2 - Котовская I цепь, выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено
4815 | 99 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-24 12:00 | 2021-04-24 12:11 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.11, В результате однофазного короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание защиты ВА Т1 ТП1247 ф635 ПС Фосфоритная, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4816 | 940 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-24 11:46 | 2021-04-24 12:09 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 23(4) ПС 110/10кВ Глазково действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ на абонентской кабельной отпайке 10 кВ к ТП10/0,4 кВ Корсив в результате не качественно выполненных ремонтных работ на своем оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу ТП10/0,4 кВ Корсив, являющегося собственником абонентской ТП10/0,4 кВ Корсив о приведении данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г.
4817 | 977 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-24 11:32 | 2021-04-24 13:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 067 (Терентьевская) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 067 (Терентьевская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4818 | 98 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-24 11:30 | 2021-04-24 11:56 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Тельмана с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №9А1 ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП10 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №9А1 ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП10 с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Тельмана. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4819 | 13 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-24 11:15 | 2021-04-24 12:40 | 3.4.9.3, Аварийное отключение В РП-51 ВВ в сторону ТП-1156 произошло по причине повреждения на потребительском кабеле ТП-1652---ТП-1754
4820 | 976 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-24 10:59 | 2021-04-24 12:29 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Орловский ПС 35/10кВ Заполье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70 - №71 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70 - №71 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на пролет опор №70-№71 пролет опор №70-№71 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №5 Орловский ПС 35/10кВ Заполье в пролетах опор №70 - №71 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 177 (Крюково маст.) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4821 | 256 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-04-24 10:59 | 2021-04-24 11:27 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки от дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ, с межфазным перекрытием проводов фаз "А", "В", "С" на проходных изоляторах ТП 103. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Романово по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ и ТП. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 05 ПС Романово, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
4822 | 358 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-04-24 10:44 | 2021-04-24 12:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Рубашевка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №109-110 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 109-110 на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Рубашевка , произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Рубашевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
4823 | 359 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-04-24 10:44 | 2021-04-24 12:40 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Рубашевка произошло по причине повреждения на потребительской ТП №2-1 ПС 35кВ Рубашевка находиться на балансе и обслуживании СХА "Ясырки" . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю – владельцу ТП№2-1 по ВЛ10кВ№2 П С 35кВ Рубашевка о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
4824 | 943 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-24 10:15 | 2021-04-24 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 208 Кузнечиха ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10 - №11 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 208 Кузнечиха ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 208 Кузнечиха ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 208 Кузнечиха ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4825 | 947 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-04-24 09:54 | 2021-04-24 11:25 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 310 Криково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0 перекидки к жилому дому от опоры №7 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, лист кровли обнаружен на перекидке. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "0 перекидки к жилому дому от опоры № 7 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, лист кровли обнаружен на перекидке. | Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №7 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №2 ТП 310 (Криково) Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4826 | 97 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-24 09:50 | 2021-04-24 10:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Цветочная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №7 ВЛ 0,4кВ ф.2 ГКТП53 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №7 ВЛ 0,4кВ ф.2 ГКТП53 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Цветочная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4827 | 95 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-24 09:40 | 2021-04-24 10:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул. Полевая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №4 ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП13 ф.1024 ПС Центральная. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП13 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №4 ул. Полевая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4828 | 960 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-04-24 09:35 | 2021-04-24 11:20 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 084 (Чириково) ВЛ 10 кВ №1 "Масловский" ПС 35/10 кВ Рождествено в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "0" металлическим листом упавшим с крыши жилого дома на ввод от опоры №14. Металлический лист со следами перекрытия обнаружен на проводах. | 4.4.1, Перекрытие проводов фаз "А" и "0" металлическим листом упавшим с крыши жилого дома на ввод от опоры №14. Металлический лист со следами перекрытия обнаружен на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 084 (Чириково) ВЛ 10 кВ №1 "Масловский" ПС 35/10 кВ Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на работу электрооборудования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 084 (Чириково) ВЛ 10 кВ №1 "Масловский" ПС 35/10 кВ Рождествено Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома запитанного от опоры №14 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 084 (Чириково) ВЛ 10 кВ №1 "Масловский" ПС 35/10 кВ Рождествено Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
4829 | 423 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-04-24 08:48 | 2021-04-24 10:29 | 3.4.12.2, Из-за воздействии ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода на опоре №8 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №305, произошло увеличение стрелы провиса провода. Что под воздействием бокового ветра 18м/с привело к КЗ ВЛ, повлекшие отключение АВ2 в РУ 0,4кВ КТП №305. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала вязки провода к изолятору на опоре № 8 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №305, что привело к ослаблению вязки провода и увеличению стрелы провиса провода. Что при воздействием бокового ветра 18м/с привело к КЗ ВЛ, повлекшие отключение АВ2 в РУ 0,4кВ КТП №305.. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №305 с целью выявления увеличенной стрелы провиса провода и ослабленных вязок провода к изоляторам. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №305 выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №063 выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4830 | 106 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-04-24 08:47 | 2021-04-24 13:40 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 370 явилось межфазное КЗ, возникшее в пролете опор № 5-6 из-за перекрытия изоляции проводов упавшим из охранной зоны ВЛ деревом с последующим обрывом верхнего провода . | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 370 (7.14.2 3/63)упавшим деревом из охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 370 (7.14.2 3) с.Озерки ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 370 (7.14.2 3) с.Озерки | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 0,4 № от ТП 370 с.Озерки Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Козлов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Козлов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Козлов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
4831 | 422 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2021-04-24 08:25 | 2021-04-24 08:27 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Ржаксинская в пролете опор №30-31. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №01 на ПС Росляйская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №9 ПС Ржаксинская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС Ржаксинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Черников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №9 ПС Ржаксинская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Черников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
4832 | 259 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-04-24 07:26 | 2021-04-24 09:56 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло падения дерева, из охранной зоны из-за ливневого дождя и сильных порывов ветра, на провода ВЛ-10кВ ф-20 ПС Покровская в пролете опор №46-47 отпайка №1/5, что привело к обрыву проводов, с их схлестом, и нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия , при падении дерева из охранной зоны из-за ливневого дождя и сильных порывов ветра, на провода ВЛ-10кВ ф-20 ПС Покровская в пролете опор №46-47 отпайка №1/5, произошел обрыв проводов с их схлестом, что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-20 ПС 110/35/10 кВ Покровская и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лактионов М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-20 ПС 110/35/10 кВ Покровская по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лактионов М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы от ДКР и деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф-20 ПС 110/35/10 кВ Покровская отпайка №1/5 пролет опор №46-47. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лактионов М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4833 | 341 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-04-24 05:30 | 2021-04-24 06:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Холмечи. | 4.4.3, Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС Холмечи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Холмечи, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №23-24. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4834 | 111 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Южная-Д.Буды с отпайкой на ПС Любостань явилось кратковременное однофазное КЗ на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 27 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" ВЛ-110 кВ Южная-Д.Буды с отпайкой на ПС Любостань на опоре № 27 произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опор №№ 25-29 ВЛ 110 кВ Южная – Д.Буды с отпайкой на ПС Любостань. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Тулупов Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 25-29 Л 110 кВ Южная – Д.Буды с отпайкой на ПС Любостань. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Тулупов Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре № 27 ВЛ 110 кВ Южная – Д.Буды с отпайкой на ПС Любостань. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Тулупов Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам проведения верхового осмотра опор №№ 25-29 и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 25-29 ВЛ 110 кВ Южная – Д.Буды с отпайкой на ПС Любостань разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Тулупов Д.В. Состояние: Не выполнено
4835 | 333 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-04-24 05:00 | 2021-04-24 06:00 | 3.4.7.3.4, При сильном ветре произошло падение сухостойного дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода в пролетах опор №14-15 ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-200 Ф-1008 ПС Севская. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-200 Ф-1008 ПС Севская в пролете опор №14-15 привело к схлесту проводов, короткому замыканию, работе ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев угрожающих падением на провода на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-200 Ф-1008 ПС Севская VN004-93200062 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-200 Ф-1008 ПС Севская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4836 | 14 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-24 01:30 | 2021-04-24 02:13 | 3.4.9.3, Аварийное отключение КЛ-6кВ РП10--ТП950произошло по причине повреждения кабельной муфты на потребительском кабеле КЛ-6кВ РП-10--ТП-950.
4837 | 332 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-04-23 23:52 | 2021-04-24 01:09 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 26-27 ВЛ-10 кВ Ф-2 Борачевка от РП Северный | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 26-27 ВЛ-10 кВ Ф-Борачевка от РП Северный, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ МВ-10 кВ Ф-Борачевка от РП Северный | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Борачевка от РП Северный в пролете опор № 26-27, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4838 | 1 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-04-23 23:50 | 2021-04-24 01:23 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП107 Варегово произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" опоры №8 к жилому дому в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода к штыревому изолятору, возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" наружного ввода от опоры №8 к жилому дому в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода к штыревому изолятору, возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (Варегово деревня) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (Варегово деревня) | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса на перекидке проводов от опоры №8 к жилому дому ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (Варегово деревня) Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Бригаде по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (Варегово деревня) провести внеплановый инструктаж о своевременном выявлении и устранении дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
4839 | 942 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-23 23:44 | 2021-04-24 01:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 218 Мастерские ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18 - №19 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18 - №19 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 218 Мастерские ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 218 Мастерские ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 218 Мастерские ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4840 | 335 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-04-23 23:00 | 2021-04-24 00:30 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 Л3 ТП-018 Ф-102 ПС Бобовичи пролёте опор №8-9, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 Л3 ТП-018 Ф-102 ПС Бобовичи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л3 ТП-018 Ф-102 ПС Бобовичи по всей длине. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
4841 | 89 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-23 22:00 | 2021-04-23 23:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.11, В результате однофазного короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП49 ф.1010 ПС Дубровская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести мероприятия по замене ПН-2. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4842 | 236 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-04-23 21:52 | 2021-04-23 21:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 2-3 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Михайловка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.2-3 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Михайловка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10кВ Михайловка и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10кВ Михайловка по всей длине Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
4843 | 94 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-23 21:40 | 2021-04-23 22:20 | 3.4.12.2, При усиленных ветровых нагрузках произошел схлёст проводов в пролете опор №16 - №17 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-17 ф.1013 ЦРП-4. | 4.4.4, При усиленных ветровых нагрузках произошел схлёст проводов в пролете опор, №16 - №17 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-17 ф.1013 ЦРП-4 который привел к КЗ на линии и срабатыванию ПН-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-17 ф.1013 ЦРП-4. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести мероприятия по замене ПН-2. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4844 | 941 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-23 21:32 | 2021-04-23 23:38 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 "Тверицкая" оперативным персоналом для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего из-за падения провода фазы "С" на заземленную траверсу опоры №57. Падение провода произошло из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №57 в результате прямого попадания молнии. Оценка УРЗА не требуется. | 4.4.4, Пробой и разрушение изолятора фазы "С" на опоре №57 ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 "Тверицкая" в результате прямого попадания молнии. Оценка УРЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опоре №57 ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 "Тверицкая", при необходимости выполнить устранение дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 "Тверицкая"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4845 | 88 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-23 21:15 | 2021-04-23 21:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. Придеснянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №5А1 ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП63 ф.1016 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №5А1 ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП63 ф.1016 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Придеснянска. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4846 | 92 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-23 21:15 | 2021-04-23 21:40 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.11, В результате однофазного короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2, ВЛ 0,4кВ ф.7 ЗТП21 ф.1010 ПС Дубровская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести мероприятия по замене ПН-2. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4847 | 273 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-23 21:11 | 2021-04-23 22:40 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ РП-2 - ТП-593 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1987 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ РП-2 - ТП-593 1сек.ш. было проведено 03.07.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ РП-2 - ТП-593 1сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ РП-2 магис.215 KS006-9440673 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-2 - ТП-593 1сек.ш. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-2 - ТП-593 1сек.ш. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-2 - ТП-593 1сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-2 - ТП-593 1сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
4848 | 15 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-23 20:59 | 2021-04-23 21:20 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ РП-5--ТП-1764 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабельной муфты КЛ-6кВ ТП-875--ТП-1764. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля в кабельной муфте КЛ-6кВ ТП-875--ТП-1764 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельной муфты КЛ-6кВ ТП-875--ТП-1764. с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4849 | 955 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-04-23 20:58 | 2021-04-23 21:00 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская произошло по причине междуфазного КЗ в следствии перекрытия проводов в пролете опор №77-78 во время падения дерева поваленного бобрами, растущего за пределами охранной зоны ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская . | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, поваленного бобрами из вне охранной зоны на провода ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская произошло межфазное КЗ в пролете опор №77-78, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская с целью выявления мест жизнидеятельности бобров. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская дефекты. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4850 | 262 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-04-23 20:50 | 2021-04-23 22:29 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №8-9 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1740 с. Кувязево. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
4851 | 90 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-23 20:45 | 2021-04-23 21:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №49 ул. Горького с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №6 ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП4 ф.607 ПС Белая Березка произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №6 ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП4 ф.607 ПС Белая Березка с медным проводом потребителя на доме №49 ул. Горького. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4852 | 88 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-23 20:35 | 2021-04-23 21:15 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ РП 78 Сеть 1 по заявке МЧС
4853 | 87 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-23 20:30 | 2021-04-23 21:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.11, В результате однофазного короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2, КВЛ 0,4кВ ф.1 ТП10 ф1025 ПС Почепская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести мероприятия по замене ПН-2. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4854 | 956 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-04-23 20:00 | 2021-04-23 21:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Родина ПС 35/10кВ Горелово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Родина ПС 35/10кВ Горелово Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Родина ПС 35/10кВ Горелово Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4855 | 955 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-23 19:50 | 2021-04-23 21:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Оносово-1" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №11-№12. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Оносово-1" в пролете опор №11-№12. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Оносово-1 VN004-00072673 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Оносово-1" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Оносово-1". Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Рябушев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4856 | 940 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-23 19:38 | 2021-04-23 21:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1216 Красный бор-6 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №1-3 - №1-4 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "С" и "0" ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1216 Красный бор-6 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" в пролете опор №1-3 - №1-4 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1216 Красный бор-6 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1216 Красный бор-6 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4857 | 939 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-23 19:31 | 2021-04-23 20:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №26-7 - №26-8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №26-7 - №26-8 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
4858 | 975 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-23 19:15 | 2021-04-23 21:03 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10КВ №2 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №193 - №194 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №193 - №194 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия.Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10КВ №2 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная ВЛ 10КВ №2 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10КВ №2 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в пролетах опор №193 - №194 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10КВ №2 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4859 | 950 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-04-23 19:15 | 2021-04-23 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 429 (Красный Бор) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 429 (Красный Бор) в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 429 (Красный Бор) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 429 (Красный Бор) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4860 | 232 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2021-04-23 19:04 | 2021-04-23 19:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения сухого дерева из вне охранной зоны в пролетах опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 109 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны в пролетах опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 109 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 109 по всей длине Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Мотякин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 109 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Рязанцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4861 | 13 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-04-23 18:55 | 2021-04-23 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 348 (Правдино НПС) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(1-2)-№(1-3) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(1-2)-№(1-3) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 348 (Правдино НПС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
4862 | 233 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-04-23 18:43 | 2021-04-23 20:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из-за воздействия сильных порывов ветра, в пролёте опор 31-32 из вне охранной зоны, произошёл обрыв провода фазы "С" ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Крутое , что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева из вне охранной зоны (защитной лесополосы) на провод фазы "С" ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Крутое в пролёте опор №31-32, произошел его обрыв , что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ ф-6 ПС Крутое. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ ф-6 ПС Крутое замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику защитной лесополосы об устранении деревьев ,угрожающих падению на провода. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
4863 | 974 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-23 18:43 | 2021-04-23 20:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Дюдьково ПС 110/35/10кВ Залесье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 Дюдьково ПС 110/35/10кВ Залесье ВЛ 10кВ №1 Дюдьково ПС 110/35/10кВ Залесье | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №1 Дюдьково ПС 110/35/10кВ Залесье в пролетах опор №10 - №11 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Дюдьково ПС 110/35/10кВ Залесье в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4864 | 999 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-04-23 18:20 | 2021-04-23 20:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 160 Андреевское мастерские по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Андреевское маст. с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Андреевское маст. устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4865 | 110 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отказа в работе АПВ В 110 кВ Льгов на ПС 110 кВ Рыльск явилось ухудшение контакта КСА В 110 кВ Льгов, возникшее из-за изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Льгов - Рыльск с отпайкой на ПС Черемошки явилось кратковременное однофазное КЗ на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 141 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | 4.13, Причиной ухудшения контакта КСА В 110 кВ Льгов на ПС 110 кВ Рыльск явилось изменение свойств материалов в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшения контакта КСА В 110 кВ Льгов на ПС 110 кВ Рыльск на В 110 кВ Льгов В 110 кВ Льгов 4.12, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" ВЛ 110 кВ Льгов - Рыльск с отпайкой на ПС Черемошки на опоре № 141 произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опор №№ 139-143 ВЛ 110 кВ Льгов – Рыльск с отпайкой на ПС Черемошки. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 139-143,ВЛ 110 кВ Льгов – Рыльск с отпайкой на ПС Черемошки. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре № 141,ВЛ 110 кВ Льгов – Рыльск с отпайкой на ПС Черемошки. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верховой осмотр опор №№ 139-143 и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 139-143,ВЛ 110 кВ Льгов – Рыльск с отпайкой на ПС Черемошки разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести техническую учебу ремонтному персоналу ЗУ СПС по проведению текущих ремонтов выключателей типа ММО-110 кВ, особое внимание уделить проверке состояния контактной части КСА в приводе В-110, отвечающей за цепи управления (включения, отключения). Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СПС Козлов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить график внеплановой проверки контактной части КСА выключателей типа ММО-110 кВ на ПС 110 кВ ЗУ СПС. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СПС Козлов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановую проверки контактной части КСА выключателей типа ММО-110 кВ на ПС 110 кВ ЗУ СПС в соответствии с составленным графиком. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СПС Козлов А.В. Состояние: Не выполнено
4866 | 16 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-23 18:04 | 2021-04-23 20:00 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание на КЛ 6 кВ ТП-392--ТП-1917 произошло из-за пучения грунта в сочетании с нарушением структуры материала кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение КЛ 6 кВ ТП-392--ТП-1917 произошло из-за пучения грунта в сочетании с нарушением структуры материала кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ ТП-392--ТП-1917
4867 | 551 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры № 41 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры № 41 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4868 | 285 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-23 18:00 | 2021-04-23 18:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС Жиляевская в пролете опор №№4-11 - 4-12 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская в пролете опор №№4-11 - 4-12, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Жиляевская по всей длине. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
4869 | 85 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-23 17:30 | 2021-04-23 18:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №57 ул. Пересвета с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП127 РП1 ф.613 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП127 РП1 ф.613 с медным проводом потребителя на доме №57 ул. Пересвета. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4870 | 86 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-23 17:30 | 2021-04-23 18:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №75 ул. Кольцевая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП42 Ф1004 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП42 Ф1004 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №75 ул. Кольцевая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4871 | 238 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-04-23 17:24 | 2021-04-23 20:30 | 3.4.9.3, В результате несвоевременного выявления дефекта потребителем Орелагропром на КТП 10/0,4 кВ, находящемся на их балансе, произошло разрушение РВО 10 кВ ВЛ-10 кВ ПС Алешня, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению замыкания на землю в сети ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Алешня, устраненного оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Алешня по всей длине. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Алешня и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
4872 | 103 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-04-23 17:08 | 2021-04-23 18:40 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №40-41, вызванное падением на провода ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №40-41 веткой, сломленной и наброшенной порывом ветра с о дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №554.08 ПС Лобазовка Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №554.08 ПС Лобазовка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
4873 | 954 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-23 16:45 | 2021-04-23 18:15 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0.4 кВ №15 ТП 861 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ №15 ТП 861 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" на РБ №15 ТП 861 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0.4 кВ №15 ТП 861 РБ №15 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №15 ТП 861 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №15 ТП 861 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4874 | 83 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-23 16:40 | 2021-04-23 17:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Красноармейская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №7 ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП9 ф.607 ПС Белая Берёзка произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №7 ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП9 ф.607 ПС Белая Берёзка с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Красноармейская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4875 | 283 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-23 16:14 | 2021-04-23 18:07 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Нов-4-14П, находящейся на балансе потребителя СО "Распоповские Дворы", на КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово, произошло замыкание на землю, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Нов-4-14П СО "Распоповские Дворы" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4876 | 552 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 19 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «С» опоры № 86 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз «А» и «С» опоры № 86 ЛЭП 10 кВ № 19 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 19 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4877 | 239 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-04-23 16:06 | 2021-04-23 23:13 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 224 д. Федоровка , произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 224 д. Федоровка , произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 224 д. Федоровка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 224 д. Федоровка по всей длине. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4878 | 81 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-23 15:50 | 2021-04-23 16:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №38 ул. Маяковского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №18 ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-45ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №18 ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-45ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №38 ул. Маяковского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4879 | 421 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2021-04-23 15:50 | 2021-04-23 17:09 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ 0,4кВ №2 в КТП №396 явилось однофазное замыкание возникшее в результате повреждения П.У. потребителя, запитанного от опоры 2-00/3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 396. Провода ответвления к вводу в жилой дом и П.У. находятся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Проверить наличие у потребителя нового ПУ. При отсутствии ПУ, направить потребителю, от опоры 2-00/3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 396, уведомление о необходимости установки нового П.У.. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
4880 | 553 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-23 15:50 | 2021-04-23 16:04 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №15, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №15 ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Комсомолец произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4881 | 425 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-04-23 15:40 | 2021-04-23 17:22 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №66-67. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №66-67 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №4 ПС 35кВ В.Ярославская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
4882 | 244 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-23 15:34 | 2021-04-23 17:56 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры № 126 ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №126 ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
4883 | 105 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2021-04-23 15:30 | 2021-04-23 18:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ 3.2.7 ПС Жирово произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного падением опоры №22 ( место установки асфальтированная площадка)из-за порывов шквалистого ветра. | 4.4.4, Падение опоры №22 ВЛ-10кВ 3.2.7 ПС Жирово ( место установки асфальтированная площадка)из-за порывов шквалистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №22 из-за шквалистого ветра на ВЛ-10кВ 3.2.7 ПС Жирово ВЛ-10кВ 3.2.7 ПС Жирово | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №3.2.7 ПС Жирово по всей длине с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.2.7 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
4884 | 261 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-04-23 15:15 | 2021-04-23 15:46 | 3.4.9.3, Повреждение ввода у потребителя в доме № 11 по ул рабочей с. Первомайское. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес владельца поврежденного оборудования претензионное письмо на предмет недопущения подобных технологических нарушений. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Харламов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
4885 | 558 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием ДФЗ, 1 ступени ДЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №1 ВГ 110 ВЛ Западная на ПС 330 кВ Фрунзенская, действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №1 ЭВ-110 Фрунзенская-1 на ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции поддерживающего полимерного изолятора фазы "А" на опоре №110 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №1, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции поддерживающего полимерного изолятора фазы "А" на опоре №110 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №1 произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №1. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену перекрытого поддерживающего полимерного изолятора фазы "А" опоры №110 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №1. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №108-112 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №1. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №1 в пролетах опор №108-112. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4886 | 384 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-04-23 15:02 | 2021-04-23 16:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1201 РП-12 явилось повреждение соединительной муфты типа СТп кабеля АСБ-3х70 КЛ 6 кВ ТП-401 - ТП-255 в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе эксплуатации с 1982 года (39 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-1201 РП-12 явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля АСБ-3х70 КЛ 6 кВ ТП-401 - ТП-255 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1982 года (39 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-3х70 КЛ 6 кВ ТП-401 - ТП-255 в процессе длительной эксплуатации с 1982 года (39 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч.1 КЛ 6кВ ТП 401-ТП 255 Л-1201 KS006-0001048-309 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 401 – ТП 255 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
4887 | 270 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-23 14:57 | 2021-04-23 15:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская в пролете опор №№79-80 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская в пролете опор №№79-80, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
4888 | 269 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-23 14:52 | 2021-04-23 15:53 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при ветровой нагрузки произошло падение дерева из охранной зоны КВЛ-10кВ №22 от ПС 110/10кВ Альшанская, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №20-21 с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны КВЛ-10кВ №22 от ПС 110/10кВ Альшанская в пролете опор №20-21, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №20-21 на ВЛ-10кВ №22 ПС Альшанская ВЛ-10кВ №22 ПС Альшанская | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №22 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
4889 | 939 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-04-23 14:51 | 2021-04-23 15:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №28-3 - №28-4 отп на КТП Б/о Путник веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора в пролете опор №28-3 - №28-4 отп на КТП Б/о Путник, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4890 | 554 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры № 16 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №16 ЛЭП 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4891 | 82 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-23 14:35 | 2021-04-23 15:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №74 ул. Тельмана с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №8 ВЛ-0,4кВ ф.11 ТП1247 ф.635 ПС Фосфоритная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №8 ВЛ-0,4кВ ф.11 ТП1247 ф.635 ПС Фосфоритная с медным проводом потребителя на доме №74 ул. Тельмана. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4892 | 237 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-04-23 14:34 | 2021-04-23 14:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 7/138-7/139 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор № 7/138-7/139 ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" по всей длине. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4893 | 639 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ Верхняя Троица - Савцино произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" на траверсу опоры №28 без повреждения проводов под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Кесовогорского, Кашинского, Калязинского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кесовогорского, Кашинского, Калязинского районов Тверской области произошло перекрытия проводов фаз "А" и "С" на траверсу опоры №28, что привело к отключению ВЛ 35кВ Верхняя Троица - Савцино действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №27, 28, 29 ВЛ 35кВ Верхняя Троица - Савцино. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №27, 28, 29 ВЛ 35кВ Верхняя Троица - Савцино до нормы. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4894 | 268 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-23 14:20 | 2021-04-23 14:48 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Б-3-3П, находящейся на балансе потребителя: ФГУП "Стрелецкое", произошло замыкание на "землю" на КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Биофабрика, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Б-3-3П ФГУП "Стрелецкое" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4895 | 555 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-04-23 14:19 | 2021-04-23 14:21 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 74-75 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 74-75 ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4896 | 260 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-04-23 14:16 | 2021-04-23 15:19 | 3.4.9.3, превышение потребителями расчетного тока АВ. |  | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 1754. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 1754 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
4897 | 953 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-23 14:15 | 2021-04-23 16:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 10 РП 54 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №10 РП 54 в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №10 РП 54 в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №10 РП 54 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №10 РП 54 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4898 | 542 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2021-04-23 14:11 | 2021-04-23 15:08 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 408 ПС 35 кВ Всесвятка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 408 ПС 35 кВ Всесвятка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 408 ПС 35 кВ Всесвятка. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4899 | 80 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-23 14:10 | 2021-04-23 14:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №88 ул. Урицкого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №7 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2 ф.1017 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №7 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2 ф.1017 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №88 ул. Урицкого. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4900 | 946 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-04-23 14:03 | 2021-04-23 15:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 М.Луха ПС Пошехонье , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №42-№43 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ- не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №42-№43 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 М.Луха ПС Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №8 М.Луха ПС Пошехонье Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4901 | 998 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-04-23 13:58 | 2021-04-23 15:10 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 004 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "0" на опоре №6 телом птицы. На проводах обнаружены следы перекрытия. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на проводе фазы "А". Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А" и "В" на опоре №6 телом птицы. На проводах обнаружены следы перекрытия. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на проводе фазы "А". Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 004 целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 004 Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
4902 | 79 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-23 13:50 | 2021-04-23 14:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №48 ул. Литвинова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №11 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП35 ф609 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №11 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП35 ф609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №48 ул. Литвинова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4903 | 266 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-23 13:50 | 2021-04-23 15:50 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1980 г.в.), произошло разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20 на опоре №109 фазы "В" КВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика, что привело при падении провода на траверсу опоры к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №109 фазы "В" КВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика при падении провода на траверсу опоры из-за разрушения изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20 по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1980 г.в.), произошло возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20 на ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4904 | 78 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-23 13:37 | 2021-04-23 14:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.11, В результате однофазного короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя сработала защита ВА в ВПУ на опоре №4А3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП4510 Ф617 ПС Карачевская что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести мероприятия по замене АВ. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4905 | 77 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-23 13:35 | 2021-04-23 13:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №64 ул. Советская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №14 ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП7 Ф1005 ПС Марицкая произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №14 ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП7 Ф1005 ПС Марицкая с медным проводом потребителя на доме №64 ул. Советская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4906 | 76 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-23 13:15 | 2021-04-23 13:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 ул. Свердлова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №9 ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП28 Ф1004 ПС Севская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №9 ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП28 Ф1004 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Свердлова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4907 | 258 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2021-04-23 13:05 | 2021-04-23 14:00 | 3.4.12.3, ОПН 10 кВ яч. №7 ТН-1 на ПС 35/10 кВ Бутырки вышли из строя из-за грозового импульса при атмосферном перенапряжении. Последние до аварии испытания ОПН 10 кВ Яч. №7 ТН-1 проводились 20.06.2019 - без замечаний. | 4.1.3, Причиной отключения В 10 кВ Т1 на ПС 35/10 кВ Бутырки послужило устойчивое двухфазное короткое замыкание с землей при пробое изоляции ОПН 10 кВ в яч. №7 ТН-1 вследствие нарушения структуры материалов в результате длительной эксплуатации (с 2006 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материалов на ПС 35/10 кВ Бутырки яч. 10 кВ №7 ТН-1 | Мероприятие: Техническое На ПС 35/10 кВ Бутырки провести испытание ОПН 10 кВ ТН-2. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы диагностики Липецкого района Докучаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам испытания ОПН 10 кВ ТН-2 на ПС 35/10 кВ Бутырки. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы подстанций Липецкого района Лысенко С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
4908 | 381 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-04-23 13:05 | 2021-04-23 14:40 | 3.4.12.3, Причиной технологического нарушения на ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище послужило однофазное замыкание на "Землю" в сети 10кВ возникшее в результате пробоя изоляции с разрушением штыревого изолятора ШС-10Г фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №100 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | 4.4.4, Причиной оперативного отключения В-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище послужил пробой изоляции с разрушением штыревого изолятора ШС-10Г фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №100 с падением фазного провода фазы "А" на заземленную металлоконструкцию траверсы и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опор №99-101 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №100 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4909 | 549 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Перегорание фаз «А», «В», «С» фидера №9 в РУ 0,4 кВ ЗТП 207н ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №9 ЗТП 207н ПС 110 кВ Пушкарная -ЦТП-2/3 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Перегорание фаз «А», «В», «С» фидера №2 в РУ 0,4 кВ ЗТП 207н ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №9 ЗТП 207н ПС 110 кВ Пушкарная -ЦТП-2/3 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 0,4 кВ №9 ЗТП 207н ПС 110 кВ Пушкарная -ЦТП-2/3 KN004-00009998 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №9 ЗТП 207н ПС 110 кВ Пушкарная -ЦТП-2/3 Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4910 | 265 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №22 ПС Южная при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2-2 - 2-3, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №22, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №22 ПС Южная на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№2-2 - 2-3, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №22, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №22 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г.
4911 | 116 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-23 13:00 | 2021-04-23 15:45 | 3.4.13.4, В результате ослабления контактного соединения в приборе учета по адресу г. Новозыбков ул. Горького д.24 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-66 ф.142 ПС Индуктор | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии по адресу г. Новозыбков ул. Горького д. 24 произошло в результате ослабления контактного соединения в приборе учета потребителя на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-66 ф.142 ПС Индуктор. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить подтяжку контактного соединения в приборе учета по адресу г. Новозыбков ул. Горького д.24 Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4912 | 544 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-23 12:51 | 2021-04-23 13:22 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фаз "А", "В", "С" КЛ 0,4 кВ ул.Мокроусова 8 ТП 322 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ул.Мокроусова 8 ТП 322 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ ул.Мокроусова 8 ТП 322 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ ул.Мокроусова 8 ТП 322 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Мокроусова 8 ТП 322 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4913 | 938 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-23 12:50 | 2021-04-23 15:02 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-9-№1-10 ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево". На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-9-№1-10 ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево". На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" пролет опор №1-9-№1-10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №1-9 - №1-10 ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево". Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4914 | 104 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2021-04-23 12:45 | 2021-04-23 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №3.11.1 от ПС "Молотычи" произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызван сломленным деревом ( растущим в посадке в не охранной зоны ВЛ) лежащим макушкой на проводах в пролёте опор №№ 30-31 . | 4.4.3, Сломленное дерево ( растущее в посадке в не охранной зоны ВЛ) легло макушкой на провода в пролёте опор №№ 30-31 ВЛ-10кВ №3.11.1 от ПС "Молотычи". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сломленное дерево легло макушкой на провода на ВЛ-10кВ №3.11.1 от ПС "Молотычи". ВЛ-10кВ №3.11.1 от ПС "Молотычи". | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №3.11.1 ПС Молотычи по всей длине с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.11.1 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
4915 | 75 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-23 12:30 | 2021-04-23 14:11 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №104 ул. Маяковского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-62 ф615 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-62 ф615 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №104 ул. Маяковского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4916 | 74 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-23 12:23 | 2021-04-23 13:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №70 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-20 ф603 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-20 ф603 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №70 ул. Ленина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4917 | 540 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-23 12:20 | 2021-04-23 13:05 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 211 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ Стройбазы с.Стрелецкое. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4918 | 973 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-23 11:37 | 2021-04-23 13:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 199 (Могилицы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 199 (Могилицы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4919 | 539 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №36, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №36, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4920 | 989 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-23 10:13 | 2021-04-23 12:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ № 1 РП 1 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 146 - ТП 243 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 146 - ТП 243 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 146 - ТП 243 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 146 - ТП 243 нарушения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4921 | 568 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-04-23 10:08 | 2021-04-23 11:07 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 238 ПС 35 кВ С-з Уразовский произошло из-за КЗ, в результате повреждения ввода КЛ 0,4 кВ потребителя (флигель) с. Герасимовка ул. Центральная д. 2 от опоры №1/13. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4922 | 991 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-04-23 10:05 | 2021-04-23 11:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-№47 из-за обрыва вязки провода фазы "А" к штыревому изолятору на опоре №46 в результате старения. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-№47 из-за обрыва вязки провода фазы "А" к штыревому изолятору на опоре №46 в результате старения. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода (износ) на ВЛ 10кВ № 4 Раменье ПС Раменье VS010-0008584 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4923 | 356 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-04-23 10:01 | 2021-04-23 10:13 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС 2-я Пятилетка произошло по причине повреждения на потребительской ПТП-7-1 ВЛ-10-7 ПС 2-я Пятилетка, находящейся на балансе и обслуживании ОАО «Маяк». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО «МАЯК» о приведении потребительского оборудования ПТП-7-1 ВЛ-10-7 ПС 2-я Пятилетка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
4924 | 561 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-04-23 09:47 | 2021-04-23 12:46 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ, ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ при изломе у основания и падении на землю стойки ж/б опоры №79, с последующим срывом изоляторов, обрывом и схлёстом проводов фаз "А" и "С" в пролётах опор №77-81, вследствие наезда на опору №79 трактора при проведении дорожных работ. | 4.4.1, Излом у основания стойки ж/б опоры №79, с последующим срывом изоляторов, обрывом и схлёстом проводов фаз "А" и "С" в пролётах опор №77-81 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казинка произошёл вследствие механического воздействия при наезде трактора на опору №79 при проведении дорожных работ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС Казинка. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4925 | 379 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-622 ПС Южная явилось повреждение соединительной муфты типа СТп кабеля ААШв-3х240 КЛ 6 кВ Л-622 ПС Южная №2 - РП-30 в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе эксплуатации с 1991 года (30 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-622 ПС Южная явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААШв-3х240 КЛ 6 кВ Л-622 ПС Южная №2 - РП-30 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1991 года (30 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААШв-3х240 КЛ 6 кВ Л-622 ПС Южная №2 - РП-30 в процессе длительной эксплуатации с 1991 года (30 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ПС Южная Л-622-РП 30 №2 KS006-0001617-302 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ-6кВ "ПС Южная,Л622-РП30,№2"за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
4926 | 380 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-04-23 09:16 | 2021-04-23 10:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Замошье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ Б1-Б2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Замошье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ Б1-Б2 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Замошье проходящих по лесистой местности с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ Б1-Б2 ВЛ-1007 ПС Замошье. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
4927 | 382 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-04-23 09:04 | 2021-04-23 10:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №6-17 - №6-18 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №6-17 - №6-18. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
4928 | 937 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-23 08:55 | 2021-04-23 08:58 | 3.4.7.3.3, Отключение КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №128-129 ветками ДКР при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра, растущей под проводами в охранной зоне КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Банников В.Г. | 4.4.3, В результате механического воздействия веток ДКР при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра, растущей под проводами КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле в пролете опор №128-129 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Банников В.Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне на КВЛ-10кВ №12 ПС Заднее Поле КВЛ-10кВ №12 ПС Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР, растущей в охранной зоне КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле в пролете опор №128-129. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4929 | 932 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-04-23 08:17 | 2021-04-23 09:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №33-1-№33-2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №33-1-№33-2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Аббакумцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4930 | 733 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-23 08:14 | 2021-04-23 08:21 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №101/84 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №101/84 ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №101/84, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК с целью выявления наличия птичьих гнезд на опорах. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4931 | 936 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-04-23 04:05 | 2021-04-23 04:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате касания провода ф. "В" и провода ф. "С" в пролете опор №244-245 из-за повреждения изолятора ф. "В" опоры №244. Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №244 ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 Каденка произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Осташковского РЭС Нечаев А.М. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года, произошло повреждение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №244 ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено , в результате чего, провод фазы "В" коснулся провода ф. "С" в пролете опор №244-245, возникло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования штыревого изолятора фазы "В" на опоре №244 на ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Оленино. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Оленино дефекты. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Осташковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4932 | 546 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-23 03:27 | 2021-04-23 04:40 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 58 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 792 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 792-ТП 848 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 792-ТП 848 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 792-ТП 848 каб.А ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 792-ТП 848 каб.А ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 792-ТП 848 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4933 | 545 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-23 03:26 | 2021-04-23 04:21 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 36 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 36-ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 36-ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 36-ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 36-ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4934 | 257 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-23 00:42 | 2021-04-23 01:21 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Зв-5-6П, находящейся на балансе потребителя: "Крахмальный завод", произошло замыкание на "землю" на КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Звягинки, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Зв-5-6П "Крахмальный завод" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
4935 | 543 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-23 00:15 | 2021-04-23 01:02 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фаз "А", "В", "С" КЛ 0,4 кВ б-р 1 Салюта 7 ввод 2 РП 23 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ б-р 1 Салюта 7 ввод 2 РП 23 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ б-р 1 Салюта 7 ввод 2 РП 23 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ б-р 1 Салюта 7 ввод 2 РП 23 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ б-р 1 Салюта 7 ввод 2 РП 23 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4936 | 541 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-22 23:50 | 2021-04-23 00:30 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на III секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Майская произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 10 кВ РП 86-РП 74 каб.Б ПС 110 кВ Майская, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 10 кВ РП 86-РП 74 каб.Б ПС 110 кВ Майская в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 86-РП 74 каб.Б ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ РП 86-РП 74 каб.Б ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 86-РП 74 каб.Б ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4937 | 938 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-22 22:00 | 2021-04-22 23:15 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №05 на ПС 35/10 кВ Квакшино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №19 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №19 ВЛ 10кВ №05 на ПС 35/10 кВ Квакшино крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №19, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №05 на ПС 35/10 кВ Квакшино действием ТО, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид.№05 ПС 35/10 кВ Квакшино на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ фид.№05 ПС 35/10 кВ Квакшино, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4938 | 934 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-22 21:45 | 2021-04-22 21:51 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №43-44 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле в пролете опор №43-44 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
4939 | 113 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-22 20:43 | 2021-04-22 21:21 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф.605 РП16 - ТП3185 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.605 РП16 к ТП3185, ТП3149 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф.605 РП16 - ТП3185 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.605 РП16 Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.605 РП16 - ТП3185 Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
4940 | 972 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-22 20:17 | 2021-04-22 21:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 207 (Старово РП Охотино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1.10 - №1.11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1.10 - №1.11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 207 (Старово РП Охотино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
4941 | 331 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-04-22 19:47 | 2021-04-22 21:28 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи в пролёте опор №162-163. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи, в пролёте опор №162-163, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Чуровичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи в пролете опор №162-163. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
4942 | 420 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-04-22 19:37 | 2021-04-22 22:55 | 3.4.8.5.2, В результате наезда транспортным средством на опору №19, произошёл излом опоры у основания, что привело к КЗ ВЛ, повлекшие аварийное отключение АВ2 в РУ 0,4кВ КТП-291. | 4.4.1, КЗ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-291 в результате схлёста провода в пролёте опор №18-№19 из-за слома опоры №19 при наезде автомобиля. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку состояния опор №18, №20, по ВЛ 0,4кВ №2 КТП-291 как опоры подвергшиеся динамическому рывку. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №№17; 18; 20; 21 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП-291 с целью выявления ослабления крепления провода к изоляторам. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проверки состояния опор и верхового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-291 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
4943 | 378 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-04-22 18:50 | 2021-04-22 20:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-542 явился обрыв провода в пролете опор №№ 2-3 в результате падения дерева на провода ВЛ, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-542 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве провода в пролете опор №2 - №3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-542. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4944 | 330 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.4.1, Приобретение некачественного материала привело к деформации резинового уплотнения манометра и подтеканию масла на вводе ШСВ 110кВ фаза " А" в сторону 1 СШ на ПС 110кВ Залинейная, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке ШСВ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная для устранения неисправности. | 4.7, Деформация резинового уплотнения привело к нарушению герметичности соединения манометра и подтеканию масла на вводе ШСВ 110кВ фаза " А" в сторону 1 СШ на ПС 110кВ Залинейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформация резинового уплотнения привело к нарушению герметичности соединения манометра на вводе ШСВ 110кВ на ШСВ 110 АВР ШСВ 110 АВР | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр маслонаполненных вводов 110 кВ на ПС Залинейная на предмет герметичности уплотнений и отсутствия утечек масла. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные в процессе осмотра замечания устранить Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Принимать участие во входном контроле при поступлении материалов для СПС. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4945 | 115 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-22 18:28 | 2021-04-22 20:38 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО-10 на КВЛ 10кВ ф.1017 ПС Погарская оп. №13 в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, Отключение ВВ ф.1017 ПС Погарская произошло в результате повреждения вентильного разрядника РВО-10 и КЗ на КВЛ 10кВ ф.1017 ПС Погарская оп. №13 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1017 ПС Погарская Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на КВЛ 10кВ ф.1017 ПС Погарская оп. №13, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на КВЛ 10кВ ф.1017 ПС Погарская оп. №13 Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
4946 | 114 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-22 18:13 | 2021-04-22 19:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ЗТП-23 - ЗТП-15 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.1019 ПС Погарская произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ЗТП-23 - ЗТП-15 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 10кВ ф.1019 ПС Погарская Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ЗТП-23 - ЗТП-15 Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4947 | 245 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-22 18:11 | 2021-04-22 21:48 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошло падение дерева из охранной зоны ВЛ в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Жил-1-3 на провода при ветровой нагрузки, что привело к их обрыву и схлесту, нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Жил-1-3 по причине несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошел обрыв проводов, схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Жил-1-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Жил-1-3 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Жил-1-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Жил-1-3 по всей длине. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Жил-1-3. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4948 | 347 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-04-22 17:46 | 2021-04-22 19:37 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 №3 ТП-1-2 ПС Лискинская послужило однофазное короткое замыкание вызванное обрывом и схлестом провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №14-15 в результате механического воздействия на провода при проезде стороннего крупногабаритного транспорта. | 4.4.1, Обрыв и схлест провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 №3 ТП-1-2 ПС Лискинская произошёл по причине механического воздействия на провода при проезде стороннего крупногабаритного транспорта. | Мероприятие: Техническое Провести обследование подверженной одностороннему тяжению опоры №14 ВЛ-0,4 № 3 ТП-1-2 ПС Лискинская с откапыванием до 0,6м. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам обследования опоры №14 ВЛ-0,4 № 3 ТП-1-2 ПС Лискинская, в случае выявления замечаний наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
4949 | 507 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-04-22 17:45 | 2021-04-22 18:50 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 1001 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №3, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 1001 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 1001 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4950 | 377 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-04-22 17:40 | 2021-04-22 19:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-026 д. Кругловка ВЛ-1003 ПС Микулино, явился обрыв проводов в пролете опор №№ 7-8 в результате падения дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-026 д. Кругловка ВЛ-1003 ПС Микулино явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве провода в пролете опор №7 - №8. в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-026 д. Кругловка ВЛ-1003 ПС Микулино. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Новиков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
4951 | 537 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №3/4, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №3/4 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4952 | 112 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-22 16:31 | 2021-04-22 16:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ КЛ41 ПС Городищенская - РП18 каб. "А" произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение ВВ КЛ41 ПС Городищенская произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ КЛ41 ПС Городищенская - РП18 каб. "А" вследствие длительной эксплуатации | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ41 ПС Городищенская Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ КЛ41 ПС Городищенская - РП18 каб. "А" Срок исполнения: 24.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4953 | 231 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2021-04-22 16:02 | 2021-04-22 16:18 | 3.4.7.3.5, В результате потери механической прочности и изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (с 1983 г.), произошло нарушение надежной работы блок-контактов готовности привода выключателя В-10 кВ яч. №921 ПС 110/10 кВ Пищевая, что привело при 3-х фазном КЗ на КЛ 10 кВ к отказу в отключении В-10 кВ яч. №921, устраненного действием защит В 10 кВ Т-2. | 4.2.1, В результате механического износа при длительной эксплуатации (с 1983 г.), произошло изменение свойств материалов и нарушение надежной работы блок-контактов готовности привода выключателя В-10 кВ яч. №921 ПС 110/10 кВ Пищевая, что привело при 3-х фазном КЗ на КЛ 10 кВ к отказу в отключении В-10 кВ яч. №921, устраненного действием защит В 10 кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение надежной работы блок-контактов готовности привода выключателя В-10 кВ яч. №921 на ПС Пищевая потр. 2 сек 10 кВ ПС Пищевая потр. 2 сек 10 кВ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр оборудования КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ Пищевая Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ Пищевая и включить их в план работ ЮУ СПС (по согласованию с владельцем ПС 110/10 кВ Пищевая). Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ПС 110/10 кВ Пищевая о необходимости проведения плановых проверок, ремонтов оборудования на ПС Пищевая, в соответствии с п.п. 2.2.38, 2.2.41 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающих нарушения электроснабжения потребителей филиала ПАО "МРСК Центра - Орелэнерго" Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Николенко С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
4954 | 957 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-04-22 16:00 | 2021-04-22 17:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 311 "Кучеры" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 311 "Кучеры" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
4955 | 376 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2021-04-22 15:55 | 2021-04-22 16:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-1014 ПС Красный явилось повреждение концевой кабельной муфты 3КНТп-10-70/120 кабеля ААБ КЛ 1014 ПС Красный (ПС-оп.№1) в результате изменения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года (51 год эксплуатации), а также воздействия грозовых перенапряжений. | 4.12, Причиной отключения Л-622 ПС Южная явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте 3КНТп-10-70/120 кабеля ААБ КЛ 1014 ПС Красный (ПС-оп.№1) из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1970 года (51 год эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции концевой кабельной 3КНТп-10-70/120 кабеля ААБ КЛ 1014 ПС Красный (ПС-оп.№1) в процессе длительной эксплуатации с 1970 года (51 год эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч. 1 КЛ 1014 ПС Красный(ПС-оп.№1) VS010-9670028-201 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ-1014 ПС Красный (ПС-оп.№1) за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4956 | 531 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-22 15:35 | 2021-04-22 15:50 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 83 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1347 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1117-ТП 1233 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1117-ТП 1233 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1117-ТП 1233 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 1117-ТП 1233 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1117-ТП 1233 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4957 | 329 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-04-22 15:29 | 2021-04-22 16:02 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная обрезка крон ДКР и воздействие порывистого ветра привело к схлёсту проводов ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП- 80 Ф-624 ПС Любохна в пролёте опор №15-16. | 4.12, Схлёст проводов ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП- 80 Ф-624 ПС Любохна в пролёте опор №15-16, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостаточный контроль за состоянием трассы ВЛ на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП- 80 Ф-624 ПС Любохна ВЛ-0,4 Ф-1 КТП- 80 Ф-624 ПС Любохна | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП- 80 Ф-624 ПС Любохна в пролёте опор №15-16. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
4958 | 534 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-22 15:10 | 2021-04-22 15:26 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №38 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №38 ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Шишино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
4959 | 35 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-22 14:50 | 2021-04-22 15:30 | 3.4.9.3, Повреждение КЛ 10 кВ ПС 149 Ф.52 - ТП 1195. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ПС 149 Ф.52 - ТП 1195 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение кабельных линий КЛ 10 кВ ПС 149 Ф.52 - ТП 570 и КЛ 10 кВ ПС 149 Ф.52 - ТП 1195. а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель группы по надзору за КЛЭП Козадаев Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
4960 | 246 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-22 14:46 | 2021-04-22 17:59 | 3.4.8.5.2, В результате неумышленного повреждения трактором опоры №43 на КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Звягинки организацией АО "Звягинки" при с/х работах, произошел ее излом и падение на землю, что привело к схлёсту проводов фаз "А" ,"В" и "С" в пролете опор 42-44 и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.1, В результате механического воздействия с/х техники организации АО "Звягинки" на опору №43 КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Звягинки при с/х работах, произошел ее излом и падение на землю, что привело к схлёсту проводов фаз "А" ,"В" и "С" в пролете опор 42- 44 и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
4961 | 929 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-04-22 14:40 | 2021-04-22 16:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 202 (Балахнино) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" через ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №6-№7. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" через ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №6-№7. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 202 (Балахнино) пролет опор №6-№7 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 202 (Балахнино)), мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4962 | 535 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-22 14:10 | 2021-04-22 14:58 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 430 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №14 по ул. Нагорная, запитанного от опоры №2/7. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4963 | 346 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Терновка-2 явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 159 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Терновка-2 произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 159 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Терновка-2 по всей длине ВЛ на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП - Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "С" на опоре № 159 ВЛ 110 кВ Терновка-2. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП - Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести установку устройств для отпугивания птиц (ПЗУ) на опорах № 158-160 ВЛ 110 кВ Терновка-2. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП - Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Терновка-2 в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП - Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4964 | 536 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-04-22 13:59 | 2021-04-22 15:33 | 3.4.8.4, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 1205 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения КЗ, в результате схлеста проводов фаз А и В в пролёте опор №1-2 металлической проволокой вследствие её наброса неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлест провода фаз А и В в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 1205 ПС 110 кВ Короча произошёл вследствие механического воздействия при набросе металлической проволоки на провода неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 ТП 1205 ПС Короча. Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
4965 | 934 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-22 13:59 | 2021-04-22 15:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Хмелевица" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №18-№19. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Хмелевица" в пролете опор №18-№19. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Хмелевица" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Хмелевица". Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
4966 | 935 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-04-22 13:40 | 2021-04-22 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 396 (М.Луха сушилка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 396 (М.Луха суш.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 396 (М.Луха суш.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
4967 | 73 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-22 13:21 | 2021-04-22 14:53 | 3.4.12.2, При усиленных ветровых нагрузках произошел схлёст проводов в пролете опор №26 - №27 ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП3027 КЛ17 ПС Городищенская. | 4.4.4, При усиленных ветровых нагрузках произошел схлёст проводов в пролете опор №26 - №27 ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП3027 КЛ17 ПС Городищенская, который привел к КЗ на линии и срабатыванию ПН-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП3027 КЛ17 ПС Городищенская. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести мероприятия по замене ПН-2. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
4968 | 538 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-22 12:58 | 2021-04-22 13:20 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ул.Победы 12 ТП 69 ПС 110 кВ Южная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул.Победы 12 ТП 69 ПС 110 кВ Южная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ ул.Победы 12 ТП 69 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ ул.Победы 12 ТП 69 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Победы 12 ТП 69 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Победы 12 ТП 69 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4969 | 17 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-22 12:17 | 2021-04-22 17:00 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ ТП 219 произошло в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-57 деревом при спиливании его частным лицом. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-57 на ВЛ 0,4 кВ ТП 219 произошло деревом при спиливании его частным лицом.
4970 | 18 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-22 11:56 | 2021-04-22 14:45 | 3.4.7.3.5, Междуфазное замыкание на КЛ-0,4кВ ТП-814 произошло из-за нарушения структуры материала муфты кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение муфты кабеля на КЛ-0,4кВ ТП-814 произошло из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Восстановить схему КЛ-0,4кВ ТП-814 в соответствии с нормальным режимом работы. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4971 | 419 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2021-04-22 11:15 | 2021-04-22 11:17 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 15 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №82-№83 ВЛ 10 кВ №04 от ПС Балыклейская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №04 на ПС Балыклейская с не успешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | 4.4.3, Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 15 м/с в пролёте опор №82-№83 ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Балыклейская . | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Балыклейская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Балыклейская : устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
4972 | 928 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-04-22 10:09 | 2021-04-22 11:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Петроково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" через ветку дерева в пролете опор №5-№6, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" через ветку дерева в пролете опор №5-№6, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Петроково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Петроково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4973 | 19 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-22 10:00 | 2021-04-22 11:50 | 3.4.7.3.1, Междуфазное замыкание на КЛ-0,4кВ ТП-585 произошло из-за нарушения структуры материала муфты кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение муфты кабеля на КЛ-0,4кВ ТП-585 произошло из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Восстановить схему КЛ-0,4кВ ТП-585 в соответствии с нормальным режимом работы. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4974 | 971 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-22 09:24 | 2021-04-22 11:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 230 (Дроздово КЗС) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 230 (Дроздово КЗС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
4975 | 328 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-04-22 09:03 | 2021-04-22 10:38 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-509 Л2 Ф-103 ПС ПУТЕВАЯ в пролёте опор №4-5. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-509 Л2 Ф-103 ПС ПУТЕВАЯ в пролёте опор №4-5, привел к короткому замыканию работе ПН-2 и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-509 Л2 Ф-103 ПС ПУТЕВАЯ в пролете опор №4-5. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
4976 | 526 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-22 05:30 | 2021-04-22 06:00 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 304 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №36 по ул.Традиционная, запитанного от опоры №9. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4977 | 908 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-22 05:00 | 2021-04-22 07:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 11 РП 11 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 756 - ТП 758, вследствие естественного старения изоляции муфты. КЛ в эксплуатации с 1971 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 756 - ТП 758 вследствие естественного старения изоляции муфты. КЛ в эксплуатации с 1971 г. Соединительная кабельная муфта №4 в эксплуатации с 1972 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ 6кВ № 11 РП 11 КЛ 6кВ № 11 РП 11 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 756 - ТП 758 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности кабельных муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 756 - ТП 758 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 756 - ТП 758 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ТП 756 - ТП 758 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
4978 | 720 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-22 04:57 | 2021-04-22 05:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №95-96 из-за падения ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Городня, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №95-96 упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ в результате чего ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Городня отключилась действием МТЗ, в последствии ветка упала на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Городня Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Городня. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
4979 | 925 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-22 04:40 | 2021-04-22 06:10 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ №11 в РП 60 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ-6кВ ТП434 - ТП439 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ №11 РП 60 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП434-ТП439 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП434-ТП439 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП434-ТП439 Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4980 | 906 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-21 23:16 | 2021-04-22 01:14 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 575 Сорокино ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №1-3 - №1-4 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 575 Сорокино ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №1-3 - №1-4 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 575 Сорокино ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 575 Сорокино ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" пролет опор №1-3 - №1-4 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 575 Сорокино ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна". Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4981 | 533 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-21 22:08 | 2021-04-21 22:49 | 3.4.8.4, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 656 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия металлической проволокой воздушного промежутка между проводами фазы "С" и "N" в пролёте опор №7-8, вследствие её наброса неизвестным лицом. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 656 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ в результате механического воздействия при набросе металлической проволоки на провода фазы "С" и "N" в пролёте опор №7-8 неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 656 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных наруше-ний с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4982 | 937 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-04-21 21:57 | 2021-04-21 23:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 528 (Григорково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 528 (Григорково) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 528 (Григорково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: ДЛенисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
4983 | 527 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-21 21:30 | 2021-04-21 22:42 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Таврово произошло из за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ в КТП 317 участка КЛ 10 кВ КТП 304-КТП 317 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ в КТП 317 участка КЛ 10 кВ КТП 304-КТП 317 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ КТП 304-КТП 317 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово VS010-0000717 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине участка трассы КЛ 10 кВ КТП 304-КТП 317 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4984 | 243 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-04-21 21:25 | 2021-04-21 23:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы «В» ВЛ 0,4кВ №1 М-15-4 в пролёте опор №21-22, что привело при его обрыве к касанию нулевого провода с возникновением однофазного короткого замыкания, устранённое действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы «В» ВЛ 0,4кВ №1 М-15-4 в пролёте опор №21-22, что привело при его обрыве к касанию нулевого провода с возникновением однофазного короткого замыкания, устранённое действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 М-15-4 по всей длине линии. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП М-15-4 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
4985 | 87 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.9.3, повреждения на ПС 109 "ТОЗ" (абонентское) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцам ПС 109 "ТОЗ" с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 109 ф.4 - ТП 1457, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по оперативной работе Овсянников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
4986 | 907 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-21 20:15 | 2021-04-21 22:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 10 РП 25 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10 кВ ТП 853 - ТП 854 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ № 10 РП 25 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 853 - ТП 854 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП 853 - ТП 854 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП 853 - ТП 854. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
4987 | 936 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-04-21 20:14 | 2021-04-21 22:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 559 (Василево школа) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 559 (Василево школа) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 559 (Василево школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
4988 | 111 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-21 19:10 | 2021-04-21 20:53 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3181 - ТП3006 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение ВВ ф.626 РП02 к ТП3060 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3181 - ТП3006 вследствие длительной эксплуатации | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 6кВ ф.626 РП02 Срок исполнения: 21.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3181 - ТП3006 Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
4989 | 537 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-21 18:26 | 2021-04-21 19:04 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Квакшино произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения на абонентской отпайке к КТП 10/0,4 кВ Киселево за границами эксплуатационной ответственности. Отключение ПРВТ -10 кВ вручную на КТП 10/0,4 кВ Киселево произошло по причине однофазного замыкания на землю провода ф."А" на заземленную траверсу на опоре №4 абонентской отпайки на КТП 10/0,4 кВ Киселево в результате обрыва проволочной вязки провода к изолятору. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу отпайки ВЛ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ Киселево ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Квакшино, являющегося собственником абонентской КТП 10/0,4 кВ Киселево о приведении данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
4990 | 272 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-04-21 17:20 | 2021-04-21 17:44 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ТП 083 Ф10-27 ПС Нея обнаружено повреждение проходного изолятора 10 кВ. Фарфоровая изоляция изолятора была повреждена, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Повреждение проходного изолятора произошло по причине наличия местного дефекта на изолирующей части, а так же воздействие различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, сырости и влаги, перепадов температуры окружающего воздуха) в течение длительного срока эксплуатации. Изолятор в эксплуатации с 1995 года. Последнее плановое испытание проводилось 30.07.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Нейского РЭС Рыжовым И.В. По результатам испытания дефектов выявлено не было. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Повреждение проходного изолятора 10 кВ ТП 083 Ф10-27 ПС Нея. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора 10 кВ на ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные испытания электрооборудования ТП 083 Ф10-27 ПС Нея. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных испытаний ТП 083 Ф10-27 ПС Нея выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
4991 | 529 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №109, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №109 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4992 | 528 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-21 17:08 | 2021-04-21 18:15 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 612 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №43 по ул.Адонкина, запитанного от опоры №30. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4993 | 532 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-21 16:55 | 2021-04-21 17:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 8А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 ПС 110 кВ Пищепром из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 ПС 110 кВ Пищепром ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 ПС 110 кВ Пищепром | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
4994 | 375 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-04-21 16:50 | 2021-04-21 18:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-074 явился обрыв провода в пролете опор №2-1- №2-4 в результате падения ветки на провода ВЛ с дерева находящегося за пределами охранной зоны ВЛ в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-074 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов при обрыве в пролете опор №2-1 - №3-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-1 - №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-074. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
4995 | 905 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-21 16:38 | 2021-04-21 18:00 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" АВ ВЛ 0,4 кВ №4 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
4996 | 275 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-04-21 16:16 | 2021-04-21 17:58 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте кабельного участка КВЛ-6 кВ Ф. 664 ПС Нерехта-1 на участке ТП 54-ТП 15 (кабель 1990 года). Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания были проведены 26.09.2019 электромонтером по испытаниям и измерениям ЦУ СД Кориным А.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил кабельного участка КВЛ-6 кВ Ф. 664 ПС Нерехта-1 участок ТП 54-ТП 15 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой на целом месте кабельного участка КВЛ-6 кВ Ф. 664 ПС Нерехта-1 участок ТП 54-ТП 15. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КВЛ-6 кВ ф. 664 ПС Нерехта-1. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых муфт КВЛ-6 кВ ф. 664 ПС Нерехта-1. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода КВЛ-6 кВ ф. 664 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
4997 | 274 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-04-21 16:09 | 2021-04-21 16:11 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая на земле под спусками ВЛ 10 кВ к ТП № 099 оп. № 12-1, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф 10-03 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на землю под воздействием порывов ветра, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ТП № 099 оп № 2-1, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ЦРП 10/0,4 кВ № 032 Галич, с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ после прохождения атмосферного фронта с усилением ветра. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н.Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ЦРП 10/0,4 кВ № 032 Галич. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н.Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
4998 | 373 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 17:07 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №4 ТП 072 произошло в результате не умышленного повреждения стойки ж/б опоры №4 при наезде на опору постороннего автотранспорта. | 4.4.1, Перегорание 2-х предохранителей ПН-2 фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №4 ТП 072 произошло в результате механического воздействия сторонних лиц, наезда постороннего автотранспортного средства на ж/б опору №4 с последующим изломом ж/б стойки, падением сломанной стойки марки СВ 95 и возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное Направить заявление в местные органы внутренних дел для установления виновных лиц и привлечения их к материальной ответственности. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапыкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
4999 | 374 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ 110кВ Рославль-330–Рославль-110 с отпайкой на ПС Промышленная II цепь (ВЛ-148) произошло в результате повреждения на ведомственном участке ВЛ, принадлежащем ООО "Промэнергосеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо генеральному директору ООО "Промэнергосеть" о предоставлении информации по расследованию причин отключения ВЛ 110кВ Рославль-330–Рославль-110 с отпайкой на ПС Промышленная II цепь (ВЛ-148) филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго". Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации Колдунов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5000 | 271 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2021-04-21 14:32 | 2021-04-21 15:30 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Пыщуг обнаружено дерево, лежащее на земле в пролете опор №2/11-2/12, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов юго-восточного ветра скоростью до 18м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода, что привело к возникновению К.З. через тело дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и под собственным весом упало под провода ЛЭП. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 2/11-2/12 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер диагностики Гапонюк А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Татаринов М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5001 | 970 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-21 14:25 | 2021-04-21 16:11 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 6кВ №19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №62 - №63 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №62 - №63 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 6кВ №19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье ВЛ 6кВ №19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 6кВ №19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье в пролетах опор №62 - №63 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 6кВ №19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5002 | 931 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-21 14:15 | 2021-04-21 15:58 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ЗТПП-2*400 Очистные Т-2 по причине КЗ, возникшего в результате схлеста проводов всех фаз в пролете опор №12-№13 связкой шариков, принесенных на провода. На проводах видны следы перекрытия. | 4.4.1, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №12-№13 связкой шариков, принесенных на провода. На проводах видны следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ЗТПП-2*400 Очистные Т-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №6 ЗТПП-2*400 Очистные Т-2, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
5003 | 902 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-04-21 14:11 | 2021-04-21 16:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Вятское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5004 | 909 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-04-21 14:10 | 2021-04-21 16:02 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Исаковское) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Исаковское). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Исаковское). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Исаковское) пролет опор №9-№10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Исаковское) . Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактинов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Галактионову Е.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактинов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
5005 | 968 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-21 14:01 | 2021-04-21 15:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Мухино-1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Мухино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5006 | 110 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-21 13:54 | 2021-04-21 14:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3060 - ТП3127 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.612 РП02 к ТП3051 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3060 - ТП3127 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 6кВ ф.612 РП02 к ТП3051 Срок исполнения: 21.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3060 - ТП3127 Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5007 | 372 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-04-21 13:50 | 2021-04-21 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-187 ВЛ-1003 ПС Михайловская явился срыв изолятора ТФ-20 на опоре №3-10 из-за разрушение колпачка изолятора, вследствие изменение свойств материала колпачка в результате длительной эксплуатации (42 года эксплуатации) и воздействия сильных порывов ветра. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Демидов явилось однофазное замыкание в результате схлеста нулевого и фазного проводов из-за срыва изолятора на опоре №3-10 при воздействии сильных порывов ветра, вследствие разрушения колпачка изолятора ТФ-20 в результате изменения свойств материала колпачка в результате длительной эксплуатации (42 года эксплуатации) . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала колпачка изолятора ТФ-20 на опоре №3-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-187 ВЛ-1003 ПС Михайловская в процессе длительной эксплуатации с 1979 года (42 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-187 ВЛ-1003 ПС Михайловская VN004-00016659 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-187 ВЛ-1003 ПС Михайловская. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-187 ВЛ-1003 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
5008 | 270 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-04-21 13:25 | 2021-04-21 14:39 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова Ф-Кирова в пролете опор №112-113 обнаружена висящая на проводах ВЛ ветка, сломленная с дерева, растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов юго-восточного ветра скоростью до 18м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова отключился АВ 0,4 кВ Ф-Кирова. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №112-113 ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова Ф-Кирова упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова Ф-Кирова с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова Ф-Кирова принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
5009 | 269 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2021-04-21 13:16 | 2021-04-21 15:36 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП №045 М-Раменье в пролете опор №8-9 обнаружено обрыв проводов всех фаз деревом, выпавшим из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 17 м/с. Деревом были оборваны провода всех фаз, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №045 М-Раменье перегорели н/в предохранители фаз "А" и "В". | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП №045 М-Раменье упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №045 М-Раменье с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП №045 М-Раменье устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5010 | 109 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-21 13:13 | 2021-04-21 13:50 | 3.4.8.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3132 - ТП3262 в результате проведения несогласованных земляных работ сторонней организацией. | 4.13, Отключение МВ ф.608 РП14 к ТП3132 произошло в результате порыва КЛ 6кВ ТП3132 - ТП3262 в результате проведения несогласованных земляных работ сторонней организацией. | Мероприятие: Организационное Составить акт о повреждении электросетевого имущества ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 21.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 6кВ ф.608 РП14 к ТП3132 Срок исполнения: 21.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Восстановление КЛ 6кВ ТП3132 - ТП3262 Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5011 | 371 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-04-21 13:05 | 2021-04-21 13:37 | 3.4.9.3, Причиной отключения МВ-6 ВЛ-623 ПС Пластмасс (ведомственная) явилось повреждение кабеля на ведомственном участке ТП-130П между ТП-130П и ТП-91 в результате проведения несанкционированных земляных работ сторонними лицами с последующим возникновением междуфазного КЗ. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу ведомственной ТП-130П (ИП Азаров А.А.) письмо с претензией о недопустимости проведения несанкционированных земляных работ. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
5012 | 930 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-21 12:55 | 2021-04-21 14:44 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 136 (Костюшино мастерские) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП 136 (Костюшино мастерские). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП 136 (Костюшино мастерские). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на пролет опор №5-№6 пролет опор №5-№6 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 136 (Костюшино мастерские). Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5013 | 919 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-21 12:54 | 2021-04-21 14:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Бабицино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-№4. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Бабицино" в пролете опор №3-№4. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Бабицино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Бабицино". Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5014 | 345 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Евдаково - Петровское явились ошибочные действия ремонтного персонала на ПС 110 кВ Евдаково-тяговая при выполнении работ в цепях защит ВЛ 110 кВ Лиски - Евдаково-тяговая.
5015 | 561 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-04-21 12:49 | 2021-04-21 13:30 | 3.4.9.3, Отключение В-10 кВ Т-2 действием ДЗ с погашением 2 секции шин 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Лазурная произошло по причине перекрытия (возникновения дуги) в отсеках шин 10 кВ ячеек №22 и яч №24 в результате наложения двух КЗ на КЛ 10кВ №40 абонентский (ЗИР "Гематек") и на КЛ 10кВ №24 абонентский (ИК№1) повреждения кабельной воронки в кабельном отсеке ячейки. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый текущий ремонт 2 сек. 10кВ с чисткой изоляции. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Аристов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо начальнику ИК№1 о необходимости приведения КВЛ-10кВ ф.№24 от ПС 110/35/10кВ Лазурная в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Аристов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5016 | 34 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-21 12:28 | 2021-04-21 13:28 | 3.4.12.5.1, Из-за неблагоприятных природных явлений (пучение грунта), произошло аварийное повреждение КЛ ПС 17 Ф. 8А - РП 53. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 17 ф.8А - РП 53. Восстановить электроснабжение кабельной линии КЛ 6 кВ ПС 17 - РП 65 ф.8А. Расследовать случившуюся аварию и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
5017 | 85 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ПС 17 - РП 53 к.8А | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 17 - РП 53 к. 8А Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5018 | 530 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №31-32 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №31-32 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол произошло вследствие механического воздействия на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5019 | 228 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-21 11:17 | 2021-04-21 11:19 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В(под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №6-16-№6-17, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №6-16-№6-17, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В по всей длине. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
5020 | 898 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-21 11:11 | 2021-04-21 12:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №18 ТП 406 произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №18 ТП 406 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №18 ТП 406, остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5021 | 33 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-21 10:49 | 2021-04-21 13:28 | 3.4.12.5.1, Из-за неблагоприятных природных явлений (пучение грунта) произошло аварийное повреждение КЛ 6 кВ ТП 456 - ТП 368. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 456 - ТП 368. Восстановить электроснабжение кабельных линий КЛ 6 кВ ПС 370 Ф.4 - РП 49 и КЛ 6 кВ ПС 370 Ф.4 - ТП 1170. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5022 | 327 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-04-21 10:45 | 2021-04-21 12:44 | 3.4.8.5.2, Перевозка крупногабаритного груза под проводами привела к обрыву проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ КТП-426 Л2 Ф-1023 ПС Староселье . | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №10-11 привел к короткому замыканию, работе АВ-0,4кВ и нарушению эл.снабжения потребителей по ВЛ-0,4кВ КТП-426 Л2 Ф-1023 ПС Староселье. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго" Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Вовулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
5023 | 266 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-04-21 10:40 | 2021-04-21 10:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ явилось короткое замыкание при падении шифера с крыши дома на перекидку по адресу с. Головинское, ул. Молодежная, д.1 3. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-032 отключился АВ-0,4 кВ ф.1. | 4.4.5, При усилении ветра до 17 м/с, произошло падение шифера с крыши дома на перекидку по адресу с. Головинское, ул. Молодежная, д. 13, в результате короткое замыкание в РУ-0,4 кВ ТП-032 и отключение АВ-0,4 кВ ф.1. | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю с. Головинское, ул. Молодежная, д. 13 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Пашков Сергей Павлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5024 | 267 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Пыщуг-Павино, действием защит стало падение дерева в пролете опор №129-130 на провод ВЛ фазы «С», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью 17-23 м/с. При падении дерево зацепилось за провод ВЛ, что привело к возникновению однофазного К.З. на землю и отключению ВЛ действием защиты. Повреждений провода нет. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Однофазное замыкание на землю провода фазы «С» ВЛ-110 кВ Пыщуг-Павино при падении дерева в пролете опор №129-130. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Пыщуг-Павино с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лиганов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Пыщуг-Павино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лиганов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
5025 | 265 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-04-21 10:24 | 2021-04-21 14:35 | 3.4.7.3.1, При аварийном обходе Ф 10-03 ПС 220/110/35/10кВ Галич обнаружена разрегулировка стрелы провеса шлейфа 10 кВ к ТП № 769 от длительной эксплуатации и воздействия на провода ВЛ различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства сильные порывы ветра до 18 м/с. При порывах ветра происходило кратковременное КЗ, от которых дважды отключился Ф 10-03 ПС 220/110/35/10 кВ Галич. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход был произведен мастером распред. сети Галичского РЭС Чикулаевым М.С. 22.06.2020. Дефекта по разрегулировке стрелы провеса от оп. № 77 к ТП № 769 не выявлено. Лист обхода принял главный инженер РЭС Нефедьев В.Н. | 4.4.4, Схлест проводов спуска ВЛ 10 кВ к ТП № 769, из-за увеличение стрелы провеса и действий сильных порывов ветра, в следствии произошло К.З. и отключение В 10 кВ Ф 10-03 ПС Галич, действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса шлейфа ВЛ 10 кВ к ТП № 769. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, с целью обнаружения изменений стрел провеса проводов ВЛ и спусков к ТП 10/0,4кВ. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5026 | 918 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-21 10:21 | 2021-04-21 11:51 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор№10-№11 в результате падения сухого дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор №10-№11 в результате падения сухого дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская пролет опор №10-№11 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор№10-№11 Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5027 | 926 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-04-21 10:00 | 2021-04-21 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Бараки ПС 35/10кВ Пружинино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №37-№38 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №37-№38 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Бараки ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Бараки ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5028 | 264 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-21 09:48 | 2021-04-21 10:47 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Сущево, в пролете опор № 8 - № 9, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-05 ПС Сущево от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, дерево упало под провода ВЛ. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 17 м/с произошло падение дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Сущево на провода ВЛ в пролете опор № 8 - № 9, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход воздушной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Сущево. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Сущево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
5029 | 915 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-21 09:45 | 2021-04-21 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городище село-2 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городище село-2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городище село-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городище село-2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5030 | 263 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 18 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 70-№ 71 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красная Поляна, которое при падении кратковременно перемкнуло провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ от МТЗ с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода в пролете опор № 70-№ 71 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красная Поляна, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5031 | 262 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-04-21 09:33 | 2021-04-21 10:13 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке КВЛ-10кВ Ф. 10-05 ПС Нерехта-1 опора № 4 -ЛР № 93 (кабель 1977 года). Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания были проведены 12.06.2019 электромонтером по испытаниям и измерениям ЦУ СД Кориным А.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1 участок опора № 4 - ЛР № 93 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой на целом месте КЛ-10 кВ участок КВЛ-10кВ Ф. 10-05 ПС Нерехта-1 опора № 4- ЛР № 93. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода КВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5032 | 326 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-04-21 09:10 | 2021-04-21 10:20 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-314 Л2 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №2.10-2.11. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-314 Л2 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №2.10-2.11, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-314 Л2 Ф-109 ПС Залинейная в пролете опор №2.10-2.11. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5033 | 268 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2021-04-21 09:05 | 2021-04-21 10:10 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Талица в пролете опор №102-103 обнаружено дерево, висящее на проводах ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-восточного ветра скоростью до 17 м/с, при падении дерево перехлестнуло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №102-103 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Талица упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Талица с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РС Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Талица устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РС Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5034 | 933 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая произошло по причине однофазного к.з. при перекрытии провода фазы "С" на траверсу опоры №33 проволокой, принесенной птицей, с последующим падением проволоки на землю. | 4.12, В результате перекрытия провода фазы "С" на траверсу фазы "С" опоры №3 ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая посторонним предметом (проволокой), занесенной птицей произошло нарушение электрической изоляции фазы "С", что явилось причиной возникновения однофазного КЗ и отключения ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая действием ДФЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая для выявления возможных дефектов, в т.ч. мест гнездования птиц Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая -устранить эти дефекты Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5035 | 904 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-21 08:50 | 2021-04-21 11:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №60-№61 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №60-№61 ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5036 | 892 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-21 08:49 | 2021-04-21 09:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №74-№75. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35кВ "Великовская" в пролете опор №74-№75. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35кВ "Великовская". Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5037 | 917 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-21 08:47 | 2021-04-21 10:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново в пролете опор №264-№265 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново в пролете опор №264-№265 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново в пролетах опор №264-№265. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5038 | 897 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-21 08:30 | 2021-04-21 10:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Никово) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-2-№2-3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-2-№2-3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Никово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Никово), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5039 | 416 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-04-21 08:25 | 2021-04-21 10:31 | 3.4.12.2, Из-за воздействии ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода на опоре №10 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП-063, произошло увеличение стрелы провиса провода. Что под воздействием бокового ветра 23м/с привело к КЗ ВЛ, повлекшие перегорание ПН2 на Р2 в РУ 0,4кВ КТП-063. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала вязки провода к изолятору на опоре № 10 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №063, что привело к ослаблению вязки провода и увеличению стрелы провиса провода. Что при воздействием бокового ветра 23м/с привело к КЗ ВЛ, повлекшие перегорание ПН2 на Р2 в РУ 0,4кВ КТП №063. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №063 с целью выявления увеличенной стрелы провиса провода и ослабленных вязок провода к изоляторам. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №063 выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр ВЛ провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
5040 | 893 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-21 08:08 | 2021-04-21 10:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4 "Костромка" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №18-№19. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветке дерева имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 "Костромка" ПС 35кВ "Великовская" в пролете опор №18-№19. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветке дерева имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Костромка" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Костромка" ПС 35кВ "Великовская". Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5041 | 723 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-04-21 07:38 | 2021-04-21 07:41 | 3.4.12.2.3, Отключение В-10 кВ выход на Шошу от РТП-10 кВ Архангельское ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-2 - №7-3 отп на КТП Берег веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино в пролете опор №7-2 - №7-3 отп на КТП Берег, от РТП-10 кВ Архангельское под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего В-10 кВ выход на Шошу от РТП-10 кВ Архангельское ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино отключилась действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5042 | 253 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-04-21 07:25 | 2021-04-21 08:06 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор № 5/3-5/4 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР с выявлением деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1865 с. Капитанщино. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
5043 | 261 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-04-21 06:35 | 2021-04-21 06:38 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 48 - № 49, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 20 м/с. Дерево при падении своей макушкой задело провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение реклоузера № 23, АПВ неуспешно, РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение реклоузера № 23 от действия защит. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф. 10-02 ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф. 10-02 ПС Нерехта-1 (при их наличии). Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5044 | 912 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-04-21 05:40 | 2021-04-21 07:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ -10кВ №4 "Юдино"ПС35/10кВ "Аниково", в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №54-№55 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №54-№55 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Юдино ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Юдино ПС Аниково Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5045 | 683 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-04-21 05:37 | 2021-04-21 05:59 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №05 ПС 110/3510 Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №41-42 ветки дерева растущего за пределами охранной зоны КВЛ 10кВ №05 ПС 110/3510 Роща при сильном порыве ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №41 – 42 КВЛ 10кВ №05 ПС 110/3510 Роща ветки дерева растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №05 ПС 110/3510 Роща, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр КВЛ10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Роща. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра КВЛ10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Роща. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5046 | 722 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-04-21 04:18 | 2021-04-21 08:40 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск произошло вследствие междуфазного к.з., вызванного падением на провода ВЛ-10кВ дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ, подгрызенного бобрами в пролете опор 43-44 без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ на провода ВЛ-10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор 43-44, подгрызенного бобрами, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Выдропужск устранить эти дефекты. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
5047 | 418 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 57-58 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №13 ПС Алгасовская в пролете опор №57-58 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Алгасовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5048 | 32 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-21 04:00 | 2021-04-21 05:45 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 1321 - ТП 1293 из-за неблагоприятных природных явлений (пучение грунта). | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 Кв ТП 1321 - ТП 1293. Восстановить электроснабжение отключившейся КЛ 6 кВ пс 370 ф.15 - ТП 1293. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г.
5049 | 31 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-21 03:59 | 2021-04-21 05:00 | 3.4.12.5.1, Аварийное повреждение КЛ 6 кВ ПС 370 ф.1 - ТП 197 из-за неблагоприятных природных явлений (пучение грунта).. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 370 ф.1 - ТП 197. Провести расследование произошедшей аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г.
5050 | 30 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-21 03:59 | 2021-04-21 04:37 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ПС 370 ф.1 - РП 42 из-за неблагоприятных природных явлений (пучение грунта). | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Произвести ремонтно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 370 ф.1 - РП 42. Расследовать произошедшую аварию и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2021 г.
5051 | 29 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-21 03:51 | 2021-04-21 10:54 | 3.4.12.5.1, Повреждения КЛ 6 кВ ТП 757 - ТП 876 из-за неблагоприятных природных явлений (пучение грунта). | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 757 - ТП 876 , восстановить электроснабжение отключившейся кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 583 - ТП 758. Провести расследование случившейся аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5052 | 417 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 9-10 веткой дерева, упавшей из-за охранной зоны в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №04 ПС Агропром в пролете опор №9-10 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Агропром, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5053 | 721 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-04-21 02:21 | 2021-04-21 02:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Селихово, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-11 - №2-12 отп на ТП Чублово веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Селихово в пролете опор №2-11 - №2-12 отп на ТП Чублово, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Селихово отключилась действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Селихово Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Селихово устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5054 | 635 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-04-21 00:40 | 2021-04-21 20:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ « Нерль» , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №233-234 деревом , растущего вне охранной зоне ВЛ 10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ « Нерль» , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №235-236 деревом , растущего вне охранной зоне ВЛ 10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ « Нерль» , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №258-259 деревом , растущего вне охранной зоне ВЛ 10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №233-№234 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и схлест проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ « Нерль» отключилась действием защит. В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №235-№236 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и схлест проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ « Нерль» отключилась действием защит. В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №258 -№259 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и схлест проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ « Нерль» отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль дефекты. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
5055 | 325 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-04-21 00:35 | 2021-04-21 01:36 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на ТП-83п ф.104 ПС Щербиничи, находящейся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Щербиничи. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес владельца ТП-83п с требованием о приведении электрооборудования ТП в надлежащее состояние. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
5056 | 415 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-04-21 00:25 | 2021-04-21 01:20 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 6-00/215 - 216 ВЛ 10кВ №6 ПС Ольшанская. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №6 на ПС Ольшанская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №6 ПС Ольшанская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ильин Денис Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС Ольшанская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ильин Денис Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5057 | 411 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-04-21 00:21 | 2021-04-21 01:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала вязки провода на опоре №1 по ВЛ 10кВ №14 ПС Кирсановская в процессе длительной эксплуатации, что привело к нарушению структуры материала вязки провода к изолятору, повлекшие к потери прочности вязки, что при порывах ветра более 23 м/с, привело к перетиранию провода на шейки изолятора фазы "В" на опоре №1, обрыву провода и КЗ с проводом фазы "С" по ВЛ 10кВ №14 ПС Кирсановская, что явилось причиной аварийного отключения В 10кВ №14 на ПС 110кВ Кирсановская с неуспешным АПВ . | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала вязки провода к изолятору, что привело потери прочности вязки, повлекшие, при порывах ветра более 23 м/с, к перетиранию провода на шейки изолятора фазы "В" на опоре №1, обрыву провода и КЗ с проводом фазы "С" по ВЛ 10кВ №14 ПС Кирсановская. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный верховой осмотр анкерных опор по ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Кирсановская, с целью выявления ослабленных вязок провода к изоляторам и уменьшения диаметра провода в местах крепления провода к изоляторам. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Кирсановская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на верховой осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5058 | 525 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2021-04-20 23:58 | 2021-04-21 00:15 | 3.4.8.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 422 ПС 35 кВ Пятницкое произошло из-за возникновения КЗ при кратковременном схлёсте проводов фаз «А» , «В» , «С» и «N» в пролёте опор №1-2 при наезде автотранспортного средства на подкос опоры №1. | 4.4.1, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» , «В» , «С» и «N» в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 422 ПС 35 кВ Пятницкое произошел вследствие механического повреждения подкоса опоры №1 при наезде автотранспортного средства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 422 ПС 35 кВ Пятницкое. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в Волоконовский РОВД для привлечения к ответственности лиц, причинивших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённой ж/б стойки подкоса на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 422 ПС 35 кВ Пятницкое. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5059 | 410 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-04-20 23:57 | 2021-04-21 01:15 | 3.4.12.2, Из-за воздействии ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода на опоре №7 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП-181, произошло увеличение стрелы провиса провода. Что под воздействием бокового ветра 13м/с привело к КЗ ВЛ, повлекшие перегорание ПН2 фазы "А" на Р1 в РУ 0,4кВ КТП-181. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала вязки провода к изолятору на опоре №7 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП-181, что привело к ослаблению вязки провода и увеличению стрелы провиса провода. Что при воздействием бокового ветра до 13 м/с привело к КЗ ВЛ, повлекшие перегорание ПН2 фазы "А" на Р1 в РУ 0,4кВ КТП-181. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №181 с целью выявления увеличенной стрелы провиса провода и ослабленных вязок провода к изоляторам. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №181 выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр ВЛ провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5060 | 251 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-04-20 23:42 | 2021-04-21 00:30 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 6/2-6/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1639 с. Кривец. | 4.4.3, Механическое воздействие веток деревьев на провода в пролёте опор № 6/2-6/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1639 с. Кривец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1639 с. Кривец ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1639 с. Кривец | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1639 с. Кривец. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1639 с. Кривец устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
5061 | 324 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-04-20 22:55 | 2021-04-21 00:05 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов ввода в дом ВЛ-0,4 ТП-40 Л1 Ф-105 ПС Киваи при сильном ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса провода. | 4.12, Схлёст проводов ввода в дом ВЛ-0,4 ТП-40 Л1 Ф-105 ПС Киваи привёл к отсутствию эл. энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ-0,4 ТП-40 Л1 Ф-105 ПС Киваи VN004-93204067 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов ввода в дом №18 ВЛ-0,4 ТП-40 Л1 Ф-105 ПС Киваи. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5062 | 916 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-20 22:10 | 2021-04-20 23:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 059 (Троицкая слобода село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 059 (Троицкая слобода село) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 059 (Троицкая слобода село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 059 (Троицкая слобода село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5063 | 933 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-04-20 20:22 | 2021-04-20 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 639 (Заозерье магазин) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 639 (Заозерье магазин) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 639 (Заозерье магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5064 | 710 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-20 20:18 | 2021-04-20 20:23 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №120-121 деревом упавшим на провода, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Тутань, спиленным посторонними лицами. При падении дерева произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №120 , провод лежит на траверсе, это создало режим однофазного замыкания на землю на ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Тутань. Отключение вручную ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Тутань произошло по причине однофазного замыкания на землю провода ф."А" на заземленную траверсу на опоре №120 в результате обрыва проволочной вязки провода к изолятору в следствие падения дерева (спиленного посторонними лицами) на провода ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Тутань в пролете опор №120-121. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (спиленного посторонними лицами) на провода ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Тутань в пролете опор №120-№121, произошло междуфазное КЗ в результате чего ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Тутань отключилась действием МТЗ с успешным РПВ, также при падении дерева на опоре №120 произошел обрыв проволочной вязки и перекрытие провода ф."А" на заземленную траверсу на опоре №120, что создало режим однофазного замыкания на землю на ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Тутань и отключение вручную ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Тутань. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволочной вязки ф."А" на опоре №120 на ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Тутань на ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Тутань VS010-0008388 | Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию с целью установлении виновных лиц в незаконной валке деревьев и возмещению ущерба от технологического нарушения на ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №118-123. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате верхового осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань в пролетах опор №118-123 дефекты. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5065 | 932 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-04-20 20:00 | 2021-04-20 20:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №22 ПС 35/10 кВ Мокшино, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №47 - №48 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №22 ПС 35/10 кВ Мокшино в пролете опор №47 - №48 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №22 ПС 35/10 кВ Мокшино отключилась действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №22 ПС 35/10 кВ Мокшино. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №22 ПС 35/10 кВ Мокшино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
5066 | 20 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-20 20:00 | 2021-04-20 21:20 | 3.4.7.3.5, Междуфазное КЗ вследствие пробоя изоляции между жилами кабеля в муфте КЛ-6 кВ ТП-842--ТП-132 вследствие ухудшения изоляционных характеристик материала, вызванных длительным сроком эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля в муфте КЛ-6 кВ ТП-842--ТП-132 произошёл вследствие ухудшения изоляционных характеристик материала, вызванных длительным сроком эксплуатаци.
5067 | 102 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-04-20 19:40 | 2021-04-20 22:35 | 3.4.7.3.1, Межфазное КЗ, возникшее из-за поверхностного перекрытия нижних опорных изоляторов 10 кВ ТП 145 вследствие их загрязнения и старения в процессе эксплуатации. | 4.12, Поверхностное перекрытие нижних опорных изоляторов ТП 145 с последующим их разрушением из-за загрязнения и старения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорной изоляции на ТП 145 Бекетово TP010-0038450 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановое техническое обслуживание ТП 145 с испытанием и заменой, при необходимости, дефектной опорной и проходной изоляции. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Произвести дополнительное обучение соответствующего персонала по выявлению дефектов при осмотрах ТП 10/0,4 кВ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5068 | 414 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-04-20 19:34 | 2021-04-20 21:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 55-56 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 149Р в пролете опор №55-56 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 149Р с.Пара, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5069 | 631 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-04-20 18:10 | 2021-04-20 18:14 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП 164 запитанной от КЛ 10кВ №10 ПС 35/10 Маяк произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 400/10кВА в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1986 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кимрского РЭС Захаров Д.Н. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ 400/10кВА на ТП 164 запитанной от КЛ 10кВ №10 ПС 35/10 Маяк (пробой изоляции обмотки НН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1986 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кимрского РЭС Захаров Д.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора ТМ 400/10кВА на ТП 164. на ТП 164 ТП 164 | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от КЛ 10кВ №10 ПС 35/10 Маяк. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всем мастерам Кимрского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5070 | 887 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-20 18:07 | 2021-04-20 20:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 170 Андроники поселок ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №28 - №29 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 170 Андроники поселок ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в пролете опор №28 - №29 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 170 Андроники поселок ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 170 Андроники поселок ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5071 | 996 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-04-20 17:48 | 2021-04-20 19:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 325 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-№33 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-№33 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 325 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Тряпкин П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Тряпкин П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
5072 | 412 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-04-20 17:21 | 2021-04-20 19:15 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 294 от срабатывания АВ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева в пределах охранной зоны ВЛ, в пролете опор № 14-15. | 4.4.3, При падение дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 294 произошел обрыв провода в пролете опор № 14-15 и срабатывание защиты на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При падение дерева в охранной зоне на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 294 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 294 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 294 от растительности деревьев в пролете опор № 14-15. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
5073 | 990 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-04-20 17:20 | 2021-04-20 19:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Лацкое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-№23 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-№23 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 ПС Лацкое Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Чистяков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС Лацкое Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Чистяков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
5074 | 895 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-04-20 17:15 | 2021-04-20 18:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №60-№61 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №60-№61 ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10 кВ "Великое Село" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5075 | 323 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Брянская ГРЭС-Восточная произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 31 фазы "А" в период неблагоприятных погодных условий (туман). | 4.12, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное перекрытие изоляции на опоре № 31 фазы "А" ВЛ 110кВ Брянская ГРЭС-Восточная . | Мероприятие: Техническое При необходимости произвести замену полимерной изоляции на стеклянную ВЛ 110 кВ Брянская ГРЭС - Восточная на опоре № 31. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ Брянская ГРЭС - Восточная в пролетах опор № 30-32, по результатам недостатки устранить. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5076 | 413 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2021-04-20 17:12 | 2021-04-20 17:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Скобелевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 91-92, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Скобелевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Скобелевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
5077 | 948 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-04-20 17:11 | 2021-04-20 23:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки произошло по причине междуфазного КЗ на ТП №167 из-за перекрытия проходных изоляторов марки ИПУ-10 фазы "А", "В", "С" с последующим повреждением проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" на ТП №167, запитанной от КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки, из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1996 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кимрского РЭС Захаров Д.Н. | 4.12, Перекрытие проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" с их повреждением на ТП №167 запитанной от КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кимрского РЭС Захаров Д.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" на ТП №167 КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки. на КТП-10/0,4 кВ 167 Прислон-5 TP010-0132570 | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам участков Кимрского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных в объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам диагностики, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5078 | 250 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-04-20 16:42 | 2021-04-20 17:45 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 2 - 3 ВЛ 0,4 кB № 2 п. Строитель, д.24-25 от ТП-132 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 2 - 3 ВЛ 0,4 кB № 2 п. Строитель, д.24-25 от ТП-132 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины на ВЛ 0,4 кB № 2 п. Строитель, д.24-25 ВЛ 0,4 кB № 2 п. Строитель, д.24-25 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 п. Строитель д. 24-25 от ТП-132. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 п. Строитель д. 24-25 от ТП-132 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
5079 | 260 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-04-20 16:39 | 2021-04-20 18:21 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево в пролете опор № 70-71, на проводах ВЛ было обнаружено дерево, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов юго-западного ветра, скоростью до 18 м/с. При падении дерево зацепилось за провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. АПВ и РПВ было неуспешным. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 70-71, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ 10 кВ Ф 10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево с неуспешным АПВ и РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево, с целью выявления дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5080 | 524 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2021-04-20 16:38 | 2021-04-20 18:26 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции верхнего и нижнего опорных изоляторов фазы "В" ПК 10 кВ с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием изоляции верхних опорных изоляторов фаз "А" и "С" ПК 10 кВ и корпусом РУ 10 кВ КТП 1116, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции верхнего и нижнего опорных изоляторов фазы "В" ПК 10 кВ в РУ 10 кВ КТП 1116 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции верхнего опорного изолятора фазы "В" ПК 10 кВ в РУ 10 кВ КТП 1116 на ВЛ-10 кВ №11 ПС Борисовка ВЛ-10 кВ №11 ПС Борисовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 1116 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
5081 | 914 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-20 16:10 | 2021-04-20 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Соломидино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №105-№106 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №105-№106 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС35/10кВ Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС35/10кВ Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5082 | 255 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-04-20 15:55 | 2021-04-20 16:10 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №7-8 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35/10 Борки произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
5083 | 911 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-20 15:54 | 2021-04-20 17:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Овцекомплекс ПС 35/10кВ Шашково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20 - №21 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20 - №21 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №6 Овцекомплекс ПС 35/10кВ Шашково ВЛ 10кВ №6 Овцекомплекс ПС 35/10кВ Шашково | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №6 Овцекомплекс ПС 35/10кВ Шашково в пролетах опор №20 - №21 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №6 Овцекомплекс ПС 35/10кВ Шашково в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5084 | 321 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-04-20 15:29 | 2021-04-20 15:32 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению веток на провода ВЛ и схлёсту проводов ВЛ-6кВ ф.624 ПС Любохна в пролёте опор №56-57. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-6кВ ф.624 ПС Любохна в пролёте опор №56-57, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.624 ПС Любохна в пролёте опор №56-57. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
5085 | 259 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2021-04-20 15:23 | 2021-04-20 19:24 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС для тушения пожара в д.Николаевское отключен участок ВЛ 10кВ Ф 10-08 ПС Кривячка от ЛР №35 до ЛР №36 . |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер диагностики Гапонюк А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Татаринов М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5086 | 883 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-04-20 14:42 | 2021-04-20 16:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Вятское результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Вятское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5087 | 896 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-20 14:40 | 2021-04-20 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 ТП 408 (Поселок) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 408 (Поселок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №8 ТП 408 (Поселок), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5088 | 521 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-20 14:28 | 2021-04-20 15:10 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 501 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №1 по ул.Зеленая, запитанного от опоры №2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
5089 | 258 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-04-20 14:26 | 2021-04-20 15:51 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. д. Попадейкино от ТП 70, в пролете опор № 8 - № 9, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. д. Попадейкино от ТП 70. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. д. Попадейкино от ТП-70, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. д. Попадейкино от ТП-70, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. д. Попадейкино от ТП-70 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5090 | 254 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-04-20 14:20 | 2021-04-20 14:55 | 3.4.7.3.4, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №7-8 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ п. Лев Толстой ул Лебедянская ф № 2 на предмет обнаружения деревьев угрожающих падению на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Петров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении падением и перекрытию на ВЛ 0,4кВ п. Лев Толстой ул Лебедянская произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Петров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
5091 | 554 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 2 произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "В" в пролете опор №114-115 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ при сильном порыве ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провод фазы "В" в пролете опор № 114-115 ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 2 произошло перекрытие провода фазы"В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 2 . Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ То ПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 2 дефекты. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ То ПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу УСЛЭП То ПБ на тему: выявление деревьев угрожающим падением, находящихся за пределами неохранной зоны ВЛ-110 кВ. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Определить меру наказания Крыльцову В.Н., Фролову В.А., за не принятие соответствующих действий по обеспечению надежной работы ВЛ, а именно соблюдение требований эксплуатации в границах неохранных зон ВЛ-110кВ Селижарово-Осташков 2. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить складирование и уборку упавшего дерева в охранной зоне ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 2, пролеты между опорами №№114-115. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ То ПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5092 | 520 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-20 14:03 | 2021-04-20 14:43 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 53 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 884 каб.А ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 53-ТП 884 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 53-ТП 884 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 53-ТП 884 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 КЛ 6 кВ РП 53-ТП 884 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 53-ТП 884 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5093 | 890 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-20 14:03 | 2021-04-20 15:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 337 (Богородское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 337 (Богородское) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 337 (Богородское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 337 (Богородское), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
5094 | 322 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-04-20 13:47 | 2021-04-20 15:22 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-59 Л2 Ф-1003 ПС Абаринки в пролёте опор №10-11. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-59 Л2 Ф-1003 ПС Абаринки в пролёте опор №10-11, привел к короткому замыканию работе ПН-2 и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-59 Л2 Ф-1003 ПС Абаринки в пролете опор №10-11. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5095 | 522 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-20 13:20 | 2021-04-20 13:26 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ № 7 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры № 71, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре № 71 ЛЭП 10кВ № 7 РП 10 кВ Альпика произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 7 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5096 | 923 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-04-20 13:00 | 2021-04-20 14:46 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №85-№86 веткой дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №85-№86 веткой дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 3 Сущево ПС Борисоглеб VS010-0007223 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №85-№86 ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер НАзаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5097 | 709 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-04-20 12:40 | 2021-04-20 21:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-35кВ Коротыши-Ильино действием МТЗ произошло по причине КЗ возникшем вследствие повреждения КС 35кВ на ПС 35/10кВ Глазомичи (возможность неселективного действия МТЗ СВ 35кВ на ПС 35/10кВ кВ Коротыши учтена в перечне вынужденных отступлений от требований селективности). Отключение ВЛ 35кВ Ильино-Глазомичи произошло из-за повреждения КС 35кВ на ПС 35/10кВ Глазомичи, вследствие чего произошло перенапряжение и перекрытие по воздушному промежутку между шлейфами "А" и "С" спусков ВЛ. Причиной повреждения конденсатора связи послужило снижение изоляции (старение) из-за длительного срока эксплуатации: год изготовления 1978 (43 года),в эксплуатации с 1985г (26 лет). Ответственный за эксплуатацию: старший мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. | 4.12, В результате повреждения КС 35кВ на ПС 35/10кВ Глазомичи вследствие снижении изоляции (старения) из-за длительного срока эксплуатации: год изготовления 1978 (43 года), в эксплуатации с 1985г (26 лет) произошло перенапряжение и перекрытие по воздушному промежутку между шлейфами "А" и "С" спусков ВЛ, что привело к отключению ВЛ-35кВ Коротыши-Ильино и ВЛ-35 Ильино-Глазомичи действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: старший мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования КС 35кВ на ПС 35/10кВ Глазомичи ПС 35/10кВ Глазомичи | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КС 35кВ на ПС 35/10кВ Ильино и ПС 35/10кВ Коротыши. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КС 35кВ на ПС 35/10кВ Ильино и ПС 35/10кВ Коротыши дефекты. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж всему персоналу Нелидовского участка СПС о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
5098 | 894 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-04-20 12:30 | 2021-04-20 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №52-№53 ВЛ 10кВ № 6 ПС 35/10 кВ "Великое Село" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5099 | 921 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-20 12:20 | 2021-04-20 14:20 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №8 ТП-408 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №8 ТП-408 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №8 ТП 408 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4 кВ ТП-408 руб. 8 руб. 8 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №8 ТП408 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №8 ТП408 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5100 | 518 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-20 12:16 | 2021-04-20 14:43 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 544-ТП 835 каб.А ПС 110 кВ Восточная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 544-ТП 835 каб.А ПС 110 кВ Восточная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 544-ТП 835 каб.А ПС 110 кВ Восточная КЛ 6 кВ ТП 544-ТП 835 каб.А ПС 110 кВ Восточная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 544-ТП 835 каб.А ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5101 | 889 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-20 12:05 | 2021-04-20 13:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Тяпино" ВЛ 10 кВ №6 "Филиппово" ПС 35/10 кВ "Дыбино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из внеохранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Тяпино" ВЛ 10кВ №6 "Филиппово" ПС 35/10кВ "Дыбино" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из внеохранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Тяпино" ВЛ 10 кВ №6 "Филиппово" ПС 35/10 кВ "Дыбино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Тяпино" ВЛ 10 кВ №6 "Филиппово" ПС 35/10 кВ "Дыбино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5102 | 519 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №232-233 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №232-233 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
5103 | 21 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-20 11:05 | 2021-04-20 13:00 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6 кВ ТП-381---ТП936 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП-1113-ТП-1055 (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП-1113-ТП-1055 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также по причине длительной эксплуатации кабеля.
5104 | 515 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Гостищево произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5105 | 516 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.9.3, Отключение действием НВЧЗ ВЛ 110 кВ Долбино – Майская ЭВ-110 Долбино на ПС 110 кВ Майская, действием НВЧЗ ВЛ 110 кВ Черемошное – Долбино СЭВ-110 на ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения однофазного КЗ в результате излома с последующим падением опорного изолятора фазы "В" СР6-110 на металлоконструкцию в сторону 2СШ-110 на ПС 110 кВ Долбино (ОАО "РЖД") при производстве плановых переключений персоналом филиала ОАО "РЖД". |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Черемошное - Долбино, ВЛ 110 кВ Долбино - Майская. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотров ВЛ 110 кВ Черемошное - Долбино, ВЛ 110 кВ Долбино - Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "РЖД" о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП УВС Пятигор Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
5106 | 517 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4/2-4/3 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4/2-4/3 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
5107 | 217 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-04-20 10:29 | 2021-04-20 12:16 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№2от ТП 047 в пролете опор №17-18 на провода фазы "А,В,С" и нулевого, с последующим их обрывом и касанием , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сухого дерева, при ветровой нагрузке, из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№2от ТП 047 в пролете опор №17-18 на провода фазы "А,В,С" и нулевого,с последующим их обрывом и касанием , произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2от ТП 047 по всей длине. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2от ТП 047 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
5108 | 101 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Тимский РЭС | 2021-04-20 10:10 | 2021-04-20 13:40 | 3.4.12.3, Нарушение электроснабжения потребителей от ТП 216 с.Соколье произошло по причине короткого замыкания в обмотке 10 кВ фазы "А", "В", "С" и отгорания нулевой шпильки силового трансформатора, возникших в результате попадания молнии при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Короткое замыкание в обмотках 10 кВ фаз "А", "В", "С" и отгорание нулевой шпильки силового трансформатора, возникли в результате попадания молнии при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание нулевой шпильки силового трансформатора на ТП 216 ТП 216 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотры ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №571 пс Соколье на предмет наличия ОПН-10, 0,4кВ. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РС Бурцев И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотров составить график устранения выявленных нарушений. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5109 | 910 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-20 09:51 | 2021-04-20 11:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 060 (Бабурино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26.3-№26.4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26.3-№26.4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 060 (Бабурино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5110 | 888 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-20 09:45 | 2021-04-20 11:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и"В" в пролете опор №25-№26 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №25-№26 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" пролёт опор №25-№26 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №25 - №26 ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5111 | 882 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-20 08:50 | 2021-04-20 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 226 (Устье) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 226 (Устье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 226 (Устье), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5112 | 249 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-04-20 08:50 | 2021-04-20 10:16 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ База УРЭС ПС Бочиновка яч.2 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролёте опор №3-4, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №3-4 ВЛ 10кВ База УРЭС ПС Бочиновка яч.2 произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 10кВ База УРЭС ПС Бочиновка яч.2 VS010-0006440 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ База УРЭС ПС Бочиновка яч.2 по всей длине на предмет выявления ДКР приближенных к проводам на недопустимое расстояние. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявление ДКР, приближенных к проводам ВЛ 10кВ База УРЭС ПС Бочиновка яч.2 на недопустимое расстояние, произвести вырубку (обрезку крон) Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5113 | 409 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-04-20 08:00 | 2021-04-20 10:19 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 18м/с произошло падение дерева на ВЛ-10кВ № 01 от ПС35 кВ Сухотинская в пролёте опор №21-№22 из вне охранной зоны ВЛ, что привело к двухфазному КЗ ВЛ, повлекшие к отключению В 10кВ № 01 на ПС35 кВ Сухотинская с неуспешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ-10кВ № 01 от ПС35 кВ Сухотинская при падении дерева в пролёте опор №21-№22 при падении дерева из вне охранной зоны воздушной линии. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 01 ПС Сухотинская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Сухотинская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр опор №21, №22, ВЛ 10 кВ № 01 ПС Сухотинская как опоры подвергшиеся динамическому рывку при падении дерева. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опор №21, №22, ВЛ 10 кВ № 01 ПС Сухотинская с целью выявления ослабления вязок провода к изоляторам. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр, верховой осмотр и осмотр опор №21, №22, ВЛ 10 кВ № 01 ПС Сухотинская , провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
5114 | 869 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-20 07:32 | 2021-04-20 09:19 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 089 (Панино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зонеВЛ 0,4кВ №1 ТП 089 (Панино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 089 (Панино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на 0,4кВ №1 ТП 089 (Панино) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 089 (Панино). Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5115 | 96 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-20 07:25 | 2021-04-20 09:45 | 3.4.12.2, Обрыв линейных проводов на КВЛ 6кВ ф.620 ПС Дормашевская в пр.оп. №14-16 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие паводка | 4.4.3, Отключение МВ ф.620 ПС Дормашевская произошло в результате обрыва проводов в пр.оп. №14-16 вследствие падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.620 ПС Дормашевская Срок исполнения: 20.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра выполнить мероприятия по устранению недостатков согласно листку осмотра. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5116 | 342 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-04-20 06:41 | 2021-04-20 07:53 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №104-105 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Шукавка в пролете опор №104-105 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5117 | 28 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-20 06:30 | 2021-04-20 06:48 | 3.4.12.5.1, Повреждение кабельной линии КЛ 0.4 кВ РП 47 - пр. Ленина 141 из-за неблагоприятных природных явлений (пучение грунта). | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Провести ремонтно-восстановительные работы КЛ 0,4 кВ РП 47 - пр. Ленина, 141. Расследовать случившуюся аварию и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5118 | 218 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-20 06:28 | 2021-04-20 08:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 154 Д.Вода на провода фаз в пролете опор №7-8 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошел обрыв проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 154 Д.Вода, произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №154 Д.Вода по всей длине . Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №154 Д.Вода и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
5119 | 523 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-04-20 06:05 | 2021-04-20 06:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 631 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 4А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 631 ПС 35 кВ Уразово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 631 ПС 35 кВ Уразово ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 631 ПС 35 кВ Уразово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 631 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 631 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5120 | 514 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-20 05:50 | 2021-04-20 06:15 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "В" КЛ 0,4 кВ магазин "Лариса" ТП 238 ПС 110 кВ Донец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ магазин "Лариса" ТП 238 ПС 110 кВ Донец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "В" на КЛ 0,4 кВ магазин "Лариса" ТП 238 ПС 110 кВ Донец КЛ 0,4 кВ магазин "Лариса" ТП 238 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ магазин "Лариса" ТП 238 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ магазин "Лариса" ТП 238 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5121 | 256 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-04-20 04:14 | 2021-04-20 05:14 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой муфты в кабельном участке ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Нея от ЗРУ-10 кВ ПС Нея до РП 004 "Лесхоз" (Кабель в эксплуатации с 1985 года). Последнее испытание кабельного участка ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Нея было проведено 11.05.2019 начальником Нейского участка Службы диагностики Поповым С.А. после проведения ремонта. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил в муфте кабельного участка ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Нея от ЗРУ-10 кВ ПС Нея до РП 004 "Лесхоз". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой в муфте кабельного участка на ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея. ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотр и тепловизионный контроль концевых кабельных муфт кабельного участка ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Нея от ЗРУ-10 кВ ПС Нея до РП 004 "Лесхоз" Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеплановых осмотра и тепловизионного контроля концевых кабельных муфт кабельного участка ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Нея от ЗРУ-10 кВ ПС Нея до РП 004 "Лесхоз" устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5122 | 320 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-04-20 00:16 | 2021-04-20 01:52 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи в пролёте опор №141-142. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи, в пролёте опор №141-142, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Киваи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи в пролете опор №141-142. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
5123 | 212 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-04-19 23:56 | 2021-04-20 00:33 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительском оборудовании (отпайка ВЛ-10 кВ) ООО "Газпром трансгаз Москва "Орловское ЛПУМГ" произошло возникновение межфазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо ООО "Газпром трансгаз Москва "Орловское ЛПУМГ" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
5124 | 214 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-04-19 23:08 | 2021-04-20 03:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Моховое на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 101-102 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор № 101-102 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Моховое, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Моховое" и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Моховое" по всей длине. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
5125 | 27 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-19 22:50 | 2021-04-19 23:17 | 3.4.9.3, Отключение произошло по причине повреждения на абонентском ТП 1101 Т-2. | 4.11, Электродуговое повреждение | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам ТП 1101 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение данного ТП, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
5126 | 93 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-19 22:40 | 2021-04-20 01:06 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3156 - пр.опора к ТП3358 ф.605 ПС Бежицкая произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.605 ТП3042 к ПС Бежицкая произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3156 - пр.опора к ТП3358 ф.605 ПС Бежицкая вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.605 ПС Бежицкая от ТП3042 . Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3156 - пр.опора к ТП3358 ф.605 ПС Бежицкая Срок исполнения: 20.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5127 | 91 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-19 22:20 | 2021-04-19 22:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф.607 ПС Бежицкая к РП14 каб."А" произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.607 РП14 к ПС Бежицкая произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф.607 ПС Бежицкая к РП14 каб."А" вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КЛ47 ПС Южная. Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.607 ПС Бежицкая к РП14 каб."А" Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5128 | 242 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-19 22:00 | 2021-04-19 23:33 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1980 г.в.), произошло разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20 на опоре №111 фазы "А" КВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика, что привело при падении провода на траверсу опоры к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №111 фазы "А" КВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика при падении провода на траверсу опоры из-за разрушения изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20 по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1980 г.в.), произошло возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20 на ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5129 | 216 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-19 21:51 | 2021-04-19 22:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №12-№2-1 ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ № 129 Воин 1, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №12-№2-1 ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ № 129 Воин 1, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ №129 Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ №129 Воин 1 и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
5130 | 235 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-19 21:25 | 2021-04-19 22:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №6 ПС Биофабрика в пролете опор №№22-23 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №6 ПС Биофабрика в пролете опор №№22-23, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5131 | 241 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-04-19 21:15 | 2021-04-19 23:39 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, произошло нарушение электрической изоляции и разрушение опорных изоляторов РБ 0,4 кВ №1 КТП С-3-2 с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (с 1961 г.), произошло разрушение опорных изоляторов РБ 0,4 кВ №1 КТП С-3-2 с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорных изоляторов РБ 0,4 кВ №1 из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на КТП-10кВ Сен-3-2 КТП-10кВ Сен-3-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП-10кВ от ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Сеньково, в части технического состояния опорных изоляторов РБ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП-10кВ от ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Сеньково и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
5132 | 879 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-19 21:07 | 2021-04-19 22:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 084 Медвдково-2 ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 084 Медведково-2 ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 084 Медведково-2 ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 084 Медведково-2 ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5133 | 924 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-04-19 19:00 | 2021-04-19 20:36 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 (Тчаново) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 (Тчаново). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 (Тчаново). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 (Тчаново) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 (Тчаново) Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж с мастером Денисоваым А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5134 | 344 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-04-19 18:42 | 2021-04-19 20:11 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 6 кВ №01 ПС 35 кВ №8 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р 1-4 ВЛ 6 кВ №01 ПС 35 кВ №8, находящейся на балансе и обслуживании ЗАО "ВКСМ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО "ВКСМ" о приведении оборудования за Р 1-4 ВЛ 6 кВ №01 ПС 35 кВ №8, в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5135 | 370 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-04-19 17:45 | 2021-04-19 19:11 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанной ветром ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-7-2 Зарево на провода в пролете опор №Б-4 - №Б-5 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-7-2 Зарево произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Б-4 - №Б-5 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток по ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2-6 Вороновка. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
5136 | 84 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-19 17:17 | 2021-04-19 17:40 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО-10 на РЛНД к ТП-58 ф.1005 ПС Трубчевская в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, Отключение ВВ КРУН-1 ф.1005 ПС Трубчевская произошло в результате повреждения вентильного разрядника РВО-10 и КЗ на РЛНД к ТП-58 ф.1005 ПС Трубчевская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1005 ПС Трубчевская от КРУН-1 Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на РЛНД к ТП-58 ф.1005 ПС Трубчевская, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на РЛНД к ТП-58 ф.1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5137 | 343 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Во время прохождения атмосферного фронта, от грозовых разрядов возникли перенапряжения на ВЛ-35-74, которые вызвали поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" и разрушение изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 259, приведшее к двухфазному короткому замыканию фаз "А" и "В" и последующему аварийному отключению ВЛ-35-74. | 4.12, Возникновение двухфазного короткого замыкания фаз "А" и "В" на опоре № 259 и последующее аварийное отключение ВЛ-35-74 произошло в результате воздействия перенапряжений возникших на ВЛ при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления контуров заземления на опорах № 254-263 ВЛ-35-74 Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл ЛЭП Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления отклонений значений величины сопротивления заземляющих устройств при выполнении внеочередных измерений на ВЛ-35-74, мероприятия по приведению сопротивлений в соответствие с требованиями нормативных документов, включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл ЛЭП. Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл ЛЭП Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
5138 | 511 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-19 15:45 | 2021-04-19 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ, ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №21-22 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №21-22 ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5139 | 257 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-04-19 14:56 | 2021-04-19 16:49 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» на фидере 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок стало однофазное замыкание при падении провода на траверсу в результате повреждения штыревого изолятора на опоре № 48/1, вследствие естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации ВЛ (43 года), повреждения провода нет. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок был проведен 26.01.2021 электромонтером Буйского РЭС Надеждиным С.М., по результатам обхода не было выявлено снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на опоре № 48/1, данный дефект не был зафиксирован в листе планового обхода. Лист планового обхода был принят мастером Буйского РЭС Медведевым С.В. | 4.12, Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "В"=0 кВ) на фидере 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок из-за повреждения штыревого изолятора на опоре № 48/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ ПС Борок Ф 10-24 Опора №48/1 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Красавчиков Александр Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 48/1 ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Красавчиков Александр Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры № 48/1 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Красавчиков Александр Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
5140 | 408 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-04-19 14:48 | 2021-04-19 16:21 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации на кабельной муфте на опоре №55 по ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Тамбовская-6 образовались микротрещины изоляции. В следствии чего произошло попадание влаги, что при нагрузке привело к КЗ ВЛ фазы "С" с заземлённой металлоконструкцией опоры и появлению сигнала "земля" на 1сек. 10кВ фаза "С" на ПС 110кВ Тамбовская-6. | 4.12, КЗ ВЛ с заземлённой металлоконструкцией опоры и появление сигнала "земля" 1сек. 10кВ фаза "С" на ПС 110кВ Тамбовская-6 из-за нарушенной электрической изоляции кабельной муфты на опоре №55 по ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Тамбовская-6. | Мероприятие: Техническое Произвести испытания силового кабеля на номинальное напряжение в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55025-2012 по ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Тамбовская-6. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам испытания произвести ремонт (замену) кабеля, кабельных муфт по ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Тамбовская-6. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести лабораторные исследования поврежденной кабельные муфты для установления причин повреждения и разработать мероприятий по их предотвращению. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5141 | 862 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-04-19 14:39 | 2021-04-19 16:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 254 (Ворокса) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 254 (Ворокса) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5142 | 319 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-04-19 14:30 | 2021-04-19 15:42 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ Ф-1 КТП-143 Ф-1004 ПС Бульшево в пролёте опор №6-7, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, привело к перегоранию ПН-2. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-143 Ф-1004 ПС Бульшево по всей длине. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5143 | 240 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 39 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 39 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5144 | 870 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-04-19 14:15 | 2021-04-19 16:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 Аганино по причине короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 Аганино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 Аганино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5145 | 512 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП6кВ №107 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры № 97, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 97 ЛЭП 6кВ №107 ПС 110 кВ Журавлики произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №107 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5146 | 863 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-19 13:50 | 2021-04-19 15:27 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ № 04 РП 25 в результате короткого замыкания, возникшего по пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 861 яч.02 - Т2 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1988 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке ТП 861 яч.02 - Т2 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1988г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ № 04 РП 25 КЛ 10кВ № 04 РП 25 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 861 яч.02 - Т2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 861 яч.02 - Т2 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП 861 яч.02 - Т2 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10 кВ ТП 861 яч.02 - Т2 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5147 | 318 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-04-19 13:44 | 2021-04-19 14:52 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на КТП №332 П (Билайн), находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Лопазна. |  | Мероприятие: Организационное Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №332 П (Билайн) с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5148 | 861 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-04-19 13:18 | 2021-04-19 15:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Аббакумцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5149 | 913 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-04-19 13:10 | 2021-04-19 14:56 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 173 (Горинское) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №(1-4)-№(1-5) в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №(1-4)-№(1-5) в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 173 (Горинское) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 173 (Горинское) | Мероприятие: Техническое Выполнить опиловку веток в пролете опор №(1-4) - №(1-5), угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 173 (Горинское) Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 173 (Горинское) Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
5150 | 930 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-04-19 12:58 | 2021-04-19 15:39 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т1 на ПС 110/10кВ Старт произошло из-за возникшего межфазного КЗ на ВЛ 10 кВ №03 и неотключения (пропуска) этого КЗ выключателем В 10кВ ВЛ №03 на ПС 110/10кВ Старт, по причине разрегулировки механизма отключения из-за растягивания пружины релейной планки механизма вследствие длительной эксплуатации (с 1981 г.). Ответственный за эксплуатацию оборудования старший мастер Васильев В.В. | 4.2.1, Неотключение выключателя В 10кВ ВЛ №03 на ПС 110/10кВ Старт (при межфазном КЗ на ВЛ 10кВ №03) произошло из-за растягивания пружины релейной планки механизма в следствие длительного срока эксплуатации выключателя (с 1981 г.), в связи с этим произошло отключение В 10кВ Т1 на ПС 110/10кВ Старт действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования старший мастер Васильев В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка механизма отключения выключателя при эксплуатации В 10кВ ВЛ №03 на ПС 110/10кВ Старт ПС 110/10кВ Старт | Мероприятие: Техническое Провести опробование выключателей марки ВК-10/630 на ПС 110/10кВ Старт в рабочих условиях. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить неисправности, выявленные в ходе опробования выключателей в рабочих условиях. Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж всему персоналу Бежецкого участка СПС о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5151 | 254 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-04-19 12:58 | 2021-04-19 17:36 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ отключен выносной разъединитель 6 кВ, для обеспечения проведения работ по тушению травы возле ТП 66 и на территории с/т "Юбилейный". |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ от ТП-66 с/т "Юбилейный" ф. 2 "Гаражи" и осмотр электрооборудования ТП-66 с/т "Юбилейный" на предмет термических повреждений провода после пожара. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-6 кВ от ТП-66 с/т "Юбилейный" ф. 2 "Гаражи" и осмотра ТП-66 с/т "Юбилейный" устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5152 | 513 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-19 12:55 | 2021-04-19 13:33 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 605 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №57 по ул.Советская, запитанного от опоры №10. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
5153 | 876 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-19 12:44 | 2021-04-19 14:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №94-№95 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №94 - №95 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5154 | 886 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-19 11:50 | 2021-04-19 13:35 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 53 руб. 3 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ № 3 ТП 53 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №3 ТП 53 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4 кВ ТП-53 руб. 3 руб.3 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 53 руб. 3 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 53 руб. 3 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5155 | 899 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-04-19 10:30 | 2021-04-19 12:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 608 "Зубово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 608 "Зубово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5156 | 72 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-19 10:20 | 2021-04-19 10:50 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.11, В результате однофазного короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 РПС Т1 ЗТП2 ф.Город-2 ГРУ ТЭЦ, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести мероприятия по замене ПН-2. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5157 | 369 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-608 ПС Диффузион явилось повреждение целой части кабеля АСБу-3х240 КЛ 6кВ Л-608 ПС Диффузион - ПНС-2 в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе эксплуатации с 1991 года (30 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-608 ПС Диффузион явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля АСБу-3х240 КЛ 6кВ Л-608 ПС Диффузион - ПНС-2 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1991 года (30 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБу-3х240 КЛ 6кВ Л-608 ПС Диффузион - ПНС-2 в процессе длительной эксплуатации с 1991 года (30 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ПС Диффузион-ПНС-2 Л-608 KS006-0000469-301 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ "ПС Диффузион, Л608- ПНС 2"за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
5158 | 86 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, Повреждение КЛ 6 кВ РП 35 - РП 42. | 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 35 - РП 42. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5159 | 70 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-19 09:49 | 2021-04-19 10:37 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.11, В результате однофазного короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание защиты ВА Т2 ТП1243 ф607 ПС Володарская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5160 | 248 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-04-19 09:46 | 2021-04-19 10:40 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 8-21 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1601 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 8-21 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1601 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1601 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1601. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1601 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
5161 | 860 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-19 09:30 | 2021-04-19 11:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 225 (Осиновицы) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 225 (Осиновицы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 225 (Осиновицы), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5162 | 69 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-19 09:20 | 2021-04-19 09:38 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.11, В результате однофазного короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание защиты ВА57 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-31 ф.608 ПС Дятьковская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5163 | 859 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-19 09:03 | 2021-04-19 11:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселка произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселка, остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5164 | 230 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-19 08:15 | 2021-04-19 09:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино в пролете опор №№113-114 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино в пролете опор №№113-114, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
5165 | 931 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-04-19 08:15 | 2021-04-19 14:22 | 3.4.7.3.1, Самопроизвольное отключение выключателя 6кВ "ВВод ВЛ 6кВ №21" в РП 6кВ Ошаково без внешних воздействий вызвано расцеплением защелки привода в месте сочленения с фиксирующим роликом отв. за эксплуатацию -мастер Хватов Д.В. | 4.3.3, Самопроизвольное расцепление защелки привода в месте сочленения с фиксирующим роликом выключателя 6кВ "ВВод ВЛ 6кВ №21" в РП 6кВ Ошаково произошло из-за механического износа металла ролика в процессе эксплуатации и ненадлежащего контроля эксплуатационного персонала РЭС за состоянием оборудования. отв. за эксплуатацию -мастер Хватов Д.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ фиксирующего ролика привода выключателя Ввода ВЛ 6кВ №21 РП 6кВ Ошаково. на РП-6кВ Ошаково РП-6кВ Ошаково | Мероприятие: Техническое выполнить проверку работоспособности выключателей и их приводов РП 6кВ Ошаково в ячейке Ввод ВЛ 6кВ №21, в ячейке Ввод ВЛ 6кВ №03. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам проверки работоспособности выключателей и их приводов на РП 6кВ Ошаково - устранить эти дефекты Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Фировского участка Вышневолоцкого РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части надлежащего контроля за эксплуатацией оборудования РП 6-10кВ. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5166 | 252 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-19 06:05 | 2021-04-19 07:20 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-170 -ТП-265 (кабель 1965 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-170 - ТП-265 было проведено 05.05.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Однофазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-170 - ТП-265 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ РП-10 магис.1004 KS006-9440522 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-170 - ТП-265. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-170 - ТП-265. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-170 - ТП-265 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-170 - ТП-265 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
5167 | 251 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-19 04:55 | 2021-04-19 05:19 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "С" на опоре № 2 ф. 10-02 ПС Ильинское, стало повреждение (раскол резьбовой части) и срыв с крюка стеклянного штыревого изолятора, вследствие чего возникло однофазное замыкание на землю провода ВЛ через корпус опоры. Повреждение изолятора произошло по причине снижения изоляционных свойств от длительной эксплуатации и воздействия на изоляторы различных атмосферных явлений ( перепадов температуры окружающего воздуха, налипание мокрого снега на провода ВЛ, грозовые перенапряжения ) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 18 м/с, мокрый снег. Изолятор в эксплуатации с 1972 года. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Ильинское был проведен электромонтером по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Костромского РЭС Барышевым Е.А. 22.09.2020, по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 2 ф. 10-02 ПС Ильинское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошло повреждение (раскол резьбовой части) изолятора, срыв его с крюка траверсы и как следствие однофазное замыкание провода на землю через корпус опоры № 2 на ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Ильинское | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 Ильинское с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 2 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 Ильинское, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 Ильинское устранить. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г.
5168 | 317 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-04-19 03:10 | 2021-04-19 04:22 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Л4 КТП-11 Ф-100 ПС Вышков в пролете опор №8-9 при сильном ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса провода. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 Л4 КТП-11 Ф-100 ПС Вышков в пролете опор №8-9, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ-0,4 Л4 КТП-11 Ф-100 ПС Вышков VN004-00144433 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 Л4 КТП-11 Ф-100 ПС Вышков в пролете опор №8-9. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5169 | 719 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-19 03:07 | 2021-04-19 03:12 | 3.4.10.2, Отключение КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №61-62 проволокой, используемой птицей для строительства гнезда и оброненной на провода. В последствие произошло падение проволоки на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов в пролете опор №61-62 КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле проволокой, принесенной птицей для строительства гнезда и оброненной на провода, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия птичьих гнезд на опорах. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
5170 | 316 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-04-19 01:30 | 2021-04-19 03:07 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Киваи в пролёте опор №46-47. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Киваи, в пролёте опор №46-47, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Киваи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Киваи в пролете опор №46-47. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5171 | 255 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-04-19 01:10 | 2021-04-19 03:10 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 102 п.Якшанга в РУ 0,4 кВ КТП № 124 отключен АВ 0,4 кВ ф.4. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП 10кВ №124 в месте возникновения пожара жилого дома №102 п.Якшанга. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Аверин И.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП 10кВ №124 принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Аверин И.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5172 | 929 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-04-18 23:21 | 2021-04-18 23:38 | 3.4.10.1, Отключение КЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между фазами "А","В","С" в ячейке ввода Т1 в ТП 208 через тело животного, проникшего в помещение РУ-10кВ ТП 208. | 4.12, В результате перекрытия открытых токоведущих частей в ячейке ввода Т1 в ТП 209 запитанной от КЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Радуга телом животного (кошки), произошло нарушение электрической изоляции фаз "А","В","С" в ячейке ввода Т1 в ТП 208 , что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения КЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Радуга действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные осмотры всех ЗТП 10/0,4 кВ подключенных к КЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Радуга с целью выявления мест проникновения животных. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных осмотров всех ЗТП 10/0,4кВ подключенных к КЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Радуга устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС по эксплуатации закрытых помещений ЗТП 10/0,4кВ. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5173 | 67 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-18 22:10 | 2021-04-18 22:57 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.11, В результате однофазного короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание защиты ВА Т1 ТП1001 ф.635 ПС Фосфоритная, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г.
5174 | 505 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-04-18 21:15 | 2021-04-18 22:29 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 10н(4) ПС 110 кВ Пушкарная -ЗТП 1002н(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 1004н(1) -ТП 1011н(5) ПС 110 кВ Пушкарная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 1004н(1) -ТП 1011н(5) ПС 110 кВ Пушкарная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ ТП 1004н(1) -ТП 1011н(5) ПС 110 кВ Пушкарная KS010-0000956 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ТП 1004н(1) -ТП 1011н(5) ПС 110 кВ Пушкарная Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5175 | 901 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-04-18 20:01 | 2021-04-18 21:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андреевское мастерские по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-№29 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-№29 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Андреевское маст. с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Андреевское маст. устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
5176 | 922 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-04-18 19:55 | 2021-04-18 21:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 619 (Деревеньки) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 619 (Деревеньки) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 619 (Деревеньки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5177 | 63 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-18 19:39 | 2021-04-18 21:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1170 - ТП1157, КЛ 6 кВ ТП1201 - ТП1221 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.601 ПС Володарская к ТП1170 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1170 - ТП1157, КЛ 6 кВ ТП1201 - ТП1221 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 6кВ ф.601 ПС Володарская Срок исполнения: 18.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1201 - ТП1221 Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1170 - ТП1157 Срок исполнения: 21.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5178 | 853 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-18 17:00 | 2021-04-18 18:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 098 (Веськово 3) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 098 (Веськово 3) в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 098 (Веськово 3) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 098 (Веськово 3) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г.
5179 | 311 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-04-18 16:50 | 2021-04-18 17:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Марицкая. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Марицкая, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1007 ПС Марицкая. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Марицкая в пролете опор №41-42, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г.
5180 | 693 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-18 16:35 | 2021-04-18 20:22 | 3.4.7.3.4, Отключение КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №69-70 деревом, упавшим на провода из охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования:ст. мастер Ржевского РЭС Банников В.Г. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №69-70 КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №69-70 КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5181 | 224 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-04-18 16:30 | 2021-04-18 17:55 | 3.4.9.3, В результате повреждения на ТП 10/0,4кВ И-3-19, находящейся на балансе ООО "Текино", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине неустранившегося к.з. в период работы АПВ. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю ООО "Текино" о необходимости поддержания электрооборудования, находящегося на их балансе в исправном состоянии. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
5182 | 84 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-18 15:38 | 2021-04-18 16:00 | 3.4.12.5.1, повреждение КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 115. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провети аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 115. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
5183 | 923 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-04-18 15:33 | 2021-04-18 18:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35 кВ Кувшиново-Печниково произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-35кВ в пролёте опор №83-84, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ 35 кВ Кувшиново-Печниково , под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, с обрывом верхнего провода в пролете опор №83-84 ВЛ 35 кВ Кувшиново-Печниково и перекрытие им соседнего фазного провода при падении, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №83-84 ВЛ 35 кВ Кувшиново-Печниково из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошел обрыв верхнего провода в пролете опор №83-84 ВЛ 35 кВ Кувшиново-Печниково и перекрытие им соседнего фазного провода, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Кувшиново-Печниково действием защиты от МФКЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Кувшиново-Печниково . Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Кувшиново-Печниково дефекты. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5184 | 253 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-04-18 15:05 | 2021-04-18 16:50 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Кологрив установлено, что причиной отключения на ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Кологрив короткое замыкание через "землю" в результате срыва изолятора фазы "С" на опоре №38 под действием сильных порывов ветра, провод лег на крюк траверсы и пробоя разрядника на ТП №058 "Ивановка" с дальнейшим замыканием через корпус ТП. Изолятор слетел с крюка траверсы в результате разрушения полиэтиленового колпачка от длительной эксплуатации (34 года) и воздействия на материал колпачка различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода) и как сопутствующее обстоятельство раскачивания провода сильными порывами ветра скоростью до 17м/с. Повреждение разрядника произошло в результате снижения изоляционных свойств материала в следствии длительной эксплуатации (56 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, сырости и влаги, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство, повреждение произошло в сырую погоду во время дождя. Последний плановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Кологрив проводился 05.02.2021г электромонтером Ховряковым С.А., данный дефект в листе обхода не зафиксирован. Последние испытания ТП №058 проводились 20.08.2019г мастером ДЭО Ершовым С.А. замечаний не выявлено. Информация по метеоусловиям прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф 10-22 ПС Кологрив стал срыв изолятора 10 кВ на опоре №38 и пробой разрядника на ТП№58 в результате снижения эксплуатационных свойств материала в процессе эксплуатации и воздействия неблагоприятных условий во время прохождения атмосферного фронта: дождь, сильные порывы ветра до 17м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление снижения эксплуатационных свойств материала колпачка изолятора и разрядника на ТП. на ВЛ-10кВ Ф 10-22 ПС Кологрив ВЛ-10кВ Ф 10-22 ПС Кологрив | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику оборудования КТП№058. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ДЭО Ершов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам диагностики оборудования КТП№058 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-22 ПС Кологрив с целью выявления дефектов, возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-22 ПС Кологрив замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №38 ВЛ 10 кВ Ф 10-22 ПС Кологрив в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры, выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5185 | 247 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-04-18 15:03 | 2021-04-18 15:31 | 3.4.8.4, Межфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Калиновка произошло по причине попадания куска мешковины на провода спусков 10 кВ ТП 354, при воздействии посторонних лиц, в результате наброса постороннего предмета. | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц, в результате межфазного замыкания на спусках 10 кВ ТП 354 из-за попадания на провода куска мешковины при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5186 | 404 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2021-04-18 14:25 | 2021-04-18 15:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ 0,4кВ №2 в КТП №1217 явилось однофазное замыкание возникшее в результате кратковременного схлеста проводов без изоляции фазы "А" и нулевого провода ответвления от опоры 2-00/16 к жилому дому при ветровой нагрузке. Провода ответвления к вводу в жилой дом находятся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю, запитанному от оп.2-00/16 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1217, уведомление, о необходимости замены не изолированных проводов ответвления к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5187 | 924 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-18 13:36 | 2021-04-18 17:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10 кВ №16 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-3 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Калошино деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10 кВ №16 в пролете опор №2-3 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Калошино из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра и при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10 кВ №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ №16 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ №16. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5188 | 856 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-18 12:40 | 2021-04-18 14:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 020 (П. Болотово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 020 (П. Болотово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г.
5189 | 852 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-18 12:28 | 2021-04-18 14:13 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №54-№55 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Скоморохово. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №54-№55 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Скоморохово. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Скоморохово пролет опор №54-№55 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №54 - №55 ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5190 | 407 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-04-18 11:57 | 2021-04-18 13:54 | 3.4.12.2.3, При падении ветки, с дерева растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №33- №34, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №267. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 33-34. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4 кВ фазы "В" на Р-1 в КТП-10/0,4 кВ №267. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 267 ВЛ №15 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
5191 | 315 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-04-18 11:24 | 2021-04-18 12:47 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 ТП-340 Л1 Ф-108 ПС Смолевичи в пролёте опор №9-10, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, привело к отключению АВ-0,4кВ. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-340 Л1 Ф-108 ПС Смолевичи по всей длине. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г.
5192 | 504 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-18 11:08 | 2021-04-18 11:45 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 9 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 53-Город 9 ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 53-Город 9 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 53-Город 9 ПС 110 кВ Белгород 2 КЛ 6 кВ РП 53-Город 9 ПС 110 кВ Белгород 2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 53-Город 9 ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5193 | 877 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-04-18 10:20 | 2021-04-18 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 146 (Курдумово магазин) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" через ветку дерева в пролете опор №13-№14, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" через ветку дерева в пролете опор №13-№14, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 146 (Курдумово магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 146 (Курдумово магазин) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5194 | 66 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-18 10:15 | 2021-04-18 11:04 | 3.4.12.2, При сильных порывах ветра произошел обрыв провода, от опоры №7А5, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП32 Ф.609 ПС Юбилейная. | 4.4.4, При сильных порывах ветра произошел обрыв провода от опоры №7А5, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП32 Ф.609 ПС Юбилейная, в следствии чего привело к прекращению электроснабжения потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП32 Ф.609 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить обрыв линейного провода от опоры №7А5, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП32 Ф.609 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г.
5195 | 367 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-04-18 09:51 | 2021-04-18 11:47 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанного ветром дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-5-2 Слобода на провода в пролете опор №1 - №2 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-5-2 Слобода произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1 - №2 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 1-го проводов марки А-16. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-5-2 Слобода. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
5196 | 928 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия в пролете опор №174-175 ВЛ-10кВ ДКР, растущих под проводами в охранной зоне ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская , под воздействием сильного порывистого ветра . Ответственный за эксплуатацию Мастер РЭС Дубов С.А. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании ДКР проводов в пролете опор №174-175 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская растущей под проводами в охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию Мастер РЭС Дубов С.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне в пролете опор №174 – 175 на ВЛ10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская ВЛ10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в пролете опор №174-175 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Кашинского РЭС провести обучение по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ и выявлению дефектов. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5197 | 368 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-04-18 09:31 | 2021-04-18 10:21 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения в 09:31 18.04.2021 г. ВЛ 0,4кВ №1 КТП-3 Токарево Л-1011 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порыва ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 1-2 – 1-3. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. в 09:31 18.04.2021 г. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-3 Токарево Л-1011 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 1-2 – 1-3 под действием порывов ветра без обрыва проводов. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-3 Токарево Л-1011 ПС 110/35/10кВ Мишино. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: мастер РЭС Бойцов С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5198 | 697 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-04-18 09:13 | 2021-04-18 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Энергетик, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №17 - №3-1 отп на ТП Левая веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Энергетик в пролете опор №17 - №3-1 отп на ТП Левая под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Энергетик отключилась действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Энергетик. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Энергетик устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5199 | 864 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-18 08:35 | 2021-04-18 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 4 ТП 1128 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 6 - № 7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 6 - № 7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 1128 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 1128 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5200 | 920 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-04-18 08:20 | 2021-04-18 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 436 (Плоски село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 436 (Плоски село) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 436 (Плоски село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5201 | 339 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-04-18 08:08 | 2021-04-18 09:56 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-5 ПС 35 кВ Елань-Колено произошло в результате схлеста проводов ввода в здание от опоры № 47 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ввода в здание от опоры № 47 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-5 ПС 35 кВ Елань-Колено произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-5 ПС 35 кВ Елань-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода вводов в здание. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер - Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-5 ПС 35 кВ Елань-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода вводов в здание Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер - Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
5202 | 362 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-04-18 03:20 | 2021-04-18 04:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-606 ПС Печерск явилось повреждение концевой кабельной муфты типа 3КНТп-10-150/240 КЛ-6 кВ ТП-609-ТП-98 в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1977 года (44 года эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-606 ПС Печерск явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в концевой кабельной муфте типа 3КНТп-10-150/240 КЛ-6 кВ ТП-609-ТП-98 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1977 года (44 года эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в концевой муфте типа 3КНТп-10-150/240 кабеля ААБл 3х240 КЛ-6 кВТП-609-ТП-98 в процессе длительной эксплуатации с 1977 года (44 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Л 606 ПС Печерск VS006-9670013 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ-6 кВТП-609-ТП-98 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5203 | 249 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Южная фид. 1002 - РП-20 1 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1984 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ПС Южная фид. 1002 - РП-20 1 с.ш. было проведено 12.05.2019 инженером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ПС Южная фид. 1002 - РП-20 1 с.ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Южная фид. 1002 - РП-20 1 с.ш. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ПС Южная фид. 1002 - РП-20 1 с.ш. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Южная фид. 1002 - РП-20 1 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ПС Южная фид. 1002 - РП-20 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
5204 | 250 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-18 03:10 | 2021-04-18 05:07 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-74 - ТП-427 (Кабель в эксплуатации с 1980 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-74 - ТП-427 было проведено 11.03.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 10 кВ ТП-74 - ТП-427 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-10кВ РП-20 магис. 2001 KS010-9440009 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-74 - ТП-427. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-74 - ТП-427. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-74 - ТП-427 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-74 - ТП-427 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5205 | 83 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-18 03:02 | 2021-04-18 03:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ РП 53 - ТП 373. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 53 - ТП 373. Составить акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5206 | 925 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-04-18 02:02 | 2021-04-18 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено произошло по причине межфазного "КЗ" из-за приближения шлейфа одной фазы к траверсе на опоре №561 и падения ветки на провод другой фазы на опоре № 521 ВЛ 10 кВ , упавшей с дерева растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки на провод одной фазы на опоре № 521 ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено , упавшей с дерева растущего вне охранной зоны данной ВЛ и приближением шлейфа другой фазы к заземленной траверсе на опоре № 561 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено . Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено дефекты. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5207 | 858 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-18 01:40 | 2021-04-18 02:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ № 16 РП 1 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке ТП 95 - ТП 96 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1959 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке ТП 95 - ТП 96 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1959 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 16 РП 1 КЛ 6кВ № 16 РП 1 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 95 - ТП 96 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 6 кВ ТП - ТП в РЭС 1 категории Яргорэлектросеть 1СР. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Соловьв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ 6 кВ ТП 95 - ТП 96 (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния в Ярославский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Скалдуцкий И.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5208 | 26 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-18 01:00 | 2021-04-18 02:40 | 3.4.12.5.1, Из-за нарушения сопротивления электрической изоляции в результате неблагоприятных природных явлений (пучение грунта) произошло повреждение КЛ 6 кВ ТП 1381 - ПС 64 к.18Б. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы поврежденной КЛ 6 кВ ТП 1381 - ПС 64 к.18Б. Расследовать случившуюся аварию и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5209 | 246 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-04-18 00:10 | 2021-04-18 00:35 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП 995П - на балансе ОАО "Вымпел-коммуникации". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
5210 | 575 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Яконово-Лужниково вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 25-26, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 ВЛ 35кВ Яконово-Лужниково произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Яконово-Лужниково действием токовой отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Яконово-Лужниково для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Яконово-Лужниково-устранить эти дефекты Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5211 | 62 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-17 23:21 | 2021-04-18 00:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3021 - пр. опора №1 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.622 РП40 к ТП3185 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3021 - пр. опора №1 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.622 РП40 Срок исполнения: 17.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3021 - пр. опора №1 Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г.
5212 | 25 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-17 22:45 | 2021-04-17 23:15 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 485 - ТП 365 из-за нарушения электрической изоляции в результате неблагоприятных природных явлений (пучение грунта). | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Ликвидировать аварийное повреждение КЛ 6 кВ ТП 485 - ТП 365. Провести расследование произошедшей аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2021 г.
5213 | 82 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-17 22:32 | 2021-04-18 00:22 | 3.4.8.5.2, На КВЛ 6 кВ ПС 52 "Медвенка" Ф.База - ТП 831 отключена отпайка на ТП 834 |  | Мероприятие: Организационное Восстановить на КВЛ 6 кВ ПС 52 "Медвенка" Ф.База - ТП 831 отпайку на ТП 834. Составить Акт расследования Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5214 | 406 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-04-17 22:06 | 2021-04-17 22:57 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №105-106. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №105-106. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №10 ПС 35кВ Кулеватовская | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
5215 | 245 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-04-17 21:20 | 2021-04-17 21:55 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от КТП-204 яч. № 1 до опоры № 1 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ от КТП-204 яч. № 1 до опоры № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6кВ от КТП-204 яч. № 1 до опоры № 1 КЛ-6кВ от КТП-204 яч. № 1 до опоры № 1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от КТП-240 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от КТП-240 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
5216 | 314 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-04-17 20:32 | 2021-04-17 22:22 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, обрыву провода, срыву изолятора и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Вышков в пролёте опор №8/124-9/124. | 4.4.3, Обрыв провода и срыв изолятора ВЛ-10кВ ф.108 ПС Вышков, в пролёте опор №8/124-9/124, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.108 ПС Вышков. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Вышков в пролете опор №8/124-9/124. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5217 | 227 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-17 20:15 | 2021-04-17 22:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-3 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-3 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-3 по всей длине. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5218 | 61 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-17 20:05 | 2021-04-17 20:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0034 - ТП0162 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.609 РП08 к ТП0034 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0034 - ТП0162 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 6кВ ф.609 РП08. Срок исполнения: 17.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0034 - ТП0162 Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5219 | 244 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.8.1, Отключение ВЛ 110 кВ ЛТП левая возникло вследствие касания провода фазы "С" в пролете опор №№2-3 отпайки к ПС 110 кВ КПД поднятым кузовом самосвала под управлением постороннего лица (регистрационный знак самосвала О853НН48) при проведении несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ. Пострадавших в результате инцидента нет. На опорах ВЛ 110 кВ ЛТП левая присутствуют предупреждающие и информационные знаки. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЛТП левая послужило устойчивое однофазное короткое замыкание, возникшее при касании провода фазы "С" в пролете опор №№2-3 отпайки к ПС 110 кВ КПД поднятым кузовом самосвала под управлением постороннего лица. | Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на имя начальника отдела по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» с просьбой о размещении в СМИ информации о требованиях Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, а также об опасности для жизни и здоровья воздействий на электроустановки. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы линий электропередач Пахомов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5220 | 71 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-17 18:40 | 2021-04-17 19:24 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло касание ветвей дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф.603 РП25 к ТП0272 в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Касание ветвей дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф.603 РП25 к ТП0272 в пролете опор №2-3 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.603 РП25 к ТП0272. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.603 РП25 к ТП0272 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 17.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ ф.603 РП25 к ТП0272 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2021 г.
5221 | 22 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-17 18:20 | 2021-04-17 19:20 | 3.4.9.3, Аварийное отключение В КЛ 6-кВ ТП-1793--ТП1426 произошло в результате повреждения оборудования, находящегося на балансе и обслуживании потребителя.
5222 | 694 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-17 18:03 | 2021-04-17 18:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №18-№19 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Тургиново в пролете опор №18-№19 из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра и при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Тургиново действием МТЗ, в дальнейшем ветка упала, что позволило успешному проведению РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Тургиново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Тургиново. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5223 | 851 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-17 17:15 | 2021-04-17 19:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Филимоново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №30-№31 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Филимоново. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №30-№31 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Филимоново. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Филимоново пролет опор №30-№31 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №30 - №31 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Филимоново Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5224 | 50 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-17 17:05 | 2021-04-17 17:10 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.11, В результате однофазного короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-73 ф.603 ПС Дятьковская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести мероприятия по замене ПН-2. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2021 г.
5225 | 927 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-04-17 17:01 | 2021-04-17 17:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Барыково произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания проводов с их последующем перекрытием в пролете опор №30-31 ветками ДКР, растущими под проводами в охранной зоне ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Барыково , под воздействием сильного порывистого ветра . Ответственный за эксплуатацию Мастер РЭС Хлобыстов А.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании ДКР проводов в пролете опор №30-31 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Барыково растущей под проводами в охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Барыково отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию Мастер РЭС Хлобыстов А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролёте опор №30-31 на ВЛ10кВ №07 ПС Барыково ВЛ10кВ №07 ПС Барыково | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в пролете опор №30-31 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Барыково. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Кашинского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ и выявлению дефектов. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5226 | 885 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-04-17 15:46 | 2021-04-17 17:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 "Масловский" ПС 35/10 кВ Рождествено в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №14-№15 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №14-№15 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Масловский" ПС 35/10 кВ Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №1 "Масловский" ПС 35/10 кВ Рождествено. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
5227 | 68 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-17 15:35 | 2021-04-17 18:48 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв линейных проводов на КВЛ 6кВ ф.614 ГПП БЭМЗ от ТП4076 до ТП4068 в пр. опор №90/06-91/06. | 4.4.4, Отключение МВ ф.614 ГПП БЭМЗ к РП40 произошло в результате обрыва линейных проводов и КЗ на КВЛ 6кВ КВЛ 6кВ ф.614 ГПП БЭМЗ от ТП4076 до ТП4068 в пр. опор №90/06-91/06. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.614 ГПП БЭМЗ Срок исполнения: 17.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на КВЛ 6кВ КВЛ 6кВ ф.614 ГПП БЭМЗ от ТП4076 до ТП4068 в пр. опор №90/06-91/06. Срок исполнения: 17.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2021 г.
5228 | 900 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-04-17 15:25 | 2021-04-17 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 138 (Комплекс Горки) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 П 138 (Комплекс Горки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 П 138 (Комплекс Горки) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
5229 | 211 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов изолятора фазы "В" на опоре №29 ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ Воин 1 при длительной эксплуатации (1983 г.в.), произошло нарушение электрической изоляции и повреждение изолятора фазы "В", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на ВЛ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции изолятора фазы "В" на опоре №29 ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ Воин 1 из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1983 г.в.), произошло повреждение изолятора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на ВЛ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов изолятора ШФ-20 при длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ № 04 ПС Воин 1 ВЛ 10кВ № 04 ПС Воин 1 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5230 | 641 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4кВ №187 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие повреждения деревянных опор ВЛ 0,4 кв пожаром.
5231 | 403 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-04-17 14:25 | 2021-04-17 16:41 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 47-48. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №47-48 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №15 ПС 35кВ Кулеватовская | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5232 | 248 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-17 13:50 | 2021-04-17 14:38 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ПС Восточная-1 фид.103 - ТП-337 1сек. (Кабель в эксплуатации с 1971 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ПС Восточная-1 фид.103 - ТП-337 1сек. было проведено 10.10.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ПС Восточная-1 фид.103 - ТП-337 1сек. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ 6 кВ ПС Восточная-1 фид.103 - ТП-337 1сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 фид.103 - ТП-337 1сек. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 фид.103 - ТП-337 1сек. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 фид.103 - ТП-337 1сек. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 фид.103 - ТП-337 1сек. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г.
5233 | 361 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-04-17 13:11 | 2021-04-17 14:07 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1003 ПС Михайловская явился обрыв провода в пролете опор №№ 54-55 в результате падение дерева на провода при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1003 ПС Михайловская явилось короткое замыкание на "землю" в пролёте опор №№ 54-55 вследствие обрыва 1-го провода в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Михайловская проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№ 54-55 ВЛ-1003 ПС Михайловская. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
5234 | 220 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-04-17 12:48 | 2021-04-17 17:28 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта изолятора фазы "В" на опоре №3 произошло его разрушение, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением вручную В 10кВ №4. | 4.12, В результате разрушения изолятора фазы "В" на опоре №3 произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением вручную В 10кВ №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта изолятора фазы "В" на опоре №3 на ВЛ 10кВ №04 ПС Новосиль ВЛ 10кВ №04 ПС Новосиль | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2021 г.
5235 | 503 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-17 12:37 | 2021-04-17 13:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1030 ПС 110 кВ Западная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 9А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1030 ПС 110 кВ Западная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1030 ПС 110 кВ Западная ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1030 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1030 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1030 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5236 | 310 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-04-17 12:04 | 2021-04-17 13:07 | 3.4.8.5.2, Повреждение кабеля 10кВ от ЗТП-137 к ЗТП-138 сторонним персоналом. | 4.4.1, Механическое воздействие на кабель 10кВ между ЗТП-137 и ЗТП-137 сторонними лицами. | Мероприятие: Организационное Направить в органы МВД письмо с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до организаций и населения требования Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5237 | 364 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-04-17 11:57 | 2021-04-17 13:03 | 3.4.12.1.1, Причиной отключения ВВ-6 ВЛ-606 ПС ЗССК послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов при срыве одного изолятора с арматуры на опоре № 45 ВЛ-606 ПС ЗССК при воздействии длительных ветровых нагрузок. | 4.12, Срыв одного изолятора с арматуры на опоре № 45 произошел в результате воздействия сильных ветровых нагрузок на провода ВЛ-606 ПС ЗССК, что привело к схлёсту проводов с возникновением междуфазного КЗ и отключению МВ-6 ВЛ-606 ПС ЗССК. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-606 ПС ЗССК Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Грицков А.А, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-606 ПС ЗССК разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных и сроков устранения нарушений. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
5238 | 854 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-17 11:55 | 2021-04-17 13:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (Нагорная) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (Нагорная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2021 г.
5239 | 213 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-04-17 11:35 | 2021-04-17 13:40 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Д-5-40 Горгаз, находящейся на балансе ООО Газпром Трансгаз Москва, произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Алимов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровск5ая и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Д-5-40 ООО Гаспром Трансгаз Москва о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5240 | 338 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-04-17 11:35 | 2021-04-17 12:04 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-4 ПС Рамонь-2 произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «B» и «С» в пролёте опор № 36–37, вызванного падением на провода ВЛ ветки дерева, обломленной сильными порывами ветра до 16 м/с, с расположенного вне охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «B» и «С»» в пролёте опор № 36–37, ВЛ-10-4 ПС Рамонь-2, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Рамонь-2 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Рамонь-2 на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5241 | 229 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-17 11:26 | 2021-04-17 12:03 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Б-3-3П, находящейся на балансе потребителя: ФГУП "Стрелецкое", произошло замыкание на "землю" на КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Биофабрика, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Б-3-3П ФГУП "Стрелецкое" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
5242 | 922 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-17 10:20 | 2021-04-17 10:26 | 3.4.10.2, Отключение КЛ-10 кВ №17(15) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №24/1 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №24/1 КЛ-10 кВ №17(15) ПС 110/35/10 кВ Зубцов крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №24/1, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению КЛ-10 кВ №17(15) ПС 110/35/10 кВ Зубцов действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ №17(15) ПС 110/35/10 кВ Зубцов с целью выявления наличия птичьих гнезд на опорах. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра КЛ-10 кВ №17(15) ПС 110/35/10 кВ Зубцов. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
5243 | 340 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-04-17 10:20 | 2021-04-17 11:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения 10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 52-53 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 16 м/с). | 4.4.3, Причиной отключения 10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 52-53 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 16 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
5244 | 360 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-04-17 10:18 | 2021-04-17 11:05 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 МТП-344 ВЛ-1001 ПС Заборье явилось однофазное короткое замыкание в результате касания фазного и нулевого проводов стальной проволокой в гнезде аиста на опоре №11. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 МТП-344 ВЛ-1001 ПС Заборье явилось однофазное короткое замыкание в результате касания фазного и нулевого проводов стальной проволокой в гнезде аиста на опоре №11. | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество отключений ВЛ-0,4кВ №1 МТП-344 ВЛ-1001 ПС Заборье за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотреть вопрос о необходимости установки на опорах ВЛ птицезащитных устройств. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2021 г.
5245 | 210 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-04-17 10:13 | 2021-04-17 11:57 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Ку-6-6 Карьер, находящейся на балансе СторйРесурс, произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Ку-6-6 Карьер о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5246 | 48 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-17 10:00 | 2021-04-17 10:10 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.11, В результате однофазного короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-28 ф.1007 ПС Брасовская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести мероприятия по замене ПН-2. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2021 г.
5247 | 209 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-04-17 09:45 | 2021-04-17 09:55 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП-4/В.О.-2-25, находящемся на балансе ПАО «Мегафон», произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное, ликвидированное действием релейной защиты. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ПАО «Мегафон» с требованием содержания электроустановки, находящегося на его балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное и включить их в план работ Ливенского РЭС Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5248 | 873 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-04-17 09:10 | 2021-04-17 10:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 229 (Аморково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 229 (Аморково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 229 (Аморково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5249 | 926 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-04-17 08:59 | 2021-04-17 11:12 | 3.4.9.3, отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 Куженкино вызвано междуфазным к.з. на оборудовании абонента (КТП "Поддубье", принадлежит СНТ "Базовец"). |  | Мероприятие: Организационное направить письмо руководству СНТ "Базовец" (собственник КТП-10/0,4кВ Поддубье) с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
5250 | 874 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-04-17 08:00 | 2021-04-17 09:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 230 (Маланино) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" через ветку дерева в пролете опор №19-№20, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" через ветку дерева в пролете опор №19-№20, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 230 (Маланино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 230 (Маланино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5251 | 688 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-04-17 07:45 | 2021-04-17 09:29 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ ТП № 765 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов на вводе в дом от опоры №16 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода ввода дома от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №765 порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к отключению АВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №765. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 765 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 765. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2021 г.
5252 | 359 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-04-17 06:30 | 2021-04-17 07:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-037 явилось падение ветки дерева на провода в пролёте от опоры №5 - ж.д.№54 ,ул. Лавочкина, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-037 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролёте от опоры №5 - ж.д.№54 ,ул. Лавочкина в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опора №5-ж.д.№54,ул.Лавочкина ВЛ-0,4кВ №2 ТП-037. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5253 | 247 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ПС "Кострома-2" ф.632 - РП-31 1 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1986 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ПС "Кострома-2" ф.632 - РП-31 1 с.ш. было проведено 18.12.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС Кострома-2 ф.632 - РП-31 1 с.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ ф.632 ПС Кострома-2 KS006-9440582 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.632 - РП-31 1 с.ш. на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.632 - РП-31 1 с.ш. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.632 - РП-31 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.632 - РП-31 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
5254 | 81 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-17 01:25 | 2021-04-17 03:25 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ. 10 кВ ТП 664 - ТП 667 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно- восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 664 - ТП 667. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
5255 | 366 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-04-16 22:56 | 2021-04-17 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанного ветром ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2-6 Вороновка на провода в пролете опор №3 - №4 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2-6 Вороновка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток по ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2-6 Вороновка. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
5256 | 881 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-04-16 21:15 | 2021-04-16 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №177 ПС 110/35/10кВ Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №177 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Денгисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5257 | 510 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-04-16 20:38 | 2021-04-16 21:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 976 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 976 ПС 35 кВ Казинка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 976 ПС 35 кВ Казинка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 976 ПС 35 кВ Казинка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 976 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 976 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5258 | 24 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-16 20:29 | 2021-04-16 22:40 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ПС 149, ф. 10 - ТП 469 из-за нарушения сопротивления изоляции в результате неблагоприятных природных явлений (пучение грунта). | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Устранить повреждение КЛ 6 кВ ПС 149, ф. 10 - ТП 469, провести расследование аварии и составить акт с указанием причины. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
5259 | 716 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-04-16 20:10 | 2021-04-16 20:44 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Свердлово-1 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №7-8 веткой с дерева , растущего в охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Свердлово-1 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик отключилась. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.Н. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии веткой проводов ВЛ0,4кВ №2от КТП 10/0,4кВ Свердлово-1 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик в пролёте опор №7-8 с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Свердлово-1 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Свердлово-1 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Свердлово-1 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Свердлово-1 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Свердлово-1 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик в пролете опор №7-8. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5260 | 841 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-16 19:50 | 2021-04-16 21:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП-25 руб. 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4 - № 5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4 - № 5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 25 руб. 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 25 руб. 2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5261 | 23 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-16 19:45 | 2021-04-16 21:10 | 3.4.12.5.1, Отключение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 1388 - ТП 1338 из-за повреждения КЛ 10 кВ ТП 1224 - ТП 1148, к.1, в связи с неблагоприятными природными явлениями (пучение грунта). | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Устранить отключение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 1388 - ТП 1338, отремонтировав повреждение КЛ 10 кВ ТП 1224 - ТП 1148, к.1. Провести расследование случившейся аварии. Составить акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г.
5262 | 840 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-16 18:25 | 2021-04-16 20:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП-627 руб. 4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП-627 руб. 4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 627 руб. 4 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5263 | 507 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №215-216 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №215 - 216 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица. Срок исполнения: 25.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
5264 | 508 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-16 17:55 | 2021-04-16 18:20 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 815 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за КЗ, в результате повреждения ВРУ жилого дома №18 по ул.Ягодная, запитанного от опоры №2/2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
5265 | 65 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-16 17:27 | 2021-04-16 23:20 | 3.4.9.3, Электродуговое повреждение в ТП4547, находящейся в ГБиЭО МУП "Карачевский городской водоканал". | 4.11, Отключение МВ ф.617 ПС Карачевская произошло в результате повреждения в ТП4547, находящейся в ГБиЭО МУП "Карачевский городской водоканал". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.617 ПС Карачевская Срок исполнения: 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Уведомить МУП "Карачевский городской водоканал" о повреждении в ТП4547 Срок исполнения: 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Включить в работу ТП4547 на основании письма от МУП "Карачевский городской водоканал" Срок исполнения: 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5266 | 242 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-04-16 16:43 | 2021-04-16 17:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля фаз "А", "В, "С" ААБ-10 3х185 КЛ 10 кВ Центр в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 10 кВ Центр КЛ 10 кВ Центр | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 10 кВ Центр. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 10 кВ Центр устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
5267 | 365 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-04-16 16:28 | 2021-04-16 18:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-1-3 Стригино послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №26 - №27. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП-1-3 Стригино произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №26 - №27 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1-3 Стригино. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Не выполнено
5268 | 685 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-16 16:11 | 2021-04-16 17:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №17(4) ПС 110/10 кВ НТПФ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-34 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №17(4) ПС 110/10 кВ НТПФ в пролете опор №33-34 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №17(4) ПС 110/10 кВ НТПФ действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17(4) ПС 110/10 кВ НТПФ с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №17(4) ПС 110/10 кВ НТПФ Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5269 | 243 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.8.1, Отключение ВЛ 110 кВ Привокзальная правая произошло вследствие касания провода фазы "С" в пролете опор №№36-37 при проведении несанкционированных работ по погрузке дорожной техники неизвестными лицами в охранной зоне ВЛ. На опорах ВЛ 110 кВ Привокзальная правая присутствуют предупреждающие и информационные знаки. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Привокзальная правая послужило устойчивое однофазное короткое замыкание, возникшее при касании провода фазы "С" в пролете опор №№36-37 при проведении несанкционированных работ по погрузке дорожной техники неизвестными лицами в охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на имя начальника отдела по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» с просьбой о размещении в СМИ информации о требованиях Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, а также об опасности для жизни и здоровья воздействий на электроустановки. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы линий электропередач Пахомов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5270 | 405 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2021-04-16 15:53 | 2021-04-16 16:57 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ №1 0,4кВ в КТП № 183 явилось однофазное замыкание(фаза "В" и "N") возникшее в результате повреждения изоляции провода ввода от опоры 1-00/14-15 к жилому дому. Провода ответвления к вводу в жилой дом находятся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю, запитанному от оп.1-00/14-15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 183, уведомление, о необходимости замены поврежденного провода ответвления к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5271 | 875 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-04-16 15:52 | 2021-04-16 17:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 094 (Гусево) ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Рождествено в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" на перекидке к жилому дому в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода к штыревому изолятору, возникшего в процессе длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1964г. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" на перекидке к жилому дому в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода к штыревому изолятору, возникшего в процессе длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1964г. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 094 (Гусево) ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 094 (Гусево) | Мероприятие: Техническое Провести регулировку стрелы провеса проводов на перекидке к жилому дому от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 094 (Гусево). Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде по эксплуатации РС о своевременном выявлении и устранении дефектов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 094 (Гусево). Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
5272 | 100 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-04-16 15:41 | 2021-04-16 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп. № 5-16 – 5-17 упавшем деревом, расположенным в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра с последующим обрывом провода. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете оп.№ 5-16 – 5-17 ВЛ-10кВ №03 ПС Михайловка произошел в результате падения дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Михайловка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
5273 | 903 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-04-16 15:37 | 2021-04-16 17:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Правдино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС Правдино Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Правдино Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5274 | 358 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-04-16 15:32 | 2021-04-16 16:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Михайловская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 165- 166 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Михайловская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 165-166 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Михайловская проходящих по лесистой местности с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 165-166 ВЛ-1006 ПС Михайловская. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
5275 | 855 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-16 15:30 | 2021-04-16 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 "Поречье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 "Поречье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 "Поречье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5276 | 839 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-16 15:20 | 2021-04-16 16:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №77 - №78 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №77 - №78 ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5277 | 509 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-16 15:20 | 2021-04-16 16:07 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Майская произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5278 | 22 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-16 15:10 | 2021-04-16 15:54 | 3.4.8.5.2, Механическое повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 433 Ф.28 - ТП 1388. | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно- восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 433 Ф.28 - ТП 1388. Провести расследование случившейся аварии и составить акт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
5279 | 865 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-16 15:00 | 2021-04-16 17:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 964 руб.14 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №14 ТП 964 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №14 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №14 ТП 964 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №14 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП-964 руб.14 руб.14 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 964 руб.14 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 964 руб.14 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5280 | 850 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-16 14:55 | 2021-04-16 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 251 (Тимново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 251 (Тимново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5281 | 402 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-04-16 14:32 | 2021-04-16 15:48 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ1 в РУ 0,4кВ КТП №491 явилось однофазное замыкание, которое возникло в результате схлеста проводов (порывы ветра более 13м/с) без изоляции от опоры к жилому дома №136 ул.Урицкого с.Столовое (повреждение устранено потребителем). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. (замены проводов ответвления от опоры жилой дом на изолированный провод марки СИП.) Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5282 | 871 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-04-16 14:25 | 2021-04-16 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 079 (Лопатино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 079 (Лопатино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 079 (Лопатино), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5283 | 363 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной приведшей к перекрытию гирлянд изоляторов на опоре №225 ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Литейная с отпайками I цепь (ВЛ-103), ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) и опоре №140 ВЛ 110кВ Талашкино-Голынки с отпайками №1 (ВЛ-123) вследствие грозовых перенапряжений. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключениям ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Литейная с отпайками I цепь (ВЛ-103), ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104), ВЛ 110кВ Талашкино-Голынки с отпайками №1 (ВЛ-123) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" на ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Литейная с отпайками I цепь (ВЛ-103) и ВЛ 110кВ Талашкино-Голынки с отпайками №1 (ВЛ-123), и междуфазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) вследствие перекрытия гирлянд изоляторов на опоре №225 ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Литейная с отпайками I цепь (ВЛ-103), ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) и опоре №140 ВЛ 110кВ Талашкино-Голынки с отпайками №1 (ВЛ-123). | Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянд изоляторов ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Литейная с отпайками I цепь (ВЛ-103) на опоре №225 фазы "А" , ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) фаз "А" и "В" на опоре №225, ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) на опоре №140 фазы "В" ВЛ 110кВ Талашкино-Голынки с отпайками №1 (ВЛ-123). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№224-226 ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Литейная с отпайками I цепь (ВЛ-103), ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104), №№139-141 ВЛ 110кВ Талашкино-Голынки с отпайками №1 (ВЛ-123) с измерением переходных сопротивлений. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
5284 | 833 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-16 14:05 | 2021-04-16 14:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 484 Якалово ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7 - №8 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 484 Якалово ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 484 Якалово ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 484 Якалово ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5285 | 844 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-04-16 14:00 | 2021-04-16 15:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 30 Толстоухово в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "О" на перекидке от опоры №5 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "О" на перекидке от опоры №5 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 30 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 30 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР на перекидке от опоры №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 30 Толстоухово Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП 30 Толстоухово в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5286 | 244 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-04-16 12:25 | 2021-04-16 13:38 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой концевой кабельной муфты 10 кВ в ячейке ф. 10-03 КЛ-10 кВ "яч. ф.10-03 - оп. 1" ф.10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Последние испытания КЛ были проведены бригадой диагностики Сусанинского РЭС (электромонтером Дубовым А.В. и мастером Пантелеевым Ю.В.) 22.08.2019, по результатам испытаний КЛ была признана годной к эксплуатации. | 4.12, Пробой концевой кабельной муфты 10 кВ в ячейке ф.10-03 КЛ-10 кВ "яч. ф.10-03 - оп. 1" ф.10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10 кВ на ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Сусанино 110/35/10 кВ КЛ-10 кВ "яч. ф10-03 - оп.1" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ на фидере 10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Константинов Илья Альбертович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых кабельных муфт 10 кВ на фидере 10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Константинов Илья Альбертович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5287 | 872 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-04-16 12:20 | 2021-04-16 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Пружинино ПС 35/10кВ Пружинино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №24-№25 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №24-№25 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Пружинино ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Пружинино ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5288 | 56 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-16 12:15 | 2021-04-16 12:30 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.11, В результате однофазного короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 КЛ ф.2 ТП3088 ф.611 РП05, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести мероприятия по замене ПН-2. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5289 | 245 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-04-16 11:50 | 2021-04-16 13:55 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 6 д.Васенево в РУ 0,4 кВ КТП № 006 отключен АВ 0,4 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 006 в месте возникновения пожара жилого дома №6 д.Васенево. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Аверин И.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 006 принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Аверин И.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5290 | 849 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-16 11:12 | 2021-04-16 13:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Каботово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Каботово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5291 | 246 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-16 11:10 | 2021-04-16 12:02 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ТП-18 - ТП-111 (Кабель в эксплуатации с 1966 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ТП-18 - ТП-111 было проведено 11.04.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ТП-18 - ТП-111 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ ТП-18 - ТП-111 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-18 - ТП-111. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-18 - ТП-111. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-18 - ТП-111 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-18 - ТП-111 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5292 | 225 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-04-16 11:00 | 2021-04-16 13:02 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 Крутогорье КТП№042 в пролет №3-4 -4-1, произошла касание ветвями ДКР из охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузки проводов фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции при схлесте и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 кВ №1 Крутогорье КТП№042 в пролете №3-4-4-1 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне и касания ветвями ДКР при ветровой нагрузки проводов ВЛ, произошел схлест и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете №3-4-4-1 на ВЛ-0,4 кВ №1 Крутогорье КТП№042 ВЛ-0,4 кВ №1 Крутогорье КТП№042 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Крутогорье КТП №042 по всей длине Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Крутогорье КТП №042 разработать мероприятия и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 Крутогорье КТП№042 в пролете опор №3-4 - 4-1. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
5293 | 60 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-16 10:50 | 2021-04-16 12:06 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф.607 ПС Белобережская - РП27 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.607 ПС Белобережская к РП27 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф.607 ПС Белобережская - РП27 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 6кВ ф.607 ПС Белобережская. Срок исполнения: 16.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.607 ПС Белобережская - РП27 Срок исполнения: 16.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5294 | 357 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-04-16 10:25 | 2021-04-16 11:34 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1006 ПС Трудилово в пролете опор №№4-5 явилось несвоевременное выявление угрожающего падением на провода ВЛ дерева. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Трудилово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 4-5 вследствие схлеста проводов при обрыве в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление угрожающего падением на провода ВЛ-1006 ПС Трудилово дерева в пролете опор №№4-5. на ВЛ-1006 ПС Трудилово ВЛ-1006 ПС Трудилово | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Трудилово проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-1006 ПС Трудилово. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Трудилово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
5295 | 313 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-04-16 10:11 | 2021-04-16 11:36 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Харитоновская в пролёте опор №60-61. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Харитоновская, в пролёте опор №60-61, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1006 ПС Харитоновская. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Харитоновская в пролете опор №60-61. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5296 | 867 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-16 10:05 | 2021-04-16 11:51 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №111-№112 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №111-№112 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на пролет опор №111-№112 пролет опор №111-№112 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №111-№112 ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5297 | 891 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-04-16 10:05 | 2021-04-16 11:50 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 641 "Ременники" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №11 к жилому дому в результате падения фрагмента крыши с жилого дома. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | 4.4.1, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №11 к жилому дому в результате падения фрагмента крыши с жилого дома. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 641 "Ременники" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 641 "Ременники" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5298 | 868 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-04-16 09:25 | 2021-04-16 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 122 (Унимерь деревня) произошло по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-№3-1 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-№3-1 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 122 (Унимерь деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 122 (Унимерь деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5299 | 99 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-04-16 08:46 | 2021-04-16 11:05 | 3.4.12.2.1, 16.04.2021 г в 08: 46 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 01 от ПС 110 Касторное действием МТЗ с успешным РПВ явилось возникшее вследствие срыва изолятора ф. «В» на опоре № 40 КЗ в пролете опор № 40-41 под воздействием ветровой нагрузки по причине постепенного ослабления его крепления в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.3.4, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ в пролете № 40-41 по причине срыва изолятора ф. «В» на опоре № 40. | Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Провольнев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Провольнев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 01 ПС Касторное Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Провольнев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
5300 | 64 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-16 08:30 | 2021-04-16 12:04 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ЗТП-22 - пр. опора №130 к ГКТП-45 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.608 ПС Сураж к ГКТП-45 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ЗТП-22 - пр. опора №130 к ГКТП-45 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.608 ПС Сураж. Срок исполнения: 16.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ЗТП-22 - пр. опора №130 к ГКТП-45 Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г.
5301 | 927 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-04-16 07:51 | 2021-04-16 09:43 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 198 (Парфеньево клуб) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №20-№21 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №20-№21 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 198 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 198 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №20-№21 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 198 (Парфеньево клуб) Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №4 ТП 198 (Парфеньево клуб) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5302 | 58 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-16 07:37 | 2021-04-16 10:51 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ТП2169 к ТП2272 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ КЛ47 ПС Южная к ТП2169 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ТП2169 к ТП2272 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ47 ПС Южная. Срок исполнения: 16.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП2169 к ТП2272 Срок исполнения: 17.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5303 | 59 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-16 07:37 | 2021-04-16 08:06 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ КЛ51 ПС Южная к РП13 каб. "Б", КЛ 6 кВ ф.602 РП13 к ТП2161 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ КЛ51 ПС Южная к РП13 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ КЛ51 ПС Южная к РП13 каб. "Б", КЛ 6 кВ ф.602 РП13 к ТП2161 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ51 ПС Южная. Срок исполнения: 16.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф.602 РП13 к ТП2161 Срок исполнения: 16.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ КЛ51 ПС Южная к РП13 каб. "Б" Срок исполнения: 21.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5304 | 341 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-04-16 06:25 | 2021-04-16 07:41 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Семеновка действием защит из-за двухфазного короткого замыкания вследствие перекрытия воздушного промежутка фаз "А" и "С" птицей (грачом) на опоре №251. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Семеновка птицей (грачом) на опоре №251. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Семеновка на предмет выявления дефектов ВЛ после междуфазного замыкания. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра линии ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Семеновка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5305 | 241 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-04-16 06:15 | 2021-04-16 08:25 | 3.4.7.3.1, Однофазное замыкание на землю на опоре №8-30 ВЛ 10кВ № 11 ПС Яблоново (Лески), вследствие не своевременного выявление дефекта при очередном осмотре ВЛ, в результате залипания устройства РДИП-10 с электродом линейного провода фазы "А" | 4.12, Нарушение электрической изоляции, с однофазным замыканием на землю на опоре №8-30 ВЛ-10 кВ №11 Лески, в результате нарушения промежуточного зазора РДИП с электродом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 10кВ № 11 ПС Яблоново (Лески) VS010-0010385 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Яблоново (Лески) от опоры №8-12 до опоры №8-42, на предмет выявления уменьшения зазора между РДИП-10 и зажимом, во избежание повторных однофазных замыканий на ВЛ Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №8-30 на ВЛ 10кВ № 11 ПС Яблоново (Лески) (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры№8-30 на ВВЛ 10кВ № 11 ПС Яблоново (Лески) и наличии дефектов (признаков), комиссией Становлянского РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г.
5306 | 98 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Пропадание передачи данных ТМ c ПС 110 кВ Льгов в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ и ОТС ЦУС «Курскэнерго» произошло из-за неисправности (внутреннего повреждения) блока питания 24В сетевого коммутатора комплекса ТМ МТК-30.КП. | 4.1.3, Отказ в работе блока питания 24В сетевого коммутатора комплекса ТМ МТК-30.КП из-за внутреннего повреждения высоковольтного конденсатора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ в работе блока питания 24В сетевого коммутатора на СДТУ ПС-110/35/10кВ Льгов ST110-000582 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановую проверку комплекса ТМ ПС 110 кВ Льгов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЭ СДТУиИТ Чубаров С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Выполнить анализ наличия и сроков эксплуатации блоков питания 24В, 2,5А, модели DR-60-24, установленных в комплексах ТМ МТК-30.КП на ПС 110кВ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЭ СДТУиИТ Рыбалкин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам анализа разработать мероприятия по формированию необходимого резерва и плановой замене блоков питания 24В, 2,5А, модели DR-60-24 с длительным сроком эксплуатации. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЭ СДТУиИТ Рыбалкин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
5307 | 498 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-04-15 23:45 | 2021-04-16 00:15 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6кВ РП 10(14 ) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 -ЗТП 1001(1) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ТП 1001(3) -ТП 1104(1) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ТП 1001(3) -ТП 1104(1) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 6 кВ ТП 1001(3) -ТП 1104(1) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 KS006-0001869 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6кВ ТП 1001(3) -ТП 1104(1) ПС 110 кВ Старый Оскол-1. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5308 | 502 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-15 22:45 | 2021-04-16 00:07 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фаз "А", "В", "С" КЛ 0,4 кВ ул.Шершнева 4 ТП 145 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ул.Шершнева 4 ТП 145 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ ул.Шершнева 4 ТП 145 ПС 110 кВ Белгород КЛ 0,4 кВ ул.Шершнева 4 ТП 145 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Шершнева 4 ТП 145 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5309 | 226 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-15 22:40 | 2021-04-16 00:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-4-2 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-4-2 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-4-2 по всей длине. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
5310 | 356 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-04-15 22:21 | 2021-04-15 22:22 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Нахимовская произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ птицей в пролете опор №22-№23. | 4.12, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Нахимовская произошло вследствие нарушения электрической изоляции в пролете опор №22-№23 из-за перекрытия проводов птицей с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Нахимовская. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Нахимовская разработать мероприятия с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5311 | 501 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №2/7, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №2/7, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5312 | 21 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-15 21:45 | 2021-04-15 22:45 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ РП 3 - ТП 256 из-за неблагоприятных природных явлений (пучение грунта). | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Произвести мероприятия по восстановлению кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3 - ТП 256. Провести расследование произошедшего события и составить акт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий злектропередач Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г.
5313 | 55 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-15 21:20 | 2021-04-15 22:13 | 3.4.12.2, При сильных порывах ветра произошел обрыв провода, в пролете опор №3-№4 КВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-49 ф.601 ПС Юбилейная. | 4.4.4, При сильных порывах ветра произошел обрыв провода, в пролете опор №3-№4 КВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-49 ф.601 ПС Юбилейная, в следствии чего привело к прекращению электроснабжения потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-49 ф.601 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить обрыв линейного провода в пролете опор №3 - №4 КВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-49 ф.601 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5314 | 243 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-04-15 20:56 | 2021-04-15 21:30 | 3.4.8.5.2, Из-за ветхого состояния кровли произошло падение элемента кровли на перекидку с крыши дома № 9 до опоры № 1-4 ВЛ-0,4 кВ ТП № 165 на провода ВЛ-0,4 кВ, что привело к междуфазному К.З. и отключению автоматического выключателя 0,4 кВ Ф № 2. | 4.4.5, Междуфазное КЗ и отключение АВ-0,4 кВ произошло в результате схлеста проводов при падении элемента кровли на перекидку от опоры № 1-4 к дому № 9 ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от ТП-165. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома № 9 д. Заречье о необходимости качественного закрепления кровли крыши дома для исключения их падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5315 | 834 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-15 20:48 | 2021-04-15 22:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 419 (Внуково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 419 (Внуково) в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 419 (Внуково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 419 (Внуково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5316 | 919 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-15 20:45 | 2021-04-15 20:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №36-37 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Городня из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Городня действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС35/10 кВ Городня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС35/10 кВ Городня Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
5317 | 921 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-04-15 20:35 | 2021-04-15 20:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №09 от ПС 35/10кВ Боровно вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки дерева в пролете опор №64-65, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ №09 от ПС 35/10кВ Боровно ветки дерева в пролете опор №64-65, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 от ПС 35/10кВ Боровно действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 от ПС 35/10кВ Боровно для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №09 от ПС 35/10кВ Боровно - устранить эти дефекты Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5318 | 880 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-04-15 20:23 | 2021-04-15 22:14 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 372 (Харапугино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 372 (Харапугино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 372 (Харапугино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 372 (Харапугино) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 372 (Харапугино) Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5319 | 355 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-04-15 20:00 | 2021-04-15 21:27 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-1031 ПС Ярцево-1 произошло в результате междуфазного КЗ возникшего в результате изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации на участке от ПС Ярцево-1 до ТП 106 в целом месте горизонтальной прокладки в земле, в эксплуатации более 30 лет с 1988 года. | 4.12, Повреждение кабельного участка КЛ-1031 ПС Ярцево-1 от ПС Ярцево-1 до ТП 106 силового кабеля марки АСБ-10 3*95 послужило нарушение электрической изоляции КЛ, с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки АСБ-10 3*95 на КЛ-1031 ПС Ярцево-1 KS010-0001556 | Мероприятие: Техническое Провести анализ аварийных отключений КЛ-1031ПС 110/10кВ Ярцево-1 при повреждении на участке КЛ-10кВ от ПС Ярцево-1 до ТП 106 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мусатов Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Описание проведённых работ: Произведен анализ аварийных отключений КЛ-10319 ПС 110/10кВ Ярцево-1 при повреждении на участке КЛ-10кВ от ПС Ярцево-1 до ТП 106 Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мусатов Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5320 | 312 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-04-15 19:20 | 2021-04-15 20:22 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-340 Л2 Ф-108 ПС Смолевичи в пролете опор №12-13 при сильном ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса провода. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-340 Л2 Ф-108 ПС Смолевичи в пролете опор №12-13, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ-0,4 ТП-340 Л2 Ф-108 ПС Смолевичи VN004-93204036 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 ТП-340 Л2 Ф-108 ПС Смолевичи в пролете опор №12-13. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5321 | 506 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС С-з Уразовский произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №76, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №2 ПС С-з Уразовский произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №76, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС С-з Уразовский. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5322 | 835 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-15 18:45 | 2021-04-15 20:30 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Никитская слобода по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 металлической проволокой, принесённой птицей. Проволока со следами электрической дуги обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" пролете опор №9-№10 металлической проволокой, принесённой птицей. Проволока со следами электрической дуги обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Участок ВЛ 0,4кВ №1 КТП Никитская слобода расположен вблизи места массового гнездования птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Никитская слобода с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Никитская слобода устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5323 | 222 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-15 18:22 | 2021-04-15 23:39 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Б-3-3П, находящейся на балансе потребителя: ФГУП "Стрелецкое", произошло замыкание на "землю" на КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Биофабрика, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Б-3-3П ФГУП "Стрелецкое" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
5324 | 242 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе отпайки ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый 110/35/10 кВ на участке от РП-10 кВ Паньково до ЛР-25/0 в пролёте опор №197-198 обнаружено падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, дерево падая на провода ВЛ произвело схлест проводов и под действием ветра упало на землю, что сопутствовало успешному АПВ. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА РП-Паньково работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева на ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор №197-198, схлест проводов без повреждения провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
5325 | 500 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-04-15 17:30 | 2021-04-15 17:31 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №92-93 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №92-93 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ивня. Срок исполнения: 24.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5326 | 836 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-15 17:30 | 2021-04-15 19:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Горки в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №209-№210 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Горки. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №209-№210 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Горки. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Горки пролет опор №209-№210 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №209 - №210 ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Горки. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5327 | 307 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-04-15 17:29 | 2021-04-15 18:17 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-5 ЗТП-121 Ф-622 ПС Ветьма в пролёте опор №1.3-1.4. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-0,4 Ф-5 ЗТП-121 Ф-622 ПС Ветьма в пролёте опор №1.3-1.4, привело к схлесту проводов, короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-5 ЗТП-121 Ф-622 ПС Ветьма в пролёте опор №1.3-1.4. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
5328 | 337 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-04-15 16:58 | 2021-04-15 17:51 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Рубашевка произошло по причине повреждения на потребительской ТП №5-13 ПС 35кВ Рубашевка находиться на балансе и обслуживании ООО <<Гарант>>. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю – владельцу ТП№5-13 по ВЛ10кВ№5 П С 35кВ Рубашевка о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5329 | 240 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной пробоя воздушного изоляционного промежутка между шлейфом фазы "А" и траверсой опоры № 22 отпайки от ВЛ 110 кВ Двуречки левая к ПС 110 кВ Казинка послужило атмосферное перенапряжение. | 4.12, Причиной отключения послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при пробое воздушного изоляционного промежутка между шлейфом фазы "А" и траверсой опоры №22 отпайки от ВЛ 110 кВ Двуречки левая к ПС 110 кВ Казинка. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр опор №№21-23 отпайки от ВЛ 110 кВ Двуречки к ПС 110 кВ Казинка. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №22 отпайки от ВЛ 110 кВ Двуречки к ПС 110 кВ Казинка. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра опор №№21-23 и измерения сопротивления заземления опоры №22 отпайки от ВЛ 110 кВ Двуречки к ПС 110 кВ Казинка. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
5330 | 306 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-04-15 16:25 | 2021-04-15 17:28 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Глодневская в пролете опор №21-22. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Глодневская в пролете опор №21-22 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Глоднево. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Глодневская в пролете опор №21-22, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5331 | 45 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-15 16:20 | 2021-04-15 17:20 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.11, В результате однофазного короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание защиты ВА на фасаде дома. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Заменить ВА на фасаде дома потребителя. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5332 | 308 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-04-15 16:15 | 2021-04-15 17:37 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 1.5-1.6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-59 Ф-1028 ПС Новобрянская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 1.5-1.6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-59 Ф-1028 ПС Новобрянская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-59 Ф-1028 ПС Новобрянская. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 1.5-1.6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-59 Ф-1028 ПС Новобрянская Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5333 | 499 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-15 15:31 | 2021-04-15 15:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 226 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 226 ПС 110 кВ Пищепром из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 226 ПС 110 кВ Пищепром ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 226 ПС 110 кВ Пищепром | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 226 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 226 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5334 | 828 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-15 14:43 | 2021-04-15 16:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Дмитриково" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из внеохранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги бнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18-№19 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Дмитриково" ВЛ 10кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из внеохранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Дмитриково" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Дмитриково" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5335 | 309 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-04-15 14:20 | 2021-04-15 15:30 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ Ф-3 КТП-129 Ф-1014 ПС Жуковская в пролёте опор №3-4. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ Ф-3 КТП-129 Ф-1014 ПС Жуковская в пролёте опор №3-4, привел к короткому замыканию работе ПН-2 и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Ф-3 КТП-129 Ф-1014 ПС Жуковская в пролете опор №3-4. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5336 | 831 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-15 14:10 | 2021-04-15 14:25 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 407 ПС Институтская в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ПС 110кВ Институтская л.407 - РП 19 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ПС 110кВ Институтская л.407 - РП 19 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС Институтская л.407 - РП 19 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода силовых кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты силовых кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ПС Институтская л.407 - РП 19 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ПС Институтская л.407 - РП 19. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5337 | 57 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-15 14:04 | 2021-04-15 18:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение опорного изолятора на ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Суземская на РЛНД опора №31 в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, Отключение МВ ф.1006 ПС Суземская произошло в результате электродугового повреждения опорного изолятора и КЗ на ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Суземская на РЛНД опора №31 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Суземская Срок исполнения: 15.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену опорного изолятора на ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Суземская на РЛНД опора №31 Срок исполнения: 15.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5338 | 843 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-04-15 14:00 | 2021-04-15 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 467 (Новленская-1) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 467 (Новленская-1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 467 (Новленская-1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5339 | 54 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-15 13:48 | 2021-04-15 15:38 | 3.4.8.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф.636 ПС Сталелитейная к РП16 каб. "А" в результате проведения несогласованных земляных работ сторонней организацией. | 4.13, Отключение ВВ ф.636 ПС Сталелитейная произошло в результате порыва КЛ 6 кВ ф.636 ПС Сталелитейная к РП16 каб. "А" в результате проведения несогласованных земляных работ сторонней организацией. | Мероприятие: Организационное Составить акт о повреждении электросетевого имущества ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 15.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ ф.636 ПС Сталелитейная Срок исполнения: 15.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Восстановление КЛ 6 кВ ф.636 ПС Сталелитейная к РП16 каб. "А". Срок исполнения: 16.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5340 | 241 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-04-15 13:27 | 2021-04-15 13:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения фидера 10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) стало повреждение на ведомственной ТП "Швейная фабрика". |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Швейная фабрика" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5341 | 842 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-04-15 13:15 | 2021-04-15 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 471 (Устье) по причине короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 471 (Устье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 471 (Устье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5342 | 829 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-15 13:01 | 2021-04-15 14:47 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Гузицино мастерская" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №29-№30 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Гузицино мастерская". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №29-№30 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Гузицино мастерская" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Гузицино мастерская" пролёт опор №29-№30 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №29-№30 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Гузицино мастерская" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5343 | 878 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-04-15 12:50 | 2021-04-15 14:35 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Осипово" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-№71 упавшим деревом с ослабленной корневой системой, произрастающим за пределами охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-№71 упавшим деревом с ослабленной корневой системой, произрастающим за пределами охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 5 Осипово ПС Алешкино VS010-0008582 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №3-№4 ВЛ 10кВ №5 "Осипово" ПС 35/10кВ "Алешкино". Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5344 | 827 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-15 12:20 | 2021-04-15 13:15 | 3.4.8.1, Отключение уч-ка магис. 1 КЛ от ЯРВЗ к ТП-931 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ЯВРЗ - ТП 931 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. УРЗА не на балансе филиала ПАО "МРСК Центра-Ярэнерго". | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ЯВРЗ - ТП 931 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. УРЗА не на балансе филиала ПАО "МРСК Центра-Ярэнерго". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ЯВРЗ - ТП 931 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода силовых кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты силовых кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ЯВРЗ - ТП 931 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ЯВРЗ - ТП 931 Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5345 | 336 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2021-04-15 11:53 | 2021-04-15 12:23 | 3.4.7.3.1, Отсутствие смазки трущихся деталей механизма привода выключателя (блок-контактов) ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная на ПС 110 кВ Таловая-районная привело к нарушению его нормальной работоспособности, т.е. во время произошедшего аварийного отключения привод выключателя не сработал (не взвелся при подаче сигнала АПВ на его включение из-за его износа и последующей разрегулировки). 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено - Бобров-тяговая явилось двухфазное короткое замыкание, вследствие перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 201-202 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная явилось трехфазное короткое замыкание, вследствие перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор № 201-202 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.2.2, Износ механизма привода блок-контактов В ВЛ 110 кВ Бобров-Таловая-районная произошёл из-за отсутствия их смазки, в результате чего произошла разрегулировка и, как следствие, потеря работоспособности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ и последующая разрегулировка контактов привода выключателя на ВЛ 110 кВ Бобров-Таловая районная VL110-000727 4.12, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Елань Колено - Бобров-тяговая вызвано перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 201-202 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Трехфазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная вызвано перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролете опор № 201-202 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено - Бобров-тяговая по всей протяженности на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная по всей протяженности на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов при выполнении внеочередных осмотров ВЛ 110 кВ Елань Колено - Бобров-тяговая и ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку блок-контактов приводов В ВЛ 110 кВ Таловая-тяговая-Таловая-районная, В ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная на ПС 110 кВ Таловая-районная на предмет наличия смазки механизмов приводов, при возникновении необходимости выполнить их внеочередное ТО. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника БУ сл. ПС - Жданкин Ю.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
5346 | 848 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-15 11:42 | 2021-04-15 13:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 296 (Осташево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 296 (Осташево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5347 | 497 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-15 08:55 | 2021-04-15 09:29 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 8 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 11-ТП 455 ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 11-ТП 455 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 11-ТП 455 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 11-ТП 455 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 11-ТП 455 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5348 | 823 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-15 08:39 | 2021-04-15 10:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Семеновское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Семеновское в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Семеновское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Семеновское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5349 | 354 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-04-15 07:39 | 2021-04-15 08:20 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного вывода в ремонт КЛ 10кВ №1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось однофазное замыкание на землю из-за повреждения (электрического пробоя) изоляции жилы силового кабеля 10кВ АСБ 3х185 мм2 (L=3180м) на землю на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | 4.1.3, Причиной возникновения повреждения (электрического пробоя) изоляции жилы силового кабеля относительно земли с появлением однофазного замыкание на землю на КЛ 10кВ №1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось нарушение структуры материала (изменение диэлектрических свойств материала изоляции кабеля) вследствие большого (более 38 лет) срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой изоляции жилы силового кабеля относительно земли на КЛ 10кВ №1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат KS010-9670013-001-5006/110006999999 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ-10кВ №1020 ПС Мелькомбинат (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
5350 | 708 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-04-15 07:30 | 2021-04-15 07:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №51 – 52 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов, с дальнейшем падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №51 – 52 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 Ильино. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5351 | 53 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-15 07:15 | 2021-04-15 08:55 | 3.4.10.1, Проникновение животного на токоведущие части РУ 6кВ в ТП1063 в результате отверстия между блоками фундамента. | 4.11, Отключение МВ ф603 РП28 произошло в результате электродугового повреждения в РУ 6кВ ТП1063 вследствие проникновения животного на токоведущие части РУ 6кВ ТП1063. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф603 РП28 Срок исполнения: 15.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести снятие животного с токоведущих частей РУ 6кВ ТП1063 Срок исполнения: 15.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Заделать технологическое отверстие между блоками фундамента ТП1063 ф603 РП28 Срок исполнения: 15.05.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5352 | 20 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-15 03:14 | 2021-04-15 05:12 | 3.4.9.3, Повреждение КЛ 10 кВ ТП 1036 - ТП 1151 (абонентская). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 1036 - ТП 1151 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ТП 631 - ТП 1036, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель группы по надзору за КЛЭП Козадаев Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5353 | 19 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-15 02:50 | 2021-04-15 03:29 | 3.4.12.5.1, Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ ПС 202 ф.1 | 4.12, Нарушение сопротивления изоляции из-за неблагоприятных природных явлений. | Мероприятие: Организационное Произвести ремонтно-восстановительные работы кабельной линии КЛ 6 кВ ПС 202 ф.1., запитать отключиввшиеся две кабельные линии КЛ 6 кВ ПС 202 ф.1 - РП 66 и КЛ 6 кВ ПС 202, ф.1 - РП 37. Провести расследование произошедшего события. Составить акт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельной линии электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
5354 | 239 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-04-14 22:15 | 2021-04-14 23:14 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4 кВ Ф1 от ТП 302 произошло по причине межфазного К.З. проводов, вызванное набросом куска проволоки неизвестным лицом на провода фаз "А" и "В" в пролете опор 12-13. | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц через выполнение наброса куска проволоки на провода ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 302 в пролете опор 12-13 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". | Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
5355 | 847 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-14 20:25 | 2021-04-14 22:12 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 478 (Забава) ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ Луговая в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия через кошку высоковольтных шпилек силового трансформатора всех фаз. Без повреждения оборудования. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие через кошку высоковольтных шпилек силового трансформатора всех фаз. Без повреждения оборудования. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие мест проникновения животных в ТП на ТП 478 (Забава) ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ Луговая ТП 478 (Забава) ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ Луговая | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в ТП 478 (Забава) ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ Луговая. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 478 (Забава) ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ Луговая с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5356 | 43 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-14 17:47 | 2021-04-14 18:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №28 ул. Качалова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-20 ф.604 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-20 ф.604 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №28 ул. Качалова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5357 | 351 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-04-14 17:45 | 2021-04-14 18:31 | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Пригорье послужило повреждение на ведомственной отпайке на КТП-5-2 АЗС, принадлежащий ОАО "НК "Роснефть"-"Смоленскнефтепродукт". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензией владельцу ведомственного отпайки на КТП-5-2 АЗС ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Пригорье, принадлежащего ОАО "НК "Роснефть"-"Смоленскнефтепродукт", об материальной ответственности за причиненный ущерб по их вине. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5358 | 18 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-14 17:43 | 2021-04-14 19:04 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10 кВ ПС Пролетарская - РП 29, ф. 36. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийное восстановление КЛ 10 кВ ПС Пролетарская - РП 29, ф. 36. Провести расследование случившейся аварии. принять меры к недопущению подобной ситуации. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5359 | 17 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-14 17:43 | 2021-04-14 21:04 | 3.4.9.3, Повреждение абонентской КЛ 10 кВ РП 38-н - ТП 1057. |  | Мероприятие: Организационное Кабельная линия КЛ 10 кВ РП 38-н - ТП 1057 является абонентской. Направить письмо абоненту КЛ 10 кВ РП 38-н - ТП 1057 о необходимости принятия срочных мер по восстановлению кабельной линии. а также провести расследование и предоставить акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель группы по надзору за КЛЭП Козадаев Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5360 | 496 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-14 17:34 | 2021-04-14 18:14 | 3.4.12.2.3, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 712 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №2-3 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 712 ПС 110 кВ Южная произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 712 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5361 | 223 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-04-14 17:30 | 2021-04-14 20:49 | 3.4.8.5.2, В результате механического воздействия транспортного средства с ж/б опорой №147 ВЛ 10кВ №1А ПС 35/10кВ Ильинская произошёл её наклон 10-15 градусов , что привело к схлёсту проводов и нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно, РПВ - неуспешно по причине неустранившегося к.з. в период работы АПВ и производства РПВ. При отъезде транспортного транспортного средства схлёст проводов устранился. | 4.4.1, В результате механического воздействия транспортного средства с ж/б опорой №147 ВЛ 10кВ №1А ПС 35/10кВ Ильинская произошло нарушения электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1А ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине Срок исполнения: 23.05.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Организационное замечания выявленные по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №1А ПС 35/10кВ Ильинская внести в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 23.05.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5362 | 494 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-14 17:25 | 2021-04-14 18:15 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 602 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №2 по ул.Трунова на опоре №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5363 | 495 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-04-14 17:18 | 2021-04-14 17:50 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №2 ПС 35 кВ Привокзальная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ТП 26(6) -ТП 28(3) ПС 35 кВ Привокзальная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ТП 26(6) -ТП 28(3) ПС 35 кВ Привокзальная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил участка КЛ 6 кВ ТП 26(6) -ТП 28(3) ПС 35 кВ Привокзальная на ЛЭП 6 кВ №2 ПС 35 кВ Привокзальная VS006-0000317 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ТП 26(6) -ТП 28(3) ПС 35 кВ Привокзальная. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5364 | 401 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-04-14 16:10 | 2021-04-14 18:40 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №42-43. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 42-43. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-1 в КТП-10/0,4 кВ № 288. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 288 ВЛ №08 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
5365 | 838 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-04-14 15:51 | 2021-04-14 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Гостиловский ПС 110/35/10кВ Лом в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-12-№9-13 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-12-№9-13 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
5366 | 816 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-14 15:45 | 2021-04-14 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №08 ТП-772 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 772 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №8 ТП 772 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5367 | 52 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-14 15:40 | 2021-04-14 20:30 | 3.4.12.2, При сильных порывах ветра произошел обрыв провода, в пролете опор №12 - №13 по ул. Вишневая ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП3078 ф.604 РП37. | 4.4.4, При сильных порывах ветра произошел обрыв провода, в пролете опор №12 - №13 по ул. Вишневая ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП3078 ф.604 РП37, который привел к КЗ на линии и к срабатыванию ПН-2 в ТП3078 ф.1, что привело к прекращению электроснабжения потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП3078 ф.604 РП37. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить обрыв линейного провода в пролете опор №12 - №13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП3078 ф.604 РП37. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП3078. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену ПН-2 250А ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП3078. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5368 | 826 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-04-14 15:14 | 2021-04-14 16:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 (Ст.Некоуз школа) по причине короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(2-2)-№(2-3) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(2-2)-№(2-3) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 (Ст.Некоуз школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 (Ст.Некоуз школа) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
5369 | 353 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-04-14 14:55 | 2021-04-14 16:40 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Леоново Л 1004 ПС 110/10 Екимцево явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролёте опор 2/15 - №2/16 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Леоново Л 1004 ПС 110/10 Екимцево явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор 2/15 - №2/16 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Леоново Л 1004 ПС 110/10 Екимцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Леоново Л 1004 ПС 110/10 Екимцево силами ИТР. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
5370 | 399 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2021-04-14 14:33 | 2021-04-14 15:10 | 3.4.12.2.1, При боковом ветре свыше 13м\с, из-за увеличенной стрелы провиса провода при ослабленной вязке провода, произошёл подхлёст провода в пролёте опор №9-№10, что привело к КЗ и аварийному отключению АВ1 КТП №578. | 4.1.3, Вследствие длительного срока эксплуатации произошло старения материала вязки провода к изолятору , что привело к потере прочности вязки, повлекшие увеличение стрелы провиса провода что, при боковом ветре более 13м\с, повлекло КЗ ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обход-осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №578, с целью выявления увеличения стрелы провиса провода. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №578 выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр, провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения воздушной линии. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №9-№10 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №578. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5371 | 822 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-14 14:30 | 2021-04-14 16:17 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Хохраково в результате КЗ, возникшего по причине перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №4-№5 в резульате падения металлической антенны с дома №3 по ул.Садовая. Антенна со следами электрической дуги обнаружена на проводах. На проводах и антенне видны следы перекрытия. | 4.4.1, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №4-№5 в резульате падения металлической антенны с дома №3 по ул.Садовая. Антенна со следами электрической дуги обнаружена на проводах. На проводах и антенне видны следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Хохраково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Хохраково, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
5372 | 333 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-04-14 14:05 | 2021-04-14 15:59 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35кВ Павловск-1 произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №116-117 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №116-117 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Павловск-1, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС 35кВ Павловск-1 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Павловск-1 выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2021г Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5373 | 330 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-04-14 13:48 | 2021-04-14 15:40 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Лосево произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Лосево, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Лосево выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2021г Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Лосево на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5374 | 821 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-14 13:41 | 2021-04-14 15:26 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №1 Маяк ПС 35/10кВ Коза по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10кВ №1 Маяк ПС 35/10кВ Коза в пролете опор №54-№55 в результате падения сухого дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охранной зоны ВЛ. В охранной зоне ВЛ обнаружено наличие ДКР. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №1 Маяк ПС 35/10кВ Коза в пролете опор №54-№55 в результате падения сухого дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охранной зоны ВЛ. В охранной зоне ВЛ обнаружено наличие ДКР. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 Маяк ПС 35/10кВ Коза пролет опор №54-№55 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор№54-№55 ВЛ 10кВ №1 Маяк ПС 35/10кВ Коза. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Собко А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5375 | 238 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-04-14 13:08 | 2021-04-14 13:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 04 от ПС 35/10 кВ Романово произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор 11-2 - 11-3 из-за падения дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева, с межфазным перекрытием проводов в пролёте опор 11-2 - 11-3 ВЛ-10 кВ № 04 от ПС 35/10 кВ Романово в результате сильных порывов ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Романово по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 04 ПС Романово, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
5376 | 350 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-04-14 12:16 | 2021-04-14 13:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1031 ВЛ-1001 ПС Верховье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №А4 - №А5 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1031 ВЛ-1001 ПС Верховье явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №А4 - №А5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку (кронирование) деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №А4 - №А5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1031 ВЛ-1001 ПС Верховье. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
5377 | 23 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-14 12:11 | 2021-04-14 16:02 | 3.4.7.3.5, Междуфазное замыкание на КЛ-0,4кВ ТП-355 произошло из-за нарушения структуры материала муфты кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение муфты кабеля на КЛ-0,4кВ ТП-355 произошло из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации.
5378 | 846 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-14 12:05 | 2021-04-14 14:17 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №239 - №240 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №239 - №240 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №2 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика ВЛ 10кВ №2 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №2 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика в пролетах опор №239 - №240 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №2 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5379 | 400 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-04-14 11:42 | 2021-04-14 13:06 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ1 в РУ 0,4кВ КТП №977 явилось однофазное замыкание, которое возникло в результате схлеста проводов (порывы ветра более 13м/с) без изоляции от опоры к жилому дома №23 ул.Новая с.Горелое .(повреждение устранено потребителем). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. (замены проводов ответвления от опоры жилой дом на изолированный провод марки СИП.) Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5380 | 332 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-04-14 11:20 | 2021-04-14 12:23 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 35кВ МОБ послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А", "В", "С" в момент их обрыва в пролетах опор №№87-89 по причине толчка и разрушения основания опоры №88 из-за наезда на неё трактора. | 4.4.1, Разрушение опоры №88 и обрыв проводов фаз «A», «B» и «С» в пролётах опор №№ 87–89 ВЛ-10-5 ПС 35кВ МОБ произошло в результате динамического удара по причине наезда трактора на опору №88. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №87 и №89 ВЛ-10-5 ПС 35кВ МОБ, подвергшихся динамической нагрузке при одностороннем тяжении по причине динамического удара и разрушения опоры №88, с откапыванием на 0,6 м, а также верховой осмотр этих опор с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. Инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кондратьев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра и обследования стоек опор №87 и №89 ВЛ-10-5 ПС 35кВ МОБ подвергшихся динамической нагрузке при одностороннем тяжении, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в план работ. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
5381 | 818 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-14 11:04 | 2021-04-14 12:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Троица мастерская" ВЛ 10 кВ №2 "Троица" ПС 35/10 кВ "Троица" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В "в пролете опор №25-№26 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода из внеохранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Троица мастерская" ВЛ 10кВ №2 "Троица" ПС 35/10кВ "Троица" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода из внеохранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Троица мастерская" ВЛ 10 кВ №2 "Троица" ПС 35/10 кВ "Троица" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Троица мастерская" ВЛ 10 кВ №2 "Троица" ПС 35/10 кВ "Троица" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
5382 | 832 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-04-14 10:40 | 2021-04-14 12:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 329 "Давыдово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 329 "Давыдово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5383 | 252 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации с 1969г. Последние испытания 15.05.2018г. | 4.12, межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В","С" ТМ-25 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание обмоток ВН фаз "А", "В","С" на ВЛ 10кВ № 01 ПС Красная Дубрава VS010-0008859 | Мероприятие: Техническое Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ 10кВ № 01 ПС Красная Дубрава Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5384 | 920 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-04-14 09:52 | 2021-04-14 10:46 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 Борки произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода КВЛ 10кВ в пролете опор №10-7 – №10-8 с дерева, растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 Борки в пролете опор №10-7 – №10-8 с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 Борки отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 Борки. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 Борки. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5385 | 820 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-14 09:47 | 2021-04-14 11:32 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Барлово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Барлово в результате падения ветки с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Барлово пролет опор №12-№13 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток деревьев в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Барлово Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5386 | 24 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-14 09:27 | 2021-04-14 11:04 | 3.4.7.3.5, Отключение ВВ КЛ-6 кВ ТП-234-ТП-497 на РП-36 произошло в результате пробоя изоляции кабельной муфты на ТП-234 | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты на ТП-234 КЛ-6 кВ ТП-234-ТП-497 произошел в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции кабельной муфты на КЛ-6 кВ ТП-234-ТП-497 | Мероприятие: Техническое Произвести замену кабельной муфты на ТП-214 КЛ- 6кВ ТП-234 - ТП-497 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5387 | 352 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-04-14 08:55 | 2021-04-14 09:48 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного вывода в ремонт Участка 10 ВЛ (ТП42-ТП22) №1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось однофазное замыкание на землю при падении ветки дерева на провод фазы С и заземленные металлоконструкции опоры №8 в пролете опор 8 - 9 из-за пределов охранной зоны под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на Участке 10 ВЛ (ТП42-ТП22) №1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провод фазы С и заземленные металлоконструкции опоры №8 в пролете опор 8 - 9 из-за пределов охранной зоны под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить послеаварийное обследование подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю опоры №8 ВЛ (ТП42-ТП22) №1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 с выдачей заключения о возможности ее дальнейшей эксплуатации и способах подъема на опору. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дорофеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ10кВ №42-22 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дорофеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ (ТП42-ТП22) №1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 силами ИТР. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дорофеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ (ТП42-ТП22) №1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 в пролетах опор №№8-9 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дорофеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5388 | 398 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-04-14 08:51 | 2021-04-14 12:18 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения стал срыв 3 изоляторов и замыкание проводов на траверсу опоры №61 в результате повреждения стойки опоры из-за наезда неизвестного транспортного средства. | 4.4.5, В результате наезда неизвестного транспортного средства а была повреждена стойка опоры №61 ВЛ 10 кВ №08 ПС Северная. В результате чего произошел срыв 3 изоляторов и замыкание проводов на траверсу. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опор № 60-№ 62 подвергшихся динамическому рывку, с целью выявление дефектов. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
5389 | 845 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-14 08:44 | 2021-04-14 10:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-63 Заднево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20 - №21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20 - №21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-63 Заднево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5390 | 810 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-14 08:30 | 2021-04-14 10:33 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего при схлесте проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80-№81 из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №80. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации с 1987 года. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80-№81 ВЛ 10 кВ №1 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №80. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации с 1987 года. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода на ВЛ 10 кВ №1 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" Опора №80 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №80 и №81 ВЛ 10 кВ №1 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5391 | 51 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-14 06:15 | 2021-04-14 11:08 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф.608 ПС Дятьковская в пролете опор №154-155. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф.608 ПС Дятьковская в пролете опор №154-155 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.608 в ТП-64 к ПС Дятьковская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.608 ПС Дятьковская от ТП-64 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 14.04.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ ф.608 ПС Дятьковская от ТП-64 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5392 | 305 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-04-14 05:10 | 2021-04-14 06:34 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора в пролёте опор №150-151. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора, в пролёте опор №150-151, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Красная Гора. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора в пролете опор №150-151. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5393 | 795 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ "Путятинская", ВЛ 110кВ "Янтарная", ВЛ 110кВ "Даниловская-2" (ВЛ включены в транзит) в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия траверсы и шлейфа фазы "А" опоры №136 ВЛ 110кВ "Янтарная" через проволоку, принесенную птицей. На шлейфе и траверсе видны следы перекрытий. Проволока со следами электрической дуги обнаружена на земле у опоры №136. Повреждений оборудования нет. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. Работа УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Данилов" в обслуживании филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. Работа УРЗА на ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в обслуживании филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. Работа делительной автоматики СВ 110кВ на ПС 110/10кВ "Дружба" - правильно. Работа АПВ на ПС 110/10кВ "Дружба" - правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие траверсы и шлейфа фазы "А" опоры №136 ВЛ 110кВ "Янтарная" через проволоку, принесенную птицей. На шлейфе и траверсе видны следы перекрытий. Проволока со следами электрической дуги обнаружена на земле у опоры №136. Повреждений оборудования нет. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. Работа УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Данилов" в обслуживании филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. Работа УРЗА на ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в обслуживании филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. Работа делительной автоматики СВ 110кВ на ПС 110/10кВ "Дружба" - правильно. Работа АПВ на ПС 110/10кВ "Дружба" - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Янтарная" с целью выявления нарушений, угрожающих нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ "Янтарная" и угрожающие нормальной работе линии, по остальным нарушениям определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать и включить в план работы установку птицеотпугивающих устройств на опоре №136 ВЛ 110кВ "Янтарная". Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
5394 | 794 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-14 04:20 | 2021-04-14 06:20 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ № 12 РП 3 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 76 - ТП 81 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 76 - ТП 81 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 76 - ТП 81 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 76 - ТП 81 нарушения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5395 | 16 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-14 04:16 | 2021-04-14 04:56 | 3.4.12.5.1, Из-за нарушения сопротивления изоляции произошло повреждение КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 661. | 4.12, Нарушение сопротивления изоляции из-на неблагоприятных природных явлений. | Мероприятие: Организационное Произвести ремонтно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 661. Провести расследование случившейся аварии и составить акт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
5396 | 15 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-14 04:16 | 2021-04-14 05:06 | 3.4.12.5.1, Из-за нарушения сопротивления изоляции в результате неблагоприятных природных явлений (пучение грунта) произошло повреждение повреждение КЛ 10 кВ ТП 661 - ТП 570. | 4.12, Нарушение сопротивления изоляции в результате неблагоприятных природных явлений (пучение грунта). | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 661 - ТП 570, запитать отключенные две кабельные линии КЛ 10 кВ ПС 149 "Мясново", ф.41 - РП 73 и КЛ 10 кВ ПС 149 "Мясново", ф. 41 - ТП 570. Провести расследование аварии и составить акт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельныых линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
5397 | 349 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-04-14 01:18 | 2021-04-14 02:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №9 ЗТП-524 ВЛ-1006 ПС Демидов послужил наезд стороннего автотранспорта на стойку ж/б опоры № 18 . | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №9 ЗТП-524 ВЛ-1006 ПС Демидов явился схлест проводов на опоре №18 вследствие механического воздействия на опору в результате наезд стороннего автотранспорта на ж/б стойку опоры №18. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в правоохранительные органы. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5398 | 913 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-13 23:50 | 2021-04-14 00:24 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ РПКО произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ПС 110/10 кВ РПКО (абонентская) до РП 10 кВ "ОС" из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ РПКО произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ПС 110/10 кВ РПКО (абонентская) до РП 10 кВ "ОС" в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля ААБ2л (3Х185) на участке от ПС 110 кВ РПКО (абонентская) до РП 10 кВ "ОС" на КЛ-10кВ ПС"Эл.механика" - РП ОС ф.№4 КЛ-10кВ ПС"Эл.механика" - РП ОС ф.№4 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ РПКО электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5399 | 680 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-13 23:50 | 2021-04-14 00:19 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ РПКО произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ПС 110/10 кВ РПКО (абонентская) до РП -1г. из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ РПКО произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ПС 110/10 кВ РПКО (абонентская) до РП -1г. в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля АСБ (3х240) на участке от ПС 110 кВ РПКО (абонентская) до РП -1г. на КЛ-10кВ № 13 ПС "Электромеханика" КЛ-10кВ № 13 ПС "Электромеханика" | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ РПКО электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5400 | 914 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-13 23:50 | 2021-04-14 00:31 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №15 ПС 110/10 кВ РПКО произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от РП 10 кВ "ОС" до ТП 10 кВ №112 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №15 ПС 110/10 кВ РПКО произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от РП 10 кВ "ОС" до ТП 10 кВ №112 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля ААШв (3Х120) на участке от РП 10 кВ "ОС" до ТП 10 кВ №112 на КЛ-10кВ ф. № 15 ПС «Электромеханика» КЛ-10кВ ф. № 15 ПС «Электромеханика» | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №15 ПС 110/10 кВ РПКО электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5401 | 324 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-04-13 22:10 | 2021-04-14 00:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-42 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В"ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-42 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-42 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-42 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5402 | 239 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-04-13 21:36 | 2021-04-13 22:32 | 3.4.10.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Кужбал действием защиты стало межфазное К.З. возникшее в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, поваленного бобрами, на провода в пролете опор №39-№40. | 4.4.3, Падение дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, поваленного бобрами, на провода в пролете опор №39-№40. | Мероприятие: Техническое Выполнить обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Кужбал с целью выявления возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Кужбал устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5403 | 25 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-13 21:35 | 2021-04-13 22:36 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание на КЛ-6кВ ТП1880--РП18\ТП719 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП1880--РП18\ТП719 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также вследствиие длительной эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ ТП1880--РП18\ТП719 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП1880--РП18\ТП719 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5404 | 815 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-13 21:15 | 2021-04-13 22:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ №9 ПС Тормозная в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 877 - ТП 880 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 877 - ТП 880 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 877 - ТП 880 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода силовых кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты силовых кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 877 - ТП 880 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 877 - ТП 880. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5405 | 14 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-13 20:46 | 2021-04-13 20:47 | 3.4.12.5.1, Из-за воздействия неблагоприятных природных явлений (пучение грунта) произошло повреждение КЛ 10 кВ ПС 218, ф.32 - РП 48. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 218, ф.32 - РП 48. Провести расследование аварии. Составить акт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5406 | 800 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-13 20:44 | 2021-04-13 22:29 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Волга ПС 35/10кВ Шашково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №92 - №93 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №92 - №93 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №3 Волга ПС 35/10кВ Шашково ВЛ 10кВ №3 Волга ПС 35/10кВ Шашково | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №3 Волга ПС 35/10кВ Шашково. в пролетах опор №92 - №93 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 Волга ПС 35/10кВ Шашково в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5407 | 814 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-13 20:20 | 2021-04-13 22:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 07 РП 14 в результате короткого замыкания, возникшего по пробое изоляции силового кабеля на участке ТП 600 - ТП 602 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1986 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 602 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1986 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 07 РП 14 КЛ 6кВ № 07 РП 14 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 602 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода силовых кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты силовых кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 602 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 602 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 602 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
5408 | 866 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-04-13 20:19 | 2021-04-13 21:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 525 (Земнево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 525 (Земнево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 525 (Земнево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5409 | 325 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-04-13 20:00 | 2021-04-13 21:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 4-2 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Парусная от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 4-2 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Парусная в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 4-2 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Парусная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 4-2 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Парусная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5410 | 237 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-04-13 19:15 | 2021-04-13 20:01 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой концевой кабельной муфты 10 кВ в ТП №341 КЛ-10 кВ "ТП 341 - вед. ТП Квартальная котельная" ф.10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Последние испытания КЛ были проведены бригадой Галичского участка Службы диагностики (электромонтером Шуваловым Е.В. и начальником ГУ СД Кутюмовым А.В.) 26.07.2018, по результатам испытаний КЛ была признана годной к эксплуатации. | 4.12, Пробой концевой кабельной муфты 10 кВ в ТП №341 КЛ-10 кВ "ТП 341 - вед. ТП Квартальная котельная" ф.10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10 кВ на ВЛ 10 кВ ЦРП - Буй Ф 10-10 КЛ-10 кВ "ТП 341 - вед. ТП Квартальная котельная" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП №341 фидера 10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП №341 фидера 10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5411 | 348 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-04-13 18:28 | 2021-04-13 19:27 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Угра явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №19 - №20. При подаче напряжения на линию в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем, под действием порывов ветра, упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №19 - №20. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Угра дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку молодой поросли (кустарника) на ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Угра в пролете опор 20 - 18. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Пя Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Угра на участках прохождения по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Пя Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
5412 | 237 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-04-13 17:03 | 2021-04-13 18:31 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала, пробой изоляторов на опоре № 27 ВЛ 10 кВ Полибино в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала изоляторов опоры № 27 ВЛ 10 кВ Полибино в результате длительной эксплуатации, междуфазное КЗ в результате пробоя изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ 10 кВ Полибино опора № 27 ВЛ 10 кВ Полибино | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №№ 19-32 ВЛ-10 кВ Полибино. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра опор №№ 19-32 ВЛ-10 кВ Полибино устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
5413 | 884 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-04-13 16:57 | 2021-04-13 18:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Шестихино в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-№13 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на земле. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-№13 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на земле. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 07 ПС Шестихино Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Чистяков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 07 ПС Шестихино Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Чистяков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5414 | 326 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-04-13 16:44 | 2021-04-13 17:56 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №12-13 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ ветром 15 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №12-13 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ ветром 15 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5415 | 917 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-04-13 16:39 | 2021-04-14 12:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №07 РП 10 кВ Скорнево произошло по причине междуфазного КЗ из за падения на провода в пролете опор №2-110 – 2-111 дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ №07 РП 10 кВ Скорнево при сильном порыве ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №2-110 – 2-111 ВЛ 10 кВ №07 РП 10 кВ Скорнево дерева растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №07 РП 10 кВ Скорнево, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №07 РП 10 кВ Скорнево . Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07 РП 10 кВ Скорнево дефекты. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5416 | 493 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-13 16:38 | 2021-04-13 17:27 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 607 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №25 по ул.Советская, запитанного от опоры №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5417 | 49 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-13 16:08 | 2021-04-13 16:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП8 - пр. опора №8/1 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.108 ПС Стародуб произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП8 - пр. опора №8/1, в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВВ ф.108 ПС Стародуб Срок исполнения: 13.04.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП8 - пр. опора №8/1 Срок исполнения: 14.04.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Ввести в работу КЛ 10кВ ТП8 - пр. опора №8/1 Срок исполнения: 14.04.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5418 | 335 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-04-13 16:02 | 2021-04-13 17:39 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 67-68 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с с дерева растущего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 67-68 на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево, произошло при падении ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево в пролёте опор № 67-68 от деревьев ветки которых угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 21.04.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5419 | 397 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2021-04-13 15:52 | 2021-04-13 16:48 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ 0,4кВ №2 в КТП №387 явилось однофазное замыкание, которое возникло в результате схлеста проводов фазы "С" и нулевого провода ответвления от опоры 2-00/16 к вводу в жилой дом из-за срыва изолятора. Провода ответвления к вводу в жилой дом находятся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю уведомление о необходимости замены провода ответвления от опоры 2-00/16 к вводу в здание на изолированный провод марки СИП. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5420 | 322 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-04-13 15:46 | 2021-04-13 16:40 | 3.4.8.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №65-66, в момент наброса на них куска провода, неизвестным, посторонним лицом. | 4.4.1, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №65-66 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка, произошло в результате механического наброса на них куска провода, наброшенного неизвестным, посторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5421 | 97 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.9.1, погашение на 2 СкШ ПС 305 Комбайновая. | 4.12, Нарушение электрической изоляции
5422 | 837 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-04-13 15:28 | 2021-04-13 17:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №130 Новосельский ПС35/10 кВ Новое село, в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-№10 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-№10 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 130 ПС Новое Село Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 130 ПС Новое Село. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
5423 | 825 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-04-13 15:14 | 2021-04-13 16:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 278 (Сельэнерго) по причине короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 278 (Сельэнерго) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
5424 | 304 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-04-13 14:50 | 2021-04-13 16:40 | 3.4.7.3.5, Пробой изоляции первичных обмоток 6кВ силового трансформатора КТП-99 ф.604 ПС Юбилейная произошел в следствии изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации( более 35 лет). | 4.12, Пробой изоляции первичных обмоток 6кВ силового трансформатора КТП-99 ф.604 ПС Юбилейная привел к работе ПК-6кВ и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КТП-99 ф.604 ПС Юбилейная TP006-0007237 | Мероприятие: Техническое Провести проверку правильности выбора защитных аппаратов на КТП №99 ф.604 ПС Юбиленая. Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП по ВЛ-6кВ Ф.604 ПС Юбилейная сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г.
5425 | 215 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-13 14:39 | 2021-04-13 16:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Нов-3-11 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Нов-3-11 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Нов-3-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Нов-3-11 по всей длине. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5426 | 329 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-04-13 14:36 | 2021-04-13 16:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-6-3 ПС МЭЗ послужило повреждение на потребительском оборудовании ПТП 3-2 ВЛ-6-3 ПС МЭЗ, находящейся на балансе и обслуживании ИП «Чирков». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП «Чирков» о приведении потребительского оборудования ПТП-3-2 ВЛ-6-3 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г.
5427 | 235 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-04-13 14:34 | 2021-04-13 15:04 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева с межфазным перекрытием проводов фаз "В","С" в пролете опор №41-42, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3, | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
5428 | 13 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-13 14:30 | 2021-04-13 16:30 | 3.4.12.5.1, Повреждена кабельная выкидка КВЛ 6 кВ ТП 604 - 606. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в результате неблагоприятных природных явлений (пучение грунта). | Мероприятие: Организационное Провести аврийно-восстановительные работы КВЛ 6 кВ ТП 604 - 606 . Провести расследование и составить акт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропердачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
5429 | 334 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-04-13 14:05 | 2021-04-13 15:03 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор №45-46 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Шукавка в пролете опор №45-46 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
5430 | 327 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-04-13 14:01 | 2021-04-13 15:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6-17 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6-17 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская в пролёте опор №11-12 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6-17 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6-17 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5431 | 857 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-04-13 13:55 | 2021-04-13 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №180 ПС Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №180 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5432 | 792 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-04-13 13:45 | 2021-04-13 15:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 502 (Ченцово) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 502 (Ченцово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5433 | 817 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-13 13:31 | 2021-04-13 15:19 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 "Тимонино" ПС 35/10 кВ "Обнора" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №32-№33 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 "Тимонино" ПС 35/10 кВ "Обнора". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №32-№33 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 "Тимонино" ПС 35/10 кВ "Обнора". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №1 Тимонино пролёт опор №32-№33 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №32 - №33 ВЛ 10 кВ №1 "Тимонино" ПС 35/10 кВ "Обнора". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5434 | 807 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-13 13:30 | 2021-04-13 15:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 " Васильково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 " Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 " Васильково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5435 | 911 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-13 13:24 | 2021-04-13 19:59 | 3.4.12.5.1, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10кВ Кулицкая произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-34 в результате падения опоры №33 из-за вымывания грунта у основания, в результате разлива речки талыми водами. | 4.4.4, В результате механического воздействия атмосферных явлений (разлива реки в период половодья) произошло вымывание грунта у основания опоры №33 ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/10кВ Кулицкая, чем было вызвано падение опоры №33 на землю и дальнейшем перекрытием проводов, без обрыва, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/10кВ Кулицкая действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Кулицкая с целью выявления дефектов Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/10кВ Кулицкая дефекты. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
5436 | 26 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-13 13:24 | 2021-04-13 15:25 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ ТП 55 произошло по причине возникновения однофазного короткого замыкания из-за обрыва провода фазы "С" и схлестывания его с нулевым проводом в пролете опор №5-6 при сильных порывах ветра до 20 м/c. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «С» и схлест его с нулевым проводом в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4кВ ТП 55 произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных порывах ветра до 20м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ ТП 55 | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 55 по всей длине с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: начальник службы воздушных линий - Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 55 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник службы воздушных линий - Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
5437 | 323 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-04-13 13:21 | 2021-04-13 14:46 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №14 ПС 110кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-14-15 ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО Олсам. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Олсам о приведении потребительского оборудования ТП-14-15 ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5438 | 321 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2021-04-13 13:12 | 2021-04-13 13:51 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Лещаная произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-52, веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №51-52 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Лещаная произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 20м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Лещаная по всей длине, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Лещаная, в случае выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях, наметить мероприятия по их обрезке и внести в планы ТО и ремонтов. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5439 | 328 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-04-13 13:09 | 2021-04-13 16:30 | 3.4.8.5.2, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №609 ПС 35 кВ Нижний Карачан произошло в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №9-10 в результате наезда постороннего автотранспортного средства на опору №10. | 4.4.1, Схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №9-10 и излом опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №609 ПС 35 кВ Нижний Карачан произошёл в результате динамического удара в момент наезда постороннего автотранспортного средства на опору №10. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №9, №11 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №9, №11 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №609 ПС 35 кВ Нижний Карачан. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ткаченко И.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ткаченко И.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №9, №11 и верхового осмотра опор №9, №11 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №609 ПС 35 кВ Нижний Карачан устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ткаченко И.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5440 | 320 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-04-13 13:05 | 2021-04-13 14:58 | 3.4.7.3.4, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н. Меловатка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 ОВЛ-10-1-3 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Н. Меловатка, деревом упавшим из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 ОВЛ-10-1-3 ВЛ-10 №1 ПС 35кВ Н.Меловатка произошло по причине механического воздействия на провода деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ в пролете №26-27 ОВЛ-10-1-3 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Н. Меловатка VS010-0007261 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку в пролёте опор №26-№27 ОВЛ-10-1-3 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н.Меловатка от деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н. Меловатка по всей длине ВЛ с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н. Меловатка, в случае выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях, наметить мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5441 | 806 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-13 13:05 | 2021-04-13 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 016 (ул.Урицкого) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 016 (ул.Урицкого) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 016 (ул.Урицкого), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5442 | 796 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-13 13:00 | 2021-04-13 15:15 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 КТП Кичибухино поселок по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 металлической проволокой, принесённой птицей. Проволока со следами электрической дуги обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 металлической проволокой, принесённой птицей. Проволока со следами электрической дуги обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП Кичибухино поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 КТП Кичибухино поселок устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5443 | 797 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-04-13 13:00 | 2021-04-13 14:54 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 401 Ерилово в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №2 в результате падения с крыши элемента кровли. На проводах обнаружен элемент кровли. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №2 в результате падения с крыши элемента кровли . Под проводами обнаружена элемент кровли. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №2 о недопустимости воздействия на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 401 Ерилово Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5444 | 798 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-04-13 13:00 | 2021-04-13 14:36 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 458 (Пегаскино) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №28-№29 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №28-№29 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 458 (Пегаскино) ВЛ 0,4кВ №3 ТП 458 (Пегаскино) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №28-№29 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 458 (Пегаскино) Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №3 ТП 458 (Пегакино) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5445 | 808 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-13 12:51 | 2021-04-13 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №81 - №82 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №81 - №82 ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5446 | 201 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-04-13 12:47 | 2021-04-13 18:58 | 3.4.8.5, В результате механического воздействия транспортного средства с ж/б опорой №177 ВЛ 10кВ №1А ПС 35/10кВ Ильинская произошёл её излом и падение , что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине неустранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.1, В результате механического воздействия транспортного средства с ж/б опорой №177 ВЛ 10кВ №1А ПС 35/10кВ Ильинская произошло нарушения электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1А ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине Срок исполнения: 23.05.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Организационное замечания выявленные по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №1А ПС 35/10кВ Ильинская внести в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 23.05.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5447 | 319 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-04-13 12:42 | 2021-04-13 14:07 | 3.4.7.3.1, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Верный произошло в результате схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 24-25 вследствие увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Кратковременный схлест между проводами фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Верный , произошёл вследствие увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10-4 ПС Верный VS010-0011361 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №24-25 ВЛ-10кВ № 4 от ПС 35 кВ Верный. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Верный наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5448 | 347 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Смоленск-1-Чернушки с отпайкой на ПС Южная (ВЛ-121) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия по продуктам жизнидеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №44. 3.4.12.5.1, Причиной приведшей к повреждению жил кабеля АУВ СВ-110кВ на ПС Чернушки явилось проседание грунта и как следствие подвижок кабельного канала. | 4.17.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Смоленск-1-Чернушки с отпайкой на ПС Южная (ВЛ-121) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия по продуктам жизнидеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №44. 4.4.5, Причиной приведшей к включению СВ-110кВ на ПС 110кВ Чернушки явилось повреждение жил кабеля АУВ СВ-110кВ на ОРУ-110кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№43-45 ВЛ 110кВ Смоленск-1-Чернушки с отпайкой на ПС Южная (ВЛ-121). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести установку репеллентной защиты от птиц на опоре №44 ВЛ 110кВ Смоленск-1-Чернушки с отпайкой на ПС Южная (ВЛ-121) Срок исполнения: 30.07.2021 г. Актуальный срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №44 ВЛ 110кВ Смоленск-1-Чернушки с отпайкой на ПС Южная (ВЛ-121) Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Издать ОРД по СРЗАИиМ с описанием обстоятельств и причин технологического нарушения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Меркулович А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену кабеля АУВ СВ-110 на ПС 110кВ Чернушки Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СРЗАИиМ Колюшенков В.В. Состояние: Не выполнено
5449 | 331 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-04-13 11:55 | 2021-04-13 12:19 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 438 ПС 110кВ Рамонь-2, находящемся на балансе и обслуживании потребителя «ГБПОУ ВО Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю «ГБПОУ ВО Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» о приведении потребительской КТП 438 ПС 110кВ Рамонь-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кривоносов И.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5450 | 240 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-13 11:43 | 2021-04-13 13:10 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ ТП-323 - ТП-448 1сек.ш. на целом месте (кабель 1988 года). Последние плановые испытания были проведены 10.08.2018 мастером бригады по испытаниям и измерениям Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил на участке КЛ-6 кВ ТП-323 - ТП-448 1сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6 кВ ф. 619 ПС "Строммашина" на КЛ-6кВ ф.619 ПС Строммашина-ТП-831 1с.ш. KS006-9440009 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-323 - ТП-448 1сек.ш. на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-323 - ТП-448 1сек.ш. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ТП-323 - ТП-448 1сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-323 - ТП-448 1сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5451 | 819 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-13 11:34 | 2021-04-13 13:21 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-400 Тюляфтино по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №10-№11 посторонним металлическим предметом, принесённым птицей. Предмет обнаружен на проводах. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №10-№11 посторонним металлическим предметом, принесённым птицей. Предмет обнаружен на проводах. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-400 Тюляфтино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-400 Тюляфтино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
5452 | 234 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-04-13 11:28 | 2021-04-13 13:26 | 3.4.8.2, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф 10-02 РП 10 кВ № 128 Челсма обнаружено, что кран манипулятор, принадлежащий ООО "Чистый город" во время проезда в пролете опор № 95-96 поднятой стрелой зацепил провода ВЛ, произошел схлест и обрыв трех проводов, от возникшего К.З. на РП 10 кВ № 128 Челсма действием защиты отключится МВ 10 кВ Ф 10-02 с неуспешным АПВ. Работы в охранной зоне ВЛ с филиалом ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" не согласовывались. Оборудование РЗА работало правильно. Замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ проводились 26.06.2018г, стрелы провеса и габариты в норме. | 4.4.1, Обрыв трех проводов соседних фаз в пролете опор № 95-96 ВЛ 10 кВ Ф 10-02 РП 10 кВ № 128 Челсма при проезде крана манипулятора ООО "Чистый город". | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-02 РП 10 кВ № 128 Челсма с целью выявления дефектов, вызванных тяжением проводов при наезде крупногабаритной техники. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-02 РП 10 кВ № 128 Челсма устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Взыскать ущерб с виновников технологического нарушения. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: В.Н. Нефедьев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Через СМИ обратиться к населению и организациям города с обращением об опасности и запрете проведения несанкционированных работ и нахождении хозяйственных построек в охранной зоне ВЛ Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Н.М. Нечаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5453 | 813 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-13 11:25 | 2021-04-13 12:15 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 08 РП 8 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 667 - ТП 668 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 667 - ТП 668 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 667 - ТП 668 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 667 - ТП 668 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 667 - ТП 668. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5454 | 492 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Поступление сигнала "земля" на 2 сек 35кВ с ПС 110 кВ Рудник на диспетчерские пункты участка оперативно-технологического управления основной сетью ЦУС и оперативно-технологической группы Яковлевского РЭС, произошло из-за разрушения изоляторов в поддерживающих гирляндах изоляторов фаз "А" (4 шт.), "В" (2 шт.), "С" (3 шт.), со сколом юбки изолятора в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "В" (1 шт.) на опоре №51 ВЛ 35 кВ Рудник - Алексеевка, вследствие их расстрела неизвестными лицами. | 4.4.1, Механическое разрушение изоляторов в поддерживающих гирляндах изоляторов фаз "А" (4 шт.), "В" (2 шт.), "С" (3 шт.), со сколом юбки изолятора в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "В" (1 шт.) на опоре №51 ВЛ 35 кВ Рудник - Алексеевка, произошло в результате расстрела изоляторов неизвестными лицами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 35 кВ Рудник - Алексеевка. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Рудник - Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Отдела по связям с общественностью Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОМВД России по Яковлевскому городскому округу для установления и привлечения к ответственности лиц, нанесших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП УВС Пятигор Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5455 | 799 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-13 11:20 | 2021-04-13 13:08 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 494 (Тамонки) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №8-№9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №8-№9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 494 (Тамонки) ВЛ-0,4кВ №1 ТП 494 (Тамонки) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 494 (Тамонки) Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 494 (Тамонки) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5456 | 491 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-13 11:02 | 2021-04-13 11:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5457 | 238 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-04-13 10:41 | 2021-04-13 11:51 | 3.4.8.5.3, По требованию МЧС для тушения дома по адресу: г. Нея, ул. Советская, д. 112 на ТП №155 отключен РБ-0,4 кВ Ф.№1. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара по адресу: г. Нея, ул. Советская, д. 112. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара по адресу: г. Нея, ул. Советская, д. 112. устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5458 | 27 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-13 10:25 | 2021-04-13 10:57 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ РП-49---ТП-1441(Ф.75) произошло в результате пробоя изоляции кабельной муфты на ТП-1441(Ф.75). | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты на ТП-1441(Ф.75) КЛ-6 кВ РП-49---ТП-1441(Ф.75) произошел в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции кабельной муфты на КЛ-6 кВ РП-49---ТП-1441(Ф.75) | Мероприятие: Техническое Произвести замену кабельной муфты на ТП-1441(Ф.75) КЛ-6 кВ РП-49---ТП-1441(Ф.75) с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5459 | 830 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-04-13 10:05 | 2021-04-13 11:50 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 "Георгиевское" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №9 к жилому дому в результате падения с крыши доски. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | 4.4.1, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №9 к жилому дому в результате падения с крыши доски. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 "Георгиевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 "Георгиевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5460 | 219 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-13 09:15 | 2021-04-13 13:23 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ Л-3 СтКол-2-2 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ Л-3 СтКол-2-2 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 СтКол-2-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 СтКол-2-2 по всей длине. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
5461 | 221 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-13 08:31 | 2021-04-13 11:41 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на ЛР-10кВ Б-7-6 на опоре №157 КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика, произошло нарушение электрической изоляции фазы "А" и корпуса рамы ЛР-10кВ, что привело к возникновению замыкания на "землю", устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фазы "А" и корпуса рамы ЛР-10кВ Б-7-6 на опоре №157 КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика, из-за воздействия птицы, произошло замыкание на "землю", устраненное оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
5462 | 346 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-04-13 07:40 | 2021-04-13 07:58 | 3.4.12.5.1, Причиной отключения ВЛ-1015 ПС Рудня явилось двухфазное КЗ в результате недопустимого наклона опоры №152 (на опоре установлен Р-10кВ ТП-017) и касания проводов ВВ перекидки корпуса ТП-017 д.Дубровка из-за наклона опоры вызванного выдавливанием опоры из грунта, вследствие пучения грунта после прохождения весеннего паводка (опора установлена в болотистой местности). | 4.14, Причиной отключения ВЛ-1015 ПС Рудня явилось двухфазное КЗ в результате недопустимого наклона опоры № 152 (на опоре установлен Р-10кВ ТП-017) и касания проводов ВВ перекидки корпуса ТП 017 д. Дубровка. Наклон опоры вызван выдавливанием опоры из грунта, вследствие пучения грунта после прохождения весеннего паводка (опора установлена в болотистой местности). | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР участков ВЛ ВЛ-1015 ПС Рудня проходящих в болотистой местности с целью выявления опор с пучением грунта у основания. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Новиков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести подсыпку и утрамбовку грунта у основания опоры № 152 ВЛ-1015 ПС Рудня. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Новиков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1015 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
5463 | 233 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-04-13 07:15 | 2021-04-13 07:23 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Березовец в пролете опор № 52-53, под проводами ВЛ было обнаружено дерево, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов юго-западного ветра, скоростью до 17 м/с. При падении дерево зацепилось за провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево упало под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 52-53, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ 10 кВ Ф 10-02 ПС 135/10 кВ Березовец, АПВ неуспешно, РПВ успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Березовец, с целью выявления дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Березовец. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5464 | 490 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-13 05:56 | 2021-04-13 06:33 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 32 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 45 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 45 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 45 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 32-ТП 45 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ РП 32-ТП 45 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 45 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5465 | 301 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-04-13 05:40 | 2021-04-13 06:53 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Борщевская. | 4.4.3, Падение дерева привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС Борщевская. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Борщевская растущих вне охранной зоны, в пролете опор №27-28. Срок исполнения: 02.05.2021 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5466 | 232 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 3.4.10.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево у подножия опоры № 34 обнаружена мертвая птица, которая при посадке своими крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Птица, пораженная действием электрического тока, упала на землю, в результате АПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Причиной междуфазного короткого замыкания стало протекание тока через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: М.С.Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: М.С.Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5467 | 28 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-13 04:24 | 2021-04-13 05:40 | 3.4.12.5.1, Причиной ТН на КЛ 10кВ №12 ПС №30 явилось короткое на концевой кабельной муфте в РП-54 фаз "А" и "В" при пучении грунта в результате длительного размывания дождевой водой. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между фазами «А» и «В» КЛ 10кВ №12 ПС №30 в РП-54 при пучении грунта в результате длительного размывания дождевой водой. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КЛ 10кВ №12 ПС №30. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации Панин Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного КЛ 10кВ №12 ПС №30 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок их устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации Панин Д.А. Состояние: Не выполнено
5468 | 236 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-04-13 01:55 | 2021-04-13 04:20 | 3.4.8.5.1, Хищение контактных стержней на СВ 10 кВ (частично разобран) в РП 10 кВ Спешне-Ивановский неизвестными лицами. | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц при хищении контактных стержней на СВ 10 кВ (частично разобран) в РП 10 кВ Спешне-Ивановский неизвестными лицами. | Мероприятие: Организационное Подать заявку на освещение в СМИ проводимых мероприятий по профилактике хищений на электросетевых объектах. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам следственных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5469 | 208 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-12 23:27 | 2021-04-13 01:39 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1977 г.в.), произошло разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШС-10 на опоре №47 фазы "В" КВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика, что привело к падению провода фазы "В" на траверсу опоры и возникновению однофазного замыкания на землю в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №47 фазы "В" КВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика при падении провода фазы "В" на траверсу опоры из-за разрушения изоляционной части штыревого изолятора ШС-10 по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1977 г.в.), произошло однофазное замыкания на землю в сети 10кВ, устраненное оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШС-10 на ВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика ВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
5470 | 673 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 13(03) ПС Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №17-18 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 13(03) ПС Эммаус, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ № 13(03) ПС Эммаус в пролете опор №17-18 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 13(03) ПС Эммаус отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Эммаус Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Эммаус Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
5471 | 316 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-04-12 22:10 | 2021-04-12 23:56 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 40-41 упавшим деревом поваленным порывом ветра до 15 м/с растущего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 40-41 на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении дерева, растущего в охранной зоне ВЛ поваленным порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево произвести расчистку трассы от деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево в пролёте опор № 40-41 от деревьев угрожающих падение на провода ВЛ Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5472 | 916 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-04-12 22:03 | 2021-04-12 22:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Савцыно произошло по причине междуфазного КЗ из за падения на провода в пролете опор №21 – 22 дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Савцыно при сильном порыве ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №21-22 ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Савцыно дерева растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Савцыно , действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Савцыно . Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Савцыно дефекты. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5473 | 12 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-12 21:30 | 2021-04-12 21:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ РП 21 - ТП 104. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Принять меры по аварийному восстановлению КЛ 6 кВ РП 21 - ТП 104. Произвести расследование произошедшей аварии. Восстановить электроснабжение всех потребителей. Составить акт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельной линии Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г.
5474 | 910 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-04-12 21:28 | 2021-04-12 21:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №30/10 - №30/11 с дерева, растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный) в пролете опор №30/10 - №30/11 с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный) отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный). Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный) дефектов Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5475 | 918 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-04-12 20:25 | 2021-04-12 20:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Золотиха произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №76-77 дерева , растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Золотиха в пролете опор №76- №77 дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Золотиха отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-01 (2) ПС 35/10 кВ Золотиха. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-01 (2) ПС 35/10 кВ Золотиха дефекты. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5476 | 781 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-12 19:00 | 2021-04-12 20:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Сараево по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 ВЛ 10кВ № 02 ПС Сараево в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Переславского РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Переславского РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5477 | 11 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-12 18:58 | 2021-04-12 19:58 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ПС 17 "Щегловская"- ТП 339. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Провести мероприятия по восстановлению КЛ 6 кВ ПС 17 К.26А - ТП 339 , ликвидировать отключение КЛ 6 кВ ПС 17 "Щегловская"- ТП 339 и КЛ 6 кВ ПС 17 "Щегловская" - ТП 1308. Расследовать случившуюся аварию. Сделать акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5478 | 487 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-04-12 18:39 | 2021-04-12 19:40 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 218 ПС 35 кВ Ледовая произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №15 по ул. Привольная от опоры №4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5479 | 234 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2021-04-12 18:10 | 2021-04-12 19:00 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в пролете опор № 2-4 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 287 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 2-4 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 287в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате обрыва и дальнейшего схлеста проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 287. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 287 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
5480 | 782 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-12 18:05 | 2021-04-12 19:50 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Глебовское село по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 металлической проволокой, принесённой птицей. Проволока со следами электрической дуги обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" пв пролете опор №19-№20 металлической проволокой, принесённой птицей. Проволока со следами электрической дуги обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Участок ВЛ 0,4кВ №1 КТП Глебовское село расположен вблизи места массового гнездования птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Глебовское село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Глебовское село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5481 | 805 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-12 18:00 | 2021-04-12 19:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 003 (ул.Вокзальная) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 003 (ул.Вокзальная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №5 ТП 003 (ул.Вокзальная), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5482 | 804 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-12 17:48 | 2021-04-12 19:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 415 (Филимоново деревня) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 415 (Филимоново деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 415 (Филимоново деревня), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5483 | 97 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-04-12 17:21 | 2021-04-12 18:32 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском участке от ЛР-30 |  | Мероприятие: Организационное После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительского участка от ЛР-30 ВЛ-10кВ №10 ПС Троицкая о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5484 | 908 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-22 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №21-22 ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Городня из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Городня действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС35/10 кВ Городня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС35/10 кВ Городня Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г.
5485 | 233 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-04-12 17:08 | 2021-04-12 18:22 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 2 - 1-1 ВЛ 0,4 кB КТП Е-038 Ф № 1 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 2 - 1-1 ВЛ 0,4 кB КТП Е-038 Ф № 1 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кB КТП Е-038. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кB КТП Е-038 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5486 | 317 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-04-12 16:56 | 2021-04-12 18:30 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхний Карачан произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №212-213 веткой дерева сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхний Карачан в пролете опор №212-213 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхний Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Грибановского РЭС Ткаченко И.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхний Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Грибановского РЭС Ткаченко И.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5487 | 318 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-04-12 16:50 | 2021-04-12 18:13 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №042 ПС 110 кВ П. Коммуна произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-38, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №37-38 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №042 ПС 110 кВ П. коммуна вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №042 ПС 110 кВ П. Коммуна по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №042 ПС 110 кВ П. Коммуна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5488 | 236 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-04-12 16:39 | 2021-04-12 16:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ 0,4к В ф. 1 д. Бачелка, Михеево от ТП-63 в пролете опор №14- №15, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 д. Бачелка, Михеево на ТП-63. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 д. Бачелка, Михеево от ТП-63, явилось короткое замыкание вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №14- №15. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. 1 д. Бачелка, Михеево от ТП-63 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. 1 д. Бачелка, Михеево от ТП-63 устранить выявленные замечания(при их наличии). Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5489 | 915 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-04-12 16:32 | 2021-04-12 18:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/35/10 Роща произошло по причине междуфазного КЗ за ЛР №6 на абонентском оборудовании ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Торжокское ЛПУ МГ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику электроустановки ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Торжокское ЛПУ о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5490 | 791 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-12 16:21 | 2021-04-12 18:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №40-№41 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №40-№41 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5491 | 909 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-04-12 16:05 | 2021-04-12 17:00 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ Фид.№1 от ТП Залесье произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролетах опор №8 - №9, в результате падения опор из-за низового пожара. | 4.9.12, В результате низового пожара в д.Залесье Осташковского района произошло выгорание опоры №9 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от ТП Залесье и её падение со схлестом проводов в пролете опор №8-9 ,произошло КЗ в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид.№1 от ТП Залесье действием защит. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности вблизи действующих электроустановок филиала. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
5492 | 812 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-12 16:00 | 2021-04-12 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 18 ТП-818 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №18 ТП-818 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 18 ТП 818 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №18 ТП-818 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №18 ТП-818 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Исванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5493 | 486 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-12 15:50 | 2021-04-12 16:29 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 15 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 87-Город 15 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 87-Город 15 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 87-Город 15 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ РП 87-Город 15 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 87-Город 15 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5494 | 485 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-12 15:46 | 2021-04-12 16:45 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 21 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 675 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 675-ТП 107 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 675-ТП 107 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 675-ТП 107 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ТП 675-ТП 107 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 675-ТП 107 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5495 | 488 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №68-69 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №68-69 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивица. Срок исполнения: 21.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5496 | 345 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-04-12 15:22 | 2021-04-12 16:52 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1021 ПС 110/35/10кВ Сычевка явилось междуфазное К.З. при неумышленном повреждении ЭУ автомобилем - сбита опора №А5 на участке ТП001-ТП054. | 4.4.1, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1021 ПС 110/35/10кВ Сычевка явился схлест проводов от внешнего механического воздействия при ДТП - автомобилем сбита опора №А5 на участке ТП001-ТП054. | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество отключений ВЛ 1021 ПС Сычёвка из-за воздействия сторонних лиц, Результаты анализа предоставить гл. инженеру для принятия решения о необходимости установки отбойных тумб. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Поярков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
5497 | 96 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-04-12 15:15 | 2021-04-12 16:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №21 от ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло по причине схлеста проводов в пролете оп.№78-№79 из-за пробоя изолятора на оп.№79 фазы «В». с последующим разрушением вязки в результате развившегося дефекта изоляции в следствии длительной эксплуатации | 4.1.3, Повреждение вязки провода и пробой изолятора на оп.№79 ВЛ-10кВ №21 от ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло в результате развившегося дефекта в следствии длительной эксплуатации изоляции и вязки провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10 Горшечное VS010-0010006, Износ вязки на ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10 Горшечное VS010-0010006 | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного персонала по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5498 | 95 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-04-12 14:45 | 2021-04-12 16:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 07 от ПС 35/10кВ Быково произошло по причине схлеста проводов в пролете оп.№37-№38 из-за пробоя изолятора с последующим разрушением вязки в результате развившегося дефекта изоляции в следствии длительной эксплуатации (с 1985г.) на оп.№37 фазы «В». | 4.12, Повреждение вязки и пробой изолятора на оп.№37 ВЛ-10кВ № 07 от ПС 35/10кВ произошло в результате развившегося дефекта изоляции и вязки в следствии длительной эксплуатации (с 1985г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 Быково VS010-0004235, Износ вязки на ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 Быково VS010-0004235 | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Быково" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Быково" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного персонала по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5499 | 395 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2021-04-12 14:35 | 2021-04-12 15:57 | 3.4.12.2.1, При боковом ветре свыше 13м\с, из-за увеличенной стрелы провиса провода при ослабленной вязке провода, произошёл подхлёст провода в пролёте опор №13-№14, что привело к КЗ и аварийному отключению АВ1 КТП №784. | 4.2.1, Вследствие длительного срока эксплуатации произошло старения материала вязки провода к изолятору , что привело к потере прочности вязки, повлекшие увеличение стрелы провиса провода что, при боковом ветре более 13м\с, повлекло КЗ ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обход-осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №784, с целью выявления увеличения стрелы провиса провода. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №784 выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр, провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения воздушной линии. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5500 | 783 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-12 14:32 | 2021-04-12 16:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Загорье село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Загорье село в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Загорье село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Загорье село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5501 | 396 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-04-12 14:18 | 2021-04-12 15:29 | 3.4.12.2, При порывах бокового ветра до 14м/с и растрескивании деревянной опоры в месте крепления крюка, произошло выпадение крюка из тела опоры №32, что привело к КЗ ВЛ 10кВ №5 в пролёте опор №32-№33, повлекшие аварийное отключение В 10кВ №5 ПС Бахаревская с неуспешным АПВ. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло рассыхание и растрескивание деревянной опоры №32 в месте крепления крюка, что при боковом порыве ветра 14м/с привело к выпадению крюка из тела опоры, повлекшие КЗ ВЛ №5 ПС 35кВ Бахаревская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр деревянных опор по ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Бахаревская с целью выявления ослабленного крепления крюков в тело опор. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра опор по ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Бахаревская выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр, провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения воздушной линии. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5502 | 315 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-04-12 14:18 | 2021-04-12 15:33 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №03 ПС 35кВ №4 произошло по причине повреждения на ТП №159 ПС 35кВ №4 находящейся на балансе ИП «Толубаева». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо представителю ИП «Толубаева» о приведении потребительской ТП №159 ПС 35кВ №4 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5503 | 907 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-04-12 14:13 | 2021-04-12 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Селихово, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №7 - №8 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Селихово в пролете опор №7 - №8 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Селихово отключилась действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Селихово Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Селихово устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5504 | 46 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-12 13:36 | 2021-04-12 15:08 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3202 - ТП3200 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф606 РП24 к ТП3202 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3202 - ТП3200, в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 6кВ ф606 РП24 Срок исполнения: 12.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3202 - ТП3200 Срок исполнения: 12.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Ввести в работу КЛ 6кВ ТП3202 - ТП3200 Срок исполнения: 12.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5505 | 47 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-12 13:36 | 2021-04-12 14:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф648 ПС Сталелитейная к РП16 каб. "Б" произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф648 ПС Сталелитейная к РП16 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф648 ПС Сталелитейная к РП16 каб. "Б", в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ф648 ПС Сталелитейная Срок исполнения: 12.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф648 ПС Сталелитейная к РП16 каб. "Б" Срок исполнения: 14.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Ввести в работу КЛ 6 кВ ф648 ПС Сталелитейная к РП16 каб. "Б" Срок исполнения: 15.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5506 | 44 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-12 13:29 | 2021-04-12 14:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3087 - ТП3121 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф606 РП05 к ТП3032 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3087 - ТП3121, в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 6кВ ф606 РП05 Срок исполнения: 12.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3087 - ТП3121 Срок исполнения: 13.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Ввести в работу КЛ 6кВ ТП3087 - ТП3121 Срок исполнения: 13.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5507 | 489 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-12 13:29 | 2021-04-12 14:05 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 410 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №7 по ул.Молодежная, запитанного от опоры №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5508 | 906 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-12 13:01 | 2021-04-12 15:55 | 3.4.7.3.5, Отключение РВА №2 на ВЛ-10кВ ф.03(9) ПС-110/10кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва шлейфа фазы "А" на ЛР№2 ВЛ-10кВ ф.03(9) ПС-110/10кВ Мамулино с замыканием на соседнюю фазу вследствие старения материала шлейфа в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Петров А.В. | 4.1.3, В результате нарушения структуры шлейфа фазы "А" в процессе длительной эксплуатации на ЛР№2 ВЛ-10кВ ф.03(9) ПС-110/10кВ Мамулино произошел обрыв шлейфа ф."А" и замыкание его на соседнюю фазу ЛР№2, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению на ВЛ-10кВ ф.03(9) ПС-110/10кВ Мамулино РВА №2 действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Петров А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования шлейфа фазы "А"на ЛР №2 ВЛ-10кВ ф.03(9) ПС-110/10кВ Мамулино на ВЛ-10кВ ф.03(9) ПС-110/10кВ Мамулино VS010-0007685 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр всех линейных разъединителей установленных на ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при верховом осмотре ЛР на ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино дефекты. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
5509 | 784 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-12 12:35 | 2021-04-12 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 582 (Конюцкое) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 582 (Конюцкое) в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 582 (Конюцкое) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 582 (Конюцкое) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5510 | 235 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-04-12 12:30 | 2021-04-12 13:57 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 028 обнаружено: обрыв проводов в пролете опор № 7- № 8, упавшим деревом, в результате его спиливания на придомовой территории сторонним лицом (хозяином дома) № 14 п. Дружба -2 ул. Лесная. В следствии произошло междуфазное замыкание и отключение АВ 0,4 кВ ВЛ № 1 в РУ 0,4 кВ ТП № 028. | 4.4.1, Междуфазное замыкание и отключение АВ 0,4 кВ ВЛ № 1 в РУ 0,4 кВ ТП № 028, по причине обрыва проводов в пролете опор № 7- № 8 ВЛ 0,4 кВ упавшим деревом, спиленного сторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома № 14 п. Дружба -2 ул. Лесная о необходимости соблюдения правил вырубки деревьев вблизи ВЛ, для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Комаров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 028 с целью выявления замечаний после динамического удара при падении дерева на провода ВЛ 0,4 кВ. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 028 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
5511 | 42 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-12 12:11 | 2021-04-12 12:26 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф621 РП06 к РП31, КЛ 6кВ ф621 РП06 к ТП2305 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф603 РП06 к ПС Фокинская произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф621 РП06 к РП31, КЛ 6кВ ф621 РП06 к ТП2305 , в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 6кВ ф603 РП06 Срок исполнения: 12.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф621 РП06 к РП31, КЛ 6кВ ф621 РП06 к ТП2305 Срок исполнения: 15.04.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Ввести в работу КЛ 6кВ ф621 РП06 к РП31, КЛ 6кВ ф621 РП06 к ТП2305 Срок исполнения: 15.04.2021 г. Ответственное лицо: ЦУС ООО "БрянскЭлектро" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5512 | 674 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-04-12 12:05 | 2021-04-12 12:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Торопец - Пожня произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-35кВ в пролёте опор №134-135, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ 35кВ Торопец - Пожня, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №134-135 ВЛ-35 кВ Торопец-Пожня из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Торопец - Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Торопец-Пожня. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Торопец-Пожня. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
5513 | 785 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-12 11:48 | 2021-04-12 13:33 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Берендеево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №263-№264 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС Берендеево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №263-№264 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Берендеево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Берендеево пролет опор №263-№264 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №263 - №264 ВЛ 10 кВ №5 ПС Берендеево Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5514 | 676 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-04-12 11:18 | 2021-04-12 13:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Лихославль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор №76-77 деревом, сваленным сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Лихославль в пролете опор №76- №77 дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Лихославль отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Лихославль. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Лихославль дефекты. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5515 | 790 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-12 11:10 | 2021-04-12 12:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 090 (Горохово) по причине короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 090 (Горохово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 090 (Горохово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5516 | 394 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2021-04-12 11:08 | 2021-04-12 12:22 | 3.4.12.2.1, При боковом ветре более 13м/с произошёл схлёст провода ввода с опоры №6 ВЛ 0,4кВ КТП-И-242, что при разрушенной изоляции провода (старение материала изоляции в процессе длительной эксплуатации) привело к КЗ ВЛ и перегоранию ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ. | 4.12, КЗ ввода при схлёсте провода под воздействием ветра из-за разрушенной изоляции провода ввода. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП И-242. Особое внимание обращать на провис провода вводов в здания. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП И-242: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Произвести инструктаж персоналу, ответственному за данный участок ВЛ на котором произошло аварийное отключение, о необходимости своевременного выявления и устранение нарушений, которые могут привести к прекращению подачи электроэнергии потребителю. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5517 | 344 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-04-12 10:45 | 2021-04-12 12:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-624 ПС Южная явилось повреждение на ведомственной ТП-926 (ООО "Горэлектро"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ООО "Горэлектро"). Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5518 | 35 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-12 10:37 | 2021-04-12 16:30 | 3.4.8.5.2, В результате ДТП произошло механическое повреждение опоры №77 КВЛ 10 кВ ф124 ПС Индуктор | 4.11, Механическое повреждение опоры №77 КВЛ 10 кВ ф124 ПС Индуктор в следствии ДТП привело к КЗ на ВЛ, отключению МВ ф124 ПС Индуктор и прекращению подачи электрической энергии потребителям | Мероприятие: Организационное Составить акт о повреждении электросетевого имущества ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф124 ПС Индуктор Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденной опоры №77 КВЛ 10 кВ ф124 ПС Индуктор Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5519 | 41 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-12 10:37 | 2021-04-12 11:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ф106 ПС Индуктор - пр. опора № 1 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.106 ПС Индуктор произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ф.106 ПС Индуктор - пр. опора № 1, в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.106 ПС Индуктор Срок исполнения: 12.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ф.106 ПС Индуктор - пр. опора № 1 Срок исполнения: 13.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Ввести в работу КЛ 10 кВ ф.106 ПС Индуктор - пр. опора № 1 Срок исполнения: 13.04.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5520 | 343 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-04-12 10:19 | 2021-04-12 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-607 ПС Смоленск-1 явилось повреждение КЛ 6кВ ТП 503 – ТП 591 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля ААБ-3х150 в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1997 года (24 года эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-607 ПС Смоленск-1 явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля ААБ-3х150 КЛ 6кВ ТП 503 – ТП 591 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1997 года (24 года эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААБ-3х150 КЛ 6кВ ТП 503 – ТП 591 в процессе длительной эксплуатации с 1997 года (24 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч.2 КЛ 6кВ ТП 503-ТП 591 Л-607 KS006-0001469-007 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 503 – ТП 591 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5521 | 314 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-04-12 09:57 | 2021-04-12 11:23 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КВЛ-10-4 ПС Ср. Икорец произошло по причине пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №61(переход через железную дорогу), вследствие изменения изоляционных свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации ( 43 года). | 4.12, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №61(переход через железную дорогу) КВЛ-10-4 ПС Ср. Икорец произошел вследствие изменения изоляционных свойств материала при длительном сроке эксплуатации ( 43 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств материала концевой кабельной муфты на опоре №61(переход через железную дорогу) на КВЛ-10-4 ПС Ср. Икорец VS010-9360128 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10-4 ПС Ср. Икорец по всей длине, особое внимание уделить состоянию концевых кабельных муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лискинского РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра КВЛ-10-4 ПС Ср. Икорец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лискинского РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №61, проверку повышенным напряжением кабельной вставки в пролетах опор №61-62 КВЛ-10-4 ПС Ср. Икорец. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лискинского РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5522 | 803 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-12 09:50 | 2021-04-12 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 009 (ул.Окружная) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 009 (ул.Окружная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП 009 (ул.Окружная), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5523 | 802 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 110/10 " Шурскол" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 110/10 " Шурскол" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110/10 " Шурскол" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5524 | 809 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-04-12 09:45 | 2021-04-12 11:20 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №217-№218 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №217-№218 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 1 Кр. Окрябрь ПС Борисоглеб VS010-0010579 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №217-№218 ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5525 | 484 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-04-12 09:09 | 2021-04-12 10:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №14 ЗТП 26 ПС 35 кВ Привокзальная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил трех фаз концевой муфты на оп.№1 ЛЭП 0,4 кВ №14 ЗТП 26 ПС 35 кВ Привокзальная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» концевой муфты на оп.№1 ЛЭП 0,4 кВ №14 ЗТП 26 ПС 35 кВ Привокзальная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил концевой муфты на ЛЭП 0,4 кВ №14 ЗТП 26 ПС 35 кВ Привокзальная VN004-00026057 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 0,4 кВ №14 ЗТП 26 ПС 35 кВ Привокзальная. Срок исполнения: 21.04.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5526 | 207 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-04-12 08:25 | 2021-04-12 11:00 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Знаменская на опоре № 84 фаза "А" произошёл обрыв вязки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием оперативного персонала | 4.12, В результате потери механической прочности вязки, изменения свойств материала, произошёл обрыв вязки на опоре № 84 фаза "А" с последующим касанием проводом траверсы опоры с возникновением однофазного короткого замыкания, устранённого действием оперативного персонала | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 22.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Знаменская по всей длине Срок исполнения: 22.05.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5527 | 775 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-12 08:21 | 2021-04-12 10:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Копнинское деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Копнинское деревня в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Копнинское деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Копнинское деревня , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
5528 | 313 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2021-04-12 07:57 | 2021-04-12 09:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС 35кВ Ольховатка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А"и "В" в пролёте опор №3-61- 3-62 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А"и "В" по ВЛ-10-6 ПС 35кВ Ольховатка в пролёте опор №3-61- 3-62 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Ольховатка на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Ольховатка наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5529 | 482 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-12 07:51 | 2021-04-12 08:55 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ, ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №18-19 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-19 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5530 | 774 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-12 07:42 | 2021-04-12 09:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 384 (Аристархова) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 384 (Аристархова) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 384 (Аристархова) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 384 (Аристархова), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
5531 | 789 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 110кВ "Пищалкинская" в результате однофазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия провода фазы "В" при падении дерева, поврежденного бобрами, из-за пределов охранной зоны в пролете опор №224-№225. На проводе фазы "В" и макушке дерева видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. На ПС 110/35/10кВ "Шестихино" работа 3 ступени ТЗНП - правильно. Работа АПВ правильно, успешно. На ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" работа 1 ступени ТЗНП - правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "В" при падении дерева, поврежденного бобрами, из-за пределов охранной зоны в пролете опор №224-№225. На проводе фазы "В" и макушке дерева видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. На ПС 110/35/10кВ "Шестихино" работа 3 ступени ТЗНП - правильно. Работа АПВ правильно, успешно. На ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" работа 1 ступени ТЗНП - правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ 110кВ "Пищалкинская" в пролетах опор №100-№215 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Ланцов Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ "Пищалкинская" в пролете опор №100-№215 и влияющие на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Ланцов Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По дефектам, выявленным при внеплановом осмотре в пролете опор №100-№215 и не влияющим на нормальную работу ВЛ 110кВ "Пищалкинская", разработать план по их устранению. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Ланцов Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
5532 | 303 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 06:25 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-185 Ф-1004 ПС Хвощевская в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП-185 Ф-1004 ПС Хвощевская в пролете опор №4-5 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ Ф-1 КТП-185 Ф-1004 ПС Хвощевская в пролете опор №4-5 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5533 | 479 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-12 03:20 | 2021-04-12 04:30 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 83 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1123 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1030-ТП 1031 ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1030-ТП 1031 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 1030-ТП 1031 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 1030-ТП 1031 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1030-ТП 1031 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5534 | 675 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-04-11 21:35 | 2021-04-11 21:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Кой произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №62/13-62/14 деревом, выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при выпадении дерева на провода в пролете опор №62/13-62/14 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Кой из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Кой действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Кой. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Кой. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2021 г.
5535 | 778 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-11 20:04 | 2021-04-11 21:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 344 (Колосово) по причине короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 344 (Колосово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2021 г.
5536 | 302 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-04-11 19:32 | 2021-04-11 20:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-4 Ф-1003 ПС Брасовская в пролете опор №1.1-1.2. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-4 Ф-1003 ПС Брасовская в пролете опор №1.1-1.2 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-4 Ф-1003 ПС Брасовская в пролете опор №1.1-1.2 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2021 г.
5537 | 341 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-04-11 17:50 | 2021-04-11 19:44 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-91 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №7 - №8 упавшей веткой дерева, из-за несвоевременной ее обрезки, во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-91 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7 - №8 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой дерева на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-91 VN004-96712292 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-91 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №7 -№8 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-91. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
5538 | 206 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-11 17:44 | 2021-04-11 18:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-8 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-8 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-8 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-8 по всей длине. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
5539 | 661 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-04-11 17:29 | 2021-04-11 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 18 ПС 35/6 кВ Б.Городок произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №129-130 с дерева, растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветка на провода ВЛ 6кВ № 18 ПС 35/6 кВ Б.Городок в пролете опор №129-130 с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 6кВ № 18 ПС 35/6 кВ Б.Городок отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 18 ПС 35/6 кВ Б.Городок. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Кимрского РЭС Соловьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 6кВ № 18 ПС 35/6 кВ Б.Городок. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Кимрского РЭС Соловьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5540 | 342 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-04-11 16:20 | 2021-04-11 17:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 ТП-655 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП 655 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 - № 4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 655. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
5541 | 297 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-04-11 15:45 | 2021-04-11 16:53 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-227 Л1 Ф-1009 ПС Теплое в пролете опор №13-14. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ КТП-227 Л1 Ф-1009 ПС Теплое в пролете опор №13-14, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ КТП-227 Л1 Ф-1009 ПС Теплое в пролете опор №13-14. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5542 | 912 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-04-11 15:27 | 2021-04-11 17:34 | 3.4.7.3.1, Отключение В-10 кВ Т2 на ПС 110/35/10 кВ Радуга дествием МТЗ с погашением 2 секции шин 10 кВ произошло из-за отказа в отключении В-10 кВ КЛ-10 кВ №10 действием МТЗ при возникновении КЗ на линии 10 кВ. Отказ в отключении В-10 кВ КЛ-10 кВ №10 на ПС 110/35/10 кВ Радуга произошел из-за нарушения соединения подвижных узлов механизма отключения пружинного привода ВМПП-10 кВ в процессе эксплуатации. Данный дефект не был своевременно выявлен обслуживающим персоналом. Ответственный за эксплуатацию: начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. | 4.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1979 года выключателя ВМПП-10 со встроенным пружинным приводом произошло нарушение механического соединения подвижных узлов в механизме отключения привода в результате несвоевременного выполнения работ по периодической проверке действия привода. Последняя проверка (диагностика) выключателя проводилась в апреле 2018г. Ответственный за эксплуатацию: начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение механического соединения подвижных узлов механизма отключения привода на 2 сек 10кВ ПС 110/35/10кВ Радуга 2 сек 10кВ ПС 110/35/10кВ Радуга | Мероприятие: Техническое Выполнить капитальный ремонт В-10 кВ КЛ-10 кВ №10 на ПС 110/35/10 кВ Радуга Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Кимрской ПБ о требованиях НТД по выполнению в полном объеме требуемых работ по обслуживанию оборудования и регулировке подвижных узлов приводов выключателей. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5543 | 772 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-11 15:20 | 2021-04-11 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 34 ТП 001(Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 34 ТП 001(Резинотехника) в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не в ведении филиала. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 34 ТП 001(Резинотехника) в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не в ведении филиала. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 34 ТП 001 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 6кВ № 34 ТП 001 (Резинотехника) дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г.
5544 | 230 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-04-11 14:45 | 2021-04-11 15:05 | 3.4.8.5.3, По требованию МЧС для тушения возгорания по адресу: г.Нея , мк-н Западный, 4 проезд, д.2.отключен от КУ МВ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара по адресу: г.Нея , мк-н Западный, 4 проезд, д.2. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара по адресу: г.Нея , мк-н Западный, 4 проезд, д.2. устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5545 | 786 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-11 14:10 | 2021-04-11 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Кр.хоз. Штаненковапо причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Кр.хоз. Штаненкова с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Кр.хоз. Штаненкова устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2021 г.
5546 | 653 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-04-11 13:40 | 2021-04-11 14:07 | 3.4.7.3.5, Отключение В 6 кВ Т1 на ПС 35/6 кВ Даниловская произошло из-за возникшего трехфазного КЗ на ВЛ 6 кВ №17 и неотключения (пропуска) этого КЗ выключателем В 6 кВ №17 на ПС 35/6 кВ Даниловская, по причине разрегулировки механизма отключения вследствие длительной эксплуатации (с 1990 г.) . Ответственный за эксплуатацию мастер Данилин Г.В. | 4.2.1, Неотключение выключателя В 6кВ ВЛ 6 кВ №17 на ПС 35/6 кВ Даниловская (при трехфазном КЗ на ВЛ 6 кВ №17) произошло из-за износа кулачка синхронизирующего вала в следствие длительного срока эксплуатации выключателя (с 1990 г.), в связи с этим произошло отключение В 6 кВ Т1 на ПС 35/6 кВ Даниловская действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Данилин Г.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка механизма отключения выключателя при эксплуатации В 6 кВ ВЛ №17 ПС 35/10 кВ Даниловская. на ПС 35/6 кВ Даниловская ПС 35/6 кВ Даниловская | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж всему персоналу Тверского участка СПС о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Тв ПБ Аристов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести опробование выключателей марки ВК-10-20/630 на ПС Даниловская в рабочих условиях. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Тв ПБ Аристов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить неисправности, выявленные в ходе опробования выключателей в рабочих условиях. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Тв ПБ Аристов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5547 | 393 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-04-11 13:35 | 2021-04-11 14:55 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода фазы "А" и "N" и их сближение, что привело к однофазному КЗ и отключению АВ 0,4кВ № 2 в СТП № 385. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов ветками дерева в пролете опор №10 - 11 ВЛ 0,4кВ №3 СТП 385. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ №3 СТП 385 ВЛ 0,4кВ №3 СТП 385 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 385 от растительности веток деревьев в пролете опор № 10-11. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5548 | 763 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-11 13:31 | 2021-04-11 14:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Твердино произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Твердино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Твердино, остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2021 г.
5549 | 483 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2021-04-11 13:10 | 2021-04-11 13:47 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 408 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 8А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 408 ПС 35 кВ Афанасьевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 408 ПС 35 кВ Афанасьевка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 408 ПС 35 кВ Афанасьевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 408 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 408 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5550 | 824 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-04-11 12:55 | 2021-04-11 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 227 (Липовец деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 227 (Липовец деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 227 (Липовец деревня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2021 г.
5551 | 232 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-04-11 11:53 | 2021-04-11 12:50 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 84-85, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Пластинки-1, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 84-85 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Пластинки-1 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Пластинки-1. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Пластинки-1 , произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5552 | 902 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-04-11 11:50 | 2021-04-11 14:37 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Русино ВЛ-10кВ №06 ПС Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №6-7 в результате наезда на опору №6 транспортного средства. | 4.4.1, В результате механического воздействия транспортного средства (наезд) на опору №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Русино ВЛ-10кВ №06 ПС Кушалино в пролете опор №6-7 произошел схлест проводов, в связи с чем произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Русино ВЛ-10кВ №06 ПС Кушалино действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №6 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Русино до вертикального положения. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Голов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5553 | 787 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-11 11:30 | 2021-04-11 13:15 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ЗТПП Новое поселок по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 металлической проволокой, принесённой птицей. Проволока со следами электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 металлической проволокой, принесённой птицей. Проволока со следами электрической дуги обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТПП Новое поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТПП Новое поселок устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2021 г.
5554 | 336 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-04-11 10:37 | 2021-04-11 12:00 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось падение дерева на провода в пролете опор №№ 79-80 в результате несвоевременной вырубки угрожающих деревьев и воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 79-80 вследствие схлеста при обрыве проводов в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося в охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №№ 79-80 ВЛ-1005 ПС Михайловская. на ВЛ 1005 ПС Михайловская VS010-9670211 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Михайловская проходящих по лесистой местности с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№ 79-80 ВЛ-1005 ПС Михайловская. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5555 | 10 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-11 10:11 | 2021-04-11 11:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ПС 24 Ф.32 - ТП 607. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в результате неблагоприятных природных явлений (пучение грунта). | Мероприятие: Организационное Провести мероприятия по восстановлению КЛ 6 кВ ПС 24 Ф.32 - ТП 607. Запитать всех потребителей. Провести расследование произошедшей аварии. Составить акт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5556 | 22 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-11 10:10 | 2021-04-11 11:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ф.1005 ПС Марицкая ЛР2 - КРУН №2 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ф.1005 ПС Марицкая ЛР2 - КРУН №2 привело к отключению МВ ф.1005 ПС Марицкая | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ф.1005 ПС Марицкая ЛР2 - КРУН №2 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Включить в работу КЛ 10 кВ ф.1005 ПС Марицкая ЛР2 - КРУН №2 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5557 | 811 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-04-11 10:00 | 2021-04-11 11:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП275 Ширяево произошло в результате короткого замыкаемя, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" в пролёте опор №4-№5 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода фазы "А" к штыревому изолятору на опоре №4, возникшего в процессе длительной эксплуатации с 1970 года. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "0" на перекидке в пролёте опор №4-№5 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода фазы "А" к штыревому изолятору на опоре №4, возникшего в процессе длительной эксплуатации с 1970 года. На проводах видны следы перекрытий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 Ширяево Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Бригаде по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 Ширяево провести внеплановый инструктаж о своевременном выявлении и устранении дефектов. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5558 | 329 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-04-11 09:47 | 2021-04-11 10:12 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КВЛ-10кВ Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции (электрическом пробое) силового кабеля АСБ 3х185 мм2 (L=150м) на кабельном участке Л 10кВ №1035 - РП0 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за её старения. | 4.1.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КВЛ-10кВ Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось изменение диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие нарушения структуры материала в результате длительной (более 61 года) эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой изоляции кабеля на КВЛ-10кВ Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 VS010-0014797-201-5001/110007027771 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений силового кабеля АСБ 3х185 мм2 (L=150м) на кабельном участке КВЛ 10кВ 1035 - РП0 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
5559 | 205 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-11 09:28 | 2021-04-11 11:27 | 3.4.13.3, В результате монтажа подрядной организацией ООО "Сройэнергомонтаж" (10.2017) некачественного штыревого фарфорового изолятора ШФ-20Г (дефекты изготовления) при реконструкции ВЛ-10кВ КВЛ-10кВ № 16 ПС 110/10/6кВ «Приборная", в процессе эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №6, что привело к падению провода фазы "С" на землю и возникновению однофазного замыкания на землю (при 100 % влажности), устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении провода фазы "С" на землю от опоры №6 КВЛ-10кВ № 16 ПС 110/10/6кВ «Приборная" из-за разрушения изолятора ШФ-20 Г (2017 г., дефекты изготовления), произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "Стройэнергомонтаж" о недопустимости монтажа некачественных штыревых фарфоровых изоляторов ШФ-20Г на объектах филиала, приводящих к нарушению электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная по всей длине. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5560 | 296 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-04-11 09:00 | 2021-04-11 10:47 | 3.4.8.3, Падение дерева, спиленного посторонними, растущего за пределами охранной зоны, на провода в пролетах опор №2-7 - 2-9 ВЛ-0,4 ТП-41 Л1 Ф-1005 ПС Погар. | 4.4.1, Падение дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-41 Л1 Ф-1005 ПС Погар в пролете опор №2-7 - 2-9 привело к обрыву проводов, короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго" Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5561 | 335 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-04-11 09:00 | 2021-04-11 10:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Демидов явился срыв изолятора ШС-10Г на опоре № 28 из-за разрушение колпачка изолятора, вследствие изменение свойств материала колпачка в результате длительной эксплуатации (47 лет эксплуатации) и воздействия сильных порывов ветра. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Демидов явилось однофазное замыкание замыкание на "землю" в результате падения провода на траверсу на опоре №28 из-за срыва изолятора при воздействии сильных порывов ветра, вследствие разрушения колпачка изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в результате длительной эксплуатации (47 лет эксплуатации) . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала колпачка изолятора ШС-10Г на опоре № 28 ВЛ-1001 ПС Демидов в процессе длительной эксплуатации с 1974 года (47 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ВЛ 1001 ПС Демидов VS010-9670201 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной верховой ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Демидов на предмет выявления дефектов изоляторов на опорах. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного верхового ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№27-29 ВЛ-1001 ПС Демидов. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
5562 | 391 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-04-11 08:38 | 2021-04-11 10:03 | 3.4.7.3.3, В результате К.З.произошло отключение АВ-0,4кВ№1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №522 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская причиной которой оказались ветки дерева в проводах в пролете опор № (3-4).(из-за несвоевременной вырубки ДКР. Скорость ветра достигало 13 м/с). | 4.4.3, После небольшого порыва ветра до 13м/с., произошло соприкосновение ветки дерева в проводах ВЛ 0,4кВ №1 КТП №522 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская которая вызвало межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 522 ВЛ №07 ПС Новосельцевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 522 ВЛ №07 ПС Новосельцевская , с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5563 | 310 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-04-11 07:01 | 2021-04-11 08:05 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ Ендовище произошло по причине повреждения на ТП 052 находящейся на балансе ИП «Татаринов». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Татаринов" о приведении потребительского оборудования ТП 052 ПС 35 кВ Ендовище, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5564 | 651 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-10 23:40 | 2021-04-11 00:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №15(13) ПС 35/10 кВ Соминка произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке между ПС 35/10 кВ Соминка и РП Теплици из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Петров А.В. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №15(13) ПС 35/10 кВ Соминка произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке между ПС 35/10 кВ Соминка и РП Теплици в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Петров А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10 кВ №15(13) ПС 35/10 кВ Соминка на КЛ-10 кВ №15(13) ПС 35/10 кВ Соминка KS010-0001460 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10кВ фидер №15 (№13) ПС Соминка электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Калининского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5565 | 480 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-10 22:05 | 2021-04-10 22:32 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 222 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за КЗ, в результате повреждения СИП жилого дома №7 по ул.Боярская. запитанного от опоры №5 . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 20.04.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5566 | 28 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-10 21:30 | 2021-04-10 22:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны (на участке потребителя), на вводной провод к дому № 2 пер. Больничный п. Локоть от опоры №8 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-27 ф.1015 ПС Брасовская. | 4.13, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-27 ф.1015 ПС Брасовская к дому № 2 пер. Больничный п. Локоть от опоры №8 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-27 ф.1015 ПС Брасовская, что привело к схлесту проводов, короткому замыканию, обрыву ВЛ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-27 ф.1015 ПС Брасовская Срок исполнения: 15.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести мероприятия по устранению обрыва от опоры №8 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-27 ф.1015 ПС Брасовская к дому № 2 пер. Больничный п. Локоть Срок исполнения: 15.04.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2021 г.
5567 | 904 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-04-10 20:43 | 2021-04-10 20:50 | 3.4.7.3.3, Отключение КВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия в пролетах опор №1-79 -№1-80 ВЛ-10кВ ДКР, растущих под проводами в охранной зоне КВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор , под воздействием сильного порывистого ветра . Ответственный за эксплуатацию Мастер РЭС Дубов С.А. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании ДКР проводов в пролетах опор №1-79-№1-80 КВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор растущей в охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего КВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию Мастер РЭС Дубов С.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах в пролетах опор №1-79-№1-80 на КВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор КВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в пролете опор №1-79-№1-80 КВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор . Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Кашинского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ и выявлению дефектов. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5568 | 309 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-04-10 20:29 | 2021-04-10 21:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Мечетка ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Мечетка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 102-103 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 14 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 102-103 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Мечетка порывами ветра (до 14 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Мечетка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инжененр Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Мечетка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инжененр Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
5569 | 311 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-04-10 20:23 | 2021-04-10 22:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-12 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 14 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-12 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 14 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-12 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-12 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5570 | 903 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-10 20:13 | 2021-04-10 22:28 | 3.4.12.2.3, ОтключениеВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор№17-4- №17-5 на отпайке ВЛ-10 кВ к ТП №968 Б.Горки поселок веткой с дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. В последствии ветка упала на землю, что способствовало проведению успешного РПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Тургиново в пролете опор№17-4- №17-5 на отпайке ВЛ-10 кВ к ТП №968 Б.Горки поселок из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Тургиново действием РВА №1 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Тургиново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Тургиново Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г.
5571 | 333 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-04-10 20:12 | 2021-04-10 21:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП-688 ж/д 10 Тухачевского №1 явилось КЗ в сети ж.д.№10,ул.Тухачевского (УК ОАО "Жилищник"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо УК ОАО Жилищник. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5572 | 328 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-04-10 17:10 | 2021-04-10 18:30 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-2 Знаменка от Л 1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2/2/13 - №2/2/14 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-2 Знаменка Л 1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2/2/13 - №2/2/14 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-2 Знаменка от Л 1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-2 Знаменка от Л 1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка силами ИТР. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
5573 | 332 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-04-10 17:00 | 2021-04-10 18:20 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете в пролетах опор №№22-23, №23 - №4-1, №4-1 - №4-2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-135 ВЛ-1010 ПС Демидов. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
5574 | 780 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-10 17:00 | 2021-04-10 18:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1234 (Подраменье) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1234 (Подраменье) в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1234 (Подраменье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1234 (Подраменье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2021 г.
5575 | 295 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-04-10 16:41 | 2021-04-10 17:20 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с, привело к падению ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на спуски к КТП-368, нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Путевая. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски к КТП-368 2-х фаз привело к нарушению изоляции, короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.104 ПС Путевая. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №16/368-17/368 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Путевая. Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5576 | 327 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-04-10 16:30 | 2021-04-10 18:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Волоста Л 1004 РП 10кВ Вешки явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1/2 - №1/3 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного на К.З.ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Волоста Л 1004 РП 10кВ Вешки явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1/2 - №1/3 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Волоста от Л 1004 РП 10кВ Вешки дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Волоста от Л 1004 РП 10кВ Вешки силами ИТР. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
5577 | 331 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-04-10 16:29 | 2021-04-10 17:41 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-397 д. Плоское ВЛ-608 ПС Голынки, явилось однофазное КЗ в результате схлестывания проводов на вводе от опоры №7, в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-397 д. Плоское ВЛ-608 ПС Голынки, явилось однофазное КЗ на вводе от опоры №7, в результате схлеста нулевого и фазного провода, вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку провода на вводе в дом, от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-397. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
5578 | 390 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-04-10 16:27 | 2021-04-10 16:32 | 3.4.8.5.2, В результате наезда автотранспорта на ж/б опору №24,возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | 4.4.5, В результате наезда автотранспорта на ж/б опору №24, возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №16 ПС 110кВ Сосновская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опор № 23-№ 25 подвергшихся динамическому рывку, с целью выявление дефектов. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5579 | 481 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2021-04-10 16:16 | 2021-04-10 17:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 1521 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 1521 ПС 110 кВ Волоконовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 1521 ПС 110 кВ Волоконовка ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 1521 ПС 110 кВ Волоконовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 1521 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 1521 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5580 | 771 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-10 15:50 | 2021-04-10 16:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 602 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 ТП 602 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 ТП 602 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ №2 ТП 602 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 602 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2021 г.
5581 | 900 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-10 15:40 | 2021-04-10 16:00 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 227 ст.Чуприяновка №14 ПС Хим.институт произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №9-10 при их схлёстывании проводов во время перекрытия веткой упавшей с дерева из охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Петров А.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ТП 227 ст.Чуприяновка №14 ПС Хим.институт веткой с дерева принесенной из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло "КЗ" в пролете опор №9-10, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 227 ст.Чуприяновка №14 ПС Хим.институт. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Петров А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ТП 227 ст.Чуприяновка №14 ПС Хим.институт не повреждена. в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ТП 227 ст.Чуприяновка ВЛ-0,4кВ ТП 227 ст.Чуприяновка | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ТП 227 ст.Чуприяновка №14 ПС Хим.институт. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5582 | 478 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-10 15:17 | 2021-04-10 16:07 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 5 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 1316 ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 1316-ТП 471 ПС 110 кВ Крейда в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 1316-ТП 471 ПС 110 кВ Крейда произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 1316-ТП 471 ПС 110 кВ Крейда КЛ 6 кВ ТП 1316-ТП 471 ПС 110 кВ Крейда | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1316-ТП 471 ПС 110 кВ Крейда. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5583 | 656 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-10 15:15 | 2021-04-10 18:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №159-160 в результате падения дерева на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №159-160 ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5584 | 905 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-04-10 15:13 | 2021-04-10 15:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Ахматово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №№58-59 веткой, упавшей с дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №№58-59 из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Ахматово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Ахматово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Ахматово. Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить деффекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Ахматово. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5585 | 334 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-04-10 13:40 | 2021-04-10 15:35 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-251 явилось междуфазное КЗ в результате механического воздействия на провода ВЛ веток дерева, вследствие несвоевременной вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №№ 3-4, а также воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-251 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 3-4 1 в результате механического воздействия на провода ВЛ веток дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-251. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 VN004-00095087 | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование угрожающих деревьев в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 251. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5586 | 308 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-04-10 13:23 | 2021-04-10 15:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка послужило междуфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" при их схлестывании в пролете опор № 85-86вследствии наезда на опору № 85 стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 85-86 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка произошел из-за наезда на опору № 85 стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения диагностирования опор №84,86 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опор №84,86 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка подверженных одностороннему тяжению в результате наезда на опору №85 . Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5587 | 899 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-04-10 13:05 | 2021-04-10 14:56 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра до 17 м/с произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор № 57 -№ 58, которое при падении макушкой перемкнуло провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ от МТЗ с неуспешным АПВ и РПВ. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоныВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки на провода в пролете опор №57-58 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС Рамешки, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рамешского РЭС Голов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 11 ПС Рамешки устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рамешского РЭС Голов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5588 | 312 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-04-10 13:01 | 2021-04-10 14:03 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 3 ПС 110кВ Панино послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №418-419 в момент их обрыва сторонним крупногабаритным транспортом в процессе разгрузки строительного материала. | 4.4.1, Обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №418-419 по ВЛ 10кВ № 3 ПС 110кВ Панино произошёл крупногабаритным сторонним транспортом в процессе разгрузки строительного материала. | Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опор № 418, 419 ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Панино подверженных одностороннему тяжению. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам диагностирования опор № 418, 419 ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Панино подверженных одностороннему тяжению, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5589 | 654 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-04-10 12:46 | 2021-04-10 14:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 Каденка действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате касания провода ф. "В" и провода ф. "С" из-за повреждения изолятора ф. "В" опоры №121. Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №121 ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 Каденка произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1969 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Нелидовского РЭС Новиков В.В. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло повреждение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №121 ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 Каденка, в результате чего, провод фазы "В" упал на провод ф. "С", возникло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 Каденка действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования штыревого изолятора фазы "В" на опоре №121 на ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 Каденка ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 Каденка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Каденка. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Каденка дефекты. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Нелидовского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5590 | 652 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-04-10 12:39 | 2021-04-10 12:57 | 3.4.7.3.1, Отключение 2 сек 10 кВ на ПС 110/35/10кВ Удомля вызвано междуфазным коротким замыканием на отходящей КВЛ №30(абонентская), при отключении которого замыкания произошло искрение в баке В-10 кВ №30 ф.С из-за низкого уровня масла и выброс масла из бака В-10 кВ №30. Искрение в яч№30 вызвало срабатывание дуговой защиты с отключением В-10кВ Т-2 и 2 сек 10 кВ на ПС 110/35/10кВ Удомля Отв. за эксплуатацию- нач.УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. | 4.12, нарушение электрической изоляции в баке В-10 кВ №30 ф. С на ПС 110/35/10кВ Удомля вызвано снижением уровня трансформаторного масла в баке В-10 кВ ф. С. Снижение уровня масла вызвано неудовлетворительным контролем со стороны оперативного и эксплуатационного персонала. - В процессе эксплуатации периодически происходили включения-отключения токов нагрузки и токов короткого замыкания с постепенным выгоранием при этом масла и снижением его изоляционных свойств в баке выключателя В-10 кВ №30 ф. С на ПС 110/35/10кВ Удомля, что не было своевременно выявлено обслуживающим и эксплуатационным персоналом. Отв. за эксплуатацию- нач.УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение уровня масла в баке В-10 кВ (тип ВК-10) на ПС 110/35/10кВ Удомля PS110-000999-14-02-009-10 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж оперативному и эксплуатационному персоналу УСПС ВВПБ обслуживающему оборудование ПС 110/35/10кВ Удомля по теме "своевременная замена масла в маслонаполненном оборудовании". Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ Удомельского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку уровня масла на В-10 (тип ВК-10 кВ) на ПС 110/35/10кВ Удомля. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проверки уровня масла на В-10 (тип ВК-10 кВ) на ПС 110/35/10кВ Удомля устранить замечания и принять меры к их устранению. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5591 | 657 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-04-10 12:34 | 2021-04-10 12:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №57 – 58 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов, с дальнейшем падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №57 – 58 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 Ильино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 Ильино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 Ильино, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 Ильино. Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5592 | 622 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-04-10 12:21 | 2021-04-10 15:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №37 ПС 110/35/10кВ Лихославль произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №14-15 из-за излома опоры №15 с последующим падением ее на землю в результате предельного загнивания древесины в верхнем бандаже (старение древесины опоры в результате длительного срока эксплуатации). Ответственный за эксплуатацию: мастер Востриков Р.Н. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины в верхнем бандаже опоры №15 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110/35/10кВ Лихославль произошел излом и падение данной опоры на землю, чем было вызвано перекрытие проводов в пролете опор №14-15 междуфазное КЗ и отключение ВЛ-10 кВ №37 ПС 110/35/10кВ Лихославль действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Востриков Р.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное замена опоры №15 на ВЛ-10 кВ №37 ПС 110/35/10кВ Лихославль ВЛ-10 кВ №37 ПС 110/35/10кВ Лихославль | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр трассы ВЛ-10кВ ф.37 ПС 110/35/10кВ Лихославль с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра трассы ВЛ-10кВ ф.37 ПС 110/35/10кВ Лихославль устранить выявленные дефектов. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему персоналу Торжокского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5593 | 762 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-10 12:20 | 2021-04-10 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Анциферово произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Анциферово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Анциферово, остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5594 | 897 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-04-10 12:12 | 2021-04-10 17:52 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ10кВ №07 ПС 35/10кВ Барыково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перетирания изоляции двух проводов СИП-3 1х70 и их последующем перекрытием в пролете опор №8-1 – 8-2 отпайка к ТП 358 Домажино-2. ветками ДКР, растущими под проводами в охранной зоне ВЛ10кВ №07 ПС 35/10кВ Барыково , под воздействием сильного порывистого ветра . Ответственный за эксплуатацию Мастер РЭС Дубов С.А. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании ДКР двух проводов в пролете опор №8-1 – 8-2 отпайка к ТП 358 Домажино-2 ВЛ10кВ №07 ПС 35/10кВ Барыково растущей в охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ и обрыв одного провода, вследствие чего ВЛ10кВ №07 ПС 35/10кВ Барыково отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию Мастер РЭС Дубов С.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне в пролетах опор №8-1 – 8-2 отпайка к ТП 358 Домажино-2 на ВЛ10кВ №07 ПС 35/10кВ Барыково ВЛ10кВ №07 ПС 35/10кВ Барыково | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в пролете опор №8-1 – 8-2 отпайка к ТП 358 Домажино-2 ВЛ10кВ №07 ПС 35/10кВ Барыково Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Кашинского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ и выявлению дефектов. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5595 | 655 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-10 12:11 | 2021-04-10 12:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №54-55 деревом, упавшим из вне пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра без обрыва проводов при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино в пролете опор №54-55 из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15(3) )ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5596 | 898 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-10 12:03 | 2021-04-10 15:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 01(3) РП Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №175-176 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 01(3) РП Борки, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №175-176 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 01(3) РП Борки отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01(3) РП Борки. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01(3) РП Борки. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
5597 | 761 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-10 11:45 | 2021-04-10 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 051 (ул.Некрасова)) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 051 (ул.Некрасова) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 051 (ул.Некрасова), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2021 г.
5598 | 231 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-04-10 11:18 | 2021-04-10 11:47 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-25 А в РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 679 послужило превышение потребителями расчетного тока. |  | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП №679 СНТ Машиностроитель произвести замер нагрузок Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении превышения наминала АВ установить АВ с большим номинальным током. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
5599 | 40 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-10 11:15 | 2021-04-10 12:00 | 3.4.13.2, Обрыв линейного провода фазы "А" между опорами №9 - №10 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП47 ф.107 ПС Заводская. | 4.2, В результате стирания колпачка в изоляторе произошёл обрыв линейного провода фазы "А" между опорами №9 - №10 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП47 ф.107 ПС Заводская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП47 ф.107 ПС Заводская. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить обрыв линейного провода фазы "А" между опорами №9 - №10 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП47 ф.107 ПС Заводская. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2021 г.
5600 | 647 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-10 10:44 | 2021-04-10 12:42 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВСтарица произошло по причине междуфазного КЗ из-за соприкосновения оборванного провода с соседним фазным проводом в пролете опор №190-191. Обрыв провода в пролете опор №190-191 произошел в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1965 года из-за нарушения структуры материала провода. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Старицкого участка Ржевского РЭС Банников В.Г. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1965 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода в пролете опор №190-191 КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Старицкого участка Ржевского РЭС Банников В.Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №190-191 на КВЛ-10кВ №13(2) ПС Старица КВЛ-10кВ №13(2) ПС Старица | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр участка за РЛ №5 КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные проведением верхового осмотра КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5601 | 777 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-10 09:47 | 2021-04-10 11:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 446 ( Ильинское) по причине короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 446 ( Ильинское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2021 г.
5602 | 197 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала уплотнительного резинового кольца между вводом и блоком трансформаторов тока СВ 110 кВ ПС Северная при длительной эксплуатации (с 2006 г.), произошло снижение давления элегаза в СВ 110 кВ до 0,31 МПа при нормируемом значении 0,41 МПа (при температуре +25 С), что привело к отключению СВ 110 кВ, действием защиты по снижению давления элегаза. | 4.7, В результате нарушения герметичности СВ 110 кВ ПС Северная из за изменения свойств материала уплотнительного резинового кольца между вводом и блоком трансформаторов тока СВ 110 кВ ПС Северная при длительной эксплуатации (с 2006 г.), произошло снижение давления элегаза в СВ 110 кВ до 0,31 МПа при нормируемом значении 0,41 МПа (при температуре +25 С), что привело к отключению СВ 110 кВ, действием защиты по снижению давления элегаза. | Мероприятие: Техническое Провести проверку герметичности элегазового оборудования ПС Северная прибором течеискателем (Dila) Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра и проверки герметичности элегазового оборудования ПС 110/10 кВ Северная и включить их в план работ ЮУ СПС Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр элегазового оборудования ПС 110/10 кВ Северная Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести капремонт элегазового выключателя СВ-110 кВ ПС Северная Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы подстанций Николенко С.Н. Состояние: Не выполнено
5603 | 770 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-04-10 08:55 | 2021-04-10 10:41 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (Покровское быт.) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-№20 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-№20 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (Покровское быт.). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (Покровское быт.) пролет опор №19-№20 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №19-№20 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (Покровское быт.). Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Денисову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Цедиу В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5604 | 294 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-04-10 08:35 | 2021-04-10 09:57 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №44-45 ВЛ-6кВ ф.601 ПС Высокое. | 4.4.3, Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.601 ПС Высокое. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.601 ПС Высокое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №44-45. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5605 | 392 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-04-10 08:15 | 2021-04-10 09:35 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывистом ветре произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4118 в пролёте опор 1-03/3-4. | 4.4.3, В результате падения ветки на провода ВЛ произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В», что привело к двухфазному КЗ и перегоранию плавких вставок н.в. предохранителей фаз "А" и "В" на РБ №1 0,4кВ в МТП 4118. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 МТП 4118 с целью выявления деревьев, ветвей деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ракитин Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое В пролете опор 1-03/3-4 и по результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №4118. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ракитин Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев по трассе ВЛ. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
5606 | 300 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-04-10 07:32 | 2021-04-10 08:03 | 3.4.7.3.5, Пробой изоляции первичных обмоток 10кВ силового трансформатора КТП-249 ф.1005 ПС Игрицкая произошел в следствии изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации( более 52 лет). | 4.12, Пробой изоляции первичных обмоток 10кВ силового трансформатора КТП-249 ф.1005 ПС Игрицкая привел к работе ПК-10кВ и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КТП-249 ф.1005 ПС Игрицкая TP010-0077564 | Мероприятие: Техническое Произвести проверку правильности выбора коммутационных аппаратов КТП-249 ф.1005 ПС Игрицкая Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП по ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Игрицкая сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
5607 | 320 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-04-10 04:21 | 2021-04-10 05:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-1411 РП 14 явилось повреждение на ведомственной ТП-541 (ОАО "Смоленск-Лада"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ОАО "Смоленск-Лада"). Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бращенков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5608 | 230 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-04-10 03:50 | 2021-04-10 05:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1972 г. Капитальный ремонт –2011г | 4.1.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №47-48 из-за схлеста проводов в результате срыва изоляторов ФФ. "В","С" на опоре №47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляторов на ВЛ 10кВ № 04 ПС Лутошкино (Вавилово) VS010-0010045 | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ № 04 ПС Лутошкино (Вавилово) произвести верховой осмотр опор №45-55 Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
5609 | 29 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-10 00:16 | 2021-04-10 02:15 | 3.4.7.3.2, Причиной ТН на ТП-480 по КЛ 6кВ №4 явилось междуфазное замыкание кабеля в результате снижения сопротивления изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное замыкание кабеля КЛ 6кВ №4 из-за снижения сопротивления изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт кабеля по КЛ 6кВ №4. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5610 | 901 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-09 23:33 | 2021-04-09 23:48 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №16(24) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке между ТП №3 и ТП №90 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Иванов И.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №16(24) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке между ТП №3 и ТП №90 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля ААШв (3х120) на КЛ-10кВ ф.№16(24) ПС Ржев на КЛ-10кВ ф.№16(24) ПС Ржев КЛ-10кВ ф.№16(24) ПС Ржев | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10 кВ №16(24) ПС 110/35/10 кВ Ржев электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5611 | 767 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-09 22:35 | 2021-04-09 23:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 084 Медведково-2 ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4 - №5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 084 Медведково-2 ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 084 Медведково-2 ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 084 Медведково-2 ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2021 г.
5612 | 769 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-04-09 21:18 | 2021-04-09 22:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 582 (Высоково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 582 (Высоково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5613 | 204 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-09 19:43 | 2021-04-09 22:40 | 3.4.9.3, В результате возгорания свалки вне охранной зоны КВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая в районе пролетов опор №37/8-37/9 (Северный парк, 10), по заявке МЧС для безопасной работы пожарного расчета МЧС оперативно отключен ЛР-10кВ Пищ-922-24, что привело к нарушению электроснабжения потребителей (без напряжения 6 ТП). | 4.13, В результате размыкания цепи КВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая при оперативном отключении ЛР-10кВ Пищ-922-24, по заявке МЧС для безопасной работы пожарного расчета МЧС из-за возгорания свалки вне охранной зоны КВЛ-10 кВ в районе пролетов опор №37/8-37/9 (Северный парк, 10), произошло нарушение электроснабжения потребителей (без напряжения 6 ТП). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая по всей длине. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
5614 | 229 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-04-09 19:23 | 2021-04-09 19:42 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Подгорное" от ПС 220/110/35/10 кВ "Правобережная" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 867П, находящейся в эксплуатационной ответственности Лепеха Д.А. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес собственника ТП 867П Лепеха Д.А. письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
5615 | 766 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-09 16:30 | 2021-04-09 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №72 - №73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №72 - №73 ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г.
5616 | 894 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-04-09 15:40 | 2021-04-09 19:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из- за падения на провода в пролете опор №90-91 дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Роща при сильном порыве ветра с обрывом одного провода.. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №90-91 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Роща дерева растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ и обрыв одного провода, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Роща , действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Роща . Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Роща дефекты. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5617 | 389 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2021-04-09 15:31 | 2021-04-09 16:42 | 3.4.12.2.3, При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролёте опор №11- №12, при порывах ветра до 13 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к перегоранию н/в предохранителя ф.№2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №293. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ф.№2 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 293, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5618 | 299 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-04-09 15:22 | 2021-04-09 15:26 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Игрицкая в пролете опор №12-13 | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Игрицкая в пролете опор №12-13 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Игрицкая в пролете опор №12-13, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5619 | 330 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-04-09 15:17 | 2021-04-09 16:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Беляево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №В11-№В12 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Беляево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №В11-№В12 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах, затем упала на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Беляево проходящих по лесистой местности с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №В11-№В12 ВЛ-1002 ПС Беляево. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5620 | 39 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-09 15:00 | 2021-04-09 15:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №35 ул. Коммуны с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №12 ф.4 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №35 ул. Коммуны. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г.
5621 | 231 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-09 14:35 | 2021-04-09 16:28 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ в концевой муфте на участке КЛ 6 кВ ТП-346 - ТП-121 1 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1971 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ТП-346 - ТП-121 1 сек.ш. было проведено 10.03.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Городского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-346 - ТП-121 1 сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ в концевой муфте на КЛ-6кВ РП-7 магис. 711 /KS006-9440383 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-346 -ТП-121 1 сек.ш., на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-346 -ТП-121 1сек.ш. Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ТП-346 -ТП-121 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-346 -ТП-121 1 сек.ш.. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5622 | 776 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-09 13:33 | 2021-04-09 15:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Харинское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Харинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г.
5623 | 765 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-09 13:20 | 2021-04-09 14:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 285 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 285 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 285 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности ВВ отсека на ТП 285 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" ТП 285 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр всех ТП 285 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления наличия спревших уплотнительных прокладок. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП на ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 285 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Хрящеву Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5624 | 26 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-09 13:10 | 2021-04-09 13:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул. Красноармейская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-1 ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-1 ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №4 ул. Красноармейская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г.
5625 | 340 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-04-09 13:05 | 2021-04-09 13:57 | 3.4.12.5.1, Причиной приведшей к отключению ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Холм-Жирки явилось междуфазное К.З., возникшее в результате обрыва проводов в пролете опор №30-№31 при падении опоры №31 из-за пучения грунта во время многократных переходов температурного режима через ноль. | 4.4.4, Обрыв двух проводов марки А-70 на ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Холм-Жирки произошел вследствие механических воздействия атмосферных явлений из-за падения опоры №31 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры на ВЛ 10кВ №05 ПС Холм-Жирки VS010-0012443 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Холм-Жирки. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5626 | 801 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-04-09 11:55 | 2021-04-09 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 305 "Коротылево" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 305 "Коротылево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 305 "Коротылево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г.
5627 | 21 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-09 11:53 | 2021-04-09 12:54 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 В ф.611 РП 16 - ТП 3185 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 В ф.611 РП 16 - ТП 3185 привело к отключению МВ ф.614 ПС ГПП БЭМЗ к РП40 и МВ ф.622 РП40 к ТП3185. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Брянский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 В ф.611 РП 16 - ТП 3185 Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Брянский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Включить в работу КЛ 6 В ф.611 РП 16 - ТП 3185 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Брянский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5628 | 9 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-09 11:45 | 2021-04-09 16:25 | 3.4.7.3, Обесточение потребителей ВЛ 0,4 кВ ТП 1210 Сеть2 произошло по причине повреждения рубильника и кабельной выкидки. | 4.13, Нет | Мероприятие: Организационное Провести мероприятия по восстановлению кабельной выкидки и замене рубильника. Восстановить электроснабжение всех потребителе. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5629 | 27 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-09 11:05 | 2021-04-09 11:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №85 ул. Коммунистическая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 КТП-184 ф.603 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 КТП-184 ф.603 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №5 ул. Коммунистическая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по перетяжке ВЛ-0,23 кВ к и перезаделке контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г.
5630 | 758 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-04-09 10:55 | 2021-04-09 12:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 "Ветхи" ПС 220/35/10кВ Пошехонье в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №64-№65 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №64-№65 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Ветхи ПС Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Ветхи ПС Пошехонье Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5631 | 764 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-09 10:45 | 2021-04-09 12:38 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 474 Глухово-хранилище ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 474 Глухово-хранилище ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 474 Глухово-хранилище ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 474 Глухово-хранилище ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" АВ ВЛ 0,4 кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 474 Глухово-хранилище ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 474 Глухово-хранилище ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5632 | 759 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-09 10:17 | 2021-04-09 12:12 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 Левинское ПС 110/35/10кВ Пречистое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №9 Левинское ПС 110/35/10кВ Пречистое. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №9 Левинское ПС 110/35/10кВ Пречистое. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №9 Левинское ПС 110/35/10кВ Пречистое пролет опор №10-№11 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №10-№11 ВЛ 10кВ №9 Левинское ПС 110/35/10кВ Пречистое. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5633 | 757 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-04-09 10:00 | 2021-04-09 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 298 (Балахонцево ферма) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 298 (Балахонцево (ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 298 (Балахонцево (ферма) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5634 | 9 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-09 09:55 | 2021-04-09 10:40 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, от растущего дерева вне охранной зоны, на линейный провод фазы "А" от опоры №2А14 к дому №59 ул. Космонавтов от ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-67 ф.603 ПС Дятьковская. | 4.4.3, Падение ветки, с растущего дерева вне охранной зоны, на линейный провод фазы "А" от опоры №2А14 к дому №59 ул. Космонавтов от ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-67 ф.603 ПС Дятьковская привело к обрыву провода, и к прекращению электроснабжения потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-67 ф.603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить обрыв линейного провода фазы "А" от опоры №2А14 к дому №59 ул. Космонавтов от ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-67 ф.603 ПС Дятьковская Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г.
5635 | 203 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-09 09:37 | 2021-04-09 10:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3/10-3/11 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-6 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3/10-3/11 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-6 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5636 | 38 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-09 08:50 | 2021-04-09 09:30 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.11, В результате однофазного короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 250А ф.1 ТП0197 ф.603 РП21, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену ПН-2 250А. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г.
5637 | 8 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-09 08:30 | 2021-04-09 08:55 | 3.4.12.2, 09.04.2021 года в 08 часов 30 минут в ТП 1210 Сеть2 был в результате ветровых нагрузок произошло погашение КЛ 0,4 кВ ТП 1210 - Сеть2 . Без напряжения ТП нет, 300 потребителей. Перерыв электроснабжения составил 0,42 часа. 09.04.2021 года в 08 часов 55 минут все потребители запитаны. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Сеть2 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ. В случае обнаружения отступлений от требований ПУЭ принять меры к устранению. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы ВЛЭП Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5638 | 20 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-09 08:15 | 2021-04-09 09:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6 кВ ТП184 - ТП183 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ ТП184 - ТП183 привело к отключению МВ РП3 ф.4 мкр №2 ЗРУ ТЭЦ к ТП170 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП184 - ТП183 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Включить в работу КЛ-6 кВ ТП184 - ТП183 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5639 | 755 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-09 07:39 | 2021-04-09 09:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Аксинино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Аксинин в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Аксинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Аксинино , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5640 | 895 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Выползово - Б4 I цепь произошло по причине однофазного к.з. при перекрытии провода фазы "С" на траверсу опоры №9 проволокой, принесенной птицей, с последующим падением проволоки на землю. | 4.12, В результате перекрытия провода фазы "С" на траверсу фазы "С" опоры №9 ВЛ 110кВ Выползово - Б4 I цепь посторонним предметом (проволокой), занесенной птицей произошло нарушение электрической изоляции фазы "С", что явилось причиной возникновения однофазного КЗ и отключения ВЛ 110кВ Выползово - Б4 I цепь действием токовой отсечки с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Выползово - Б4 I цепь для выявления возможных дефектов, в т.ч. мест гнездования птиц Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Выползово - Б4 I цепь -устранить эти дефекты Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5641 | 896 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец произошло по причине однофазного к.з. при перекрытии провода фазы "A" на траверсу опоры №2 посторонним предметом (проволокой), принесенной птицей, с последующим падением проволоки на землю. | 4.12, В результате перекрытия провода фазы "А" на траверсу фазы "А" опоры №2 ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец посторонним предметом (проволокой), занесенной птицей произошло нарушение электрической изоляции фазы "А", что явилось причиной возникновения однофазного КЗ и отключения ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец действием ДФЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец для выявления возможных дефектов, в т.ч. мест гнездования птиц Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец -устранить эти дефекты Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5642 | 318 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-04-09 04:50 | 2021-04-09 06:10 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-067 явилось падением ветка дерева на провода в пролете опор №20б-№2 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-067 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №20б-№2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №20б-№2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-067. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 VN004-00131299 | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №20Б -№21 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 067. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5643 | 229 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-09 04:09 | 2021-04-09 06:05 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке КЛ-10 кВ ТП-461 2 сек.ш. - ТП-499 2 сек.ш. (кабель 1983 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. было проведено 25.01.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ ф. 10-01 ПС Восточная-2 KS010-9440099 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-461 2 сек.ш. - ТП-499 2 сек.ш. Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-461 2 сек.ш. - ТП-499 2 сек.ш. Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-461 2 сек.ш. - ТП-499 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-461 2 сек.ш. - ТП-499 2 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5644 | 228 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-09 01:18 | 2021-04-09 03:02 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ТП-127 1 сек.ш. - ТП-382 1 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1962 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ТП-127 1 сек.ш. - ТП-382 1 сек.ш. было проведено 08.05.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ТП-127 1 сек.ш. - ТП-382 1 сек .ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ ТП-127 1сек - ТП-382 1сек | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-127 1 сек.ш. - ТП-382 1 сек.ш. Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-127 1 сек.ш.- ТП-382 1 сек.ш. Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-127 1 сек.ш. - ТП-382 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-127 1 сек.ш. - ТП-382 1 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5645 | 213 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-04-08 23:51 | 2021-04-09 01:40 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» на фидере 10-03 ПС 35/10 кВ Дор стало однофазное замыкание при падении провода на траверсу в результате повреждения штыревого изолятора на опоре №41 вследствие естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации ВЛ (47 лет), повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Дор был проведен 19.02.2021 электромонтером Буйского РЭС Куракиным С.Б., по результатам обхода не было выявлено снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на опоре №41, данный дефект не был зафиксирован в листе планового обхода. Лист планового обхода был принят мастером Буйского РЭС Масловым А.В. | 4.12, Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "В"=0 кВ) на фидере 10-03 ПС 35/10 кВ Дор из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ ПС Дор Ф 10-03 Опора № 41 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Дор с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №41 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Дор, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №41 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Дор. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5646 | 225 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-04-08 22:43 | 2021-04-08 22:53 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 88 Свердлова в пролете опор №5-6 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 20м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 88 Свердлова отключился АВ 0,4 кВ ф.Свердлова. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ КТП № 88 Свердлова упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 88 Свердлова Ф-Свердлова с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 88 Свердлова Ф-Свердлова принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5647 | 889 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-04-08 22:27 | 2021-04-08 23:45 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т1 действием ЛЗШ с погашением 1 секции шин 10кВ на ПС 110/10кВ Монино произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия опорных изоляторов фаз "А" и "В" с разрушением опорного изолятора 10кВ фазы "А", в ячейке №01 ШР 10кВ ф. "А" (Тип ИО-10 – 3,75.) из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1970 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1970 года в ячейке №01 ШР 10кВ ПС 110/10кВ Монино возникло междуфазное КЗ, воздействие которой привело к перекрытию опорных изоляторов фаз "А" и "В" с разрушением опорного изолятора 10кВ фазы "А", в ячейке №01 ШР 10кВ ф. "А" (Тип ИО-10 – 3,75.) и отключению В 10кВ Т1 действием ЛЗШ с погашением 1 секции шин 10 кВ на ПС 110/10кВ Монино. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, опорного изолятора в ячейке №01 ШР 10кВ ф. "А" на ПС 110/10кВ Монино ПС 110/10кВ Монино | Мероприятие: Техническое Провести ТВК изоляции 1 секции шин 10кВ на ПС 110/10кВ Монино. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявление дефектов по результатам ТВК ТВК изоляции 1 секции шин 10кВ на ПС 110/10кВ Монино, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж административно техническому персоналу из числа мастеров СПС по теме: "своевременное выявление повреждений опорной и проходной изоляции и ее замена". Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5648 | 224 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-04-08 22:04 | 2021-04-08 22:12 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП № 7 Первомайская в пролете опор №6-7 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 20м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 7 Первомайская отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ КТП № 7 Первомайская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 7 Первомайская ф.2 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 7 Первомайская ф.2 принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5649 | 7 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-08 21:55 | 2021-04-08 22:12 | 3.4.11.6, Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Мероприятие: Организационное Провести замену двух сгоревших предохранителей ПН-2 в РП 61 на жилой дом ул. Бондаренко, д.27, под.2, каб.1. Провести расследование аварии. Срок исполнения: 09.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии Горшков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5650 | 753 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-08 21:45 | 2021-04-08 23:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 "Шурскол" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты на участке от опоры №19 до КТП-400 кВА "Школа Шурскол" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2003г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на участке от опоры №19 до КТП-400 кВА "Школа Шурскол" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2003г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой. на КВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 "Шурскол" на участке от опоры №19 до КТП-400 кВА "Школа Шурскол" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 "Шурскол"с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 "Шурскол" дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) на участке от опоры №19 до КТП-400кВА "Школа Шурскол" в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля, муфты на участке от опоры №19 до КТП-400кВА "Школа Шурскол" КВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 "Шурскол" 3 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Ковалев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 "Шурскол" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5651 | 223 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-04-08 21:43 | 2021-04-08 21:48 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП № 29 Щербакова в пролете опор №2-3 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 20 м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова отключился АВ 0,4 кВ ф.1. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова ф.1 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова ф.1 принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5652 | 768 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-04-08 21:25 | 2021-04-08 22:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №142 ПС 35/10кВ Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5653 | 222 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-04-08 21:13 | 2021-04-08 21:35 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 46 Алешунино в пролете опор №4-5 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 20 м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 46 Алешунино отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ КТП № 46 Алешунино упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 46 Алешунино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 46 Алешунино принять меры к устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5654 | 3 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-08 20:45 | 2021-04-08 22:00 | 3.4.8.1, По факту аварии комиссией было установлено, что причиной данного отключения послужили несанкционированные земляные работы в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-3--ТП-38 с использованием землеройной техники представителями сторонней организации (ООО "РВК-Воронеж"). При выполнении земляных работ ковшом экскаватора был поврежден кабель 6 кВ (произошло короткое замыкание 3-х фаз). | 4.4.1, При расследовании комиссия установила, что отключение вызвали земляные работы в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-3--ТП-38 с использованием землеройной техники представителями сторонней организации (ООО "РВК-Воронеж") без согласования с владельцем КЛ (АО "ВГЭС"). Ковш экскаватора порвал кабель 6 кВ (произошло короткое замыкание 3-х фаз). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные испытания повышенным напряжением от постороннего источника КЛ-6 кВ ТП-38--ТП-222, ТП-222--ТП-284, ТП-284--ТП-44 в августе 2021. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов при проведении испытаний мероприятия по их устранению включить в годовой план СКЛ на 2022 год. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5655 | 221 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-04-08 19:54 | 2021-04-08 20:43 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 8 Депутатская ф-Ленина в пролете опор №15-16 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленные и принесенные под действием сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 23м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 8 Депутатская отключился АВ 0,4 кВ ф-Ленина. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ КТП № 8 Депутатская ф-Ленина упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 8 Депутатская ф-Ленина с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 8 Депутатская ф-Ленина устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5656 | 200 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5-4-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №3, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№4-5 - 4-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №3, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово по всей длине. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5657 | 747 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-04-08 19:45 | 2021-04-08 21:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №275-№276 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №275-№276 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5658 | 741 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-08 19:42 | 2021-04-08 21:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209 (Новинцы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209 (Новинцы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209 (Новинцы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5659 | 211 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-08 19:41 | 2021-04-08 20:29 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 4 - № 5, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 827. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 1 ТП-827. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-827, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-827 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5660 | 219 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-04-08 19:39 | 2021-04-08 19:44 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 от ТП №021"Солтаново контора" ф.1 установлено, что причиной отключения АВ 0,4 кВ ф.1 в ТП №021 стало К.З. возникшее в результате перекрытия проводов в пролете №11-12. Перекрытие проводов произошло по причине падения на них ветви дерева сломавшейся от сильного порывистого ветра. Ветвь дерева после перекрытия проводов упала на землю. Провода ВЛ не повреждены. Метеосправка приложена к документам. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода при падении на них ветви дерева в результате которого произошло перекрытие проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП №021"Солтаново контора" ф.1 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №021"Солтаново контора" ф.1 выявленные замечания влияющие на безопасную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5661 | 893 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-04-08 19:36 | 2021-04-08 21:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 15 ПС 35/10 кВ Любегощи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №162-163 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №162-163 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ № 15 ПС 35/10 кВ Любегощи под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ № 15 ПС 35/10 кВ Любегощи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи. Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5662 | 220 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-04-08 19:06 | 2021-04-08 19:12 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 43 Сафоново ф.2 в пролете опор № 2-3 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 23м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 43 Сафоново отключился АВ 0,4 кВ ф.2. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП № 43 Сафоново упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 43 Сафоново ф.2 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 43 Сафоново ф.2 принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5663 | 80 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.9.3, Повреждение КЛ 10 кВ РП 80 - ТП 990 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ Рп 80 - ТП 990 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ № 23 ПС Центральная, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии Горшков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
5664 | 37 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-08 18:20 | 2021-04-08 18:36 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.11, В результате однофазного короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание защиты ВА-63 ф.4 ТП-84 ф.608 ПС Дятьковская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать план-график устранения выявленных в ходе осмотра недостатков Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5665 | 475 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-04-08 18:18 | 2021-04-08 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Борисы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №2-3 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Борисы произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Борисы. Срок исполнения: 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5666 | 218 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-04-08 18:15 | 2021-04-08 18:24 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 105 Костромская ф.4 в пролете опор №2-3 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 20м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 105 Костромская отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ КТП № 105 Костромская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 105 Костромская с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 105 Костромская принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5667 | 217 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2021-04-08 18:10 | 2021-04-08 20:02 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Чернышево 35/10 кВ на участке от ЛР-22 до ЛР-25/0 в пролёте опор №183-184 обнаружено упавшее дерево(береза). При падении деревом оборвало провода в пролете опор №183-184, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием МТЗ. Падение дерева произошло из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева на ВЛ из-за пределов охранной зоны, с обрывом 2 проводов в пролете опор №183-184. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Чернышево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Чернышево замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
5668 | 216 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-04-08 18:00 | 2021-04-08 18:33 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 от ТП №176 "Еленский Гараж" ф.1 установлено, что причиной перегорания предохранителя 0,4 кВ РБ-0,4 кВ ф.1 в ТП 176 стало К.З. возникшее в результате перекрытия проводов перекидки к дому №3 ул.Ленина п.Еленский с опоры №7. Перекрытие проводов произошло при механическом воздействии на них раскачивающимся при сильном порывистом ветре кустарнике. Кустарник находится на территории домовладения. Повреждения проводов нет. Метеосправка приложена к документам. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода при раскачивании кустарника. | Мероприятие: Организационное Выдать собственнику домовладения по адресу п.Еленский ул.Ленина д.3 уведомление о необходимости вырубки кустарника, растущего на его территории вблизи проводов перекидки к дому с опоры №7. Срок исполнения: 25.04.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП №176 "Еленский Гараж" ф.1 с целью выявления деревьев и кустарников растущих на домовых территориях ветви которых находятся ближе 1 м. к проводам. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №176 "Еленский Гараж" ф.1 при необходимости выдать уведомления домовладельцам о необходимости вырубки на их территориях деревьев и кустарников, ветви которых находятся ближе 1 м. к проводам. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5669 | 226 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-04-08 17:58 | 2021-04-08 19:55 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 18 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Клеванцово в пролете опор №166-№167, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-03 ПС Клеванцово от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ- не успешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-03 ПС Клеванцово от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Клеванцово с применением бинокля с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ вследствие протекания токов КЗ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5670 | 215 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-04-08 17:45 | 2021-04-08 17:47 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода в пролете опор №10-11 обнаружена упавшая ветка дерева от воздействия порывистого ветра до 19 м/с при прохождении атмосферного фронта из-за пределов охранной зоны ВЛ. При падении веткой были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Под действием сильных порывов ветра ветка дерева упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Падение ветки дерева от воздействия порывистого ветра до 23 м/с при прохождении атмосферного фронта из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Мантурово, с целью выявления повреждения оборудования. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5671 | 212 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-04-08 17:39 | 2021-04-08 18:12 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №173 "Головинское. Поселок" в пролете опор №4/4-4/5 была обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка дерева, со следами электродугового воздействия, принесенная на провода ВЛ сильными порывами юго-западного ветра скоростью до 23м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ. При падении веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №173 отключился АВ 0,4 кВ №2. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №173 "Головинское. Поселок" упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №173 "Головинское. Поселок" ф.2 с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ТП №173 "Головинское. Поселок" ф.2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5672 | 476 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №79-80 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №79-80 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подольхи произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 18.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5673 | 227 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2021-04-08 17:06 | 2021-04-08 17:13 | 3.4.7.3.5, Обрыв грозозащитного троса в пролете опор №№ 92-93 ВЛ 110 кВ Доброе левая произошел вследствие износа при длительной эксплуатации (с 1986 года). | 4.1.3, Отключение ВЛ 110 кВ Доброе левая произошло вследствие возникновения неустойчивого однофазного короткого замыкания при обрыве грозозащитного троса в пролете опор №№ 92-93 и подхлестывания им при падении провода фазы "С". Обрыв грозозащитного троса произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации (с 1986 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала на ВЛ 110 кВ Доброе левая пролет опор №№ 92-93 | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110 кВ Доброе левая правая провести замену грозозащитного троса. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено
5674 | 756 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-08 17:00 | 2021-04-08 18:25 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ №14 ПС Тверицкая в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ №14 ПС Тверицкая - РП42 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. УРЗА не в ведении филиала. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ №14 ПС Тверицкая - РП42 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. УРЗА не в ведении филиала. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №14 ПС Тверицкая - РП42 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №14 ПС Тверицкая - РП42 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ №14 ПС Тверицкая - РП42. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5675 | 317 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной ветки дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи на провода в пролете опор №40 - №41 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между 2-мя проводами при падении сломанной ветки дерева на провода в пролете опор №40 - №41 с перекрытием 2-х проводов и возникновением двухфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролете опор №40 - №41 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
5676 | 36 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-08 16:50 | 2021-04-08 17:40 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошел схлёст проводов между опорами №1 - №2 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-3 ф.610 ПС Ивотская. | 4.4.4, При сильном ветре произошел схлёст проводов между опорами №1 - №2 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-3 ф.610 ПС Ивотская, срабатыванию ПН-2, в следующем к прекращению электроснабжения потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-3 ф.610 ПС Ивотская. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Заменить ПН-2 в ТП-3 в РУ-0,4 кВ ф.4. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5677 | 307 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-04-08 16:48 | 2021-04-08 17:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 3-16 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина от действия защит произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6-7 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ ветром 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 3-16 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина в пролёте опор № 6-7 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ ветром 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 3-16 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 3-16 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести уборку порубочных остатков в пролете №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 3-16 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5678 | 793 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-04-08 16:45 | 2021-04-08 18:08 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 292 (Семенная) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №6-№7 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №6-№7 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 292 (Семенная) ВЛ 0,4кВ №3 ТП 292 (Семенная) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 292 (Семенная) Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №3 ТП 292 (Семенная) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5679 | 34 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-08 16:40 | 2021-04-08 17:35 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, от растущего дерева вне охранной зоны, на линейный провод от опоры №13А1 к дому №23 по ул. Советская ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-16 ф.1025 ПС Почепская. | 4.4.3, При сильном ветре произошло падение ветки, от растущего дерева вне охранной зоны, на линейный провод от опоры №13А1 к дому №23 по ул. Советская ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-16 ф.1025 ПС Почепская, привело к обрыву провода, и к прекращению электроснабжения потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр от опоры №13А1 к дому №23 по ул. Советская, ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-16 ф.1025 ПС Почепская. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить обрыв линейного провода от опоры №13А1 к дому №23 по ул. Советская, ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-16 ф.1025 ПС Почепская. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5680 | 214 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Кологрив в пролетах опор № 1-9 - 1-10 обнаружено дерево, лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов восточного ветра скоростью 12-17м/с. При падении вершиной дерева были кратковременно перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с последующим успешным АПВ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Кологрив в пролетах опор № 1-9 - 1-10 упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Кологрив с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Кологрив выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5681 | 326 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-04-08 16:22 | 2021-04-08 17:45 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1010 ПС 35/10кВ Михали явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки на провода в пролёте опор 33 - №34 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах, затем упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1010 ПС 35/10кВ Михали явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки на провода в пролёте опор 33 - №34 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1010 ПС 35/10кВ Михали дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Пя Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1010 ПС 35/10кВ Михали на участках прохождения по лесным массивам. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Пя Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
5682 | 387 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-04-08 16:21 | 2021-04-08 18:13 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест фазных проводов в пролете опор № 9-10 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №542 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Серебряковская . | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 21 м/с привело к схлесту проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 542 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Серебряковская . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 542 ВЛ №2 ПС Серебряковская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 542 ВЛ №2 ПС Серебряковская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5683 | 890 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-04-08 16:15 | 2021-04-08 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №62-63 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ вследствие порывистого ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева вследствие порывистого ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи в пролете опор №62-63 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ35кВ Рамешки-Толмачи на наличие угрожающих деревьев. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Нач. УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения внеочередного осмотра ВЛ35кВ Рамешки-Толмачи при выявлении угрожающих деревьев, организовать вырубку данных угрожающих деревьев, с согласованием в лесхозе. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5684 | 477 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ЭВ-110 Скородное, СЭВ-110 действием УРОВ ЭВ-110 2Т на ПС 110 кВ Короча при подаче команды включения ЭВ-110 2Т произошло из-за ложной работы газовой защиты РПН 2Т по причине излома возвратной пружины контрольно-возвратного устройства механизма переключения и контроля-возврата струйного реле 2Т, вследствие изменения свойств материала пружины в процессе длительной эксплуатации. 3.4.7.3.5, Пуск УРОВ ЭВ-110 2Т ПС 110 кВ Короча от газовой защиты РПН 2Т (начало отсчета выдержки времени УРОВ) произошел при срабатывании механизма струйного реле и его длительном (больше выдержки времени УРОВ) нахождении в сработанном состоянии при отключенном положении ЭВ 110 кВ 2Т. До включения ЭВ-110 2Т отсчет выдержки времени УРОВ был завершен и подготовлена цепь для срабатывания выходного реле УРОВ ЭВ 110 кВ 2Т через контакты токовых органов УРОВ. При подаче команды включения ЭВ-110 2Т произошел штатный пуск токовых органов от броска тока намагничивания, что привело к срабатыванию выходного реле УРОВ ЭВ-110 2Т и формированию цепи отключения присоединений 2 сш 110 кВ через ДЗШ СШ 110 кВ. | 4.1.3, Излом возвратной пружины контрольно-возвратного устройства механизма переключения и контроля-возврата струйного реле 2Т ПС 110 кВ Короча произошло вследствие изменения свойств материала пружины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств металла возвратной пружины контрольно-возвратного устройства механизма переключения и контроля-возврата струйного реле 2Т на ПС 110 кВ Короча ПС 110 кВ Короча 4.13, Пуск токовых органов от броска тока намагничивания с последующим срабатыванием выходного реле УРОВ ЭВ-110 2Т и формирование цепи отключения присоединений 2 сш 110 кВ через ДЗШ СШ 110 кВ произошло из-за нахождения в сработанном состоянии механизма струйного реле и подготовки цепи для срабатывания выходного реле УРОВ ЭВ 110 кВ 2Т через контакты токовых органов УРОВ, вследствие излома возвратной пружины контрольно-возвратного устройства механизма переключения и контроля-возврата струйного реле 2Т ПС 110 кВ Короча. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств металла возвратной пружины контрольно-возвратного устройства механизма переключения и контроля-возврата струйного реле 2Т на ПС 110 кВ Короча ПС 110 кВ Короча | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Короча разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену неисправного струйного реле РПН 2Т на ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5685 | 325 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-04-08 15:47 | 2021-04-08 17:07 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1014 ПС 110/10кВ Угра. явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролёте опор №А15 - №А16 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. При подаче напряжения на ВЛ в процессе АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1014 ПС 110/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор №А15 - №А16 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1014 ПС 110/10кВ Угра дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Глушенков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №1014 ПС 110/10кВ Угра в пролёте опор №А15 - №А16. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Глушенков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1014 ПС 110/10кВ Угра на участках прохождения по лесным массивам. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Глушенков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
5686 | 621 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-08 15:46 | 2021-04-08 15:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Бахмутово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №59-60 деревом, упавшим из вне пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра без обрыва проводов при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Бахмутово в пролете опор №59-60 из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03(2) )ПС 35/10 кВ Бахмутово действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Бахмутово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Бахмутово Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5687 | 227 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-04-08 15:39 | 2021-04-08 17:16 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 18 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС 35/10 Островское, которое при падении перемкнула провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ. Дерево снято без повреждений ВЛ-10 кВ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 от ПС Островское, которое при падении перемкнуло провода соседних фаз в пролете оп. №128-№129, что привело к межфазному КЗ в сети ВЛ-10 кВ Ф 10-06 от ПС Островское. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Островское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Островское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г.
5688 | 738 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-08 15:25 | 2021-04-08 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 214 руб. №7 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 214 руб. в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 214 руб. №7 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 214 руб. 7 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 214 руб. 7 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5689 | 324 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-04-08 15:20 | 2021-04-08 16:50 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролёте опор №28 - №29 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. При подаче напряжения в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем, под воздействием порывов ветра упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода в пролёте опор №28 - №29 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Организационное Составить план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10кВ Всходы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Глушенков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10кВ Всходы в пролёте опор №28 - №29 Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Глушенков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках прохождения по лесным массивам. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Глушенков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
5690 | 892 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-04-08 15:06 | 2021-04-08 16:58 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Горицы произошло по причине междуфазного КЗ из за падения дерева на провода в пролете опор №147-148 ВЛ 10 кВ №16 ПС Соянцы (от опоры 97 запитана от РП 10кВ Кошкино которое питается от КВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Горицы ).растущего за пределами охранной зоны ВЛ при сильном порыве ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №147-148 ВЛ 10 кВ №16 ПС Соянцы (от опоры 97 запитана от РП 10кВ Кошкино которое питается от КВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Горицы) растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Горицы , действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС Соянцы (от опоры 97 запитана от РП 10кВ Кошкино которое питается от КВЛ 10 кВ №19 ПС Горицы). Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС Соянцы (от оп. 97 запитана от РП Кошкино которое питается от КВЛ 10 кВ №19 ПС Горицы) дефекты. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5691 | 199 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-08 14:31 | 2021-04-08 16:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-5-7 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-5-7 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-5-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-5-7 по всей длине. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5692 | 884 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-08 14:26 | 2021-04-08 16:17 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ-10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №63-64 в результате падения дерева на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №63-64 КЛ-10 кВ №07(13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КЛ-10 кВ №07(13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ №07(13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КЛ-10 кВ №07 (13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
5693 | 209 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-04-08 14:10 | 2021-04-08 14:56 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Чухлома стал обрыв вязки на опоре №119/73. Из-за несвоевременного выявления снижения механической прочности вязки, и как сопутствующее обстоятельство длительное воздействие атмосферного воздействия, с дальнейшим её обрывом, падением провода на траверсу и замыканием на землю через тело опоры. Вязка выполнена без нарушения технологии монтажа проводом А25. Срок службы вязки 41 год. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Чухлома произведен 15.05.2020 электромонтером Чухломского РЭС Романовым А.М., дефектов вязки при обходе не выявлено. Лист обхода принял мастер Волков В. В. | 4.12, Замыкание на землю произошло из-за обрыва вязки провода фазы "В" опоры №119/73 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома и касания проводом траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение эксплуатационных свойств вязки провода на опоре №119/73 на ВЛ-10 кВ ПС Чухлома ф. 10-06 VS010-9440387 | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №119/73 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Соколов А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследования опоры №119/73 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома устранить Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5694 | 742 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-08 13:46 | 2021-04-08 15:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 291(Алексеев) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 291(Алексеев) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 291(Алексеев) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5695 | 891 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-04-08 13:46 | 2021-04-08 13:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор № 81 - № 82 из-за падения опоры №81 в результате предельного загнивания древесины по причине старения материала из за длительного срока эксплуатации с 2000 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Конаковского РЭС Колосов Э.В. | 4.1.1, В результате нарушения структуры материала древесины опоры № 81 ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6 Мелково на уровне земли, по причине предельного загнивания произошел излом и падение опоры, чем было вызвано перекрытие проводов в пролете опор № 81 - № 82 и отключение ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6 Мелково действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Конаковского РЭС Колосов Э.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предельное загнивание материала опоры №81 на ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6 Мелково на ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6 Мелково VS006-0001483 | Мероприятие: Техническое Произвести измерение загнивания древесины опор на ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерений загнивания древесины опор на ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ и выявлению дефектов. Срок исполнения: 21.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г.
5696 | 293 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 3.4.8.4, Наброс металлической проволоки на провода двух фаз в пролёте опор №10/239-11/239 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Староселье посторонними лицами. | 4.4.1, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Староселье произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате наброса металлической проволоки на провода двух фаз в пролёте опор №10/239-11/239 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Староселье, посторонними лицами. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго». Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г.
5697 | 323 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-04-08 13:30 | 2021-04-08 15:27 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Семлево явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете №89 - 90, провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Семлево явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете №89 - 90. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон угрожающих падением веток на провода в пролете №89 - 90 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Семлево. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Семлево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Семлево силами ИТР. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
5698 | 30 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-08 13:27 | 2021-04-08 14:04 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 действием защит произошло из-за повреждения на потребительской ТП-1007А. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП-1007А о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации Панин Д.А. Состояние: Не выполнено
5699 | 33 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-08 13:15 | 2021-04-08 13:40 | 3.4.12.2, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв линейного провода фазы «А» ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-7 ф603 ПС Сураж на опоре №13 | 4.13, Обрыв провода фазы «А» ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-7 ф603 ПС Сураж на опоре №13, привёл к короткому замыканию и отключению оперативным персоналом ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-7 для ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-7 ф603 ПС Сураж Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить обрыв ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-7 ф603 ПС Сураж на опоре №13 Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5700 | 743 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-08 13:14 | 2021-04-08 14:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Василево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Василево в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Василево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Василево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5701 | 737 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-08 13:12 | 2021-04-08 14:37 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор №125-№126 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор №125-№126 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская пролет опор №125-№126 | Мероприятие: Техническое Произвести выявление и вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор№125-№126. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5702 | 744 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-08 13:06 | 2021-04-08 14:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5703 | 226 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-04-08 12:59 | 2021-04-08 14:00 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 81-82, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Смычка, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 81-82 при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Смычка, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Смычка. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Смычка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
5704 | 322 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-04-08 12:23 | 2021-04-08 14:06 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/10кВ Угра явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №Е1 - №Е2 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем под действием порывов ветра упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №Е1 - №Е2. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/10кВ Угра дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон угрожающих падением веток на провода деревьев в пролёте опор №Е1- №Е2 ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/10кВ Угра. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Пя Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/10кВ Угра на участках прохождения по лесным массивам. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Пя Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5705 | 339 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-04-08 12:00 | 2021-04-08 13:16 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-29 Бессоново произошло вследствие однофазного короткого замыкания на "землю", возникшего в результате обрыва одного провода в пролете опор №4-7 - №4-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-29 Бессоново, вследствие падения на провода ВЛ ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв одного провода марки А-16 в пролете опор № 4-7-№4-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-29 Бессоново произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ с последующим возникновением однофазного короткого замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А-16 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-29 Бессоново ВЛ-1003 ПС Алферово VN004-96708260 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 029 Бессоново. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Грицков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №4-7 - №4-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 029 Бессоново Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Грицков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 029 Бессоново разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5706 | 740 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-08 11:40 | 2021-04-08 12:56 | 3.4.7.3.5, Отключение персоналом Ярославского РЭС РЕК-157 ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" для отыскания однофазного замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия провода фазы "С" и траверсы на опоре №11-2 в результате срыва изолятора фазы "С" на опоре №11-2. Срыв изолятора фазы "С" произошел в результате износа изоляционного колпачка изолятора в результате длительной эксплуатации. Оценка УРЗА не требуется. | 4.12, Перекрытие провода фазы "С" и траверсы на опоре №11-2 ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" в результате срыва изолятора фазы "С" на опоре №11-2. Срыв изолятора фазы "С" произошел в результате износа изоляционного колпачка изолятора в результате длительной Оценка УРЗА не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ изоляционного колпачка изолятора на ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" опора №11-2 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" на наличие изоляционных колпачков с истекшим сроком эксплуатации. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Киселеву В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5707 | 321 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-04-08 11:20 | 2021-04-08 13:12 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Касня явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии на ведомственной ТП 471 (ЗАО "Смоленская сотовая связь") (граница балансового разграничения проходит по контактам на опоре №Б9. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Касня в адрес владельца ведомственной ТП 471 (ЗАО "Смоленская Сотовая Связь"). Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
5708 | 386 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-04-08 11:06 | 2021-04-08 12:17 | 3.4.12.2.1, При боковом ветре до 21м\с, из-за разрушенного полиэтиленового колпачка для фиксации изоляторов (КП), произошёл срыв изолятора фазы "А" на опоре №19 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №211, что привело к КЗ ВЛ и перегоранию ПН2 на Р1. | 4.2.1, Вследствие длительного срока эксплуатации произошло старения материала изготовления колпачка для фиксации изоляторов (КП), что привело к потере несущей способности, повлекшие, при боковом ветре до 21м\с, срыв изолятора. В следствии чего произошло КЗ ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обход-осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №211, с целью выявления перекоса изоляторов (разрушение полиэтиленового колпачка для фиксации изоляторов (КП). Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №211 выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр, провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения воздушной линии. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
5709 | 748 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-04-08 11:00 | 2021-04-08 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Пружинино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №147-№148 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №147-№148 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
5710 | 883 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-04-08 10:47 | 2021-04-08 12:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №107 - №108 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино в пролете опор №107 - №108 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино. Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5711 | 882 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №120-№121 веткой с дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. В последствии ветка упала на землю, что способствовало проведению успешного АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ №21 ПС 35/10кВ Тургиново в пролете опор №120-№121 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 21 ПС 35/10кВ Тургиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 35/10кВ Тургиново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 35/10кВ Тургиново Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5712 | 338 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-04-08 10:20 | 2021-04-08 11:31 | 3.4.7.3.4, Отключение МВ-10 ВЛ-1007 ПС Богдановщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №15 - №16 из-за не своевременной ее вырубки под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение МВ-10 ВЛ-1007 ПС Богдановщина произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №15 - №16 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев. на ВЛ-1007 ПС Богдановщина VS010-0013135 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС Богдановщина Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №15 - №16 ВЛ-1007 ПС Богдановщина Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1007 ПС Богдановщина разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г.
5713 | 388 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-04-08 10:14 | 2021-04-08 12:12 | 3.4.12.2.1, В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления изолятора и в процессе эксплуатации, под действием атмосферных явлений произошло снижение механической прочности материала колпачка крепления изолятора КП-22. | 4.3.4, При воздействии ветровой нагрузки в разных направлениях произошла деформация колпачка крепления изолятора марки КП-22, что провело к срыву изолятора с проводом фазы "С" на опоре №30 и падению на заземленную траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю (ОЗЗ) вызвало срабатывание защиты на сигнал. Крепление изолятора фазы "С" на опоре №30 было выполнено согласно норм, при плановом обходе-осмотре 22.01.2021 дефект крепления изолятора не просматривался. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр участков ВЛ 10кВ №3 ПС Лучевская с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов и узлов крепления провода. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ракитин Дмитрий Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ракитин Дмитрий Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления дефектных колпачков, изоляторов и узлов крепления провода. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
5714 | 788 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-04-08 10:01 | 2021-04-08 11:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 157 "Кузяево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 157 "Кузяево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5715 | 32 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-08 09:50 | 2021-04-08 10:45 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, от растущего дерева вне охранной зоны, на линейный провод фазы "А" между опорами №5 - №6, ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП3022 ф.621 ПС Сталелитейная. | 4.4.3, Падение ветки, с растущего дерева вне охранной зоны, на линейный провод фазы "А" между опорами №5 - №6, ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП3022 ф.621 ПС Сталелитейная привело к обрыву провода, и к прекращению электроснабжения потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП3022 ф.612 ПС Сталелитейная. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить обрыв линейного провода фазы "А" в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП3022 ф.612 ПС Сталелитейная. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5716 | 880 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-08 09:37 | 2021-04-08 09:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ № 19 ПС 35/6кВ Даниловская произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-6 кВ в пролёте опор №33-34, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ № 19 ПС 35/6кВ Даниловская под воздействием сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-6кВ № 19 ПС 35/6кВ Даниловская в пролете опор №33-34 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-6кВ № 19 ПС 35/6кВ Даниловская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 19 ПС 35/6кВ Даниловская с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 19 ПС 35/6кВ Даниловская Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
5717 | 292 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-04-08 09:35 | 2021-04-08 10:43 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-217 Ф-1002 ПС Игрицкая в пролёте опор №1.1-1.2. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-217 Ф-1002 ПС Игрицкая в пролёте опор №1.1-1.2 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-217 Ф-1002 ПС Игрицкая в пролёте опор №1.1-1.2. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5718 | 319 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-04-08 09:15 | 2021-04-08 11:13 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 110/10кВ Касня явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования ведомственной ТП 950 граница балансового разграничения проходит по контактам на опоре №А2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-1005 ПС 110/10кВ Касня в адрес владельца ведомственной ТП 471 (АО "Национальная башенная компания"). Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
5719 | 228 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-04-08 09:05 | 2021-04-08 09:52 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала (вязки) в результате длительного срока эксплуатации с 1979 г. | 4.12, однофазное замыкание на опоре №98 в результате срыва вязки изолятора Ф. "В" и падение провода Ф."В" на траверсу опоры №98 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки на ВЛ 10кВ № 10 Мещёрка РП Кличено VS010-0011118 | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ № 10 Мещёрка РП Кличено произвести верховой осмотр опор №95-102 Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести: визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы каждой опоры (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
5720 | 754 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-04-08 09:00 | 2021-04-08 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 182 (Путилово деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" через ветку дерева в пролете опор №37-№38, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" через ветку дерева в пролете опор №37-№38, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 182 (Путилово деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 182 (Путилово деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5721 | 735 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-04-08 08:57 | 2021-04-08 10:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №110-№111 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №110-№111 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Некрасово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5722 | 337 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-04-08 08:47 | 2021-04-08 09:58 | 3.4.12.2.3, Отключение МВ-10 ВЛ-1006 ПС Алферово произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ с обрывом двух проводов в пролете опор №86 - №87 веткой дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв двух проводов марки АС-35 в пролете опор №86 - №87 ВЛ-1006 ПС Алферово произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв двух проводов марки АС-35 на ВЛ-1006 ПС Алферово VS010-0013148 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС Алферово с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток и деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №86 - №87 на ВЛ-1006 ПС Алферово. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г.
5723 | 887 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-04-08 08:38 | 2021-04-08 08:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Ильёнки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ветвью дерева в пролете опор №151-152 выпавшей из вне охранной зоны КВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. В дальнейшем произошло падение ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Ильёнки в пролете опор №151-152, выпавшей из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Ильёнки отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Ильёнки с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Ильёнки. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5724 | 94 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 110 кВ Железногорская-Заводская №2 08.04.2021 в 08-34 произошло в результате однофазного КЗ фазы "С" по причине повреждения оборудования потребителей электрической сети на ПС 110 кВ №16 (горсети) - излом оголовника ЛР 110кВ Заводская -2 фаза "С" с касанием линейного портала 110 кВ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в МУП горэлектросети г. Железногорск о соблюдении ПТЭ электрических станций и сетей РФ (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229) и своевременной передачи информации в КРДУ и ОТС ЦУС филиала "Курскэнерго" о произошедших повреждениях своего оборудования или действий персонала повлёкших отключение в сети 110кВ филиала "Курскэнерго". Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИЭ Соколов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
5725 | 208 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-04-08 08:26 | 2021-04-08 10:00 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 0.4 кВ ф.Загородная в пролете опор №5-6 обнаружен обрыв провода, упавшей в следствии сильного порыва ветра, веткой дерева, что привело к К. З. и отключению АВ 0.4 кВ ф Загородная ТП №009. | 4.4.3, К. З. из-за обрыва проводов, упавшей в следствии сильного порыва ветра, веткой дерева в пролете опор №5-6 ВЛ-0.4 кВ ф.Загородная ТП №009. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ-0,4 кВ ф.Загородная ТП№009 с целью выявления угрожающих падением деревьев. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0, 4 кВ ф.Загородная ТП№009 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5726 | 225 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Город-3 ПС 110/35/10 кВ Химическая, на провода в пролете опор № 1/18-1/19, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор № 1/18-1/19, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Город-3 ПС 110/35/10 кВ Химическая, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Город-3 ПС 110/35/10 кВ Химическая. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Город-3 ПС 110/35/10 кВ Химическая, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
5727 | 198 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая при ветровой нагрузки, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №226-227, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №20, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№226-227, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5728 | 739 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-08 08:05 | 2021-04-08 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и"С" в пролете опор №8-№9 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра, с обрывом провода фазы "С". На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах фаз "В" и "С" и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5729 | 31 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-08 07:27 | 2021-04-08 09:38 | 3.4.12.2, ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-35 ф.1032 ПС Центральная от опоры №13 к вводу в дом №20 по ул. Ижукина при усильных порывах ветра из-за срыва изолятора на фасаде дома произошел схлёст проводов. | 4.4.4, ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-35 ф.1032 ПС Центральная от опоры №13 к вводу в дом №20 по ул. Ижукина при усильных порывах ветра из-за срыва изолятора на фасаде дома произошел схлёст проводов, который привел к короткому замыканию и прекращению эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и монтаж изолятора на фасаде дома. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5730 | 304 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-04-08 07:16 | 2021-04-08 09:29 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» на РТП 10 кВ №3-1 веткой дерева, занесённой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» на РТП 10 кВ №3-1 от ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град, произошло веткой с дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5731 | 224 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Обрыв грозозащитного троса в пролете опор №№ 89-90ВЛ 110 кВ Доброе правая произошел вследствие износа при длительной эксплуатации (с 1986 года). | 4.1.3, Отключение ВЛ 110 кВ Доброе правая произошло вследствие возникновения устойчивого однофазного короткого замыкания при обрыве грозозащитного троса в пролете опор №№ 89-90 и подхлестывания им при падении провода фазы "С". После грозотрос откинуло ветром от провода, вследствие чего РПВ в 17:38 успешное. Обрыв грозозащитного троса произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации (с 1986 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала на ВЛ 110 кВ Доброе правая пролет опор №№89-90 | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110 кВ Доброе левая правая провести замену грозозащитного троса. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено
5732 | 202 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-04-08 06:07 | 2021-04-08 08:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 77-78 ВЛ-10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.77-78 ВЛ-10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№27 ПС 110/35/10кВ Красная Заря и включить их в план работ Краснозоренского РЭС. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№27 ПС 110/35/10кВ Красная Заря по всей длине Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2021 г.
5733 | 885 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-08 05:56 | 2021-04-08 08:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №215-215/1 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино в пролете опор №215-215/1 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04(6) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5734 | 620 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-08 05:46 | 2021-04-08 05:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №18-19 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино в пролете опор №18-19 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5735 | 210 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-08 04:50 | 2021-04-08 05:20 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на участке КЛ 6 кВ ТП-826 2с - ЛР№24 (Кабель в эксплуатации с 1983 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ТП-826 2с - ЛР№24 было проведено 17.09.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ТП-826 2с - ЛР№24 на целом участке КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ 6 кВ ТП-826 2с - ЛР№24 фид.602 ПС Волжская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-826 2с - ЛР№24 Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-826 2с - ЛР№24 Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-826 2с - ЛР№24 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-826 2с - ЛР№24 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5736 | 207 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-04-08 04:15 | 2021-04-08 05:54 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Орехово установлено, что причиной появления земли на фазе "С" стало падение сырой ветки дерева на спуск ВЛ 10 кВ от оп. №30 и на крышу ТП №420, что привело к возникновению замыкания на землю через корпус ТП 10/0,4 кВ. | 4.4.3, Замыкание на землю произошло из-за падения ветки, сломленной с дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ, на крышу ТП №420 с замыканием через нее спуска ВЛ 10 кВ на корпус ТП №420. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Орехово с целью выявления замечаний после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Орехово . Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование ТП №420, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, при необходимости устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
5737 | 731 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-08 00:55 | 2021-04-08 03:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 539 Мутовки ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6 - №7 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 539 Мутовки ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 539 Мутовки ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 539 Мутовки ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5738 | 19 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-08 00:10 | 2021-04-08 03:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре в топкой, болотистой местности произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Алтуховская в пролете опор 80-81 | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева растущего вне охранной зоны в пр. опор 80-81 на ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Алтуховская привело к короткому замыканию ВЛ и отключению МВ ф.1004 ПС Алтуховская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Алтуховская произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5739 | 886 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-04-08 00:07 | 2021-04-08 00:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Фенево произошло по причине междуфазного КЗ из за падения ветви на провода в пролете опор №84-85 сорванная с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Фенево при сильном порыве ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №84-85 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Фенево ветви с дерева растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ. что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Фенево , действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Фенево с привлечением персонала ИТР. По результату осмотра разработать противоаварийные мероприятия по участку. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результату осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС Фенево устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5740 | 881 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-04-07 21:50 | 2021-04-07 23:21 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10 КВЛ-10кВ №13 на ПС 110/35/10 кВ Оленино вручную произошло по причине однофазного замыкания фазы "С" на землю через траверсу опоры №228 КВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Оленино из за повреждения изолятора фазы "С" и падения провода на заземленную траверсу опоры №228. Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №228 КВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Оленино произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Нелидовского РЭС Новиков В.В. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года, произошло повреждение штыревого изолятора фазы "С" на опоре №228 КВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Оленино, в результате чего, провод фазы "С" упал на заземленную траверсу опоры №228, возник режим однофазного замыкания на землю на КВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Оленино, в связи с чем В 10 КВЛ-10кВ №13 на ПС 110/35/10 кВ Оленино отключен вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования штыревого изолятора фазы "С" на опоре №228 на КВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Оленино КВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Оленино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Оленино. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Оленино дефекты. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Нелидовского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5741 | 291 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-04-07 21:18 | 2021-04-07 22:31 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-308 Л1 Ф-1045 ПС Погар в пролёте опор №5/1-5/2. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-308 Л1 Ф-1045 ПС Погар в пролёте опор №5/1-5/2, привел к короткому замыканию работе ПН-2 и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-308 Л1 Ф-1045 ПС Погар в пролете опор №5/1-5/2. Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5742 | 779 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-04-07 21:03 | 2021-04-07 22:32 | 3.4.12.2.3, Отключение участка ВЛ 10кВ № 07 Прогресс ПС 35/10кВ Брейтово за ячейкой В-6 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №208-№209 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10кВ Брейтово Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10кВ Брейтово Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г.
5743 | 878 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06(13) ПС 35/10/6кВ №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №26-27 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №06(13) ПС 35/10/6кВ №1, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ №06(13) ПС 35/10/6кВ №1 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №06(13) ПС 35/10/6кВ №1 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06(13) ПС 35/10/6кВ №1. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06(13) ПС 35/10/6кВ №1 Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5744 | 223 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-04-07 20:15 | 2021-04-07 20:44 | 3.4.9.3, Короткое замыкание в ТП 743П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "ЛипМол" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ООО "ЛипМол" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5745 | 222 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-04-07 19:45 | 2021-04-07 19:55 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №20-21 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 2-Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
5746 | 18 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-07 19:30 | 2021-04-07 19:45 | 3.4.12.2, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений произошло растрескивание изолятора ШФ-20г и нарушение вязки провода АС-50 на оп. 69 на ВЛ-6кВ ф.606 ПС Водоочистная | 4.13, Повреждение изолятора ШФ-20г и нарушение вязки провода АС-50 на оп. 69 ВЛ-6кВ ф.606 ПС Водоочистная привело к отключению ВВ ф.606 ПС Водоочистная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр отключенного оборудования по ф.606 ПС Водоочистная Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену изолятора на оп. 69 ВЛ-6кВ ф.606 ПС Водоочистная и перетяжку провода. Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г.
5747 | 31 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-07 18:30 | 2021-04-07 19:33 | 3.4.7.3.2, Причиной ТН на РП-42 по КЛ 6кВ №9 явилось короткое на концевой кабельной муфте в РП-42 фаз "А" и "В", при перекрытии электрической дугой воздушного промежутка между ними в результате снижения сопротивления изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Перекрытие воздушного промежутка электрической дугой между фазами «А» и «В» КЛ 6кВ №9 ПС №30 в РП-42 из-за снижения сопротивления изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести замену кабельной муфты на РП-42 по КЛ 6кВ №9. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5748 | 306 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-04-07 18:25 | 2021-04-07 19:32 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Родина произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №35-36 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ ветром 12 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №35-36 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Родина явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ ветром 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Родина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотраВЛ-10-4 ПС 35 кВ Родина наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5749 | 609 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-07 18:11 | 2021-04-07 18:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 17(0) ПС №15 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №25-26 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 17(0) ПС №15, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ № 17(0) ПС №15 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 17(0) ПС №15 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17(0) ПС №15 Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17(0) ПС №15 Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5750 | 29 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-07 18:00 | 2021-04-07 18:11 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.11, В результате однофазного короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-27 ф.1015 ПС Брасовская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести замену предохранителя ПН-2. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г.
5751 | 196 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2021-04-07 17:44 | 2021-04-07 19:03 | 3.4.7.3.5, При КЗ на КЛ ячейки В 6 КЛ №240 и возникновении световой вспышки электродуги из-за нарушения контактного соединения токопровода фазы C в месте крепления шины к проходному изолятору шинного ввода в ячейке Ввода №2 6 Т1 ячейки №234 и протекания тока КЗ величиной 15 кА, что привело к срабатыванию устройства дуговой защиты 2 сек 6 кВ КРУН 6 кВ типа ПД-01 (датчик дуги расположен над полюсами выключателей КРУН 6 кВ в одну сторону и над кабельными воронками в другую, в том числе проходит в отсеке шинного ввода) с действием на отключение Ввода №2 6 Т1 №234 и В 110 Т1 с запретом работы АВР СВ 6 кВ 2-4 сек 6 кВ. В 6 кВ №240 одновременно отключился от МТЗ-1 (токовой отсечки). | 4.12, При КЗ на КЛ ячейки В 6 КЛ№240 произошло возникновение световой вспышки дуги из-за нарушения контактного соединения токопровода фазы C в месте крепления шины к проходному изолятору шинного ввода в ячейке Ввода №2 6 Т1 №234 и протекания тока КЗ величиной 15 кА, что привело к срабатыванию устройства дуговой защиты 2 сек 6 кВ КРУН 6 кВ типа ПД-01 (датчик дуги расположен над полюсами выключателей КРУН 6 кВ в одну сторону и над кабельными воронками в другую, в том числе проходит в отсеке шинного ввода) с действием на отключение Ввода №2 6 Т1 №234 и В 110 Т1 с запретом работы АВР СВ 6 кВ 2-4 сек 6 кВ. В 6 кВ №240 одновременно отключился от МТЗ-1 (токовой отсечки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения контактного соединения токопровода фазы C в месте крепления шины к проходному изолятору на Заводская Т1 Заводская Т1 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию болтовых соединений 2-й сек 6 КВ ПС Заводская Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ячеек 2 с.ш. 6 кВ ПС 110/6 кВ Заводская. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ячеек 2 с.ш. 6 кВ ПС 110/6 кВ Заводская и включить их в план работ ЮУ СПС Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5752 | 298 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-04-07 17:37 | 2021-04-07 18:29 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Плюсково в пролете опор №37-38 | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Плюсково в пролете опор №37-38 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Плюсково в пролете опор №37-38, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г.
5753 | 385 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2021-04-07 17:07 | 2021-04-07 18:20 | 3.4.7.3.5, В ходе длительной эксплуатации произошло старение и изменение структуры материала с образованием микротрещин в глазури изолятора фазы "С", что повлияло на увеличение гигроскопичности, в результате чего при воздействии неблагоприятных погодных условий произошло его разрушение с возникновением однофазного замыкания между проводом и штырем заземленной траверсы. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение диэлектрических свойств изолятора фазы "С" и его разрушение на опоре №4-04/1 ВЛ 10кВ №4 ПС Туголуковская, что вызвало однофазное замыкание на землю (ОЗЗ) в сети 10кВ по фазе "С" и срабатыванию предупредительной сигнализации на ПС Туголуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ 10кВ №4 ПС Туголуковская ВЛ 10кВ №4 ПС Туголуковская | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Туголуковская с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Туголуковская выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж электротехническому персоналу проводящему осмотры и ремонты ВЛ на тему "своевременного выявления и замены оборудования отслужившего нормативный срок". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5754 | 30 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-07 16:50 | 2021-04-07 17:40 | 3.4.12.2.2, ВЛ-0,4 кВ ф.7 ЗТП-87 ф.607 ПС Новозыбков в пролете опор №4 - №5 при усильных порывах ветра произошел кратковременный схлёст проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4 кВ ф.7 ЗТП-87 ф.607 ПС Новозыбков в пролете опор №4 - №5, привел к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести замену предохранителя ПН-2. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.7 ЗТП-87 ф.607 ПС Новозыбков. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г.
5755 | 290 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-04-07 16:43 | 2021-04-07 17:45 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-21 Ф-1004 ПС Бульшево в пролёте опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП-21 Ф-1004 ПС Бульшево в пролёте опор №7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-21 Ф-1004 ПС Бульшево в пролёте опор №7-8. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5756 | 734 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-04-07 16:33 | 2021-04-07 18:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 052 (Пурлево) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" через ветку дерева в пролете опор №1-№2, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" через ветку дерева в пролете опор №1-№2, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 052 (Пурлево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 052 (Пурлево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г.
5757 | 384 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2021-04-07 16:24 | 2021-04-07 17:12 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 1-00/6-7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 518. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фаз «В» и «С», что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №518. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 518 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 518 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
5758 | 194 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-07 16:02 | 2021-04-07 18:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра) произошел обрыв проводов трех фаз ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье в пролете опор № 56-57, что привело к их схлесту с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №56-57 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Тельчье, произошел обрыв проводов трех фаз с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2021 г.
5759 | 745 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-04-07 15:55 | 2021-04-07 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кулаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №256-№257 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружена ветка дерева. Организованы мероприятия по удалению ветки с проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №256-№257 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружена ветка дерева. Организованы мероприятия по удалению ветки с проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г.
5760 | 93 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Беловский РЭС | 2021-04-07 15:50 | 2021-04-07 18:10 | 3.4.9.3, Из-за трёхфазного замыкания в эл.установке находящейся на балансе потребителя, (граница балансовой принадлежности на шинах 0,4кВ ТП 059) а именно в кабеле и на рубильнике типа РПБ выполненном в комплекте с ПН-2 , в РУ 10кВ ТП 059 сработали ПК-10кВ на отключение ТП 10/0,4кВ №059. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо потребителю запитанного от ТП 059 о необходимости приведения и содержания, принадлежащей ему эл.установки в соответствие с НТД. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ивашов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
5761 | 303 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-04-07 15:49 | 2021-04-07 17:38 | 3.4.12.2.1, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Твердохлебовка произошло из-за схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №175-1 ОВЛ-10 к КТП-425 ПС 35 Твердохлебовка, вследствие выпадения крюка крепления изолятора фазы "В" на опоре №175, в результате загнивания древесины деревянной стойки в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.1.1, Срыв крюка крепления изолятора фазы «В» на опоре №175 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Твердохлебовка произошел из-за изменения структуры материала (загнивания) древесины деревянной стойки в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Твердохлебовка, опоры №174-180, ОВЛ-10 к КТП-425 опоры №175-3, ОВЛ-10 к КТП-418 опоры №180-1, проверить их на загнивание. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ступа В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра и проверки на загнивание ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Твердохлебовка, опор №174-180, ОВЛ-10 к КТП-425 опор №175-3, ОВЛ-10 к КТП-418 опоры№180-1, наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ступа В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
5762 | 383 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-04-07 15:25 | 2021-04-07 16:38 | 3.4.12.2.1, При боковом ветре до 20м\с, из-за разрушенного полиэтиленового колпачка для фиксации изоляторов (КП), произошёл срыв изолятора фазы "А" на опоре №25 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №690, что привело к КЗ ВЛ и перегоранию ПН2 на Р1. | 4.2.1, Вследствие длительного срока эксплуатации произошло старения материала изготовления колпачка для фиксации изоляторов (КП), что привело к потере несущей способности, повлекшие, при боковом ветре до 20м\с, срыв изолятора. В следствии чего произошло КЗ ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обход-осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №690, с целью выявления перекоса изоляторов (разрушение полиэтиленового колпачка для фиксации изоляторов (КП). Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №690 выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр, провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения воздушной линии. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5763 | 288 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-04-07 15:20 | 2021-04-07 17:03 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ ф.-2 РП-Скуратово Ф-1004 ПС Новобрянская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода в на опоре №18 ВЛ-0,4кВ ф.-2 РП-Скуратово Ф-1004 ПС Новобрянская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.-2 РП-Скуратово Ф-1004 ПС Новобрянская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости). Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ ф.-2 РП-Скуратово Ф-1004 ПС Новобрянская Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.-2 РП-Скуратово Ф-1004 ПС Новобрянская. Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2021 г.
5764 | 92 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-04-07 14:33 | 2021-04-07 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 129.07 ПС «Беседино» явилось межфазное кородкое замыкание. Межфазное короткое замыкание возникло из за повреждения проходных изоляторов ф. «В» и ф. «С» на ТП 1097. Причиной повреждения изоляторов явилось нарушение герметичности корпусов , старение и увлажнение изоляции что привело к изменению их технических характеристик. | 4.11, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 129.07 ПС «Беседино» явилось межфазное короткое замыкание. Межфазное короткое замыкание возникло из за повреждения проходных изоляторов ф. «В» и ф. «С» на ТП 1097. Причиной повреждения изоляторов явилось нарушение герметичности корпусов , старение и увлажнение изоляции что привело к изменению их технических характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ 129.07 (Димитрово) Пс Беседино ВЛ-10кВ 129.07 (Димитрово) Пс Беседино | Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления изоляции проходных изоляторов на ТП присоединенных на ВЛ 10 кВ 129.07 от ПС «Беседино» на предмет выявления разрядников 10 кВ с заниженными параметрами сопротивления изоляции. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер КРЭС Репринцев А.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 10 кВ 129.07 от ПС «Беседино» Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер КРЭС Репринцев А.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить график устранения выявленных замечаний в ходе осмотра ВЛ и измерений на КТП 10/0,4кВ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотровТП/ ВЛ и оформлению результатов осмотра. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
5765 | 289 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-04-07 13:27 | 2021-04-07 15:23 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «А», в месте крепления к изолятору, на опоре №8 ВЛ-6кВ ф.602 ПС 35кВ Бытошская (ВЛ в эксплуатации с 1965 г.). | 4.4.4, Обрыв провода фазы «А» на опоре №8 ВЛ-6кВ ф.602 ПС 35кВ Бытошская привёл к схлесту проводов фаз «С» и «А» в пролете опор №8-9, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС 35кВ Бытошская. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская на опорах №8-9. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5766 | 602 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-04-07 13:26 | 2021-04-07 14:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Дмитрово ф.20 ПС Изоп(3), произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №15 - №16 веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0.4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Дмитрово ф.20 ПС Изоп(3) в пролете опор №15 - №16 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Дмитрово ф.20 ПС Изоп(3)отключилась действием защит, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Дмитрово ф.20 ПС Изоп(3) Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое В результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Дмитрово ф.20 ПС Изоп(3) устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5767 | 879 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Торопец с успешным АПВ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор №161-162 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец отпайка к ЛР №7 ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Торопец, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №161-162 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец отпайка к ЛР №7 ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Торопец, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец (схема была не нормальная и ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец запитана от ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Торопец). Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец. Срок исполнения: 17.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5768 | 302 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-04-07 12:38 | 2021-04-07 13:36 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании на Р 10 кВ ТП10/0,4 кВ №8-1 от ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная, находящемся на балансе и обслуживании ООО «ЮВМилк». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «ЮВМилк» о приведении оборудования за Р 10 кВ ТП10/0,4 кВ №8-1 от ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5769 | 299 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-04-07 12:13 | 2021-04-07 12:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Россошь послужило кратковременное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 550-551 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 20 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 550-551 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Россошь порывами ветра (до 20 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
5770 | 316 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-04-07 12:01 | 2021-04-07 12:58 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1018 ПС 110/10кВ Угра явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном оборудовании ГКТП-11 (ДРСУ). |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес владельца ГКТП11 (ДРСУ) ВЛ 10кВ №1018 ПС 100/10 Угра СОГБУ "Смоленскавтодор" письмо-претензию по факту аварийного отключения. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5771 | 729 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-07 11:36 | 2021-04-07 13:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Пархачёво" ВЛ 10 кВв №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Пархачёво". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Пархачёво" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 КТП Пархачёво пролёт опор №10-№11 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10- №11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Пархачёво" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5772 | 474 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2021-04-07 10:36 | 2021-04-07 12:14 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №21-22 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №21-22 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5773 | 728 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-04-07 10:30 | 2021-04-07 12:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 107 (Измайлово-1) по причине короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (Измайлово-1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (Измайлово-1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5774 | 314 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-04-07 10:00 | 2021-04-07 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-609 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ 6кВ ТП 314 – ТП 421 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля АСБ-3х95 в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1970 года (51 год эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-609 ПС Чернушки явилось междуфазное замыкание вызванное повреждением изоляции целой части кабеля АСБ-3х95 КЛ 6кВ ТП 314 – ТП 421 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1970 года (51 год эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-3х95 КЛ 6кВ ТП 314 – ТП 421 в процессе эксплуатации с 1970 года (51 год эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч1 КЛ 6кВ ТП 314-ТП 421 Л-609 KS006-0001057-306 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 314– ТП 421 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
5775 | 313 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-04-07 09:53 | 2021-04-07 11:13 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1002 ПС Никонцы, явилось однофазное КЗ на "землю" в результате падения ветки дерева, из-за пределов охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №104 - №105, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1002 ПС Никонцы явилось однофазное короткое замыкание на "землю"в пролёте опор №104 - №105, вследствие нарушения изоляции между фазным проводом и траверсой на опоре № 105, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Никонцы проходящих по лесистой местности с целью выявление деревьев угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Бахнов С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №104 - №105 ВЛ-1002 ПС Никонцы. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Бахнов С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Никонцы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
5776 | 382 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-04-07 09:36 | 2021-04-07 10:59 | 3.4.12.2, При падении ветки, с дерева растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №3 в пролёте опор №23 - №24 , при порывах ветра до 20 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП №033. | 4.2.1, КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №3 КТП №033 в пролёте опор №23 - №24 из-за пределов охранной зоны воздушной линии, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП №033 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП №033 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5777 | 25 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-07 09:18 | 2021-04-07 09:40 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, от растущего дерева вне охранной зоны, на линейный провод фазы "А" от опоры №5 к дому №26 ул. Котовского от ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП76 ф.612 ПС Дятьковская. | 4.4, Падение ветки, с растущего дерева вне охранной зоны, на линейный провод фазы "А" от опоры №5 к дому №26 ул. Котовского от ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП76 ф.612 ПС Дятьковская привело к обрыву провода, и к прекращению электроснабжения потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП76 ф.612 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить обрыв линейного провода фазы "А" от опоры №5 к дому №26 ул. Котовского от ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП76 ф.612 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г.
5778 | 315 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-04-07 09:05 | 2021-04-07 11:00 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии ведомственной ТП 290 (ОАО МТС) граница балансового разграничения проходит по контактам на опоре №В15. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 в адрес владельца ведомственной ТП 290 (ОАО "МТС"). Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
5779 | 730 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-07 08:45 | 2021-04-07 10:31 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 158 (Погорелка) Шильпухово о в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №11-№12 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 158 (Погорелка) Шильпухово. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 158 (Погорелка) Шильпухово о в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №11-№12 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 158 (Погорелка) Шильпухово. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 158 (Погорелка) Шильпухово пролет опор №11-№12 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 158 (Погорелка) Шильпухово . Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5780 | 305 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-04-07 08:26 | 2021-04-07 10:12 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Н-Девицк произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №19-20 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ ветром 12 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №19-20 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Н-Девицк явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ ветром 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Н-Девицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Н-Девицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
5781 | 611 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-07 08:15 | 2021-04-07 09:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-36 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П.Городище в пролете опор №35-36 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П.Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
5782 | 877 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-04-07 07:57 | 2021-04-07 08:03 | 3.4.12.2.3, Отключение В-10 кВ выход на Шошу от РП-10 кВ Архангельское ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №11-19 - №11-20 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино в пролете опор №11-19 - №11-20 от РП-10 кВ Архангельское под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего В-10 кВ выход на Шошу от РП-10 кВ Архангельское ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино отключилась действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино. Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5783 | 301 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-04-07 07:45 | 2021-04-07 07:47 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ В. Хава действием защит произошло из-за повреждений фазы "А"на потребительской ТП 10/0,4 кВ №5-12 находящейся на балансе потребителя ООО "Дорспецстрой". |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю ООО "Дорспецстрой"о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №5-12 ПС 110 кВ В. Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП 10/0,4 кВ №5-12 ПС 110 кВ В.Хава. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5784 | 17 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-07 06:34 | 2021-04-07 07:17 | 3.4.12.2, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений(ветровые нагрузки) произошло падение из-за пределов охранной зоны ветви дерева на ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Свень в пролёте опоры №100А1 – ТП2192 | 4.4.3, При сильном ветре произошло падение из-за пределов охранной зоны ветви дерева на ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Свень в пролёте опоры №100А1 – ТП2192, которое вызвало короткое замыкание и отключение МВ ф.1001 ПС Свень | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по ф.1001 ПС Свень с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Брянский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Свень произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Брянский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г.
5785 | 608 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-07 06:25 | 2021-04-07 10:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №10(2) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за соприкосновения оборванного провода с соседним фазным проводом в пролетах опор №56-57,57-58. Обрыв провода в пролетах опор № 56-57,57-58 произошел в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1965 года из-за нарушения структуры материала провода. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Старицкого участка Ржевского РЭС Банников В.Г. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1965 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода в пролетах опор №56-57,57-58 ВЛ-10 кВ №10(2) ПС 35/10 кВ Луковниково. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Старицкого участка Ржевского РЭС Банников В.Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролетах опор №56-57,57-58 на ВЛ-10кВ №10 (ф.2 )ПС 35/10 Луковниково ВЛ-10кВ №10 (ф.2 )ПС 35/10 Луковниково | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр участка за РЛ №2 ВЛ-10 кВ №10(2) ПС 35/10 кВ Луковниково с целью выявления наличия дефектов проводов. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные проведением верхового осмотра ВЛ-10 кВ №10(2) ПС 35/10 кВ Луковниково Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5786 | 607 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-04-07 04:28 | 2021-04-07 04:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-10 - №4-11 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора в пролете опор №4-10 - №4-11 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора отключилась действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора. Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5787 | 16 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-07 04:11 | 2021-04-07 04:50 | 3.4.12.5, Воздействие неблагоприятных условий окружающей среды и повторяющихся стихийных явлений вызвало скрытый дефект, образование микротрещин и последующее повреждение опорных изоляторов в РУ-6кВ СТП-110 | 4.11, Повреждение опорных изоляторов в РУ-6кВ СТП-110 спровоцировало образование электрической дуги, короткое замыкание и отключение ВВ ф.603 ПС Тембр. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену опорных изоляторов в РУ-6кВ СТП-110 Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г.
5788 | 204 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья-2 действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» с повреждением одного изолятора на опоре № 17 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, грозовых перенапряжений) и как сопутствующее обстоятельство сильный мокрый снег и усиление ветра до 15 м/с. Повреждений провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» с повреждением одного изолятора на опоре № 17 ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не проведена замена изоляторов с длительным сроком эксплуатации на ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья-2 VL110-000645 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья-2 с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья-2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
5789 | 5 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-07 00:08 | 2021-04-07 00:44 |  | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Провести ремонтно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 243 "Привокзальная" ф.26 - РП 54. Принять меры по своевременному выявлению и устранению дефектов оборудования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛЭП Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5790 | 6 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-07 00:08 | 2021-04-07 00:44 | 3.4.12.5.1, Из-за воздействия неблагоприятных природных явлений (пучение грунта) произошло повреждение кабельной линии 10 кВ ПС 243, ф. 17 - РП 54, кабельной линии 10 кВ ПС 243, ф. 26 - РП 54. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Провести мероприятия по восстановлению КЛ 10 кВ ПС 243,ф.17 - РП 54, КЛ 10 кВ ПС 243, ф. 26 - РП 54. Принять меры по выявлению нарушений технического обслуживания. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛЭП Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2021 г.
5791 | 724 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-06 22:11 | 2021-04-06 23:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 575 Сорокино ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16 - №17 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16 - №17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 575 Сорокино ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 575 Сорокино ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 575 Сорокино ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г.
5792 | 888 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-04-06 21:29 | 2021-04-06 21:31 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица произошло по причине междуфазного замыкания из-за схлеста проводов в пролете опор №4-5 под длительным воздействием ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного воздействия сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области в пролете опор №4-5 КВЛ10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица произошел схлест проводов, что послужило причиной возникновения междуфазного замыкания и отключения КВЛ10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №4-5 КВЛ10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
5793 | 286 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-04-06 21:21 | 2021-04-06 23:01 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Доброводье в пролете опор №22-23 | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Доброводье в пролете опор №22-23 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Доброводье в пролете опор №22-23, растущих за пределами охранной зоны ВЛ и поросли, растущей в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г.
5794 | 298 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-04-06 19:49 | 2021-04-06 21:45 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Подгорное произошло вследствие перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №1-2 отпайка на ТП 2-4 ПС 35кВ Подгорное при падении опоры освещения автодороги, принадлежащей "Автодорсервис". | 4.4.1, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №1-2 отпайка на ТП 2-4 ПС 35кВ Подгорное произошло из-за падения опоры освещения автодороги, принадлежащей "Автодорсервис", на провода ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Подгорное. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку состояния опор №1-2 отпайка на ТП 2-4 ПС 35кВ Подгорное , подверженных одностороннему тяжению по ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Подгорное. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения проверки состояния опор №1-2 отпайка на ТП 2-4 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Подгорное. наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5795 | 221 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-04-06 19:44 | 2021-04-06 21:21 | 3.4.8.5.2, Не умышленное воздействие вследствие наезда на опору № 7 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 131 неустановленного автотранспортного средства. | 4.4.1, Механическое воздействие неустановленного автотранспортного средства на опору № 7 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 131. | Мероприятие: Организационное По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника проишествия. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г.
5796 | 773 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-04-06 19:13 | 2021-04-06 20:58 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 (Чагино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 (Чагино) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 (Чагино) | Мероприятие: Техническое Выполнить опиловку веток в пролете опор №3-№4, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 (Чагино) Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 (Чагино) Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
5797 | 875 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-04-06 18:46 | 2021-04-06 19:58 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП №2 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ ТП № 214 (Земцы ул.Лесная) произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов на вводе в дом №9 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода ввода дома №9 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №214 (Земцы ул.Лесная) порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №214 (Земцы ул.Лесная). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП №214 (Земцы ул.Лесная) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП №214 (Земцы ул.Лесная). Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5798 | 24 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-06 17:30 | 2021-04-06 17:58 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.11, В результате однофазного короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание защиты ВА Т1 ТП0494 КЛ09 ПС Мичуринская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г.
5799 | 727 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-06 15:10 | 2021-04-06 16:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ № 17 РП 4 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке ТП 119 - ТП 134 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1976 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке ТП 119 - ТП 134 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1976 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 17 РП 4 КЛ 6кВ № 17 РП 4 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП - ТП с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 119 - ТП 134 в РЭС 1 категории Яргорэлектросеть 1СР. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ 6 кВ ТП 119 - ТП 134 (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния в Ярославский участок службы диагностики Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Козырев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г.
5800 | 715 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-04-06 14:59 | 2021-04-06 16:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 (Лобастово) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 (Лобастово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г.
5801 | 752 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-06 14:44 | 2021-04-06 16:29 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №3 РП-1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КВЛ 10кВ ТП-1- ТП-73 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2003г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КВЛ 10кВ ТП-1- ТП-73 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2003г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КВЛ 10кВ №3 РП 1 участк КВЛ 10кВ ТП-1- ТП-73 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ №3 РП-1 10кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Мельников П. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВКЛ 10кВ №3 РП-1 10кВ между ТП-1 и ТП-73 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Мельников П. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля ВКЛ 10кВ №3 РП-1 10кВ между ТП-1 и ТП-73 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 10кВ №3 РП-1 10кВ между ТП-1 и ТП-73 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) ВКЛ 10кВ №3 РП-1 10кВ между ТП-1 и ТП-73 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Мельников П. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г.
5802 | 732 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-06 14:38 | 2021-04-06 16:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Хлёстово деревня" ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из внеохранной зоны ВЛ. На проводах фазы "В" и "С" видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Хлёстово деревня" ВЛ 10кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10кВ "Дыбино" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из внеохранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Хлёстово деревня" ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Хлёстово деревня" ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5803 | 203 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-04-06 13:50 | 2021-04-06 14:32 | 3.4.12.2.3, В результате порывов восточного ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Дерево при падении легло на провода ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Овсянниково в пролете опор № 96-97, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 96-97 ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Овсянниково при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-22 ПС 35/10 Овсянниково на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН. Срок исполнения: 20.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-22 ПС35/10 Овсянниково устранить. Срок исполнения: 29.04.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5804 | 205 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-06 13:47 | 2021-04-06 15:40 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 12-17 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Кузнецово в пролете опор №7-№8, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-09 ПС Кузнецово от действия МТЗ. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №7-№8 ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Кузнецово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС Кузнецово. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
5805 | 736 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-04-06 13:10 | 2021-04-06 14:36 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 (Панино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 (Панино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 (Панино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 (Панино) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 (Панино) Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5806 | 717 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-06 13:00 | 2021-04-06 14:50 | 3.4.7.3.5, Отключение В 6 кВ №7 РП 14 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 603 - ТП 603А вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1988 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 603 - ТП 603А вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1988 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6 кВ ТП 603 - ТП 603А КЛ 6 кВ ТП 603 - ТП 603А | Мероприятие: Техническое Выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 603 - ТП 603А дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 603 - ТП 603А о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ТП 603 - ТП 603А после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5807 | 751 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-06 12:53 | 2021-04-06 14:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 111 (Уткино) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 111 (Уткино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 111 (Уткино), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г.
5808 | 723 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-06 12:45 | 2021-04-06 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 540 Новое Бечевино ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №11 - №12 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 540 Новое Бечевино ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в пролете опор №11 - №12 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 540 Новое Бечевино ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 540 Новое Бечевино ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г.
5809 | 750 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-06 12:30 | 2021-04-06 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 (ул.Подгорная) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 (ул.Подгорная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 (ул.Подгорная), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г.
5810 | 91 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-04-06 11:25 | 2021-04-06 14:31 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 374 явилось межфазное КЗ, возникшее в пролете опор № 5-6 из-за перекрытия изоляции проводов упавшим из охранной зоны ВЛ деревом с последующим обрывом верхнего провода . | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 374 (7.14.3 4/63)упавшим деревом из охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №5-6 упавшим деревом на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 374 (7.14.3 4/63) ВЛ-0,4кВ №1 ТП 374 (7.14.3 4/63) | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 0,4 № от ТП 374. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5811 | 220 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-04-06 10:55 | 2021-04-06 12:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-10 3х120 фаз "А", "В, "С" КЛ-6 кВ от РП-7яч. № 12 до РП-4 яч. № 2 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-10 3х120 фаз "А", "В, "С" КЛ-6 кВ от РП-7 яч. № 12 до РП-4 яч. № 2. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-7 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-7 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
5812 | 381 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-04-06 10:42 | 2021-04-06 11:55 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест двух проводов в пролете опор № 21-22 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП-211 ВЛ №13 ПС 35 кВ Верхоценская . | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 9 м/с привело к схлесту фазных проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ 0,4кВ № 2 КТП-211 ВЛ №13 ПС 35 кВ Верхоценская . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 211 ВЛ №13 ПС Верхоценская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 211 ВЛ №13 ПС Верхоценская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
5813 | 206 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-06 10:28 | 2021-04-06 12:24 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "С" на опоре № 52 ф. 10-31 ПС Мотордеталь, стало повреждение (раскол резьбовой части) и срыв с крюка стеклянного штыревого изолятора, вследствие чего возникло однофазное замыкание на землю провода ВЛ через корпус опоры. Повреждение изолятора произошло по причине снижения изоляционных свойств от длительной эксплуатации и воздействия на изоляторы различных атмосферных явлений ( перепадов температуры окружающего воздуха, налипание мокрого снега на провода ВЛ, грозовые перенапряжения ) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 18 м/с, мокрый снег. Изолятор в эксплуатации с 1995 года. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-31 ПС Мотордеталь был проведен электромонтером по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Костромского РЭС Шаровым А.В. 12.11.2020, по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 52 ф. 10-31 ПС Мотордеталь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошло повреждение (раскол резьбовой части) изолятора, срыв его с крюка траверсы и как следствие однофазное замыкание провода на землю через корпус опоры № 52 на ВЛ-10 кВ Ф 10-31 п/с Мотор-деталь ВЛ-10 кВ Ф 10-31 п/с Мотор-деталь | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВВ-10 кВ ф. 10-31 ПС 220/110/10 Мотордеталь с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 52 ВЛ-10 кВ ф. 10-31 ПС 220/110/10 Мотордеталь, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-31 ПС 220/110/10 Мотордеталь устранить. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г.
5814 | 749 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-04-06 10:05 | 2021-04-06 11:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ №5 "ВЧ" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-№46 в следствии выпадения крюка фазы "В" из тела опоры №45 из-за загнивания деревянной опоры в месте крепления крюка. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно неуспешно. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-№46 в следствии выпадения крюка фазы "В" из тела опоры №45 из-за загнивания деревянной опоры в месте крепления крюка. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание древесины на ВЛ 10кВ № 5 ВЧ ПС Раменье VS010-0014014 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ №5 "ВЧ" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "ВЧ" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5815 | 380 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2021-04-06 10:03 | 2021-04-06 10:55 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 13 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №28-№29 ВЛ 10кВ №2 ПС Куравщиновская , в следствии чего произошло межфазное КЗ, приведшее к отключению В 10кВ №2 ПС Куравщиновская. | 4.4.3, КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 13 м/с в пролёте опор №28 №29 . | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Куровщинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5816 | 188 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2021-04-06 09:24 | 2021-04-06 09:47 | 3.4.9.3, При КЗ на КЛ 6 кВ Ф-532 потребителя в линейном отсеке ячейки В 6 кВ №532 произошло возникновение световой вспышки дуги из-за ослабления контакта на болтовом соединении кабельных наконечников концевой кабельной муфты и срабатывание устройства дуговой защиты 2 с.ш. 6кВ КРУН 6кВ типа ПД-01, расположенное в ячейке В 6кВ Т2 яч.535 (датчик дуги расположен над полюсами выключателей КРУН 6 кВ в одну сторону и над кабельными воронками в другую) с действием на отключение В 110 кВ Т2 и ввода В 6кВ Т2 яч.535 с одновременным запретом работы АВР СВ 6кВ яч.540. В 6 кВ Ф-532 одновременно отключился от МТЗ-1 (Отсечки). |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ячеек 2 с.ш. 6 кВ ПС 110/6 кВ Железнодорожная. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ячеек 2 с.ш. 6 кВ ПС 110/6 кВ Железнодорожная и включить их в план работ ЮУ СПС Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КЛ-6 кВ яч. №532 ПС 110/6 кВ Железнодорожная: ФКУ "Орловская ПБСТИН" Минздрава России о соблюдении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающих нарушения электроснабжения абонентов ПС 110/6 кВ Железнодорожная филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы подстанций УВС Николенко С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2021 г.
5817 | 722 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-06 08:03 | 2021-04-06 11:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" ветками ДКР в пролете опор №170-№171, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перкрытие проводов фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" в пролете опор №170 - №171 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" Пролет опор №170 - №171 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №170 - №171 ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино". Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5818 | 876 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-06 06:25 | 2021-04-06 06:30 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на участке линии, выполненного подвесом проводов на опорах в пролете опор №3-4 в результате падения на провода ветки дерева, упавшей из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ КЛ-10 кВ №12 на ПС 110/10 кВ АТЭ-3. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода в пролете опор №3-4 на участке КЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 выполненном подвесом проводов на опорах, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка КЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 выполненного подвесом проводов на опорах с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра участка КЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 выполненного подвесом проводов на опорах. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
5819 | 14 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-06 04:30 | 2021-04-06 06:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП222 - ТП100 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ ТП222 - ТП100 привело к отключению МВ ф.622 в ТП156 к ПС Западная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП222 - ТП100 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Включить в работу КЛ-6кВ ТП222 - ТП100 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
5820 | 219 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение В 10 кВ яч. №102 "РП 51 яч. №3" на ПС 110 кВ Манежная произошло вследствие возникновения неисправности на оборудовании смежной электросетевой организации АО «Липецкая городская энергетическая компания». |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес АО «Липецкая городская энергетическая компания») письмо с запросом о причинах аварийного отключения. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы производственного контроля Самохин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5821 | 714 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-05 23:45 | 2021-04-06 00:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ № 09 РП 47 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке РП 47 - ТП 286 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1975 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке РП 47 - ТП 286 вследствие естественного старения изоляции силового кабеля. КЛ в эксплуатации с 1975 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 09 РП 47 КЛ 6кВ № 09 РП 47 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 47 - ТП 286 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца силового кабеля КЛ 6 кВ РП 46 - ТП 286 в РЭС 1 категории Яргорэлектросеть 1СР. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Соловьв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ 6 кВ РП 47 - ТП 286 (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния в Ярославский участок службы диагностики Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Козырев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2021 г.
5822 | 305 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-04-05 19:50 | 2021-04-05 21:21 | 3.4.8.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 025 произошло по причине однофазного замыкания на землю в результате обрыва одного провода в пролете опор №6 - №6/1 при проведении несанкционированных работ по выгрузке песка в границах охранной зоны ВЛ. | 4.4.1, Обрыв одного провода марки А-35 в пролете опор № 6 - №6/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 025 произошел в результате проезда стороннего крупногабаритного транспорта (грузовой автомобиль с поднятым ковшом) под проводами ВЛ, при проведении несанкционированных разгрузочных работ в границах охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 025 ВЛ-675 ПС Пластмасс VN004-96710049 | Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в органы полиции по факту несанкционированного производства работ сторонними лицами, в ходе которых был причинен ущерб филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго, и привлечении к ответственности виновных лиц. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г.
5823 | 300 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.1, Причиной отключения ВЛ 35 кВ с-з Радченский - Монастырщина явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между ножами фаз "А" и "В" ЛР ВЛ 35 кВ с-з Радченский - Монастырщина животным (котом) на ПС 110 кВ совхоз Радченский. | 4.12, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 35 кВ с-з Радченский - Монастырщина произошло вследствие кратковременного перекрытия воздушного промежутка между ножами фаз "А" и "В" ЛР ВЛ 35 кВ с-з Радченский - Монастырщина животным (котом) на ПС 110 кВ совхоз Радченский. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр внешнего ограждения территории ПС 110 кВ совхоз Радченский на предмет выявления дефектов ограждения, позволяющих беспрепятственно проникать на территорию ПС животным и посторонним лицам. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ПС Решетников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра внешнего ограждения территории ПС 110 кВ совхоз Радченский, мероприятия по их устранению внести в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ПС. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ПС Решетников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5824 | 307 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-04-05 18:39 | 2021-04-05 19:27 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1011 ПС 110/10кВ Угра явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии ООО "Рубин ВИ". |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №1011 ПС 110/10кВ Угра письмо - претензию в адрес ООО "Рубин ВИ". Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г.
5825 | 311 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-04-05 18:30 | 2021-04-05 20:22 | 3.4.7.3.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 ОТП-043 ВЛ-1006 ПС Вачково явилось несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №№ 4-5. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ -0,4 кВ № 1 ОТП-043 ВЛ-1006 ПС Вачково явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 в результате механического воздействия на провода ВЛ веток дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 ОТП-039 ВЛ-1006 ПС Вачково. на ВЛ-0,4кВ №1 ОТП-39 ВЛ-1006 Вачково VN004-96704432 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 ОТП 039 ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Вачково. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
5826 | 23 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-05 18:15 | 2021-04-05 18:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №6 ул. Юбилейная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №7А1 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП3120 КЛ04 ПС Мичуринская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №7А1 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП3120 с медным проводом потребителя на доме №6 ул. Юбилейная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г.
5827 | 15 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-05 18:05 | 2021-04-05 18:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2 ул. Зеленая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №11А1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-753 ф.1027 ПС Жирятинская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №11А1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-753 ф.1027 ПС Жирятинская с медным проводом потребителя на доме №2 ул. Зеленая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г.
5828 | 12 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-05 17:55 | 2021-04-05 18:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №5 ул. Усиевича с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры №16А1 ВЛ 0,4 кВ ф.12 ТП-7 ф1003 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры №16А1 ВЛ 0,4 кВ ф.12 ТП-7 ф1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №5 ул. Усиевича. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ к и перезаделка контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г.
5829 | 310 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-04-05 17:41 | 2021-04-05 18:40 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-1010 ПС Демидов явился обрыв шлейфа неподвижного контакта фазы "В" ЛР-350 в результате несвоевременного выявления дефекта контактного соединения и воздействия сильных порывов ветра. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-1010 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов при обрыве шлейфа неподвижного контакта фазы "В" ЛР-350 в результате несвоевременного выявления дефекта контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения шлейфа с неподвижным контактом фазы "В" ЛР-350 ВЛ-1010 ПС Демидов. на ВЛ 1010 ПС Демидов VS010-9670199 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений ЛР-350 ВЛ-1010 ПС Демидов Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
5830 | 13 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-05 17:30 | 2021-04-05 18:03 | 3.4.8.5, В результате проведения сторонними лицами несогласованных работ по опилке деревьев в охранной зоне произошло падение ветки на ВЛ-6кВ ф.621 ТП0464 - ТП0075 | 4.4.3, Механическое воздействие на ВЛ-6кВ ф.621 ТП0464 - ТП0075 при падении ветки привело к короткому замыканию ВЛ и отключению МВ ф.621 РП21 к ТП0250. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Брянский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Составить акт повреждения электросетевого имущества и фотоматериалы. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Брянский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г.
5831 | 869 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-04-05 16:55 | 2021-04-05 18:22 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП №1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ ТП № 774 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №774 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №774. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №774 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №774. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5832 | 192 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-05 16:42 | 2021-04-05 17:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Бак-8-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Бак-8-1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Бак-8-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Бак-8-1 по всей длине. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5833 | 309 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-04-05 16:26 | 2021-04-05 17:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-490 ВЛ-1002 ПС Трудилово явилось падение ветки дерева на провода в пролете от опоры №1-1 до ввода в дом в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-490 ВЛ-1002 ПС Трудилово явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете от опоры №1-1 до ввода в дом в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-490 ВЛ-1002 ПС Трудилово в пролете от опоры №1-1 до ввода в дом. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5834 | 868 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-04-05 16:18 | 2021-04-05 16:19 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №10 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №10 ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №10, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово с целью выявления наличия птичьих гнезд на опорах. Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
5835 | 308 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-04-05 16:15 | 2021-04-05 18:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л605 ПС Колодня явилось повреждение ведомственной (ООО "ТСО-3") КЛ 6 кВ ТП 413 -ТП 449. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю( ООО "ТСО-3) в копии Ростехнадзору. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
5836 | 79 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-05 16:15 | 2021-04-05 16:26 | 3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Мероприятие: Организационное Устранить в ТП 591 на трансформаторе №1 завышенное напряжение U=250 (В), восстановить электроснабжение ВЛ 0,4 кВ ТП 591 Сеть 1,23 Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г.
5837 | 726 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-05 15:50 | 2021-04-05 17:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ № 11 РП 47 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке ТП 178 - ТП 180 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1954 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке ТП 78 - ТП 180 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1954 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 11 РП 47 КЛ 6кВ № 11 РП 47 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 178 - ТП 180 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 6 кВ ТП 178 - ТП 180 в РЭС 1 категории Яргорэлектросеть 1СР. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ 6 кВ ТП 178 - ТП 180 (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния в Ярославский участок службы диагностики Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Лебедев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г.
5838 | 716 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-05 15:50 | 2021-04-05 18:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ № 05 РП 46 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке ТП 90 - ТП 94 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1966 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке ТП 90 - ТП 94 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1966 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 05 РП 46 КЛ 6кВ № 05 РП 46 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 90 - ТП 94 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 6 кВ ТП 90 - ТП 94 в РЭС 1 категории Яргорэлектросеть 1СР. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ 6 кВ ТП 90 - ТП 94 (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния в Ярославский участок службы диагностики Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Козырев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5839 | 613 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-04-05 15:42 | 2021-04-05 15:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 Иваново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №13-14 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №13-14 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 Иваново под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 Иваново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново (274). Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново (274) дефекты. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г.
5840 | 725 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-04-05 15:37 | 2021-04-05 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 573 (Хопылево) по причине короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 573 (Хопылево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г.
5841 | 11 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-05 15:25 | 2021-04-05 16:14 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ РП-1 ф613 ПС Новозыбков к ЗТП-48 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ РП-1 ф613 ПС Новозыбков к ЗТП-48 привело к отключению МВ в РП-1 ф613 ПС Новозыбков к ТП-48 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ РП-1 ф613 ПС Новозыбков к ЗТП-48 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Включить в работу КЛ-6кВ РП-1 ф613 ПС Новозыбков к ЗТП-48 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
5842 | 306 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-04-05 14:37 | 2021-04-05 15:38 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-416 д. Сутоки ВЛ-603 ПС Голынки явилось падение ветки дерева, на провода ВЛ в пролете опор №2-2 - №2-3 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-416 д. Сутоки ВЛ-603 ПС Голынки явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №2-2 - №2-3, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-1 - №2-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-416 д. Сутоки ВЛ-603 ПС Голынки. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-416 д. Сутоки ВЛ-603 ПС Голынки VN004-96707000 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-2 - №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-416 д. Сутоки ВЛ-603 ПС Голынки. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
5843 | 713 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-04-05 13:45 | 2021-04-05 15:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 482 (Есипово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра.. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 482 (Есипово) в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра.. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 482 (Есипово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 482 (Есипово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г.
5844 | 312 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-04-05 13:20 | 2021-04-05 14:50 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной ветки дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок на провода в пролете от опоры №А-3 до ЗТП-19 ул. Советская послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В 10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете от опоры №А-3 до ЗТП-19 ул. Советская с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете от опоры №А-3 до ЗТП-19 ул. Советская ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
5845 | 303 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-04-05 13:00 | 2021-04-05 14:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-69 ВЛ-1003 ПС Демидов явился обрыв провода на вводе в здание №6 по улице Парковой д.Верхние Моховичи от опоры №4-3 (ввод принадлежит потребителю). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5846 | 865 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-05 12:48 | 2021-04-05 16:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №205/42/15-205/42/16 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с обрывом 3-х проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино на провода в пролете опор №205/42/15-205/42/16 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел обрыв 3-х проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5847 | 710 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-04-05 12:10 | 2021-04-05 13:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Волково) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №13-№14 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Волково). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №13-№14 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Волково). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Волково) пролет опор №13-№14 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Волково) Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5848 | 864 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-04-05 12:00 | 2021-04-05 13:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №4 Лыкошино от ПС-110\10 кВ Алёшинка вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 31 - 32 ветки от дерева, сломанной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки от дерева, сломанная сильным порывистым ветра из вне охраной зоны на провода ВЛ-10 кВ №4 Лыкошино от ПС-110\10кВ Алёшинка в пролете опор №31 - №32, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №4 Лыкошино от ПС-110\10кВ Алёшинка, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10 Алёшинка для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 20.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10 Алёшинка - устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5849 | 746 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-04-05 11:45 | 2021-04-05 13:30 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 106 "Фоминское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 посторонним предметом, наброшенным посторонним лицом. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.1, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 посторонним предметом, наброшенным посторонним лицом. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 106 "Фоминское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 106 "Фоминское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жителями д. Фоминское о недопустимости наброса посторонних предметов на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Манатов О.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5850 | 711 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-05 11:35 | 2021-04-05 12:20 | 3.4.7.3.5, Отключение В 6 кВ №13 РП 22 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 718 - ТП 726 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 718 - ТП 726 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1978 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 13 РП 22 КЛ 6кВ № 13 РП 22 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 718 - ТП 726 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 718 - ТП 726 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 718 - ТП 726 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ТП 718 - ТП 726 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5851 | 866 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-04-05 11:20 | 2021-04-05 11:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35 кВкВ Бор-Озерец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №77-78 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ в результате подмыва корневой системы паводковыми водами и под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с последующим падением дерева на землю. Провода не повреждены. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ-35кВ Бор-Озерец в пролете опор №77-78 в результате подмыва корневой системы паводковыми водами и под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов деревом, упавшим из вне охранной зоны, что привело к отключению ВЛ-35кВ Бор-Озерец действием МТЗ. В последствие произошло падение дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ- 35кВ Бор-Озерец с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Бор-Озерец. Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5852 | 867 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-04-05 11:20 | 2021-04-05 16:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №81-82 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области с обрывом 1-го провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор на провода в пролете опор №81-82 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5853 | 297 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-04-05 10:50 | 2021-04-05 11:56 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Третьяки действием защит произошло из-за повреждений на потребительском на отпайке за ЛР-9-3, находящемся на балансе и обслуживании «СПК Ширяева Г.И.». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю «СПК Ширяева Г.И.» о приведении потребительского оборудования отпайки ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Третьяки за ЛР-9-3 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5854 | 379 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-04-05 10:41 | 2021-04-05 12:07 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №24«А» ул.Подгорная с. П.Пригородная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ №2 СТП №680 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Суравская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5855 | 284 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-04-05 10:23 | 2021-04-05 11:35 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 КТП-271 Л2 Ф-1022 ПС Селищанская (ВЛ в эксплуатации с 1974 г.). | 4.4.4, Кратковременный схлест фазного и нулевого проводов в пролете опор №3-4 от опоры №21 ВЛ-0,4 КТП-271 Л2 Ф-1022 ПС Селищанская, в следствии обрыва нулевого провода при сильном порывистом ветре, привел к короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-271 Л2 Ф-1022 ПС Селищанская. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 КТП-271 Л2 Ф-1022 ПС Селищанская произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2021 г.
5856 | 378 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-04-05 10:17 | 2021-04-05 11:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Горельская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 31 – 32 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 8-15 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 6 ПС Горельская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Горельская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Горельская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5857 | 304 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-04-05 10:15 | 2021-04-05 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения ПП 0,4кВ на РБ №3 0,4кВ в РУ-0,4 кВ ТП-452 Вышегор послужило междуфазное КЗ на кабельном участке ВЛ 0,4 кВ проходящим от РБ№3 0,4кВ до приемной траверсы ТП-452 в результате изменения свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной повреждения ПП 0,4кВ на РБ№3 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-452 явилось нарушения структуры материала изоляции в результате длительной эксплуатации кабельного участка ВЛ-0,4 кВ проходящего от РБ №3 0,4кВ до приемной траверсы ТП-452 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля от РБ№3 0,4кВ до портала ТП-452 на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-452 Вышегор VN004-96708358 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый комплекс диагностики оборудования ТП-452 Вышегор Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г.
5858 | 296 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-04-05 09:46 | 2021-04-05 10:02 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-055 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Уваров |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЧЛ Уваров о приведении потребительского оборудования ТП-055 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5859 | 90 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Курская -Прогресс №2 явилось однофазное КЗ на "землю" фазы "С", возникшее из-за падения ветки, принесенной птицей при гнездовании на портале ПС, на токоведущую часть ОД 110 Т1 фазы "С" ПС 110 кВ Компрессорная, в результате уменьшилось изоляционное расстояние между токоведущей частью и заземленной металлоконструкцией и произошло перекрытие изоляции на раму ОД. | 4.12, Нарушение электрической изоляции из-за уменьшения изоляционного расстояния между токоведущими частями и заземленной металлоконструкцией ОД 110 Т1 фазы "С" ПС 110 кВ Компрессорная вследствие падения ветки, принесенной птицей при гнездовании на портале ПС. | Мероприятие: Техническое Производить учащенный осмотр ПС 110 кВ Компрессорная (1 раз в неделю) силами оперативного персонала Медвенского РЭС в период гнездования птиц (апрель-май) на наличие гнезд на порталах. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник МедвРЭС Овчинников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления оперативным персоналом Медвенского РЭС гнезд на порталах ПС 110 кВ Компрессорная обеспечить уборку гнезд с порталов ПС 110 кВ Компрессорная силами персонала ЦУ СПС. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СПС Грибанов Е.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое На ПС 110 кВ Компрессорная установить на порталы сетчатые ограждения, препятствующие проникновению и гнездованию на них птиц. Срок исполнения: 15.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Акульшин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить в адрес ГазпромТрансГаз письмо о предоставлении в СРЗАИМ филиала "Курскэнгерго" анализа работы УРЗА ПС 110 кВ Компрессорная, находящихся в эксплуатационном обслуживании персонала ГазпромТрансГаз, при отключении 05.04.2021г. в 09-41, а также о предоставлении исполнительных схем УРЗА защит трансформаторов Т1 и Т2 ПС 110 кВ Компрессорная. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИМ Зорин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5860 | 760 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-04-05 09:35 | 2021-04-05 11:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 318 Сумы по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-4-№1-5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-4-№1-5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 318 Сумы с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Лобанов С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Лобанов С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г.
5861 | 283 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-04-05 09:20 | 2021-04-05 10:38 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №17-18 В-10 кВ Ф-Упрусы от РП Быковичи. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ Ф-Упрусы от РП Быковичи, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-Упрусы от РП Быковичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Упрусы от РП Быковичи в пролете опор №17-18 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г.
5862 | 295 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-04-05 08:58 | 2021-04-05 09:45 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35 кВ Ендовище произошло по причине повреждения на Р-10 ТП 089 находящейся на балансе СНТ «Восход-2». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Восход-2" о приведении потребительского оборудования ТП 089 ПС 35 кВ Ендовище, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г.
5863 | 4 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-05 08:45 | 2021-04-05 09:10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (отключение ВЛ 6 кВ ПП 8 - ТП 690) | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 6 кВ ПП 8 - ТП 690 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы ВЛЭП Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г.
5864 | 285 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-04-05 08:40 | 2021-04-05 10:26 | 3.4.10.2, Из-за воздействия птицы (лебедь) произошел схлест проводов двух фаз в пролете опор №11/172-12/172 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Мглин. | 4.4.5, Схлест проводов двух фаз в пролете опор №11/172-12/172 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Мглин из-за воздействия птицы (лебедь) привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС Мглин. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Мглин на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.103 ПС Мглин наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5865 | 294 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-04-05 08:36 | 2021-04-05 12:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 8-12 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 14 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 8-12 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 14 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 8-12 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 8-12 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5866 | 201 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-05 08:15 | 2021-04-05 09:25 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ в концевой муфте КЛ 6 кВ в ТП-556 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1982 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ РП-16 - ТП-556 2сек.ш. было проведено 03.08.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ РП-16 - ТП-556 2сек.ш. в концевой кабельной муфте в РУ-6 кВ ТП-556 2сек.ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ в концевой муфте на КЛ-6кВ РП-16 магис.1604 KS006-9440608 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-16 - ТП-556 2сек.ш., на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-16 - ТП-556 2сек.ш. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ РП-16 - ТП-556 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-16 - ТП-556 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5867 | 709 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-05 08:10 | 2021-04-05 09:54 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 759 Алеханово ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 759 Алеханово ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 759 Алеханово ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 759 Алеханово ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" АВ ВЛ 0,4 кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 759 Алеханово ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 759 Алеханово ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Киселеву В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5868 | 473 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №98-99 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №98-99 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5869 | 3 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-05 08:05 | 2021-04-05 10:04 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ ПС 149 Ф.52 - ТП 570 произошло по причине повреждения двух абонентских кабельных линий КЛ 10 кВ ТП 1232 - ТП 1367 и КЛ 10 кВ ТП 570 - ТП 229. |  | Мероприятие: Организационное Отключение КЛ 10 кВ ПС 149 Ф.52 - ТП 570 произошло по причине повреждения двух абонентских кабельных линий КЛ 10 кВ ТП 1232 - ТП 1367 и КЛ 10 кВ ТП 570 - ТП 229. Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 1232 - ТП 1367 и КЛ 10 кВ ТП 570 - ТП 229 о необходимости принятия срочных мер по воссановлению кабельных линий , а также провести расследование и предоставить акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель группы по надзору за КЛЭП Козадаев Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5870 | 2 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-05 06:50 | 2021-04-05 07:54 |  | 4.12, Аварийное повреждение КЛ 10 кВ ТП 115 - ТП 661 | Мероприятие: Организационное Провести расследование аварии, провести мероприятия по ремонту кабельной линии Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛЭП Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2021 г.
5871 | 202 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-05 05:10 | 2021-04-05 06:20 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-364 - ТП-421. (кабель 1972 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-364 - ТП-421 было проведено 21.08.2018 инженером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-364 - ТП-421 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ К-2 ф.675 - ТП-243 1с. KS006-0004280 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-364 - ТП-421. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-364 - ТП-421. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-364 - ТП-421 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-364 - ТП-421 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2021 г.
5872 | 873 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-04-04 22:59 | 2021-04-04 23:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №04 от ПС 35/10кВ Боровно вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор №69-70, сломанного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ №04 от ПС 35/10кВ Боровно дерева в пролете опор №69-70, сломанного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 от ПС 35/10кВ Боровно действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 от ПС 35/10кВ Боровно для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 12.04.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №04 от ПС 35/10кВ Боровно - устранить эти дефекты Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г.
5873 | 468 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-04 22:42 | 2021-04-04 23:24 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 20 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 496 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 535-ТП 582 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 535-ТП 582 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 535-ТП 582 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 535-ТП 582 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 535-ТП 582 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 16.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г.
5874 | 733 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-04-04 21:25 | 2021-04-04 23:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ "Петровск" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" ветками ДКР, произрастающими в охранной зоне в пролете опор №20-№21 . Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении и обслуживании РЖД. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" ветками ДКР, произрастающими в охранной зоне в пролете опор №20-№21. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении и обслуживании РЖД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ "Петровск" пролет опор №20-№21 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №20-№21 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ "Петровск" Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастер о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5875 | 870 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-04-04 20:42 | 2021-04-05 06:03 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС35/10кВ « Нерль»произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №228 крыльями птицы, в дальнейшем оно перешло в замыкание на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №228 ВЛ-10кВ №04 ПС Нерль крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №228, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ №04 ПС Нерль действием МТЗ, в последствии птица упала на опору, что не позволило провести успешное РПВ(появление замыкания на землю). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Нерль с целью выявления наличия птичьих гнезд на опорах. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЗС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Нерль . Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЗС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5876 | 215 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-04-04 20:35 | 2021-04-04 20:54 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - ТП-397 П (на балансе ООО «Корпорация Инжтрансстрой»). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5877 | 200 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-04-04 18:30 | 2021-04-04 20:51 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 10 по ул.Монтажников в РУ 0,4 кВ КТП № 148 Монтажников отключен АВ 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 148 Монтажников №2 в месте возникновения пожара жилого дома №10 по ул. Монтажников. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 148 Монтажников №2 принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г.
5878 | 282 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-04-04 17:40 | 2021-04-04 18:37 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-286 Л2 Ф-1002 ПС Трубч в пролёте опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-286 Л2 Ф-1002 ПС Трубч в пролёте опор №2-3 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-286 Л2 Ф-1002 ПС Трубч в пролёте опор №2-3. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5879 | 863 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-04-04 17:35 | 2021-04-04 22:20 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-6кВ №11 ПС 35/6кВ Даниловская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ 6кВ в пролет опор №110-№111 (дерево было сбито автомобилем), с обрывом проводов в пролете опор №110-№112. | 4.4.5, В результате наезда легкового автомобиля на дерево, растущее вдоль трассы ВЛ-6кВ №11 ПС 35/6кВ Даниловская, произошло падение сломанного дерева на провода в пролет опор №110-111 в связи с чем обрыв проводов в данных пролетах способствовал отключению ВЛ-6кВ №11 ПС 35/6кВ Даниловская действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию с целью возмещения затрат по устранению повреждения на ВЛ-6кВ № 11(04) ПС Даниловская с виновных лиц (участников ДТП). Срок исполнения: 12.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г.
5880 | 214 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 115-116, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ввод 1 РП Чернышовка ПС Воронец, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор № 115-116, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ввод 1 РП Чернышовка ПС Воронец, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ввод 1 РП Чернышовка ПС Воронец. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ввод 1 РП Чернышовка ПС Воронец, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г.
5881 | 375 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-04-04 10:57 | 2021-04-04 12:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор№ 6-7 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №6-17 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 166 с.Гумны, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5882 | 302 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-04-04 10:38 | 2021-04-04 12:20 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,23кВ №1 ТП 101 ВЛ 1003 ПС 110/10кВ Екимцево явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра на провода ветки в пролёте опор 1/23 - №1/24 из-за пределов охранной зоны ВЛ с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,23кВ №1 ТП 101 ВЛ 1003 ПС 110/10кВ Екимцево явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ ветки в пролёте опор 1/23 - №1/24 из-за пределов охранной зоны. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению дефектов, выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,23кВ №1 ТП 101 ВЛ 1003 ПС 110/10кВ Екимцево с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,23кВ №1 ТП 101 ВЛ 1003 ПС 110/10кВ Екимцево силами ИТР. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
5883 | 183 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-04-04 10:25 | 2021-04-04 10:35 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ СТП-17/М-3-25, находящемся на балансе абонента Бирлова А,Н.,произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Мезенцево , устранённого действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо Бирлову А.Н. с требованием содержания электроустановки, находящегося на его балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф-3 ПС Мезенцево и включить их в план работ Ливенского РЭС Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2021 г.
5884 | 191 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-04 09:31 | 2021-04-04 15:40 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-18-10 в пролете опор №12-13 произошло падение ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В", с его последующим обрывом и падением на "нулевой" провод, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В" ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-18-10 в пролете опор №12-13 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошел обрыв провода и его падение на "нулевой" провод, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-18-10 на ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП Южн-18-10 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП Южн-18-10 по всей длине. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП Южн-18-10. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5885 | 7 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-04 09:05 | 2021-04-04 10:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 23 - ТП 4 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 23 - ТП 4 привело к отключению МВ ф.609 в ТП157 к ПС Западная | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по ф.609 ПС Западная Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Клинцовский участок Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП 23 - ТП 4 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Клинцовский участок Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Включить в работу КЛ 6 кВ ТП 23 - ТП 4 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Клинцовский участок Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5886 | 2 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-04 08:20 | 2021-04-04 11:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 4530 - ТП 4518 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 4530 - ТП 4518 привело к отключению ВВ ф.604 РП41 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по ф.604 от РП41 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Карачевский участок Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП 4530 - ТП 4518 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Карачевский участок Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Включить в работу КЛ 6 кВ ТП 4530 - ТП 4518 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Карачевский участок Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г.
5887 | 190 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-04-04 07:59 | 2021-04-04 10:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 071 д. Парамоново , произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 071 д. Парамоново из-за падения ветки дерева при ветровой нагрузке, произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 071 д. Парамоново и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 071 д. Парамоново по всей длине. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2021 г.
5888 | 195 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-04 07:46 | 2021-04-04 12:46 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1973 г.в.), произошло разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШС-10 на опоре №10-3 фазы "В" КВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская, что привело при падении провода на траверсу опоры к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №10-3 фазы "В" КВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская при падении провода на траверсу опоры из-за разрушения изоляционной части штыревого изолятора ШС-10 по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1973 г.в.), произошло возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШС-10 на КВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская КВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5889 | 708 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-04 07:23 | 2021-04-04 10:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 336 Коттеджи ВЛ 10 кВ № 8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10 - №11 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 336 Коттеджи ВЛ 10 кВ № 8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 336 Коттеджи ВЛ 10 кВ № 8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 336 Коттеджи ВЛ 10 кВ № 8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2021 г.
5890 | 296 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-04-04 01:20 | 2021-04-04 02:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП-456ж/д62 к.2, 25 Сентября №1 явилось междуфазное КЗ в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте 4СТп-1 кабеля ААШв-3х35+1х16 КЛ-0,4кВ РБ-0,4кВ №12 ТП 456 – ул. 25 Сентября д. 62 корп. 1 в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1981 года (40 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП-456ж/д62 к.2, 25 Сентября №1 явилось междуфазное замыкание вызванное повреждением КЛ в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа СС-100 кабеля АСБ-3х120+1х35 КЛ-0,4кВ РБ-0,4кВ №12 ТП 456 – ул. 25 Сентября д. 62 корп. 1 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1981 года (40 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте 4СТп-1 кабеля ААШв-3х35+1х16 КЛ-0,4кВ РБ-0,4кВ №12 ТП 456 – ул. 25 Сентября д. 62 корп. 1 в процессе длительной эксплуатации с 1981 года (40 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим нормативным сроком эксплуатации. на КЛ-0,4кВ ТП-456ж/д62 к.2, 25 Сентября№1 KN004-00017205 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 04кВ "ТП 456 - д.62,ул.25 сентября"за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5891 | 6 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-03 22:34 | 2021-04-03 23:07 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6кВ Ф614 РП15 к ТП3004 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ6кВ Ф614 РП15 к ТП3004 привело к отключению МВ ф.614 РП15 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по ф.614 от РП15 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские электрические сети Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6кВ Ф614 РП15 к ТП3004 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские электрические сети Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Включить в работу КЛ6кВ Ф614 РП15 к ТП3004 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские электрические сети Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г.
5892 | 706 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-03 21:30 | 2021-04-03 22:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №9 ТП 682 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №9 ТП 682 в пролете опор №1.3-№1.4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №9 ТП 682 в пролете опор №1.3-№1.4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №9 ТП 682 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №9 ТП 682 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2021 г.
5893 | 860 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-04-03 20:05 | 2021-04-03 20:09 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №30 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №30 ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №30, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово с целью выявления наличия птичьих гнезд на опорах. Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5894 | 287 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-04-03 19:30 | 2021-04-03 20:37 | 3.4.12.2, Несвоевременное выявление и устранение дефектов. При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 3.3-3.4 ВЛ-10 кВ Ф-1 Институт | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 3.3-3.4 ВЛ-10 кВ Ф-1 Институт от РП Учхоз, что привело к схлестыванию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВВ-10 кВ. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф-1 Институт от РП Учхоз отпайки, участка пролеты 4.1-4.7. Срок исполнения: 20.04.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1 Институт от РП Учхоз в пролете опор № 3.3-3.4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5895 | 197 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-03 17:32 | 2021-04-03 18:03 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "С" на опоре № 17 ф. 10-04 ПС Кузьмищи, стало разрушение фарфорового штыревого изолятора, вследствие возникло однофазное замыкание на землю через корпус опоры. Разрушение изолятора произошло по причине снижения изоляционных свойств от длительной эксплуатации и воздействия на изоляторы различных атмосферных явлений ( перепадов температуры окружающего воздуха, налипание мокрого снега на провода ВЛ, грозовые перенапряжения ) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 18 м/с, мокрый снег. Изолятор в эксплуатации с 1976 года. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Кузьмищи был проведен электромонтером по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Костромского РЭС Барышевым Е.А. 18.01.2021, по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 17 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС 35/10 кВ Кузьмищи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошло разрушение изолятора и как следствие однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Кузьмищи ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Кузьмищи | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС 35/10 Кузьмищи с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 17 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС 35/10 кВ Кузьмищи, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС 35/10 кВ Кузьмищи устранить. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г.
5896 | 218 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-04-03 16:20 | 2021-04-03 16:47 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала опорного изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Однофазное замыкание с корпусом ТП в результате пробоя опорного изолятора фазы "С" на ТП 328. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой опорного изолятора на ТП 328 TP010-0052049 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
5897 | 198 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-03 16:11 | 2021-04-03 17:31 | 3.4.7.3.1, При аварийном обходе обнаружен схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 ТП-332 д. Сельцо перекидки от опоры № 10 к дому № 1, в результате увеличения стрелы провеса от длительной эксплуатации и воздействия на провода ВЛ различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства сильные порывы ветра до 18 м/с. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ отключился АВ ф. № 1 на ТП-332. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Последний плановый осмотр был проведен электромонтером по эксплуатации РС 4 разряда Костромского РЭС Чугуновым А.П. 12.02.2021 года. Лист принял мастер бригады по эксплуатации ВЛ Костромского РЭС Логинов Н.В. В результате осмотра дефектов выявлено не было. | 4.4.4, Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ТП № 332 д. Сельцо от опоры № 10 к дому №1, из-за увеличение стрелы провеса и действий сильных порывов ветра, в следствии произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ ТП № 332. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса ТП № 332 д. Сельцо, ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-332. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-332 д. Сельцо, с целью обнаружения дефектов, связанных с увеличением стрелы провиса. Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-332 д. Сельцо устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2021 г.
5898 | 377 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2021-04-03 16:05 | 2021-04-03 17:28 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест двух фазных проводов в пролете опор № 15-16 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 775 ВЛ №08 ПС Ярославская. | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 16 м/с привело к схлесту фазных проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 775 ВЛ №08 ПС Ярославская. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 775 ВЛ №08 ПС Ярославская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 775 ВЛ №08 ПС Ярославская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5899 | 199 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-04-03 16:00 | 2021-04-03 16:41 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ Красносельского РЭС в РУ-0,4 кВ ТП-191 с. Подольское отключен АВ-0,4 кВ ф. № 1 на с. Подольское, для безопасного тушения пожара на ул. Новая д. 31. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 с. Подольское от ТП-191, на предмет термических повреждений провода после пожара. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф.1 с. Подольское от ТП-191 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5900 | 871 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-04-03 14:28 | 2021-04-03 14:39 | 3.4.10.1, Отключение КЛ10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между шинами фаз "А","В","С" в ячейке трансформатора в ТП 309 Верхняя Троица-4,через тело животного, проникшего в помещение ТП 10/0,4 кВ. | 4.12, Перекрытие открытых токоведущих частей ячейке Т1 в ЗТП 10кВ № 309 Верхняя Троица-4, КЛ10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица произошло вследствие нарушения электрической изоляции через тело животного. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные осмотры всех ЗТП 10/0,4 кВ подключенных к КЛ10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица с целью выявления мест проникновения животных. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных осмотров всех ЗТП 10/0,4 кВ подключенных к КЛ10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кашинского РЭС по эксплуатации закрытых помещений ЗТП 10/0,4 кВ. Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г.
5901 | 376 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2021-04-03 13:24 | 2021-04-03 14:44 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 1-00/6-7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 241. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фазы «В» и «N», что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №241. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 241 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рж.РЭС Черников А.А. . Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № КТП 241 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рж.РЭС. Черников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
5902 | 5 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-03 13:20 | 2021-04-03 14:20 | 3.4.8.5, Повреждение КЛ-6кВ ф.626 РП02 к ТП3060 произошло в результате проведения несогласованных земляных работ АО "Брянскавтодор" | 4.4, Механическое воздействие на КЛ-6кВ ф.626 РП02 к ТП3060 привело к отключению ВВ ф.626 РП02 4.13, Нарушение электрического контакта в результате механического воздействия на КЛ-6кВ ф.626 РП02 к ТП3060 привело к отключению ВВ ф.626 РП02 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр отключенного оборудования по ф.626 РП02 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские электрические сети Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить работы по восстановлению КЛ-6кВ ф.626 РП02 к ТП3060 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские электрические сети Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Включить в работу КЛ-6кВ ф.626 РП02 к ТП3060 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские электрические сети Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить акт о факте повреждения объектов электросетевого имущества Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские электрические сети Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2021 г.
5903 | 292 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-04-03 12:45 | 2021-04-03 13:30 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Верный произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Верный вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Верный по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5904 | 213 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-04-03 12:30 | 2021-04-03 13:18 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 20-21 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 192 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 20-21 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 192 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 192 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 192 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролёте опор № 20-21 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 192. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 192. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 192 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г.
5905 | 601 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-03 12:25 | 2021-04-03 12:35 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12/5-12/6 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №12/5-12/6 из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица. Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г.
5906 | 610 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-04-03 12:20 | 2021-04-03 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №09 РП 10 кВ Скорнево произошло по причине междуфазного КЗ из за падения ветки дерева на провода в пролете опор №114-115 сломанной с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ №09 РП 10 кВ Скорнево при сильном порыве ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №114-115 ВЛ 10 кВ №09 РП 10 кВ Скорнево с дерева растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09 РП 10 кВ Скорнево, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09 РП 10 кВ Скорнево . Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 РП 10 кВ Скорнево дефекты. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5907 | 89 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2021-04-03 12:10 | 2021-04-03 18:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нагрева контактной группы главного рубильника РБ 0,4кВ, приведшее к его повышенному нагреву с последующим разрушением. | 4.10, Нарушение контактного соединения Гл. РБ 0,4 кВ вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации вызвало его повышенный нагрев с последующим разрушением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Аварийный нагрев контактного соединения на ТП 133 | Мероприятие: Техническое Выполнить техническое обслуживание ТП 133 с проверкой состояния контактных соединений Срок исполнения: 08.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Произвести дополнительное обучение соответствующего персонала по выявлению дефектов ТП 10/0,4 кВ и оформлению результатов осмотров. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
5908 | 189 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-04-03 11:21 | 2021-04-03 13:17 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 082 д. Малиново-Нагорная , произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 082 д. Малиново-Нагорная из-за падения ветки дерева при ветровой нагрузке, произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 082 д. Малиново-Нагорное и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 082 д. Малиново-Нагорное по всей длине. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2021 г.
5909 | 4 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-03 11:10 | 2021-04-03 12:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП1150-ТП1165 и КЛ-6кВ ТП1165-ТП1190 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ ТП1150-ТП1165 и КЛ-6кВ ТП1165-ТП1190 привело к отключению МВ ф.601 РП28 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по ф.601 от РП28 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские электрические сети Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП1150-ТП1165 КЛ-6кВ ТП1165-ТП1190 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские электрические сети Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Включить в работу КЛ-6кВ ТП1150-ТП1165 КЛ-6кВ ТП1165-ТП1190 Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские электрические сети Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5910 | 619 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-04-03 10:55 | 2021-04-03 10:58 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС « Вега» произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №5-6 ветвями деревьев (ДКР) , растущих в охранной зоны ВЛ10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра.Ответственный за эксплуатацию Мастер РЭС Захаров П.А. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей деревьев ДКР растущих в охранной зоны на провода ВЛ-10кв в пролёте опор №5 -6 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, из-за перекрытия проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №06 ПС Вега отключилась действием МТЗ.Ответственный за эксплуатацию Мастер РЭС Захаров П.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне в пролете опор №5 – 6. на ВЛ-10кВ №06 ПС Вега ВЛ-10кВ №06 ПС Вега | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега . Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калязинского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ и выявлению дефектов. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5911 | 88 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Советский РЭС | 2021-04-03 10:27 | 2021-04-03 10:39 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 472 6/250 явилось самоустранившееся межфазное КЗ возникшее при подхлесте проводов в пролете опор №16-17 из-за разрегулировки стрелы провеса провода при воздействии порывистого бокового ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 472 6/250 в пролете опор №16-17 из-за разрегулировки стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса проводов на ВЛ0,4 №2 от ТП 472 6/250 ВЛ0,4 №2 от ТП 472 6/250 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 0,4 №2 от ТП 472 6/250. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 №2 от ТП 472 6/250. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Срок исполнения: 13.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г.
5912 | 193 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-04-03 08:57 | 2021-04-03 09:09 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Т-6-21, находящейся на балансе ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна по всей длине. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Т-6-21 - ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков"о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5913 | 32 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-03 07:00 | 2021-04-03 08:22 | 3.4.12.5.1, Причиной ТН на КЛ 10кВ ТП-980 явилось короткое на концевой кабельной муфте ТП-980 фаз "А" и "В" при пучении грунта в результате длительного размывания дождевой водой. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между фазами «А» и «В» КЛ 10кВ ТП-980 при пучении грунта в результате длительного размывания дождевой водой. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КЛ 10кВ ТП-980. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации Панин Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного КЛ 10кВ ТП-980 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок их устранения. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Состояние: Не выполнено
5914 | 469 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-04-03 02:01 | 2021-04-03 02:02 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10кВ №11 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/15-3/16 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3/15-3/16 ВЛ 10кВ №11 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №11 ПС 35 кВ В.Дубрава. Срок исполнения: 13.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5915 | 862 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-04-03 00:44 | 2021-04-03 00:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ №5, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-10 - №5-11 веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 6кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ №5 в пролете опор №5-10 - №5-11 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ №5 отключилась действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ №5. Срок исполнения: 12.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ №5 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 20.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5916 | 470 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке СР-1 110 на ПС 110 кВ Ст.Оскол-1 произошел из-за износа наконечников межполюсных соединительных тяг вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Разрегулировка привода СР-1 110 на ПС 110 кВ Ст.Оскол-1 произошла в результате механического износа наконечников межполюсных соединительных тяг, вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала наконечников межполюсных соединительных тяг привода СР-1 110 на 1 сш 110 кВ ПС 110кВ Ст.Оскол-1 PS110-000172-12-01 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ПС 110 кВ Ст.Оскол-1. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС УВС Шкарупов К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС УВС Шкарупов К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5917 | 606 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ №33 ПС 35/6 кВ Затверецкая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке КЛ-6 кВ №33 от ПС 35/6кВ Затверецкая в соединительной муфте из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Бойцов И.С. | 4.12, Перекрытие жил кабеля в соединительной муфте на участке КЛ-6 кВ №33 от ПС 35/6кВ Затверецкая произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Бойцов И.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на участке КЛ-6 кВ №33 от ПС 35/6кВ Затверецкая. на КЛ-6 кВ №33 от ПС 35/6кВ Затверецкая KS006-0002919 | Мероприятие: Техническое Провести ремонт и внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6 кВ №33 ПС 36/6 кВ Затверецкая электротехнической лабораторией службы диагностики УСД ТвПБ. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания участков КЛ-6 кВ №33 ПС 36/6 кВ Затверецкая устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кбельные линии" Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5918 | 712 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго |  |  | 3.4.7.4, Отсутствие передачи данных телеметрической информации с ПС 110кВ "ПГУ ТЭС" на диспетчерский пункт ЦУС филиала ПАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" и Ярославского РДУ в результате пропадания питания коммутатора TRENDNet TE100-S16 из-за выхода из строя микро-электронных элементов блока питания в процессе эксплуатации с 2017 года. | 4.13, Выход из строя микро-электронных элементов блока питания коммутатора TRENDNet TE100-S16 на ПС 110кВ "ПГУ ТЭС" в процессе эксплуатации с 2017 года Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств микро-электронных элементов в процессе эксплуатации на ПС 110кВ ПГУ ТЭС ПС 110кВ ПГУ ТЭС | Мероприятие: Техническое На ПС 110кВ "ПГУ ТЭС" выполнить замену временного коммутатора MOXA EDS-305 на управляемый коммутатор. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЭ СДТУ и ИТ Казаков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Персоналу Ярославского участка СЭ СДТУиИТ, проводящему техническое обслуживание оборудования каналов телемеханики на ПС 110кВ, провести внеплановый инструктаж о соблюдении требований технического обслуживания оборудования СДТУ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЭ СДТУ и ИТ Казаков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
5919 | 467 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-02 21:53 | 2021-04-02 22:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 6 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 45-Город 6 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 45-Город 6 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 45-Город 6 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 45-Город 6 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 45-Город 6 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 12.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г.
5920 | 466 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-02 21:40 | 2021-04-02 21:41 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Западная произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 10 кВ ТП 860-ТП 861 каб.А ПС 110 кВ Западная, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 10 кВ ТП 860-ТП 861 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 860-ТП 861 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 860-ТП 861 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 860-ТП 861 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 12.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г.
5921 | 465 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-04-02 21:39 | 2021-04-02 22:37 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 10 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 215 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 215-ТП 153 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 215-ТП 153 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 215-ТП 153 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 215-ТП 153 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 215-ТП 153 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 12.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г.
5922 | 212 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-04-02 21:38 | 2021-04-02 22:29 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов от КТП № 52 до опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 52 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов от КТП № 52 до опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 52 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 52 ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 52 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода от КТП № 52 до опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 52. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 13.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 52. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 52 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5923 | 295 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.7.3.1, Причиной оперативного отключения Л-1005 ПС Центральная явилось повреждение КЛ-10 кВ ТП 001- ТП 1048 в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте СТп кабеля ААБл-10 3х240 из-за несвоевременного выявления дефекта фазной изоляции и низкого качества материала муфты. | 4.12, Причиной оперативного отключения Л-1005 ПС Центральная явилось однофазное замыкание на землю, вызванное повреждением КЛ 10кВ "ТП 001-ТП 1048" в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта фазной изоляции в соединительной муфте СТп кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ТП 1048 – ТП 001. на Уч КЛ 10кВ ТП 1048 - ТП 001 KS010-0003464-002 | Мероприятие: Организационное Усилить качество входного контроля материалов, в т. ч. кабельных муфт, от подрядных организаций. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г.
5924 | 291 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-04-02 19:43 | 2021-04-02 21:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 7-07 ПС 110кВ Россошь послужило короткое замыкание при обрыве провода фазы «В» деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ, при его падении и схлестывание провода фазы «В» с проводами других фаз в пролете опор № 7-8 осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 7-07 ПС 110кВ Россошь, при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Обрыв провода фазы «В» деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ, при его падении и схлестывание провода фазы «В» с проводами других фаз в пролете опор № 7-8, при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 7-07 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 7-07 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
5925 | 471 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-04-02 19:27 | 2021-04-02 21:39 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-06 ПС 35 кВ Кретово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-06 ПС 35 кВ Кретово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-06 ПС Кретово VN004-00008273 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-06 ПС 35 кВ Кретово. Срок исполнения: 12.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-06 ПС 35 кВ Кретово. Срок исполнения: 12.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5926 | 211 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-04-02 19:17 | 2021-04-02 19:48 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля СБ-6 3х50 фаз "А", "В","С" КВЛ 6 кВ от ТП-215 яч. 5 до РП-3 яч. 10 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля СБ-6 3х50 фаз "А", "В","С" КВЛ 6 кВ от ТП-215 яч. 5 до РП-3 яч. 10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КВЛ 6 кВ от ТП-215 яч. 5 до РП-3 яч. 10 КВЛ 6 кВ от ТП-215 яч. 5 до РП-3 яч. 10 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-3 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-43 и ТП-45 устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
5927 | 217 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-04-02 19:10 | 2021-04-02 19:12 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате перекрытия проводов в пролете опор №10-11 из-за падения ветки от дерева принесенной порывом ветра (17 м/с) из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 Заречье в пролете опор 1-50 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5928 | 374 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-04-02 17:01 | 2021-04-02 18:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №581 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Б.Двойневская явилось однофазное замыкание, которое возникло в результате схлеста проводов без изоляции от опоры к жилому дому №133 ул.Центральная .(повреждение устранено потребителем) (Порывы ветра 16 м/с). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. (замены проводов ответвления от опоры к жилому дому на изолированный провод марки СИП.) Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5929 | 216 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-04-02 16:25 | 2021-04-02 17:23 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, однофазное замыкание на опоре №12 между проводом ф-"С" и траверсой опоры №12 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ № 1 Островки РП Кличено произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести: визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы каждой опоры (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5930 | 707 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-04-02 15:35 | 2021-04-02 16:47 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 759 Алеханово ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 759 Алеханово ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 759 Алеханово ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 759 Алеханово ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" АВ ВЛ 0,4 кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 759 Алеханово ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 759 Алеханово ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Киселеву В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5931 | 290 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-04-02 15:20 | 2021-04-02 15:27 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Студенческая послужило междуфазное короткое замыкание из-за повреждения КЛ на участке от ЛР-20 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ №415 в результате не согласованных земельных работ сторонней организации в охранной зоне КЛ. | 4.4.1, Повреждение КЛ на участке от ЛР-20 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ №415 в результате не согласованных земельных работ сторонней организации в охранной зоне КЛ. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр участков КЛ по ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2021 г.
5932 | 1 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-04-02 14:57 | 2021-04-02 16:50 | 3.4.8.5.2, Производство земляных работ сторонней организацией |  | Мероприятие: Техническое Провести работы по восстановлению кабельной линии. Составить акт расследования Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛЭП Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г.
5933 | 187 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская при ветровой нагрузки, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №51-52, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №20, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№51-52, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №20, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5934 | 472 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-04-02 14:11 | 2021-04-02 14:32 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №24 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз «А», «В» на РКТП 24174 опора №39 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз «А», «В» на РКТП 24174 опора №39 ЛЭП 10 кВ №24 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №24 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 14.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5935 | 704 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-02 13:40 | 2021-04-02 15:23 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 368 (Марково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева из охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 368 (Марково) в результате падения ветки дерева из охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 368 (Марково) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 368 (Марково) Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5936 | 861 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-04-02 13:10 | 2021-04-02 13:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Фралёво произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №50-51 деревом, выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при выпадении дерева на провода в пролете опор №50-51 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Фралёво из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Фралёво действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Фралёво. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Фралёво. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2021 г.
5937 | 10 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-02 13:00 | 2021-04-02 15:00 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны, на линейный провод фазы "А" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф2 ТП30 ф1006 ПС Суземская. | 4.4, Падение дерева, растущего вне охранной зоны, на линейный провод фазы "А" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф2 ТП30 ф1006 ПС Суземская, привело к схлесту проводов фазы "А" и "Б", короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2, обрыву ВЛ фазы "А" и к прекращению электроснабжения потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф2 ТП30 ф1006 ПС Суземская Срок исполнения: 02.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Суземский УЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить обрыв линейного провода фазы "А" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф2 ТП30 ф1006 ПС Суземская Срок исполнения: 02.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Суземский УЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2021 г.
5938 | 703 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-04-02 12:42 | 2021-04-02 14:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 631 (Пивень) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 631 (Пивень) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2021 г.
5939 | 301 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-04-02 12:40 | 2021-04-02 14:27 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролете №№105 - 106 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролете №№105 - 106 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино силами ИТР. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
5940 | 705 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-04-02 12:29 | 2021-04-02 14:14 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Семлово мастерские в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Семлово мастерские. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Семлово мастерские. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Семлово мастерские пролет опор №5-№6 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Семлово мастерские. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Силуянгов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5941 | 293 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-04-02 11:45 | 2021-04-02 13:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 7-20 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 7-20 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки высокорослого дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 7-20 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 7-20 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5942 | 294 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-04-02 11:30 | 2021-04-02 13:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 0,4 кВ "ТП 560-ж.д.№39 пр-т Гагарина" является повреждение в ВРУ жилого дома №39 по пр-ту Гагарина. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г.
5943 | 702 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-04-02 10:30 | 2021-04-02 11:40 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №17 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №17 ТП1148 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №17 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №17 ТП 1148 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №17 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие предхранителей расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 1148 руб.17 КЛ 0,4кВ ТП 1148 руб.17 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №17 ТП1148 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №17 ТП1148 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г.
5944 | 184 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-02 09:41 | 2021-04-02 12:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №5-1 ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №5-1 ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5945 | 298 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-04-02 09:17 | 2021-04-02 11:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 312 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №11 - №12 упавшей веткой дерева, из-за несвоевременной ее обрезки, во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 312 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №11 - №12 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 312 VN004-00099838 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 312 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №11 -№12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 312. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5946 | 300 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-04-02 09:05 | 2021-04-02 11:00 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 842 (КТП-4 Юрково) явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении оборудования потребителя электрической энергии (вводного кабеля в жилой дом на опоре №2-9). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 842 (КТП-4 Юрково) в адрес владельца поврежденного кабеля абонента (Гузнова Ю.А.) подключенного от опоры №2-9. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
5947 | 299 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-04-02 08:50 | 2021-04-02 10:45 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Россия явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении оборудования ведомственной ТП 423 (граница балансового разграничения проходит по контактам на опоре №Б18). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Россия в адрес владельца ведомственной ТП 423 (ГК "Автодор"). Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
5948 | 297 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2021-04-02 08:25 | 2021-04-02 08:57 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-189 Лапино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №1-7 - №1-8 ветками деревьев находящимися в близи проводов из-за несвоевременной обрезки при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-189 Лапино произошло вследствие механического воздействия при нахождение веток деревьев в проводах ВЛ в пролете опор №1-7 - №1-8 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-189 Лапино VN004-96700289 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-189 Лапино. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в пролете опор №1-7 - №1-8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-189 Лапино. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-189 Лапино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г.
5949 | 210 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение В 6 кВ яч.№29 "ТП-352 правая" на ПС 110/35/6 кВ Октябрьская произошло вследствие возникновения неисправности на оборудовании смежной электросетевой организации АО «Липецкая городская энергетическая компания». |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес АО «Липецкая городская энергетическая компания»). письмо с запросом о причинах аварийного отключения. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы производственного контроля Самохин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5950 | 292 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-04-01 23:40 | 2021-04-02 01:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №7-10 - №7-11 из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №7-10 - №7-11 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением деревьев на провода. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев на провода в пролете опор №7-10 - №7-11 ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2021 г.
5951 | 289 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-04-01 22:08 | 2021-04-02 00:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-212 РП 02 явилось повреждение КЛ 6кВ №1 ТП 319 – РП 02 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфте типа СС-110 кабеля ААБ-3х240 в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1973 года (48 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-212 РП 02 явилось междуфазное замыкание вызванное повреждением соединительной муфты типа СС-110 кабеля ААБ-3х240 КЛ 6кВ №1 ТП 319 – РП 02 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1973 года (48 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СС-110 кабеля ААБ-3х240 КЛ 6кВ №1 ТП 319 – РП 02 в процессе эксплуатации с 1973 года (48 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ РП 02 - ТП 319 Л-212 KS006-0001219-301 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП 02 – ТП 319 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 09.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2021 г.
5952 | 209 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-04-01 21:45 | 2021-04-01 22:01 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-100А в РУ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ ф3 от ТП 801 послужило превышение потребителями расчетного тока. |  | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4кВ Ф3 КТП №801 с.Косыревка произвести замер нагрузок Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении превышения наминала АВ установить АВ с большим номинальным током. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
5953 | 464 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-04-01 20:18 | 2021-04-01 20:45 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(3.2)-ЗТП 1005н(1) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(3.2)-ЗТП 1005н(1) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(3.2)-ЗТП 1005н(1) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(3.2)-ЗТП 1005н(1) KS010-0000750 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(3.2)-ЗТП 1005н(1). Срок исполнения: 09.04.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5954 | 872 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-04-01 19:10 | 2021-04-01 19:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-52 ул.Советская произошло по причине междуфазного КЗ в следствии перекрытия проводов в пролете опор №18-19 отходящей от ТП ВЛ-0,4 №2 веткой дерева упавшей на провода в данном пролете опор из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП-52 ул. Советская в пролете опор №18-19 под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-52 ул. Советская . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-52 ул.Советская . Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-52 ул.Советская дефекты. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5955 | 700 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ "Путятинская", ВЛ 110кВ "Янтарная", ВЛ 110кВ "Даниловская-2" (ВЛ включены в транзит) в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия траверсы и шлейфа фазы "В" опоры №67 ВЛ 110кВ "Путятинская" через проволоку, принесенную птицей. На шлейфе и траверсе видны следы перекрытий. Проволока со следами электрической дуги обнаружена на земле и в теле опоры 67. Повреждений оборудования нет. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. Работа УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Данилов" в обслуживании филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. Работа УРЗА на ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в обслуживании филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. Работа делительной автоматики СВ 110кВ на ПС 110/10кВ "Дружба"-правильно. Работа АПВ на ПС 110/10кВ "Дружба"-правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие траверсы и шлейфа фазы "В" опоры №67 ВЛ 110кВ "Путятинская" через проволоку, принесенную птицей. На шлейфе и траверсе видны следы перекрытий. Проволока со следами электрической дуги обнаружена на земле и в теле опоры 67. Повреждений оборудования нет. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. Работа УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Данилов" в обслуживании филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. Работа УРЗА на ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в обслуживании филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. Работа делительной автоматики СВ 110кВ на ПС 110/10кВ "Дружба"-правильно. Работа АПВ на ПС 110/10кВ "Дружба"-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Путятинская" с целью выявления нарушений, угрожающих нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать и включить в план работы установку птицеотпугивающих устройств на опоре №67 ВЛ 110кВ "Путятинская". Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ "Путятинская" и угрожающие нормальной работе линии, по остальным нарушениям определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
5956 | 293 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-04-01 17:58 | 2021-04-01 18:37 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ 601 ПС 110/35/6кВ Рославль послужило повреждение силового кабеля марки ААБ 3*185 на прямолинейном целом участке КЛ-6кВ ТП-138 - ТП-40 в результате коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции, из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1967 года. | 4.12, ВВ-6кВ КЛ-601 ПС 110/35/6кВ Рославль отключился в результате повреждения силового кабеля марки ААБ 3*185 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-138 - ТП-40, из-за коррозии алюминиевой оболочки кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля, с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной повреждения силового кабеля марки ААБ 3*185 послужило старение изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации на КЛ-6кВ ТП-138 - ТП-40 КЛ-6кВ ТП-138 - ТП-40 | Мероприятие: Организационное Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-138 - ТП-40 КЛ-601 ПС 110/35/6кВ Рославль, с учетом количества установленных соединительных муфт. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-138 - ТП-40 КЛ-601 ПС 110/35/6кВ Рославль рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5957 | 196 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-04-01 16:29 | 2021-04-01 17:55 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 10 кВ на целом месте на участке КЛ 10 кВ ТП-675 1сек.ш. - ТП-581 2сек.ш.. (Кабель в эксплуатации с 1994 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ТП-675 1сек.ш. - ТП-581 2сек.ш. было проведено 04.07.2018 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 10 кВ ТП-675 1сек.ш. - ТП-581 2сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-10кВ ф.10-19 ПС Центральная KS010-9440187 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-675 1сек.ш. - ТП-581 2сек.ш., на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-675 1сек.ш. - ТП-581 2сек.ш. Срок исполнения: 03.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-10 кВ ТП-675 1сек.ш. - ТП-581 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-675 1сек.ш. - ТП-581 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.05.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5958 | 185 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №79-80, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №7, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№79-80, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №7, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5959 | 186 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-04-01 16:14 | 2021-04-01 18:12 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Б-3-10П, находящейся на балансе потребителя: КУ ОО "Орелгосзаказчик", произошло замыкание на "землю" на КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Биофабрика, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Б-3-10П КУ ОО "Орелгосзаказчик" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 06.05.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5960 | 3 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-01 15:42 | 2021-04-01 18:06 | 3.4.9.3, Повреждение КЛ-10кВ ф.102 ПС Путевая от ПКУ к ТП-49, находящейся в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя электрической энергии ТНВ "Сыр Стародубский" | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ ф.102 ПС Путевая от ПКУ к ТП-49, находящейся в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя электрической энергии ТНВ "Сыр Стародубский" привело к отключению ВВ ф102 ПС Путевая | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф102 ПС Путевая Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Уведомить собственника КЛ-10кВ ф.102 ПС Путевая от ПКУ к ТП-49 о повреждении Срок исполнения: 01.04.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Включить в работу КЛ-10кВ ф.102 ПС Путевая от ПКУ к ТП-49 после ремонта и испытаний Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2021 г.
5961 | 857 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-04-01 15:40 | 2021-04-01 17:50 | 3.4.12.5.1, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №5-№6, вследствие перекрытия проводов в результате падения опоры №6 из-за вымывания грунта у основания, в результате разлива речки талыми водами. | 4.4.4, В результате механического воздействия атмосферных явлений (разлива реки в период половодья) произошло вымывание грунта у основания опоры №6 ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Киверичи, чем было вызвано падение опоры №6 на землю и дальнейшем перекрытием проводов, без обрыва, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Киверичи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15ПС 35/10кВ Киверичи Срок исполнения: 12.04.2021 г. Ответственное лицо: Петухов В.В. - начальника РаРЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи дефекты. Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Петухов В.В. - начальника РаРЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2021 г.
5962 | 373 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-04-01 15:00 | 2021-04-01 16:24 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра ( до 16м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5047 в пролете опор №2-00/ 16-17. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фаз «А» и «С», что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №2 в КТП 5047. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5047 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ильин Денис Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5047 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ильин Денис Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5963 | 208 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-04-01 14:46 | 2021-04-01 15:06 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное замыкание ФФ. "В","С" в пролете опор №117 -2-1 в результате перекрытия проводов веткой от дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-10кВ Насосная совхоза Боринский произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
5964 | 1 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-01 14:33 | 2021-04-01 15:41 | 3.4.12.2, Атмосферное перенапряжение в непосредственной близости от ВЛ-10 кВ ф107 ПС Стародуб привело к разрушению РВО-10 кВ фазы "А". | 4.11, Разрушение РВО-10 кВ оп. №1 ВЛ-10 кВ ф107 ПС Стародуб в следствии превышения пропускной способности РВО-10 кВ привело к отключению ВВ ф107 ПС Стародуб. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение на РВО-10 кВ оп. №1 ВЛ-10 кВ ф107 ПС Стародуб РВО-10 кВ оп. №1 ВЛ-10 кВ ф107 ПС Стародуб | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф107 ПС Стародуб Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену РВО-10 кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф107 ПС Стародуб Срок исполнения: 02.05.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2021 г.
5965 | 207 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-04-01 13:40 | 2021-04-01 13:57 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №29-30 в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
5966 | 278 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-04-01 12:53 | 2021-04-01 13:14 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС Ново Дроков. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС Ново Дроков, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-107 ПС Ново Дроков. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС Ново Дроков в пролете опор №41-42, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2021 г.
5967 | 2 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-01 12:00 | 2021-04-01 14:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения послужило повреждение на потребительской ТП-1987.
5968 | 182 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-04-01 11:40 | 2021-04-01 13:00 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов концевой муфты в ячейке КРУН 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна кабельной вставки до 1-й опоры КВЛ 10кВ №1 ПС 110 Тросна, произошло нарушение структуры материала и электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушение структуры материала и изменения его свойств при длительной эксплуатации концевой муфты (1974 г.в.) в ячейке КРУН 10кВ №2 кабельной вставки от КРУН 10 кВ до 1-й опоры КВЛ 10кВ №1 ПС 110 Тросна из-за старения изоляции, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала и изменения его свойств при длительной эксплуатации концевой муфты в ячейке КРУН 10кВ №2 кабельной вставки на ВЛ-10кВ №1 ПС Тросна 110 ВЛ-10кВ №1 ПС Тросна 110 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Тросна. Срок исполнения: 12.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ОВБ №3 Ломакин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Тросна и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 14.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2021 г.
5969 | 463 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-04-01 11:35 | 2021-04-01 12:56 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Таврово произошло из за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на Р- 209 участка КЛ 10 кВ Р-208-Р-209 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Таврово вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на Р-209 участка КЛ 10 кВ Р-208-Р-209 ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ Р-208-Р-209 ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Таврово VS010-0000716 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине участка трассы КЛ 10 кВ Р-208-Р-209 ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 12.04.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5970 | 181 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-04-01 11:30 | 2021-04-01 12:15 | 3.4.12.2.3, При ветровой нагрузке произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны в пролете опор №14-32 - №14-33, что привело к нарушению электрической изоляции фаз «А», «В» с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №14-32 -№14-33 КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна произошло нарушение электрической изоляции фаз "А","В", что привело к межфазному короткому замыканию устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна по всей длине. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Ломакин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
5971 | 177 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-01 11:18 | 2021-04-01 11:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 025 Бырдино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 025 Бырдино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №025 Бырдино по всей длине. Срок исполнения: 02.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №025 Бырдино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 02.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2021 г.
5972 | 291 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-04-01 10:48 | 2021-04-01 12:25 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №10 - №11 упавшей веткой дерева, из-за несвоевременной ее обрезки, во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №10 - №11 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой дерева на VN004-96711951 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №10 -№11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2021 г.
5973 | 874 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В 35кВ Т2, В 10кВ Т2 на ПС 35/10кВ Фенево действием газовой защиты (ГЗТ) послужило снижение уровня масла в баке расширителя силового трансформатора Т2 ПС 35/10кВ Фенево из-за подтекание масла из-под прокладки изолятора ввода 10 кВ фазы "В" трансформатора Т2 ПС 35/10кВ Фенево в результате деформации резиновой прокладки, вызванной старением материала в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования: начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. | 4.7, В результате нарушения герметичности бака силового трансформатора Т2 ПС 35/10кВ Фенево из-за деформации резиновой прокладки изолятора ввода 10 кВ фазы "В" трансформатора Т2 , вызванной старением материала в процессе длительной эксплуатации, произошла течь масла из бака силового трансформатора Т2 ПС 35/10кВ Фенево вследствие чего произошло снижение уровня масла в баке расширителя силового трансформатора Т2 ПС 35/10кВ Фенево, что явилось причиной срабатывания газовой защиты 2 ступени (на отключение). Ответственный за эксплуатацию оборудования: начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформация резиновой прокладки между изолятором ввода 10 кВ и баком силового трансформатора на Т2 ПС 35/10кВ Фенево Т2 ПС 35/10кВ Фенево | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр оборудования ПС 35/10 кВ Фенево для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам оборудования ПС 35/10 кВ Фенево - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу УСПС Кимрской ПБ о необходимости выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования ПС 35/10 кВ Фенево в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2021 г.
5974 | 33 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-04-01 09:35 | 2021-04-01 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ТП-464 послужило выгорание держателя ПН из-за ослабления крепления контактов держателя в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Выгорание держателя ПН на ТП-464 произошло из-за ослабления крепления контактов держателя в процессе длительной эксплуатации, что явилось следствием увеличения сопротивления изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление ослабления крепления контактов держателя на ТП-464. на ТП-464 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку креплений держателей на ТП-464. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера по эксплуатации Панин Д.А. Состояние: Не выполнено
5975 | 852 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Калининская – Северная I цепь с отпайкой на ПС 110кВ Центросвар произошло по причине однофазного короткого замыкания из-за перекрытия электрической изоляции фазы "С" опоры №2 на металлоконструкцию траверсы данной опоры в результате пролета птицы(уменьшение воздушного промежутка). | 4.12, Перекрытие электрической изоляции между проводом фазы "С" и траверсой опоры №2 ВЛ 110кВ Калининская – Северная I цепь с отпайкой на ПС 110кВ Центросвар в момент пролета птицы послужило снижением диэлектрических свойств воздушного промежутка, тем самым вызвало отключение ВЛ 110кВ Калининская – Северная I цепь с отпайкой на ПС 110кВ Центросвар действием ТО. | Мероприятие: Организационное Занести в журнал дефектов данные о перекрытии птицей фазы С оп.№2 ВЛ 110кВ Калининская-Северная-1 с отпайкой Центросвар для возможности в дальнейшем запланировать установку противоптичников на данной опоре. Срок исполнения: 09.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр оп.№2 ВЛ 110кВ Калининская-Северная-1 с отпайкой Центросвар на наличие повреждений изоляции и провода после К.З. Срок исполнения: 09.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра оп.№2 ВЛ 110кВ Калининская-Северная-1 с отпайкой Центросвар устранить повреждение изоляции и провода после К.З., при обнаружении. Срок исполнения: 23.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2021 г.
5976 | 8 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-04-01 07:07 | 2021-04-01 07:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6 кВ каб. "А" ТП0069 - ТП0397 ф624 РП38. | 4.12, В результате физического износа КЛ-6 кВ каб. "А" ТП0069 - ТП0397 ф624 РП38, произошел электрический пробой изоляции КЛ, который привел к однофазному замыканию и отключению потребителей по ф635 РП38 к ПС Дормашевская. | Мероприятие: Техническое Выполнить работы по восстановлению КЛ-6 кВ каб. "А" ТП0069 - ТП0397 ф624 РП38 Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Ввести КЛ-6 кВ каб. "А" ТП0069 - ТП0397 ф624 РП38 в работу Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Центр управления сетями Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
5977 | 605 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-01 03:15 | 2021-04-01 04:35 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине обрыва провода фазы "В" в пролете опор №1/3-1/4 и падения его на землю в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1961 года из-за нарушения структуры материала провода. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Старицкого участка Ржевского РЭС Банников В.Г. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1961 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Старицкого участка Ржевского РЭС Банников В.Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №1/3-1/4 на ВЛ-10кВ №13 Родня ВЛ-10кВ №13 Родня | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня с целью выявления наличия дефектов проводов. Срок исполнения: 08.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные проведением верхового осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 28.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2021 г.
5978 | 851 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-04-01 03:05 | 2021-04-01 03:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №52-53 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №52-53 из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 19.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня. Срок исполнения: 26.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5979 | 603 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-04-01 02:40 | 2021-04-01 02:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №139 – 140 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов, с дальнейшем падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №139 – 140 ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 Западная Двина, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 Западная Двина. Срок исполнения: 22.04.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2021 г.
5980 | 172 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-04-01 00:01 | 2021-04-01 00:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 117 Валуйский, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 117 Валуйский, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №117 Валуйский по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №117 Валуйский и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2021 г.